## Table 1
ELEKTROINŠTALÁCIA SOŠ techniky a služie Brezno
Por.č. | ŠECIFIKÁCIA PRÍPOJKY VIĎ.LEGENDA PRIPOJENIA | VÝŠKA | PRÍKON kW | POZNÁMKA
E 01 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.91 | multifunkčný šokér
E 02 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.2 | nárezový stroj
E 03 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.25 | chladený stôl
E 04 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.01 | digitálna váha
E 05 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.65 | krájač s kútrom
E 06 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 1.8 | termo kúter
E 07 | B 400V | z podlahy | 6 | indukčné varidlo napojenie cez vypínač k spotrebiču kábel, 2m v chráničke + zemnenie
E 08 | B 400V | z podlahy | 5.7 | Konvektomat napojenie cez vypínač k spotrebiču kábel, 2m v chráničke + zemnenie
E 09 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.2 | chladnička podstolová
E 10 | Z 230V 50Hz | z podlahy | 3.4 | stolová fritéza/3,2 + podstolov chladnička 0,2/ kábel 2m v chráničke na 2x zásuvky
E 11 | B 400V | z podlahy | 14 | multifunkčná pánvica napojenie cez vypínač k spotrebiču, kábel 2m v chráničke + zemnenie
E 12 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.5 | stolový robot
E 13 | Z 230V 50Hz | 1300mm | 1.1 | regulátor otáčok k ventilátoru, z vypínača vyvedený kábe cez otvor pod stropom pre potrubie vzt
v stene von 2m v chráničke
E 14 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 1.1 | univerzálny robot
E 15 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 2.1 | Stolová indukčná jednoplatnička kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene /imobilný
E 16 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 3.1 | Palacinkovač kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E17 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 2.1 | Stolová indukčná - jednoplatnička kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E18 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.25 | chladený stôl kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E19 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.25 | chladený stôl kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E20 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 3.5 | kontaktný gril stolový kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E21 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 3.5 | Slalamander kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E22 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 1.6 | Konvektická rúra kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E23 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.4 | vákuovačka kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E24 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 2 | hriankovač kábel pre zásuvku zo stropu na posuvnom ramene/ imobilný
E25 | Z 230V 50Hz | 350mm | 3.5 | umývačka riadu na podstavci
E26 | Z 230V 50Hz | 350mm | 3.5 | umývačka barová
E27 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.35 | výrobník ľadu
E28 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 3.5 | Kávovar
E29 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.5 | Mlynček na kávu
E30 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.8 | univerzálne barové zariadenie
E31 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.25 | chladený stôl kábel pre zásuvku, zo steny s možnosťou posunutia prednej časti baru o 1,5m pre imobilných
E32 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.8 | odšťavovač kábel pre zásuvku, zo steny s možnosťou posunutia prednej časti baru o 1,5m pre imobilných
E33 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.25 | výčapné zariadenie kábel pre zásuvku, zo steny s možnosťou posunutia prednej časti baru o 1,5m pre imobilných
E34 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.01 | pokladňa kábel pre zásuvku, zo steny s možnosťou posunutia prednej časti baru o 1,5m pre imobilných
E35 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 0.39 | stolová vitrína kábel pre zásuvku, zo steny s možnosťou posunutia prednej časti baru o 1,5m pre imobilných
E36 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.2 | skriňa chladiaca presklenná
E37 | Z 230V 50Hz | zo stropu | 1.05 | infralampy 3x 0,35 kábel zo stropu
E38 | B 230V 50Hz | 50mm | 2.1 | ohrevný pult - kábel v ochrannej trubke 2m na dopojenie
E39 | Z 230V 50Hz | 350mm | 0.2 | saladeta
Re 1 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 1 | doporučená rezerva
Re 2 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 1 | doporučená rezerva
Re 3 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 1 | doporučená rezerva
Re 4 | Z 230V 50Hz | 1200mm | 3 | doporučená rezerva
| celkový príkon |  | 78.02
| z toho 230 V |  | 52.32
| z toho 400 V |  | 25.7
| rezerva 230 |  | 6