Opis predmetu zákazky

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - odbor riadenia centier podpory -

sekcia ekonomiky MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72  Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: PhDr. Ivan Kobza

Telefón: 8575449

E-mail: ivan.kobza@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: https://josephine.proebiz.com

Názov zákazky:

Druh zákazky: služba;

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  50413200-5  -  Opravy a údržba protipožiarnych

zariadení;

Miesto plnenia: Centrum podpory KOŠICE.

Termín plnenia zákazky:  september 2024 - do októbra 2026,  – 26 mesiacov.

Špecifikácia predmetu zákazky pre všetky časti predmetu zákazky:

„uskutočnenie mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie                 a hlasovej signalizácie požiaru v súlade s § 15 ods. 2 písm. b, c, d vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly v objektoch MV SR“. Kontrola okrem činností definovaných v prílohe        k vyhláške č. 726/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov zahŕňa aj súvisiace činnosti, najmä programovacie práce a školenie zamestnancov MV SR na obsluhu a dennú kontrolu zariadení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - technické požiadavky:

Kontrola zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) sa bude vykonávať           v súlade s prílohou vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 726/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Obsahom mesačnej kontroly EPS je najmä :

a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia;

b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich

jednotlivé stavy;

c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny);

d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Obsahom kontroly EPS raz za tri mesiace je najmä:

- kontrola náhradného napájacieho zdroja;

- kontrola hlásičov požiaru:

- kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov

a odstránenia povrchovej nečistoty;

b.  funkčná kontrola hlásičov požiaru;

c.  kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru;

d.  kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní

a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

c)  funkčná skúška výstupov:

a.  ovládacích zariadení;

b.  zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy;

c.  doplňujúcich zariadení;

d   kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Obsahom kontroly EPS raz za 12 mesiacov je najmä :

- kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS        na náhradný napájací zdroj;

- kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy                  a doplňujúcich zariadení:

a. povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia;

b. utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc;

c. jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora;

d. napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení

a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri

pokojovom prúde;

e. záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo

prevádzky,

f.  prepojenia jednotlivých zariadení;

c)    kontrola hlásičov požiaru:

a. funkčných parametrov hlásičov;

b. vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia;

c. vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Mesačná, štvrťročná a ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie sa bude vykonávať za účasti prevádzkovateľa zariadení, resp. ním poverenej osoby, správcu objektu, resp. pracovníka Centra podpory Košice. O realizácii vykonania kontrol,             o termíne a čase bude informovaný príslušný správca objektu a príslušný technik BOZP a PO v rámci svojej pôsobnosti.

Špecifikácia zariadenia EPS a HSP

Centrum podpory Košice

| SAE s. r. o., Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5 | MENVIER DP 6100 | Ústredňa | EPS DF 6100 v. č. D 105 1122 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opticko -dymový hlásič | MAP 820 | 31 |
|  |  | Tlačidlový hlásič | MBG 813 | 13 |
|  |  | Akumulátor | YUSA NP 7-12 | 2 |
|  |  | Hlásič požiaru | CAP 320 | 36 |
|  |  | Signálne svetlo |  | 21 |
|  |  | Izolátor | MSI 850 | 2 |

Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať  prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému https://josephine.probiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Spôsob predkladania ponúk PHZ:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com .

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu                 so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk),                   a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky.

Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich             so zabezpečením predmetu zákazky, vrátane dopravy a iných nákladov spojených                            so zabezpečením služby na mieste plnenia.

Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:

- v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je

v prílohe);

- a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

(tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

Doplňujúce informácie:

- V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady

uchádzača spojené so zabezpečením služby, vrátane dopravy, práce servisného technika

a iných možných nákladov;

- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky;

- Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra, ktorú uhrádza

Centrum podpory Košice.

V Bratislave,  dňa  22. 08. 2024