## supis_káblov
1 | od | do | typ kábla | dĺžka | mj | poznámka
2 | 1.NP
3 | HR-01 | DT-MaR | CXKE-R 5x6 | 5 | m | Prívod, napájanie
4 | RACK-MaR | DT-MaR | 2x FTP Cat.6, LSOH | 6 | m | FTP kábel, nehorľavý
5 | DT-MaR | RACK-MaR | CXKE-R-J 3x2,5 | 6 | m | Napájanie RACK-MaR
6 | DT-MaR | RACK-MaR | 2x JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | EIB kábel, nehorľavý
7 | DT-MaR | RDT-01 | 2x JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 150 | m | Kom. kábel k rozvádzaču Diesel gen.
8 |  |  |  |  | m
9 | HR-02 | DT1 | CXKE-R 5x6 | 31 | m | Prívod, napájanie
10 | RACK-MaR | DT1 | 2x FTP Cat.6, LSOH | 100 | m | FTP kábel, nehorľavý
11 | DT-MaR | DT1 | 2x JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 100 | m | EIB kábel, nehorľavý
12 |  |  |  |  | m
13 | HR-02 | DT2 | CXKE-R 5x6 | 60 | m | Prívod, napájanie
14 | RACK-MaR | DT2 | 2x FTP Cat.6, LSOH | 60 | m | FTP kábel, nehorľavý
15 | DT-MaR | DT2 | 2x JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 60 | m | EIB kábel, nehorľavý
16 |  |  |  |  | m
17 | HR-01 | DT3 | CXKE-R 5x6 | 20 | m | Prívod, napájanie
18 | RACK-MaR | DT3 | 2x FTP Cat.6, LSOH | 20 | m | FTP kábel, nehorľavý
19 | DT-MaR | DT3 | 2x JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 20 | m | EIB kábel, nehorľavý
20 |  |  |  |  | m
21 | RACK | RACK-MaR | 2x FTP Cat.6, LSOH | 25 | m | FTP kábel, nehorľavý
22 |  |  |  |  | m
23 | DT-MaR | R1 | CHKE-R-J 9x1,5 | 65 | m | Rozdeľovač kúrenia (6 okruhov)
24 |  |  | H07Z-K 6 | 65 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
25 | DT-MaR | R2 | CHKE-R-J 12x1,5 | 53 | m | Rozdeľovač kúrenia (10 okruhov)
26 |  |  | H07Z-K 6 | 53 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
27 | DT-MaR | R3 | CHKE-R-J 9x1,5 | 38 | m | Rozdeľovač kúrenia (7 okruhov)
28 |  |  | H07Z-K 6 | 38 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
29 | DT-MaR | R4 | CHKE-R-J 9x1,5 | 23 | m | Rozdeľovač kúrenia (7 okruhov)
30 |  |  | H07Z-K 6 | 23 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
31 | DT-MaR | R5 | CHKE-R-J 5x1,5 | 25 | m | Rozdeľovač kúrenia (3 okruhy)
32 |  |  | H07Z-K 6 | 25 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
33 | DT-MaR | R6 | CHKE-R-J 12x1,5 | 84 | m | Rozdeľovač kúrenia (8 okruhov)
34 |  |  | H07Z-K 6 | 84 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
35 | DT-MaR | R7 | CHKE-R-J 9x1,5 | 63 | m | Rozdeľovač kúrenia (6 okruhov)
36 |  |  | H07Z-K 6 | 63 | m | Žlto-zelený, nehorľavý
37 |  |  |  |  | m
38 | DT-MaR | KO109.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 56 | m | Radiator pripojiť v krabičke
39 | DT-MaR | KO110.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 55 | m | Radiator pripojiť v krabičke
40 | DT-MaR | KO111.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 50 | m | Radiator pripojiť v krabičke
41 | DT-MaR | KO113.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 38 | m | Radiator pripojiť v krabičke
42 | DT-MaR | KO114.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 33 | m | Radiator pripojiť v krabičke
43 | DT-MaR | KO118.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 41 | m | Radiator pripojiť v krabičke
44 | DT-MaR | KO119.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 37 | m | Radiator pripojiť v krabičke
45 | DT-MaR | KO123.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 7 | m | Radiator pripojiť v krabičke
46 | DT-MaR | KO128.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 23 | m | Radiator pripojiť v krabičke
47 | DT-MaR | KO129.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 26 | m | Radiator pripojiť v krabičke
48 | DT-MaR | KO130.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 29 | m | Radiator pripojiť v krabičke
49 | DT-MaR | KO131.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 32 | m | Radiator pripojiť v krabičke
50 | DT-MaR | KO135.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 32 | m | Radiator pripojiť v krabičke
51 | DT-MaR | KO137.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 29 | m | Radiator pripojiť v krabičke
52 | DT-MaR | KO142.1.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 40 | m | Radiator pripojiť v krabičke
53 | KO142.1.A | KO142.2.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 2 | m | Radiator pripojiť v krabičke
54 | DT-MaR | KO143.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 28 | m | Radiator pripojiť v krabičke
55 | DT-MaR | KO145.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 46 | m | Radiator pripojiť v krabičke
56 | DT-MaR | KO146.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 41 | m | Radiator pripojiť v krabičke
57 | DT-MaR | KO148.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 49 | m | Radiator pripojiť v krabičke
58 | DT-MaR | KO149.A | CHKE-R-J 2x1,5 | 53 | m | Radiator pripojiť v krabičke
59 |  |  |  |  | m
60 |  |  |  |  | m
61 | DT-MaR | KO102.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 69 | m | Radiator pripojiť v krabičke
62 | DT-MaR | KO103.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 96 | m | Radiator pripojiť v krabičke
63 | DT-MaR | KO104.1.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 85 | m | Radiator pripojiť v krabičke
64 | KO104.1.B | KO104.2.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 4 | m | Radiator pripojiť v krabičke
65 | KO104.2.B | KO104.3.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 4 | m | Radiator pripojiť v krabičke
66 | DT-MaR | KO104.4.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 91 | m | Radiator pripojiť v krabičke
67 | KO104.4.B | KO104.5.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 4 | m | Radiator pripojiť v krabičke
68 | KO104.5.B | KO104.6.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 10 | m | Radiator pripojiť v krabičke
69 | DT-MaR | KO109.1.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 66 | m | Radiator pripojiť v krabičke
70 | KO109.1.B | KO109.2.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 4 | m | Radiator pripojiť v krabičke
71 | DT-MaR | KO115.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 71 | m | Radiator pripojiť v krabičke
72 | DT-MaR | KO116.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 76 | m | Radiator pripojiť v krabičke
73 | DT-MaR | KO118.1.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 36 | m | Radiator pripojiť v krabičke
74 | KO118.1.B | KO118.2.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 5 | m | Radiator pripojiť v krabičke
75 | DT-MaR | KO121.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 68 | m | Radiator pripojiť v krabičke
76 | DT-MaR | KO122.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 64 | m | Radiator pripojiť v krabičke
77 | DT-MaR | KO127.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 46 | m | Radiator pripojiť v krabičke
78 | DT-MaR | KO128.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 43 | m | Radiator pripojiť v krabičke
79 | DT-MaR | KO130.B | CHKE-R-J 2x2,5 | 55 | m | Radiator pripojiť v krabičke
80 |  |  |  |  | m
81 |  |  |  |  | m
82 | DT-MaR | VZT - 2.NP | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 20 | m | 2.NP do strojovne VZT (Urg.príjem)
83 | DT-MaR | TR125.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 2 | m | Teplotný regulátor
84 | TR125.A | RT125.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
85 | RT125.A | RT121.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
86 | TR125.A | TR123.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Teplotný regulátor
87 | TR123.A | RT120.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Snímač kvality vzduchu
88 | RT120.1.A | TR120.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
89 | TR120.1.A | EV120.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Fancoil, modbus
90 | TR120.1.A | RT121.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Snímač kvality vzduchu
91 | RT121.A | R-JUS | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m | Rozvádzač R-JUS
92 | R-JUS | TR119.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 11 | m | Teplotný regulátor
93 | TR119.A | RT119.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
94 | TR119.A | TR118.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Teplotný regulátor
95 | TR118.A | RT118.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
96 | TR118.A | TR116.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Teplotný regulátor
97 | TR116.A | RT120.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Snímač kvality vzduchu
98 | RT120.2.A | TR120.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
99 | TR120.2.A | TR145.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6.5 | m | Teplotný regulátor
100 | TR145.A | RT145.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
101 | TR145.A | TR111.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m | Teplotný regulátor
102 | TR111.A | RT111.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
103 | TR111.A | RT102b.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
104 | RT102b.A | TR102b.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
105 | TR102b.A | RT110.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Snímač kvality vzduchu
106 | RT110.A | TR110.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
107 | TR110.A | RT109.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 2 | m | Snímač kvality vzduchu
108 | RT109.A | TR109.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
109 | TR109.A | TR104.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Teplotný regulátor
110 | TR104.A | TR106.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
111 | TR106.A | TR107.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Teplotný regulátor
112 | TR107.A | TR102.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
113 | TR102.A | RT102.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
114 | TR102.A | TR101.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 13 | m | Teplotný regulátor
115 | TR101.A | TR102a.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 30 | m | Teplotný regulátor
116 | TR102a.A | VODOMERY | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 12 | m | Vodomery centrálna sterilizácia
117 | TR102a.A | RT102a.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
118 | RT102a.A | RT102c.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 20 | m | Snímač kvality vzduchu
119 | RT102c.A | TR102c.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
120 | TR102c.A | TR149.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Teplotný regulátor
121 | TR149.A | RT149.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
122 | RT149.A | RT148.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
123 | RT148.A | TR148.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
124 | TR148.A | RT147.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m | Snímač kvality vzduchu
125 | RT147.A | RT146.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
126 | RT146.A | TR146.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
127 | TR146.A | R-ZM | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Rozvádzač R-ZM
128 | R-ZM | TR114.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
129 | TR114.A | TR113.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Teplotný regulátor
130 | TR113.A | RT113.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
131 | RT113.A | TR142.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Teplotný regulátor
132 | TR142.A | RT142.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
133 | RT142.A | EV142.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5.5 | m | Fancoil, modbus
134 | TR142.A | TR143.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m | Teplotný regulátor
135 | TR143.A | TR140.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m | Teplotný regulátor
136 | TR140.A | R-EL | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 13 | m | Rozvádzač R-EL
137 | R-EL | TR139.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Teplotný regulátor
138 | TR139.A | TR136.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
139 | TR136.A | TR127.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
140 | TR127.A | RT136.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
141 | RT136.A | TR133.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
142 | TR133.A | RT133.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
143 | TR133.A | TR131.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Teplotný regulátor
144 | TR131.A | RT131.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
145 | TR131.A | RT130.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
146 | RT130.A | TR130.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
147 | TR130.A | RT129.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
148 | RT129.A | TR129.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
149 | TR129.A | TR128.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
150 | TR128.A | RT128.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
151 | RT128.A | TR124.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m | Teplotný regulátor
152 | TR124.A | DT-MaR | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | rezervný koniec, do DT-MaR, nezapájat
153 |  |  |  |  | m
154 | DT-MaR | TR127.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 41 | m | Teplotný regulátor
155 | TR127.B | RT127.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
156 | TR127.B | RT125.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
157 | TR127.B | TR101.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Teplotný regulátor
158 | TR101.1.B | RT101.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m | Snímač kvality vzduchu
159 | RT101.1.B | TR101.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
160 | TR101.2.B | TR101.3.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 11 | m | Teplotný regulátor
161 | TR101.3.B | RT101.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m | Snímač kvality vzduchu
162 | RT101.2.B | TR101.4.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
163 | TR101.4.B | RT115.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Snímač kvality vzduchu
164 | RT115.B | TR115.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
165 | TR115.B | TR116.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
166 | TR116.B | RT116.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
167 | RT116.B | TR101.5.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 11 | m | Teplotný regulátor
168 | TR101.5.B | TR109.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
169 | TR109.B | RT109.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
170 | TR109.B | TR111.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m | Teplotný regulátor
171 | TR111.B | RT111.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
172 | RT111.B | TR113.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Teplotný regulátor
173 | TR113.B | TR135.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Teplotný regulátor
174 | TR135.B | HR-02 | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Rozvádzač HR-02
175 | HR-02 | TR101.6.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Teplotný regulátor
176 | TR101.6.B | TR101.7.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 17 | m | Teplotný regulátor
177 | TR101.7.B | VODOMERY | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Vodomery urgentný príjem
178 | TR101.7.B | TR103.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 15 | m | Teplotný regulátor
179 | TR103.B | RT103.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
180 | RT103.B | TR104.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 13 | m | Teplotný regulátor
181 | TR104.2.B | RT105.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m | Snímač kvality vzduchu
182 | TR104.2.B | RT104.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
183 | RT104.2.B | TR104.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 13 | m | Teplotný regulátor
184 | TR104.1.B | RT104.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
185 | TR104.1.B | TR108.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
186 | TR108.B | TR119.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 13 | m | Teplotný regulátor
187 | TR119.B | RT119.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
188 | RT119.B | TR102.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Teplotný regulátor
189 | TR102.B | TR118.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
190 | TR118.B | RT118.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
191 | RT118.B | EV118.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Fancoil, modbus
192 | EV118.2.B | EV118.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Fancoil, modbus
193 | TR102.B | RT102.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
194 | RT102.B | TR121.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Teplotný regulátor
195 | TR121.B | RT121.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
196 | TR121.B | TR122.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
197 | TR122.B | RT122.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
198 | RT122.B | TR130.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Teplotný regulátor
199 | TR130.B | RT130.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Snímač kvality vzduchu
200 | RT130.B | RT129.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
201 | RT129.B | TR129.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
202 | TR129.B | VZT - 2.NP | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 15 | m | 2.NP do strojovne VZT (Centr.sterilizácia)
203 | TR129.B | RT128.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
204 | RT128.B | TR128.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 0.5 | m | Teplotný regulátor
205 | TR128.B | RT126.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Snímač kvality vzduchu
206 | RT126.B | RT124.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Snímač kvality vzduchu
207 | RT124.B | RT123.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Snímač kvality vzduchu
208 | TR128.B | DT-MaR | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 40 | m | rezervný koniec, do DT-MaR, nezapájat
209 |  |  |  |  | m
210 |  |  |  |  | m
211 | DT-MaR | FAN125.A | CXKE-R 3x1,5 | 5 | m | Ventilátor pri HR-01
212 | DT-MaR | FAN139.A | CXKE-R 3x1,5 | 28 | m | Ventilátor pri RACKU-u
213 | DT-MaR | FAN135.B | CXKE-R 3x2,5 | 91 | m | Ventilátor pri HR-02
214 |  |  |  |  | m
215 | BRC315D | EV120.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV120.1.A
216 | BRC315D | EV120.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV120.2.A
217 | BRC315D | EV145.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV145.A
218 | BRC315D | EV111.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV111.A
219 | BRC315D | EV110.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV110.A
220 | BRC315D | EV109.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV109.A
221 | BRC315D | EV102b.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV102b.A
222 | BRC315D | EV102a.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV102a.A
223 | BRC315D | EV102.4.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV102.4.A
224 | EV102.4.A | EV102.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m
225 | EV102.2.A | EV102.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m
226 | EV102.2.A | EV102.3.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m
227 | BRC315D | EV102c.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV102c.A
228 | BRC315D | EV149.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV149.A
229 | BRC315D | EV148.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV148.A
230 | BRC315D | EV146.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV146.A
231 | BRC315D | EV142.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV142.A
232 | BRC315D | EV128.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV128.A
233 | BRC315D | EV129.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV129.A
234 | BRC315D | EV130.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV130.A
235 | BRC315D | EV131.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV131.A
236 |  |  |  |  | m
237 |  |  |  |  | m
238 | BRC315D | EV101.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV101.1.B
239 | BRC315D | EV101.4.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV101.4.B
240 | BRC315D | EV115.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV115.B
241 | BRC315D | EV116.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV116.B
242 | BRC315D | EV119.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV119.B
243 | BRC315D | EV118.3.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV118.B
244 | BRC315D | EV104.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV104.1.B
245 | EV104.1.B | EV104.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m
246 | BRC315D | EV104.3.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV104.4.B
247 | BRC315D | EV103.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 1 | m | Príslušné BRC315D pri EV103.B
248 |  |  |  |  | m
249 | EV120.1.A | EV128.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m | Karta ModBus v E120.1.A
250 | EV128.A | EV129.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m
251 | EV129.A | EV130.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m
252 | EV130.A | EV131.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m
253 | EV131.A | EV101.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 25 | m
254 | EV101.1.B | EV101.4.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 20 | m
255 | EV101.4.B | EV115.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m
256 | EV115.B | EV116.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m
257 | EV116.B | EV119.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m
258 | EV119.B | EV118.3.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m
259 | EV118.3.B | EV104.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m
260 | EV104.1.B | EV104.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m
261 | EV104.2.B | EV104.3.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m
262 | EV104.3.B | EV103.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 14 | m
263 |  |  |  |  | m
264 | EV142.A | EV146.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 14 | m | Karta ModBus v E120.1.A
265 | EV146.A | EV120.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m
266 | EV120.2.A | EV102b.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m
267 | EV102b.A | EV148.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m
268 | EV148.A | EV149.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m
269 | EV149.A | EV102.4.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 8 | m
270 | EV102.4.A | EV102c.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m
271 | EV102c.A | EV102a.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m
272 | EV102a.A | EV102.3.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m
273 | EV102.3.A | EV102.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m
274 | EV102.2.A | EV102.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m
275 | EV102.1.A | EV109.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 10 | m
276 | EV109.A | EV110.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m
277 | EV110.A | EV111.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m
278 | EV111.A | EV145.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m
279 |  |  |  |  | m
280 |  |  |  |  | m
281 | DT-MaR | EV124.A | CXKE-R 3x2,5 | 7 | m | Napájanie fancoilov
282 | EV124.A | EV128.A | CXKE-R 3x2,5 | 7 | m | Napájanie fancoilov
283 | EV128.A | EV129.A | CXKE-R 3x2,5 | 3 | m | Napájanie fancoilov
284 | EV129.A | EV130.A | CXKE-R 3x2,5 | 3 | m | Napájanie fancoilov
285 | EV130.A | EV131.A | CXKE-R 3x2,5 | 3 | m | Napájanie fancoilov
286 |  |  |  |  | m
287 | DT-MaR | EV120.1.A | CXKE-R 3x2,5 | 16 | m | Napájanie fancoilov
288 | EV120.1.A | EV118.A | CXKE-R 3x2,5 | 8 | m | Napájanie fancoilov
289 | EV118.A | EV145.A | CXKE-R 3x2,5 | 12 | m | Napájanie fancoilov
290 | EV145.A | EV111.A | CXKE-R 3x2,5 | 4 | m | Napájanie fancoilov
291 | EV111.A | EV110.A | CXKE-R 3x2,5 | 5 | m | Napájanie fancoilov
292 | EV110.A | EV109.A | CXKE-R 3x2,5 | 5 | m | Napájanie fancoilov
293 | EV109.A | EV102.1.A | CXKE-R 3x2,5 | 10 | m | Napájanie fancoilov
294 | EV102.1.A | EV102.2.A | CXKE-R 3x2,5 | 6 | m | Napájanie fancoilov
295 | EV102.2.A | EV102.3.A | CXKE-R 3x2,5 | 6 | m | Napájanie fancoilov
296 | EV102.3.A | EV102a.A | CXKE-R 3x2,5 | 6 | m | Napájanie fancoilov
297 |  |  |  |  | m
298 | DT-MaR | EV142.A | CXKE-R 3x2,5 | 38 | m | Napájanie fancoilov
299 | EV142.A | EV146.A | CXKE-R 3x2,5 | 14 | m | Napájanie fancoilov
300 | EV146.A | EV120.2.A | CXKE-R 3x2,5 | 6 | m | Napájanie fancoilov
301 | EV120.2.A | EV102b.A | CXKE-R 3x2,5 | 7 | m | Napájanie fancoilov
302 | EV102b.A | EV148.A | CXKE-R 3x2,5 | 6 | m | Napájanie fancoilov
303 | EV148.A | EV149.A | CXKE-R 3x2,5 | 5 | m | Napájanie fancoilov
304 | EV149.A | EV102.4.A | CXKE-R 3x2,5 | 8 | m | Napájanie fancoilov
305 | EV102.4.A | EV102c.A | CXKE-R 3x2,5 | 9 | m | Napájanie fancoilov
306 |  |  |  |  | m
307 | DT-MaR | EV118.2.B | CXKE-R 3x2,5 | 37 | m | Napájanie fancoilov
308 | EV118.2.B | EV118.1.B | CXKE-R 3x2,5 | 2 | m | Napájanie fancoilov
309 | EV118.1.B | EV118.3.B | CXKE-R 3x2,5 | 7 | m | Napájanie fancoilov
310 | EV118.3.B | EV104.1.B | CXKE-R 3x2,5 | 8 | m | Napájanie fancoilov
311 | EV104.1.B | EV104.2.B | CXKE-R 3x2,5 | 5 | m | Napájanie fancoilov
312 | EV104.2.B | EV104.3.B | CXKE-R 3x2,5 | 8 | m | Napájanie fancoilov
313 | EV104.3.B | EV103.B | CXKE-R 3x2,5 | 9 | m | Napájanie fancoilov
314 |  |  |  |  | m
315 | DT-MaR | EV101.1.B | CXKE-R 3x2,5 | 48 | m | Napájanie fancoilov
316 | EV101.1.B | EV101.4.B | CXKE-R 3x2,5 | 20 | m | Napájanie fancoilov
317 | EV101.4.B | EV115.B | CXKE-R 3x2,5 | 6 | m | Napájanie fancoilov
318 | EV115.B | EV116.B | CXKE-R 3x2,5 | 4 | m | Napájanie fancoilov
319 | EV116.B | EV119.B | CXKE-R 3x2,5 | 9 | m | Napájanie fancoilov
320 |  |  |  |  | m
321 |  |  |  |  | m
322 | DT-MaR | MAG 125.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
323 | MAG 125.A | MAG 126.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m | Magnetický kontakt
324 |  |  |  |  | m
325 | DT-MaR | MAG 128.A | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 18 | m | Magnetický kontakt
326 | MAG 128.A | MAG 129.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
327 | MAG 129.A | MAG 130.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
328 | MAG 130.A | MAG 131.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
329 |  |  |  |  | m
330 | DT-MaR | MAG 121.A | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 12 | m | Magnetický kontakt
331 | MAG 121.A | MAG 119.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
332 | MAG 119.A | MAG 118.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
333 | MAG 118.A | MAG 145.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
334 |  |  |  |  | m
335 | MaR rozvádzača R-ZM |  |  |  | m
336 | R-ZM | MAG 111.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 20 | m | Magnetický kontakt
337 | MAG 111.A | MAG 110.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
338 | MAG 110.A | MAG 109.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
339 |  |  |  |  | m
340 | R-ZM | MAG 102.5.A | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 29 | m | Magnetický kontakt
341 | MAG 102.5.A | MAG 102.4.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 4 | m | Magnetický kontakt
342 | MAG 102.4.A | MAG 102.3.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m | Magnetický kontakt
343 | MAG 102.3.A | MAG 102.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m | Magnetický kontakt
344 |  |  |  |  | m
345 | R-ZM | MAG 102c.A | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 25 | m | Magnetický kontakt
346 | MAG 102c.A | MAG 102a.1.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
347 | MAG 102a.1.A | MAG 102.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 7 | m | Magnetický kontakt
348 | MAG 102.1.A | MAG 102a.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Magnetický kontakt
349 |  |  |  |  | m
350 | R-ZM | MAG 147.A | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 15 | m | Magnetický kontakt
351 | MAG 147.A | MAG 148.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
352 | MAG 148.A | MAG 149.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 4 | m | Magnetický kontakt
353 | MAG 149.A | MAG 150.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Magnetický kontakt
354 |  |  |  |  | m
355 | R-ZM | MAG 146.A | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 10 | m | Magnetický kontakt
356 | MAG 146.A | MAG 113.A | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
357 | MAG 113.A | MAG 142.1.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 3 | m | Magnetický kontakt
358 | MAG 142.1.A | MAG 142.2.A | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
359 |  |  |  |  | m
360 | MaR rozvádzača HR-02 |  |  |  | m
361 | HR-02 | MAG 101.10.B | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 8 | m | Magnetický kontakt
362 | MAG 101.10.B | MAG 101.11.B | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 6 | m | Magnetický kontakt
363 | MAG 101.11.B | MAG 101.12.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 6 | m | Magnetický kontakt
364 | MAG 101.12.B | MAG 103.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 9 | m | Magnetický kontakt
365 |  |  |  |  | m
366 | HR-02 | MAG 101.9.B | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 12 | m | Magnetický kontakt
367 | MAG 101.9.B | MAG 101.8.B | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
368 | MAG 101.8.B | MAG 101.7.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
369 | MAG 101.7.B | MAG 101.6.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
370 |  |  |  |  | m
371 | HR-02 | MAG 101.5.B | JE-H(ST)H 4x2x0,8 | 33 | m | Magnetický kontakt
372 | MAG 101.5.B | MAG 101.4.B | JE-H(ST)H 3x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
373 | MAG 101.4.B | MAG 101.3.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
374 | MAG 101.3.B | MAG 101.2.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
375 |  |  |  |  | m
376 | HR-02 | MAG 101.1.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 55 | m | Magnetický kontakt
377 | MAG 101.1.B | MAG 127.B | JE-H(ST)H 2x2x0,8 | 5 | m | Magnetický kontakt
378 |  |  |  |  | m
379 | Rozvádzač DT1 |  |  |  | m
380 | DT1 | M1 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo M1
381 |  |  | JYTY 4x1 |  | m
382 |  |  | JYTY 2x1 |  | m
383 | DT1 | M2 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo M2
384 | DT1 | M3 | JYTY 4x1 |  | m
385 | DT1 | M4 | JYTY 2x1 |  | m
386 | DT1 | M3 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo M3
387 | DT1 | M6 | JYTY 4x1 |  | m
388 | DT1 | M7 | JYTY 2x1 |  | m
389 | DT1 | M4 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo M4
390 | DT1 | M6 | JYTY 4x1 |  | m
391 | DT1 | M7 | JYTY 2x1 |  | m
392 | DT1 | M5 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo M5
393 | DT1 | M6 | JYTY 4x1 |  | m
394 | DT1 | M7 | JYTY 2x1 |  | m
395 | DT1 | M6 | JYTY 4x1 |  | m | 3-cestný ventil
396 | DT1 | M7 | JYTY 4x1 |  | m | 3-cestný ventil
397 | DT1 | T1 | JYTY 2x1 |  | m
398 | DT1 | T2 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
399 | DT1 | T3 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
400 | DT1 | T4 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
401 | DT1 | T5 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
402 | DT1 | T6 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
403 | DT1 | T7 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
404 | DT1 | T8 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
405 | DT1 | T9 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
406 | DT1 | T10 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
407 | DT1 | T11 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
408 | DT1 | T12 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
409 | DT1 | T13 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
410 | DT1 | Snímač tlaku |  |  | m | Snímač tlaku v sústave
411 |  |  |  |  | m
412 | Rozvádzač DT2 |  |  |  | m
413 | DT2 | CH-B7 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo CH-B7
414 |  |  | JYTY 4x1 |  | m
415 |  |  | JYTY 2x1 |  | m
416 | DT2 | CH-B12 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo CH-B12
417 | DT1 | M3 | JYTY 4x1 |  | m
418 | DT1 | M4 | JYTY 2x1 |  | m
419 | DT2 | T1 | JYTY 2x1 |  | m
420 | DT2 | T2 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
421 | DT2 | T3 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
422 | DT2 | T4 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
423 | DT2 | T5 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
424 | DT2 | T6 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
425 | DT2 | T7 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
426 | DT2 | T8 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
427 | DT2 | T9 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
428 | DT2 | T10 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
429 | DT2 | T11 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
430 | DT2 | T12 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
431 | DT2 | T13 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
432 | DT2 | Snímač tlaku |  |  | m | Snímač tlaku v sústave
433 |  |  |  |  | m
434 | Rozvádzač DT3 |  |  |  | m
435 | DT3 | CH-A7 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo CH-A7
436 |  |  | JYTY 4x1 |  | m
437 |  |  | JYTY 2x1 |  | m
438 | DT2 | CH-A12 | CHKE-R 3x1,5 |  | m | Čerpadlo CH-A12
439 | DT1 | M3 | JYTY 4x1 |  | m
440 | DT1 | M4 | JYTY 2x1 |  | m
441 | DT2 | T1 | JYTY 2x1 |  | m
442 | DT2 | T2 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
443 | DT2 | T3 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
444 | DT2 | T4 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
445 | DT2 | T5 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
446 | DT2 | T6 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
447 | DT2 | T7 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
448 | DT2 | T8 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
449 | DT2 | T9 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
450 | DT2 | T10 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
451 | DT2 | T11 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
452 | DT2 | T12 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
453 | DT2 | T13 | JYTY 2x1 |  | m | Teplotný snímač
454 | DT2 | Snímač tlaku |  |  | m | Snímač tlaku v sústave
455 |  |  |  |  | m
456 |  |  |  |  | m
457 |  |  |  |  | m
458 |  |  |  |  | m
459 |  |  |  |  | m
460 |  |  |  |  | m
461 |  |  |  |  | m
462 |  |  |  |  | m
463 |  |  |  |  | m
464 |  |  |  |  | m
465 |  |  |  |  | m
466 |  |  |  |  | m
467 |  |  |  |  | m
468 |  |  |  |  | m
469 |  |  |  |  | m
470 |  |  |  |  | m
471 |  |  |  |  | m
472 |  |  |  |  | m
473 |  |  |  |  | m
474 |  |  |  |  | m
475 |  |  |  |  | m
476 |  |  |  |  | m
477 |  |  |  |  | m
478 |  |  |  |  | m
479 |  |  |  |  | m
480 |  |  |  |  | m
481 |  |  |  |  | m
482 |  |  |  |  | m
483 |  |  |  |  | m
484 |  |  |  |  | m
485 |  |  |  |  | m