## Zoznam
Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
Poznámka: Všetky povrchové materiály, vrátane náterových hmôt a penetračných náterov, použité v interiéroch budovy musia mať antibakteriálne vlastnosti a musia byť odolné voči pôsobeniu germicídneho žiarenia a dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníctve
P. č. | Názov / popis položky | Názov a popis ponúkaných výrobkov / materiálov | Skúšobný protokol / osvedčenie - Príloha č.
1 | Vnútorná omietka stien vápennocementová röntgenová (barytová), miešanie a nanášanie strojové, hrúbka do 10 mm
2 | Vnútorná omietka stien vápennocementová röntgenová (barytová), miešanie a nanášanie strojové, hrúbka do 30 mm
3 | Zatepľovací systém kontaktný, λD = 0,038 W/mK, minerálne riešenie, bez povrchovej úpravy, hrúbka izolantu 50 mm
4 | Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 100 mm, λD = 0,038 W/mK
5 | Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 150 mm, λD = 0,038 W/mK
6 | Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 200 mm, λD = 0,038 W/mK
7 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením, zateplenie šikmej strechy nad a medzi krokvami, stabil, hrúbka 150 mm, λD = 0,034 W/(m . K), Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)150
8 | Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vhodná na realizáciu striech lepením k podkladu s nakašírovanou polyesterovou textíliou zo spodnej strany gramáže 120 g/m2, hrúbka 2,0 mm, šírka 2,05 m, 32,8 m2 v roli, odolnosť voči UV žiareniu a možnosť vystaviť priamym atmosférickým vplyvom
9 | Strešná hydroizolačná fólia na báze PVC-P vystužená polyesterovou mriežkou. Odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom, hr. 2 mm š.1,3m
10 | Hydroizolačná fólia na báze mäkčeného PVC vhodná na realizáciu pochôdznych striech a terás s protišmykovou povrchovou úpravou a zvýšenou mechanickou odolnosťou, hr. 2,0 mm
11 | D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradónovou odolnosťou Nopová fólia na zvislej ploche - ochrana základov
12 | Dodávka izolačná doska z extrudovaného polystyrénu hr. 150 mm - základy obvod
13 | Spádová doska z min. vlny (1,5%) λD = 0,038 W/mK, Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii 70 kPa
14 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s bežným zaťažením, šikmé strechy nad krokvami., stabil, λD = 0,036 W/(m . K), hrúbka 50 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)100
15 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s bežným zaťažením, šikmé strechy nad krokvami., stabil, λD = 0,036 W/(m . K), hrúbka 100 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)100
16 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s bežným zaťažením, šikmé strechy nad krokvami., stabil, λD = 0,036 W/(m . K), hrúbka 200 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)100
17 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením, zateplenie šikmej strechy nad a medzi krokvami, stabil, λD = 0,034 W/(m . K), hrúbka 0-260 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)150
18 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením, zateplenie šikmej strechy nad a medzi krokvami, stabil, λD = 0,034 W/(m . K), hrúbka 150 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)150
19 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením, zateplenie šikmej strechy nad a medzi krokvami, stabil, λD = 0,034 W/(m . K), hrúbka 0-300 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)150
20 | Polystyrén EPS pre ploché strechy a podlahy s vysokým zaťažením, zateplenie šikmej strechy nad a medzi krokvami, stabil, λD = 0,034 W/(m . K), hrúbka 10-200 mm, napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10)150
21 | Izolačná doska z kamennej vlny pre ploché strechy, hr. 60 mm 2000 x 1200 mm, λD = 0,038 W/m.K, Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení >40 kPa
22 | Izolačná doska z kamennej vlny pre ploché strechy, hr. 100 mm 2000 x 1200 mm, λD = 0,038 W/m.K, Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení >40 kPa
23 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 2x1,5 mm2
24 | Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d0a1 oranžový
25 | Kábel pevný bezhalogénový CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 oranžový
26 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x4 mm2
27 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 4x1,5 mm2
28 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm2
29 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm2
30 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2
31 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2
32 | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R 6x1,5 mm2 stop. Tl
33 | Motorgenerator 140,8 kW, Menovitý výkon (PRP) 160 kVA / 128 kW Motorgenerator Záložný výkon 176 kVA / 140,8 kW, Menovitý výkon (PRP) 160 kVA / 128 kW (podľa prílohy - SO09)
34 | Obehové čerpadlo mokrobežné pre použitie vo vykurovacích systémoch, PN16, stavebná dĺžka 180 mm, svetlosť čerpadla DN 25, dopravná výška min. 8 m, Q min. 7 m3/h, pripojenie: vonkajší závit 1 1/2", max. teplota kvapaliny min. 110 °C, 230VAC
35 | Obehové čerpadlo mokrobežné pre použitie vo vykurovacích systémoch, PN16, stavebná dĺžka 250 mm, svetlosť čerpadla DN 40, dopravná výška min. 18 m, Q min. 28 m3/h, pripojenie: príruba DN 40, max. teplota kvapaliny min. 110 °C, 230VAC
36 | Obehové čerpadlo mokrobežné pre použitie vo vykurovacích systémoch, PN16, stavebná dĺžka 180 mm, svetlosť čerpadla DN 25, dopravná výška min. 12 m, Q min. 13 m3/h, pripojenie: vonkajší závit 1 1/2", max. teplota kvapaliny min. 110 °C, 230VAC
37 | Obehové čerpadlo mokrobežné pre použitie vo vykurovacích systémoch, PN16, stavebná dĺžka 250 mm, svetlosť čerpadla DN 40, dopravná výška min. 15 m, Q min. 28 m3/h, pripojenie: príruba DN 40, max. teplota kvapaliny min. 110 °C, 230VAC
38 | Obehové čerpadlo mokrobežné pre použitie vo vykurovacích systémoch, PN16, stavebná dĺžka 340 mm, svetlosť čerpadla DN 65, dopravná výška min. 15 m, Q min. 55 m3/h, pripojenie: príruba DN 65, max. teplota kvapaliny min. 110 °C, 230VAC
39 | Obehové čerpadlo mokrobežné pre použitie vo vykurovacích systémoch, PN16, stavebná dĺžka 220 mm, svetlosť čerpadla DN 40, dopravná výška min. 10 m, Q min. 24 m3/h, pripojenie: príruba DN 40, max. teplota kvapaliny min. 110 °C, 230VAC
40 | Termostatická hlavica v masívnom vyhotovení odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu
41 | Termostatická hlavica s diaľkovým nastavením, pre montáž termostatu na stenu (do krabice pod omietku), prepojená s hlavicou na radiátore kapilárou, vrátane príslušenstva
42 | Protipožiarna pena na utesnenie prestupov vyk. rozvodov prechádzajúcich stenami, 750ml
43 | Zdroj chladu (chladič), vzduchom chladený, pre vonkajšiu inštaláciu s chladiacim výkonom 66kW. Výkon uvádzaný pri vstupnej teplote vzduchu 35°C. Teplotný spád chladiaceho média: 12/7°C. Chladiace médium: ethylénglykol 35%, objemový prietok chladiaceho média 12,9m3/h, tlaková strata 51,8kPa. Elektrický príkon: 24,3kW, 400V, 50Hz, istenie podľa podkladu od výrobcu. Chladivový okruh s chladivom R410A, hmotnosť chladiva 9,2kg. Rozmery (ŠxVxH): 1350x2070x2625mm. Hmotnosť: 960kg + chladiace médium a príslušenstvo. Zdroj chladu dodať vrátane zabudovaného hydraulického modulu s čerpadlom, armatúrami, akumulačnou nádržou s objemom 140 litrov + príslušenstvo.
44 | Doskový výmenník tepla na oddelenie okruhu glykolu a chladiacej vody, PL66 (rozoberateľný). Vrátane nenasiakavej tepelnej izolácie hr. 100mm (alebo 3x plošná kaučuková izolácia, súčtová hrúbka hr.100mm).
45 | Akumulačná nádrž na chladiacu vodu, objem 1600 litrov, 6 bar, príruby 4xDN100, revízny otvor DN400, odkalovací ventil, odvzdušnenie. Vrátane nenasiakavej tepelnej izolácie hr. 100mm (alebo 3x plošná kaučuková izolácia, súčtová hrúbka hr.100mm).
46 | Expanzná nádoba pre glykololvý okruh typ S50/10, s objemom 50 litrov.
47 | Expanzná nádoba typ NG140/6, s objemom 140 litrov.
48 | Rekuperačná vzduchotechnická jednotka s prietokom vzduchu: prívod vzduchu 8550m3/h, odvod vzduchu 6850m3/h. Potreba elektrickej energie pre VZT jednotku - el. príkon: max. 12,1kW, 400/230V, 50Hz. Potreba tepla pre dohrev vzduchu - vykurovací výkon 33,9kW, teplotný spád 60/40°C. Potreba chladu pre chladenie vzduchu - chladiaci výkon 45,7kW, teplotný spád max. 10/15°C. V dodávke VZT jednotky sú aj zvlhčovače vzduchu, ktoré budú zabudované priamo vo VZT jednotke. Potreba el. energie pre zvlhčovače vzduchu: max. 2x 33,8kW = 67,6kW, 400V, 50Hz. Vzduchotechnická jednotka musí byť v prevedení s určením pre vetranie čistých priestorov.
49 | Rekuperačná vzduchotechnická jednotka s prietokom vzduchu: prívod vzduchu 8020m3/h, odvod vzduchu 8085m3/h. Potreba elektrickej energie pre VZT jednotku - el. príkon: max. 10kW, 400/230V, 50Hz. Potreba tepla pre dohrev vzduchu - vykurovací výkon 33,6kW, teplotný spád 60/40°C. Potreba chladu pre chladenie vzduchu - chladiaci výkon 61,0kW, teplotný spád max. 10/15°C.
50 | Požiarna nádrž - prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu, objem 22,5 m3, vonkajšia dĺžka 4000 mm, vonkajšia šírka 3600 mm, vonkajšia výška 2600 mm (v zmysle PD) - komplet
Interiérové povrchové materiály vystavené dezinfekcii a germicídnemu žiareniu
Poznámka: Všetky povrchové materiály, vrátane náterových hmôt a penetračných náterov, použité v interiéroch budovy musia mať antibakteriálne vlastnosti a musia byť odolné voči pôsobeniu germicídneho žiarenia a dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníctve
51 | Parapetná doska drevotrieska s laminovaným povrchom a poplastovaných koncoviek farba biela RAL 9010
52 | Sadrokartónový kazetový podhľad 600x600 mm, do vlhkého prostredia - impregnované kazety ozn. ZP3 komplet
53 | Sadrokartónový plný podhľad do vlhkého prostredia - impregnované dosky , prebrúsenie, pretmelenie, penetrácia + umývateľný náter + antibakteriálny náter ozn. ZP2 komplet
54 | Sadrokartónový plný podhľad do vlhkého prostredia - impregnované dosky , prebrúsenie, pretmelenie, penetrácia + antibakteriálny náter ozn. ZP1 komplet
55 | Dodávka, montáž kovanie kľučka, guľa, ALU prírodná eloxáž, mechanický vložkový zámok
56 | Dodávka, montáž kovanie kľučka, guľa, prístup E-karta elektronický vrátnik vr. trafa
57 | Dodávka - Dvere vnútorné upravené vysokotlakým laminátom HPL farba biela RAL 9010 - šírka dverí 60-1100 mm
58 | Dodávka - Dvere vnútorné posuvné do stav. puzdra upravené vysokotlakým laminátom HPL farba biela RAL 9010 kovanie systémová dodávka posuvných dverí ozn dp8
59 | Dodávka a montáž WC kabín z drevotrieskových dosiek povrchovo upravené vysokotlakým laminátom vr. dverí, klučiek, zámku... ozn sk1+sk2
60 | D+M Pisoárová stienka z drevotrieskových dosiek povrchovo upravené vysokotlakým laminátom ozn ss
61 | Dodávka, vyroba, montáž strešný svetlík z hliník. konštrukcie, Fix trojité zasklenie bezpečnostným sklom, 3700x7700 mm, farba interier biela, exterier antracit viď popis komplet sv1
62 | D+M Rohové PVC lišty farba biela dl 1000mm ozn rh
63 | Dodávka, montáž exterierová zasklená stena z hliníkových profilov 3000x3050 mm, podkladový rozširovací profil, zaskl. bezpečnostné trojsklo, madlo, samozatvárač, vložkový zámok, signálny pás - montáž systém Illbruck - viď popis f1
64 | Dodávka, montáž iterierová zasklená stena z hliníkových profilov 2090x2600 mm, zaskl. bezpečnostné jednoduché sklo, signálny pás protipožiarna stena EI45/D1- viď popis fj1*
65 | Dodávka, montáž exterierová zasklená stena z hliníkových profilov 3500x3050 mm, zaskl. bezpečnostné trojsklo, signálny pás - viď popis f3
66 | Dodávka, montáž exterierová zasklená stena z hliníkových profilov 5500x3050 mm, podkladový rozširovací profil, zaskl. bezpečnostné trojsklo, madlo, samozatvárač, vložkový zámok, signálny pás - montáž systém Illbruck- viď popis komplet f2
67 | Dodávka, montáž exterierová zasklená stena z hliníkových profilov 3600x3050 mm, podkladový dverný profil,montážne dverné hranoly, zaskl. bezpečnostné trojsklo,automaticky otváravé pposuvné dvere, signálny pás - montáž systém Illbruck - viď popis da1
68 | Dodávka, montáž interierová zasklená stena z hliníkových profilov 3700x3050 mm, podkladový dverný profil,montážne dverné hranoly, jednoduché zasklenie bezpeč. sklo, automaticky otváravé posuvné dvere, signálny pás - viď popis komplet da2
69 | Dodávka, montáž exterierová zasklená stena z hliníkových profilov 3500x3050 mm, podkladový dverný profil, zaskl. bezpečnostné trojsklo,automaticky otváravé posuvné dvere, signálny pás - montáž systém Illbruck - viď popis komplet da3
70 | Dodávka, montáž interierová zasklená stena z hliníkových profilov 3500x3050 mm, podkladový dverný profil, jednoduché zasklenie bezpeč. sklo ,automaticky otváravé posuvné dvere,elektronic. vrátnik signálny pás- viď popis komplet da4
71 | Dodávka, montáž interierové dvere z hliníkových profilov 2700x2600 mm, podkladový dverný profil, jednoduché zasklenie bezpeč. sklo, klučka-klučka, vložkový zámok, samozatvárač, požiarna odolnosť EI30/D1-C, signálny pás- viď popis komplet djr1*
72 | Dodávka, montáž exterierové dvere z hliníkových profilov 2700x2490 mm, podkladový dverný profil, trojité zasklenie bezpeč. sklo, klučka-klučka, vložkový zámok, samozatvárač, signálny pás- viď popis komplet djr2
73 | Dodávka, montáž exterierové 1-krídlové dvere z hlinílových profilov, 1100x2400 mm plné, vr. zárubne, kovanie kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač - viď popis komplet dr1
74 | Dodávka, montáž exterierové 1-krídlové dvere z hlinílových profilov, 1700x2050 mm plné, vr. zárubne, kovanie kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač - viď popis komplet dr2
75 | Dodávka, montáž exterierové 1-krídlové dvere z hlinílových profilov, 1700x2300 mm plné, vr. zárubne, kovanie kľučka-kľučka, zámok vložkový, samozatvárač - viď popis komplet dr3
76 | Dodávka, montáž interierové dvere 800/1970 mm, 1-krídlové, s radiačnou ochranou 1,6 MM PB/90kV, vystužená oceľ. zárubňa, olovená vložka, zosilené závesy(4ks) , drev krídlo laminat farba biela, kovanie, vložkový zámok ozn dl8* komplet
77 | Dodávka, montáž interierové dvere 900/1970 mm, 1-krídlové, s radiačnou ochranou 1,6 MM PB/90kV, vystužená oceľ. zárubňa, olovená vložka, zosilené závesy(4ks) , drev krídlo laminat farba biela, kovanie, vložkový zámok ozn dl9* komplet
78 | Dodávka, montáž interierové dvere 1100/1970 mm, 1-krídlové, s radiačnou ochranou 1,8 MM PB/90kV, vystužená oceľ. zárubňa, olovená vložka, zosilené závesy(4ks) , drev krídlo laminat farba biela, kovanie, vložkový zámok ozn dl11* komplet
79 | Dodávka, montáž interierové dvere 1100/1970 mm, 1-krídlové, s radiačnou ochranou 2,00 MM PB/90kV, vystužená oceľ. zárubňa, olovená vložka, zosilené závesy(4ks) , drev krídlo laminat farba biela, kovanie, vložkový zámok ozn dl11* komplet
80 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 15730/1950mm, zaskl. izol trojsklom, zabudované magnet. kontakty otvorenia okien, kovanie Maco, otváravé časti opatrené sieťkou proti hmyzu(6,5m2)- viď popis o1 komplet
81 | Dodávka,hliníkové okno z mont. hliník. profilov 2000/1950mm, zaskl. izol trojsklom, zabudované magnet. kontakty otvorenia okien, kovanie Maco- viď popis o2 komplet
82 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 17550/1950mm, zaskl. izol trojsklom, zabudované magnet. kontakty otvorenia okien, vr. SDK-AKU priečky kovanie Maco, otváravé časti opatrené sieťkou proti hmyzu(7,8m2)- viď popis o3 komplet
83 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 5500/1950mm, zaskl. izol trojsklom, zabudované magnet. kontakty otvorenia okien, kovanie Maco, otváravé časti opatrené sieťkou proti hmyzu(3,0m2), nepriehľad. fólia - viď popis o4 komplet
84 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 10000/1950mm, zaskl. izol trojsklom, zabud. magnet. kontakty otvorenia okien, kov. Maco, otváravé časti opatrené sieťkou proti hmyzu(5,2m2), - viď popis o5 komplet
85 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 1150/1950mm, EI30/D1, zaskl. izol trojsklom, zabud. magnet. kontakty otvorenia okien, kovanie,vr. rozšir. profilu okna - viď popis o5* komplet
86 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 6400/650mm, zaskl. izol trojsklom, zabudované magnet. kontakty otvorenia okien, vr. rozšir. profilov okna, kovanie,- viď popis o6 komplet
87 | Dodávka hliníkové okno z mont. hliník. profilov 27700/1950mm, zaskl. izol trojsklom, zabud. magnet. kontakty otvorenia okien, vr. SDK-AKU priečky, rozšir. profil, kovanie MACO, otváravé časti opatrené sieťkou proti hmyzu(9,0m2)- viď popis o7 komplet
88 | Dodávka, montáž pozorovacie okno 1950x1950mm jednoduché zasklenie FIX. RAL biela 9010 - viď popis oi2 komplet
89 | Dodávka, montáž pozorovacie okienko z PB skla ekvivalent 1,9 mm pri 90kV rozmer 850x650 mm - viď popis oi1* komplet
90 | Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, 1980x1800mm otváravo-sklopné zaskl. trojsklom, kovanie, viď popis oj1 komplet
91 | Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, 2050x850mm pevné zaskl. dvojsklom, viď popis o8 komplet
92 | Montáž podlahy a dlažobných platní 600/600/50 kladených do malty - skladba S3
93 | Dodávka keramických dlaždíc protišmykových hr. 15 mm - P1
94 | Dodávka keramických dlaždíc protišmykových (R11/B) hr. 15 mm - P2
95 | Dodávka keramických dlaždíc protišmykových R12 hr. 15 mm - P7
96 | Podlahový soklík z PVC
97 | Dodávka podlahoviny - VINYL
98 | Dodávka podlahoviny - HOMOGÉNNE PVC
99 | Dodávka podlahoviny - HOMOGÉNNE PVC antistatická podlaha
100 | Nivelizačná stierka + epoxidový náter - podlaha P1*
101 | Dodávka keramických obkladov
102 | Náter oceľovej konštrukcie ľahkej "C" alebo veľmi ľahkej "CC" syntetický dvojnásobný, antibakteriálny
103 | Náter oceľovej konštrukcie ľahkej "C" alebo veľmi ľahkej "CC" syntetický základný
104 | Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarny povrchovou impregnáciou prostriedkom, antibakteriálny
105 | Antibakterialny hygienický náter v dvoch vrstvách vr. penetračného náteru , steny do výšky podhľadu
106 | Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter antibakteriálny vr. penetrácie podkladu
107 | BN124C L1200 1 xLED41S/840, 4100 lm, 38.0 W
108 | CR250B PSU W60L60 IP65 1 xLED55S/840, 5500 lm, 65.0 W
109 | SP532P L1130 1 xLED36S/840 OC 3600 lm, 25.5 W
110 | RC530B LED40S/840PSD W8L120 VPC P15 29.0 W
111 | DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
112 | RC132V W60L60 1 xLED36S/840 NOC, 3600 lm, 33.0 W
113 | RC132V W60L60 1 xLED36S/840 OC, 3600 lm, 33.0 W
114 | WT120C L1200 1xLED40S/840, 4100 lm, 35.5 W
115 | WT120C L1200 1xLED40S/840, 4100 lm, 35.5 W
116 | ANTIBAKTERIÁLNY SPÍNAČ Č.6 BIELA 2M
117 | ANTIBAKTERIÁLNY SPÍNAČ Č.6 BIELA 1M - alternatíva pre spinač č.5
118 | ANTIBAKTERIÁLNY RÁMIK 2M BIELY
119 | ANTIBAKTERIÁLNA ZÁSUVKA 2P+T 2M
120 | ANTIBAKTERIÁLNA ZÁSUVKA 2P+T ORANŽOVÁ 2M
121 | ANTIBAKTERIÁLNA EKVIPOTENCIÁLNA ZÁSUVKA 1M
122 | ANTIBAKTERIÁLNA SVORKA PRE VODIČ
123 | ANTIBAKTERIÁLNA ZÁSLEPKA BIELA 1M
124 | ANTIBAKTERIÁLNE TLAČIDLO PRE ŽALÚZIE BIELE
125 | ANTIBAKTERIÁLNY RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY
126 | Lôžková osvetlovacia rampa – pre 1 lôžko lôžkový modul modul 1800mm miestnosť určenia: izolačná miestnosť vybavenie: 2xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo priame osvetlenie Prevedenie podľa EN7396 Vybavenie viď. výkres č. E8-04
127 | Lôžková osvetlovacia rampa – pre 5 lôžok lôžkový modul modul 1800mm, dĺžka 9000mm miestnosť určenia: expektačné lôžka vybavenie pre 1 lôžko: 2xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo priame osvetlenie Prevedenie podľa EN7396 Vybavenie viď. výkres č. E8-04
128 | Stropný otočný komplex jednoramenný rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava miestnosť určenia: jednotka úrazovej starostlivosti vybavenie: 2xO, 1xT, 1xV, odťah vydychovaný zmesí zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo Prevedenie podľa EN7396 Vybavenie viď. výkres č. E8-04
129 | Stropný otočný komplex jednoramenný rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava miestnosť určenia: zákroková miestnosť vybavenie: 2xO, 1xT, 1xV, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo Prevedenie podľa EN7396 Vybavenie viď. výkres č. E8-04
130 | Signalizačný hlásič klinického alarmu - 3 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396
131 | Závesný záchod D+M
132 | Umývadlo diturvitové D+M
133 | Umývadlo diturvitové pre imobilných D+M
134 | Umývadlo vstavané D+M
135 | Drez jednodielny vstavaný - komplet
136 | Pisoárová mušľa diturvitová D+M
137 | Podlahový sprchový žľab dl.= 600 mm D+M
138 | Výlevka kombinovaná
139 | Výlevka diturvitová D+M
140 | Madlo toaletné 900 mm, priestorové D+M
141 | Madlo sprchové, 750x450, závesné, pevné, prave /ľavé/ biele D+M
142 | Sprchová sedačka nástenná, sklápacia, nerez D+M
Poznámka: Všetky povrchové materiály, vrátane náterových hmôt a penetračných náterov, použité v interiéroch budovy musia mať antibakteriálne vlastnosti a musia byť odolné voči pôsobeniu germicídneho žiarenia a dezinfekčných prostriedkov používaných v zdravotníctve