| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovala : Ing. Pavelek | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 4 A4 |
| zodp. proj : Ing. Pavelek | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 13 PRÍPOJKA NN TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E 13.01 |

Základné údaje:

2.1. Napäťová sústava:

sústava NN : 3 + PEN AC - 50Hz, 230/400V,  TN – C

strana NN – STN 33 2000-4-41: 2007

2.2. Ochrana pred zásahom el prúdom:

411.     ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania

411.2    požiadavky na základnú ochranu

(ochrana pred priamym dotykom)

PRÍLOHA     A

A1 – základná izolácia živých častí

A2 – zábrany alebo kryty

PRÍLOHA     B – prekážky a umiestnenie mimo dosah

411.3    požiadavky na ochranu pri poruche

(ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

415       doplnková ochrana

415.1    prúdové chrániče

415.2    doplnkové ochranné pospájanie

2.3. Prostredie            : podľa STN 33 2000-5-51 - viď protokol

2.4. Použité predpisy  : Pri návrhu projektu boli použité platné STN hlavne

STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41 (2007), STN 33 2000-4-442, STN 33 2000-5-523,STN EN 36 0450,STN EN 73 6005, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-46, STN 33 2000-4-47, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-4-482, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-52/A1, STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-702, STN EN 60439-1 (35 7107), STN EN 60446 (33 0165), STN EN 61140 (33 2010), ako aj s nimi súvisiacími normami v dobe realizácie.

2.5. Projektové podklady:

Podkladom pre vypracovanie projektu nn prípojky bola situácia.

Pred zahájením realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný vyžiadať si vytýčenie podzemných zariadení a inžinierskych sietí!

## 2.6. Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

Navrhované  technologické  zariadenie  v  objekte  je  podľa  STN 34 1610 zaradené do 3.stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie.

2.7. Kompenzácia účinníka

Kompenzácia účinníka nie je riešená v tomto projekte.

2.8. Ochrana proti skratu a preťaženiu

Obvody sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami a ističmi príslušného typu a predpísanej dimenzie, prípadne inými zariadeniami s nadprúdovou ochranou.

2.9. Ochrana proti prepätiu

Ochrana proti prepätiu nie je riešená v tomto projekte.

2.10. Ochrana proti statickej elektrine

Za normálnych prevádzkových podmienok v predmetných objektoch sa nepredpokladá vznik statickej elektriny v takom množstve, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zariadení alebo ohrozeniu zdravia. V prípade vzniku elektrostatických nábojov na častiach, ktoré sa môžu elektricky nabiť (kovový konštrukcie, kovové časti technologických zariadení, kovové potrubia a pod.) budú tieto náboje zvedené sieťou ochranného pospájania do zeme.

2.11. Prierezy vedení

Pri dimenzovaní prierezu elektrických káblov u projektovaných elektrických zariadení sa vychádzalo z predpokladu dodržiavania dovolených úbytkov napätia v rozvode pri menovitom zaťažení, ako aj odolnosti tepelným a mechanickým účinkom prípadných skratových prúdov.

2.12. Úbytok napätia

Úbytky napätia v elektrických obvodoch neprekročia hodnoty maximálnych dovolených úbytkov podľa STN 34 1610. Odporúča sa, aby úbytok napätia medzi začiatkom inštalácie a zariadením nebol väčší ako 4% z menovitého napätia inštalácie, čo odpovedá STN 33 2000-5-52, čl. 525.

2.13. Zostatkové riziko

Prevádzka vyššie uvedených zariadení pri dodržaní prevádzkových predpisov, predpísaných intervalov údržby a odborných prehliadok a odborných skúšok nespôsobuje  vznik zostatkového rizika. Krytie navrhovaných zariadení je uvedené na príslušných výkresoch PD. Uvedené zariadenia vyhovujú pre inštaláciu do predmetných prostredí.

Predmet a rozsah technickej dokumentácie:

Predmetom technickej dokumentácie je vypracovanie návrhu novej el. prípojky s pripojením sa na existujúce NN rozvody v danej lokalite a vonkajších nn rozvodov.

Požadovaná el. potreba rodinného domu:

RH - Pi = 40kw   Ps = 20 kw  		istič – B40/3

Navrhovaný stav:

Existujúca nefunkčná VN prípojka sa zruší. Navrhovaná el. prípojka pre objekt sa zrealizuje pripojením sa  z existujúcej poistkovej skrine PRIS4 na poistkový vývod káblom NAYY-J 4 x 240 + FeZn 30/4 v zemi. Kábel bude istený v poistkovej skrinke poistkami 3x63A. Prípojkový kábel bude ukončený v navrhovanom elektromerovom rozvádzači RE. Elektromerová  skriňa bude voľne prístupná z verejného priestranstva. Rozvádzač RE je vybavený hl. Ističom  B40/3. Rozvádzač objektu RH doporučujem pripojiť z elektromerového rozvádzača káblom 1-NAYY-J4x240.

Káble umiestnené v zemi sa uložia v káblovej ryhe s upraveným káblovým lôžkom z kopaného piesku podľa platných STN 33 2000-5-52 s dodržaním STN 736005.  Pri križovaní s miestnou komunikáciou sa kábel uloží do navrh.  chráničky. Pri križovaní s plynovodom sa kábel uloží do betónovej chráničky min 0,5m od plynu a chránička bude prečnievať min. 2m do každej strany od plynovodu.

Schéma zapojenia NN prípojky je vykreslená vo výkrese č.02.

Investor zabezpečí ich vytýčenie .

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie / STN 33 0050-601-01-N3 / č.3

Charakteristika zariadenia v zmysle vyhl. MPSVaR SR.č.508/2009Z.z.

Podľa miery ohrozenia sú projektované zariadenia zadelené:

Káblové rozvody NN                    do skupiny B

VO ROZVODY

V objekte sa bude nachádzať areálové osvetlenie. Napájané a ovládané bude z rozvádzača RH. Navrhované osvetlenie sa bude ovládať na rozvádzači RH dvoma spôsobmi, ručné / automatické ovládanie prepínačom 1-0-2 osadeným na rozvádzači RH.

Automatické ovládanie bude prevedené súmrakovým spínačom. Snímač intenzity osvetlenia pre súmrakový spínač sa pripojí z rozvádzača RH káblom CYKY-O 3x1,5. Snímač musí byť osadený tak, aby nedochádzalo ku osvetleniu snímača svietidlami.

Pri možnosti ručného ovládania sa svietidlá budú dať zapnúť prepínačom osadeným na rozvádzači RH

Vývodmi z rozvádzača RH 2x 1-CYKY-J 5x10 sa budú medzi sebou prepájať svorkovice nachádzajúce sa v samotných oceľových stožiaroch. V svorkovičkách sa bude ďalej nachádzať vždy poistka 6A pre napájanie samotného svietidla káblom CYKY-3x1,5 vedenom v dutine oceľového  stožiara.  Spolu káblami sa bude do zeme pokladať uzemňovací pásik FeZn 30/4, ktorý bude slúžiť ako celková uzemňovacia sústava objektov a uzemnenie rozvádzača. Prívody ku uzemňovacej sústave sa budú chrániť proti korózií v zmysle STN 33 2000-5-54. Po uložení zemniacej pásoviny do výkopu sa vykoná kontrolné meranie zemného odporu. V prípade nedostačujúcich hodnôt (Rz max 10 ohm) sa ku uzemňovacej sústave dopoja zemniace tyče. Uzemnenie bude vyhotovené pre silové zariadenia v zmysle STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4 , STN 33 2000-5-54 a STN 33 2000-4-41 (2007).

Káble budú uložené v zemi v káblovej ryhe s upraveným káblovým lôžkom z kopaného piesku podľa platných STN 33 2000-5-52 s dodržaním STN 736005. Pri križovaní s miestnou komunikáciou sa káble uložia do navrh.  chráničiek.

VONKAJŠIE NN ROZVODY

Káble budú po svojej trase v areály vedené v zemi  v káblovej ryhe s upraveným káblovým lôžkom z kopaného piesku podľa platných STN 33 2000-5-52 s dodržaním STN 736005. Spolu káblami sa bude do zeme pokladať uzemňovací pásik FeZn 30/4, ktorý bude slúžiť ako celková uzemňovacia sústava objektov a uzemnenie rozvádzača. Prívody ku uzemňovacej sústave sa budú chrániť proti korózií v zmysle STN 33 2000-5-54. Po uložení zemniacej pásoviny do výkopu sa vykoná kontrolné meranie zemného odporu. V prípade nedostačujúcich hodnôt (Rz max 5 ohm) sa ku uzemňovacej sústave dopoja zemniace tyče. Uzemnenie bude vyhotovené pre silové zariadenia v zmysle STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4 , STN 33 2000-5-54 a STN 33 2000-4-41 (2007).

Káble budú uložené v zemi v káblovej ryhe s upraveným káblovým lôžkom z kopaného piesku podľa platných STN 33 2000-5-52 s dodržaním STN 736005. Pri križovaní s miestnou komunikáciou sa káble uložia do navrh.  chráničiek.

Ďalej sa v areály uvažuje s čerpacou stanicou. Čerpacia stanica bude vybavená technologickým rozvádzačom RM ČS (nie je predmetom tohto projektu). Tento rozvádzač bude pripojený samostatným káblovým vývodom 1-CYKY-J 5x10 z rozvádzača RP1.

Kontrolný kamerový systém:

V rámci projektu bude použitá  6 MPX, DOME IP KAMERA s IR presvietením a kompresiou H.264+. v antivandal prevedení IK10. Kamera bude monitorovať  vstup do objektu. Kamera bude otočná s funkciou optického zoomu. Kamera bude v outdoor prevedení a bude napájaná cez apaptér a UPS. Kamera bude umiestnená na budove. Bude pripojená do PC pomocou LAN pripojenia. Z tohto PC bude možné kameru ovládať. Kamera bude vybavená 128 GB SD kartou pre záznam. Záznam bude uchovávaný aj na PC.

ZÁVER:

Prevedenie prác ako aj použitý materiál musia zodpovedať platným STN33 2000-4-41 (2007),33 2000-4-442, 33 2000 –5-54,33 2000-1,33 2000-3, 33 2000-4-43,33 2000-4- 473, 33 2000-5-523, 73 6005   hlavne ako aj s nimi súvisiacimi normami v dobe realizácie.

Na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, ako aj hladkého priebehu elektromontážnych prác sa musia plniť ustanovenia  a  podmienky pre vykonávanie prác na el. zariadení, alebo v jeho blízkosti.

Pri prácach stavebného charakteru musia byť dodržané ustanovenia vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009Z.z.

Investor pred začatím prác je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sieti.

Dodávateľ stavby po ukončení prác vykoná obhliadku, vypracuje  správu a požiada príslušné   ZSE a.s.   - obchodnú kanceláriu spolu s užívateľom  o montáž elektromeru.

Svätý Jur  10.2019 						vypracoval : Ing. Pavelek Ľubomír

Protokol o určení VONKAJŠÍCH VPLYVOV

podľa stn 33 2000-5-51

vypracovaný odbornou komisiou, v Bratislave dňa 22.06.2018

Zloženie komisie:

predseda:         	Ing. Peter Slezák – HIP

členovia:	Ing. Ľubomír Pavelek – projektant elektro

Viktória Kusá –  projektant elektro

Akcia:	 	MALACKY KOMPOSTÁREŇ

Časť:		SO 13  PRÍPOJKA NN

Investor:		MESTO  MALACKY

Podklady použité na vypracovanie protokolu: situačné výkresy vedení, situácia osadenia objektov, obhliadka terénu

Popis technologického zariadenia: Káblová NN prípojka slúži na prenos el. energie ku spotrebiteľom. Káble sú uložené vo vonkajšom prostredí s pôsobením všetkých klimatických vplyvov mierneho pásma.

Rozhodnutie komisie: Na základe predložených podkladov a po uvážení všetkých okolností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, komisia stanovila vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000 5-51 nasledovne:

AA Teplota okolia						AA7	-25°C až +55°C

AB Atmosférická vlhkosť						AB7	10 až 100%

AC Nadmorská výška						AC1	≤ 2000m

AD Výskyt vody							AD3	dážď

AE Výskyt cudzích pevných telies					AE3	veľmi malé predmety (1mm)

AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok			AF2	atmosférický

AG Mechanické namáhanie, nárazy, otrasy				AG1	mierne

AH Vibrácie							AH1	slabé

AK Výskyt rastlinstva a pliesni					AK1	bez nebezpečenstva

AL Výskyt živočíchov						AL1	bez nebezpečenstva

AN1 Slnečné žiarenie						AN1	slabé

AP Seizmické účinky						AP1	zanedbateľné

AQ Blesk							AQ3	priamy účinok

AR Pohyb vzduchu

AS Vietor							AS1	slabý

AT Snehová pokrývka						AT1	zanedbateľná

AU Námraza							AU1	bez námrazy

BA Spôsobilosť osôb						BA1	bežná

BC Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)	BC2 	zriedkavý

BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva			BD1	ľahký únik

BE Povaha spracúvaných alebo skladových látok			BE1	bez významného nebezpečenstva

CA Stavebné materiály						CA1	nehorľavé

CB Konštrukcia stavby						CB1	zanedbateľné nebezpečenstvo

Zdôvodnenie: Komisia brala do úvahy charakter výstavby a prevádzky tak, ako to predpokladá projekt stavby.

Dátum zápisu protokolu: 22.06.2019						Predseda komisie