Obsah

A  ÚVOD	1

1.	A.1 Všeobecné údaje	1

2.	A.2 Predmet projektovej dokumentácie	1

3.	A.3 Použité normy, literatúra a východiskové podklady	2

B  INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM	3

4.	B.1 Geológia staveniska	3

5.	B.2 Návrh založenia objektov	3

C  OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA	4

6.	C.1  SO 102 – Hala pre drvič	4

7.	C.2  SO 105 – Oporný múr	5

8.	C.4  Použitý materiál	6

D  BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ	6

E   ZÁVER	7

# A  ÚVOD

## A.1 Všeobecné údaje

- Názov stavby:............................Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce

- Miesto stavby:...............................................................................Zlaté Moravce

- Investor:.....................................Mesto Zlaté Moravce, 1. Mája 2, PSČ.: 953 01

- Gen. Projektant:.......HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN

- Spracovateľ časti:.....HESCON s.r.o, NÁMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENČÍN

- Stupeň PD:...................................Dokumentácia pre stavebné povolenie (PSP)

- Časť PD:...............................................................................................STATIKA

## A.2 Predmet projektovej dokumentácie

Predmetom dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie je spracovanie projektovej dokumentácie projektu Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce.

Staticky posudzované objekty:

- SO 102 – HALA PRE DRVIČ

- SO 105 – OPORNÝ MÚR

## A.3 Použité normy, literatúra a východiskové podklady

- STN EN 1990/NA1 Zásady navrhovania konštrukcií

- STN EN 1991-1-1 Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov

- STN EN 1991-1-2 Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom

- STN EN 1991-1-3/A1 Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom

- STN EN 1991-1-4/A1 Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia vetrom

- STN EN 1991-1-5/AC Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty

- STN EN 1991-1-7/A1 Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia

- STN EN 1992-1-1/A1 Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

- STN EN 1993-1-1/AC Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

- STN EN 1997-1/NA Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá

- STN EN 1998-1/A1 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

- Záverečná správa IGP.

# B  INŽINIERSKO-GEOLOGICKÝ PRIESKUM

## B.1 Geológia staveniska

V čase vytvárania PD v tomto stupni projektu nebol vyhotovený inžiniersko-geologický prieskum. Na výpočet bola predpokladaná zemina triedy F6, pevnej konzistencie.

V ďalšom stupni PD je vytvorenie podrobného inžiniersko-geologického prieskumu nevyhnutné, následne je potrebné opätovné posúdenie základových konštrukcií !!!

Zatriedenie a geotechnické parametre uvažovanej zeminy

Jemnozrnné zeminy

## B.2 Návrh založenia objektov

Úroveň ±0,000 navrhovaných objektov (SO 102 a SO 105) bola stanovená na kóte +222,50 m.n.m. Úroveň základovej škáry objektu SO 105 je na +220,92 m.n.m. Úroveň základovej škáry objektu SO 102 je vo viacerých úrovniach (viď výkresovú dokumentáciu). Najnižšia úroveň základovej škáry objektu SO 102 je 219,44 m.n.m. a najvyššia 220,90 m.n.m.

V prípade, ak sa  pri výkopových prácach zistí prítomnosť zeminy nevhodnej pre zakladanie, je potrebné uvažovať s preposúdením resp. novým návrhom základových konštrukcií, prípadne s výmenou podložia pod objektom.

# C  OPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

## C.1  SO 102 – Hala pre drvič

Halu pre drvič tvoria železobetónové steny, na ktorých hornú hranu sú kotvené nosné oceľové stĺpy nesúce oceľové priehradové väzníky strechy. Hala má šírku 15 m, dĺžku 15,10 m a výšku po hrebeň strechy 7,50 m od úrovne ±0,000. Oceľové stĺpy s priehradovými väzníkmi sú v osových rastroch 3× 4,95 m. V priečnom smere sú fasádne stĺpy v rastri 3× 4,917 m. Strešný plášť je tvorený trapézovým plechom-T50 hr. 1 mm. Hala je nevykurovaná, otvorená.

Výkopy

Samotné výkopy pozostávajú z vybratia zeminy pre obvodové i vnútorne základové pásy tohto objektu. Výkopy sú navrhnuté v priečnom i pozdĺžnom smere so svahovaním stien.

V prípade ináč upravených terénov, ako je v PD musia sa výkopové prace riešiť priamo na stavbe za prítomnosti zodpovedných projektantov, hlavne stavby, statiky a cestára.

Základy

Objekt je založený na základových železobetónových pásoch z betónu C25/30.

Betón STN EN 206-1- C25/30, XC2(SK)-Cl0.4-Dmax16-S3.

Základové pasy pod obvodové a stredné železobetónové steny hr. 250 mm sú navrhnute šírky 1600 mm. Základové pásy sú v pozdĺžnom smere haly stupňované v štyroch úrovniach.

Dno základovej špáry je postupne na úrovniach -1,60 m, -2,1 m, - 2,6 m a -3,06 m od ±0,000. Pre ozrejmenie výškových pomerov uvádzam: ± 0,000 = 222,50 m.n.m = úroveň hornej hrany podlahy pri vstupe.

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie

Do zvislých nosných konštrukcii tohto objektu patria železobetónové steny, všetky železobetónové steny, sú hr. 250 mm, výšky +3,50 m od ± 0,000. Úpravy železobetónových stien je potrebné natrieť špeciálnym náterom od firmy SIKA - Permacol 3326 EGH - /náter je uvedený z dôvodu nutnosti jeho použitia, podľa návodu výrobcu/. Vonkajšie povrchové úpravy stien tvorí pohľadový betón.

Zvislými konštrukciami sú aj nosné oceľové stĺpy HEA 140 kotvené zvrchu do železobetónových stien – detail prípoja votknutie. Na stenách je na oceľové stĺpy natiahnutá priepustná membránová plachta proti vetru a dažďu.

Trapézový strešný plech je pozinkovaný. Oceľové nosné prvky haly budú opatrené požiarnym náterom na minimálne 15 minútovú požiarnu odolnosť. Vo vyššom stupni projektovej dokumentácie je možné výpočtom zrušiť potrebu požiarneho náteru.

Strecha

Strecha prijímacej haly je z trapézového plechu T50 hrúbky 1 mm. Plechy budú montované na strešné väznice UPE 160-spojité nosníky trojpoľové. Hlavnými nosnými konštrukciami strechy sú oceľové priehradové väzníky osadené kĺbovým prípojom na oceľové stĺpy.

Súčasťou zastrešenia je kotevný, pomocný a doplnkový materiál. Kotvenie a detaily zastrešenia budú realizované v zmysle technických detailov výrobcu.

## C.2  SO 105 – Oporný múr

Železobetónový oporný múr má celkovú dĺžku 133,82 m, na severnej strane najdlhší rozmer 94 m. Úroveň základovej škáry oporného múra je na +220,92 m.n.m, teda na kóte -1,58 m v mieste zarážky. Sklon zošikmenej steny oporného múra je v pomere 10 : 1. Oporný múr je v najvyššom mieste vo výške +4,02 m. Pri navrhovaní bolo uvažované s priťažením od zeminy. V prípade, že bude svah priťažený dodatočným zaťažením, je potrebné oporný múr preposúdiť v ďalšom stupni PD. Geometria oporného múra je znázornená na obrázku nižšie (zobrazené v mieste najvyššej časti múra).

Geometria oporného múra

## C.4  Použitý materiál

- Základy :                            Betón STN EN 206-1- C25/30, XC2(SK)-Cl0.4-Dmax16-S3

- ŽB steny a dosky:              Betón STN EN 206-1- C30/37, XC2(SK)-Cl0.4-Dmax16-S3

- Oceľ:                                  S235, S355

- Trapézové plechy :            S320 GD

- Spojovací materiál:            8.8

- Kotvenie:                            pre oceľové stĺpy je uvažované s votknutým prípojom do

železobetónových stien pomocou vopred zabudovaných

oceľových kotevných platní

# D  BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Počas výstavby je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce obsiahnuté vo Vyhláške č. 147/2013 Zb.:

- v predvýrobnej príprave stavby treba jednoznačne určiť, ktorý útvar podniku realizujúci stavbu zodpovedá za BoZ.

- na pracovisku, najďalej však 500 m od pracoviska, musí byť uzatvoriteľná skrinka – lekárnička s materiálom pre poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch.

- stavenisko musí byť ohradené a oddelené od ostatných prevádzok.

- všetky otvory na stavenisku musia byť zakryté alebo ohradené .

- osobné ochranné prostriedky predpísané na používanie musia byť pripravené a udržiavané tak, aby zodpovedali príslušným STN.

- Zdroje nebezpečia musia byť na stanovišti označené príslušnými tabuľkami.

- Zabezpečenie BOZ pri vlastnej prevádzke zemných strojov a zariadení upravujú príslušné predpisy (prevádzkový poriadok, resp. technický poriadok) vydané výrobcom zariadení. Pracovníci nesmú vstupovať do priestoru, kde stroje pracujú (rotujúce časti – motory a pod.).

# E   ZÁVER

Projektová dokumentácia a statický výpočet boli spracované na základe projektových podkladov predaných objednávateľom. Výpočty boli prevedené v súlade s platnými slovenskými normami v oblasti zaťaženia a návrhov stavebných konštrukcií. Všetky nosné prvky sú vyhovujúce z hľadiska oboch medzných stavov únosnosti aj používateľnosti.

Pri realizácii sa bude postupovať podľa platných noriem pre jednotlivé stavebné práce. Dôraz musí byť kladený predovšetkým na dodržovanie technických, technologických a akostných predpisov (zváranie oceľových konštrukcií, spracovanie betónovej zmesi, ošetrovanie betónu, doba odstránenia debnenia od betonáže, doba zaťaženia železobetónových konštrukcií od betonáže, extrémne teploty a nadmerná vlhkosť, atď.). V priebehu všetkých fáz výstavby musí byť zabezpečená stabilita budovaných konštrukcií. Pri výstavbe musí byť stavebná činnosť koordinovaná s projektmi ostatných profesií (VZT, ELI, ZI, ÚK). Pokiaľ priestupy a drážky zasahujú do nosných konštrukcií je nutná konzultácia pre prípadné zosilnenie alebo úpravy nosných prvkov.

Spresnenie a podrobnosti je nutné riešiť v realizačnom projekte.

V priebehu všetkých prác na stavbe je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v dobe realizácie.

Táto projektová dokumentácie je svojím obsahom a rozsahom spracovaná pre účely vydania stavebného povolenia a v žiadnom prípade nenahrádza vyšší stupeň projektovej dokumentácie, t.j. realizačnú a výrobnú dokumentáciu. Pre účely výstavby je potrebné spodrobniť statický výpočet a vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu (viď. §66 ods. 3 písm. a) a g) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorá bude obsahovať výkresy výstuže všetkých železobetónových konštrukcií, detaily prípojov hlavných nosných prvkov vrátane oceľových konštrukcií a ďalšie podrobnosti stavby.

Stavba je navrhnutá v zmysle platných predpisov a noriem STN EN. Nosné konštrukcie spĺňajú požiadavky mechanickej odolnosti a stability a sú vyhovujúce.

Stavbu je možné podľa statického návrhu v stupni PSP (po dopracovaní dokumentácie v ďalších stupňoch projektu - realizačný projekt a výrobná dokumentácia) realizovať.

Trenčín, 01/2020			                        Vypracoval: Ing. Stanislav Koscelník