OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Urzędzie Miasta          w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 92.

1.1 Zamówienie obejmuje m.in.:

- dostawę elementów systemu sygnalizacji pożaru,

- montaż systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,                w pomieszczeniach serwerowni i punktu informacji dla mieszkańców

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu dla Zamawiającego oraz umieszczenie instrukcji obsługi przy centrali systemu sygnalizacji pożaru,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

Zamawiający oświadcza, iż posiada zatwierdzoną przez rzeczoznawcę dokumentację projektową systemu sygnalizacji pożaru dotyczącą przedmiotu zamówienia.

2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru:

- wszystkie materiały, urządzenia i wyroby do realizacji zamówienia zabezpiecza wybrany Wykonawca

- roboty Wykonawca będzie realizował w czynnym obiekcie, sposób prowadzenia prac powinien być wykonywany kondygnacyjnie

- na wszystkie użyte materiały i urządzenia Wykonawca będzie posiadał odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności a w przypadku urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu świadectwa dopuszczenia CNBOP

- przed wbudowaniem urządzeń Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zastosowanych materiałów i urządzeń po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy

- przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z zasadami bezpieczeństwa pracy pracowników i osób postronnych                          w obrębie realizacji zamówienia.

2.2 Opis wymagań dotyczących systemu sygnalizacji pożaru:

- centrala powinna umożliwiać swobodę konfiguracji i rozbudowy systemu w dowolnym momencie inwestycji

- pracować będzie w systemie adresowalnym tzn. Umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego na pętli dozorowej

- mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów

- mieć duży, czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń

- umożliwić blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe

- współpraca z urządzeniami monitoringu pożarowego

- umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu

- każdy z elementów pętlowych powinien posiadać obustronne izolatory zwarć

- pamięć wewnętrzną o pojemności do 2000 zdarzeń i 9999 alarmów

- wszystkie elementy powinny być kompatybilne wstecznie co umożliwia łatwą aktualizację              i rozbudowę systemu w przyszłości

- centrala powinna być wyposażona w drukarkę

- należy zastosować wskaźniki zadziałania w przypadku montażu czujek w przestrzeni między sufitowej i podłogi wyniesionej

- czujki punktowe powinny być wyposażone w diody widoczne w trakcie alarmu

- montaż sygnalizatorów akustycznych zapewniających słyszalność

- montaż adresowalnych przycisków ROP

- montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru wraz z włączeniem jej do istniejącej instalacji zasilającej zgodnie z aktualnymi przepisami w wyznaczonej lokalizacji

- montaż gniazd oraz adresowalnych czujek dymu, ciepła zgodnie z dokumentacją projektową, min 0.5m od osprzętu elektrycznego oraz pozostałych elementów stałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i PN

- montaż nowych tras kablowych dla całej instalacji uzgodnić z Zamawiającym, przewody                  o odporności ogniowej należy montować na certyfikowanych uchwytach na całej długości.

2.3 Opis wymagań w zakresie konfiguracji:

- dokładne opisanie lokalizacji elementów liniowych

- dokonanie podziału obiektu na strefy wraz z ich opisem

- opis na elementach systemu adresów zgodnie z nadanymi w centrali

- wprowadzenie nazw pomieszczeń i korytarzy w oprogramowaniu centrali, w celu szybkiej weryfikacji lokalizacji zagrożenia pożarowego

- opis wyjść z poszczególnych modułów.

2.4 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

- protokół z prób, testów i sprawdzeń z wydrukiem z centrali

- certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia

- projekt powykonawczy.

Każdy egzemplarz dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć spięty w skoroszycie, który zawierał będzie m,in, spis treści oraz na pierwszej stronie nazwę DOKUMETACJA POWYKONAWCZA, nazwę Inwestora i adres oraz dokumenty wymienione powyżej, Wszystkie strony dokumentacji powinny być ponumerowane.

  - Gwarancja i rękojmia:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem, na wszystkie roboty budowlane na okres 60 miesięcy, instalacyjne wraz z materiałami użytymi do tych robót i akumulatorów na okres 24. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia odpłatne wykonanie konserwacji i wszelkich przeglądów systemów objętych umową zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Protokół z przeglądu powinien zostać przekazany Zamawiającemu.

- Część informacyjna przedmiotu zamówienia

3.1 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia:

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007,

- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne,

- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe,

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki 6/6 punktowe; ze zmianą A1:2006,

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006,

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego,

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia; ze zmianą AC:2007,

- wytyczne Inwestora,

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.                  w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2010 r. nr 85 poz. 553),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.                       w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych,

- wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010,

- dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej,

- karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń.

3.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie związane z instalacją i jej prowadzeniem:

Prace szczególnie uciążliwe będą mogły być prowadzone po godzinach pracy Urzędu oraz                   w soboty po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zamawiający zaleca Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia dokonanie oględzin i wizji lokalnej    w celu uzyskania niezbędnych informacji w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty ewentualnych uszkodzeń tynków i powierzchni malarskich ponosi Wykonawca. Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy wykonywanej w budynku.