**Odborné stanovisko TI BB k projektovej dokumetácii:**

Bod 2.1 – tento bod bol vyriešený v pôvodnej dokumentácii v časti „ELEKTROINŠTALÁCIA -

ROZVÁDZAČ R-KUCH EL.-05“

Bod 2.2 – ochrana pred bleskom nebola v projekt riešená nakoľko sa projektovaný priestor nachádza

v strede budovy a nejedná sa o samostatný objekt . Ochrana pred bleskom je riešená

samostatne pre budovu, ako celok.

Bod 2.3 – do projektovej časti „ELEKTROINŠTALÁCIA - ROZVÁDZAČ R-KUCH EL.-05“ bola doplnený

istiaci prvok, ktorý je predradený pred prepäťovú ochranu.

Bod 2.4 – do technickej správy časť A, bod 6 bol doplnený text v zmysle STN 34 1610 aj keď táto

norma bola vypracovaná v roku 1963 a v súčasnej dobe je zrušená.

Bod 2.5 – do technickej správy v časti B, bod 1 boli doplnené zaradenie **- f.), g.)** v zmysle Vyhlášky

508/2009 prílohy číslo 1, časť III.

Bod 2.6 – tento bod bol riešený v pôvodnej technickej správe v celej časti B najmä v bode 6 „Analýza

zostatkových rizík „