Projekt rieši výmenu vykurovacích telies, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému  a termostatizáciu , rekonštrukciu plynovej kotolne a návrh zdroja tepla,  pre OR PZ Nové Zámky SO 01 v Nových Zámkoch. Zásobovanie teplom je z vlastného zdroja tepla na zemný plyn – rekonštruovaná plynová kotolňa a navrhovanými novými zdrojmi tepla v objekte II. časť – susedná budova. Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek investora vyjadrených zadávacími podmienkami, podkladov poskytnutých investorom, technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení a výpočtov, ktoré boli spracované podľa  platných STN EN :

- STN EN 442-1 Technické parametre a požiadavky (06 1100)

- STN EN 442-2 Radiátory a konvektory

- STN EN 563+AC: 1997 Bezpečnosť strojových zariadení. Dotykové teploty povrchu

- STN EN 12831 Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

- STN EN 13202 Ergonómia tepelného prostredia. Teploty povrchu

- STN EN 12098-1 Ekvitermická regulácia teplovodného vykurovania

Vyhláška č. 630/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Vyhláška 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Zákon č.478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia a poplatkoch (zákon o ovzduší)

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieť.odvetviach

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplení niektorých zákonov

Vyhláška č.59/2008 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov

Popis stavu po zateplení objektu :

Hodinová potreba tepla :

Tepelný príkon jestvujúceho konštrukčného stavu objektu bol určený na základe výpočtu tepelných strát objektov podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Nové Zámky, ako aj dostupné informácie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií jestvujúceho objektu pred zateplením.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  205 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	ti	=  20 °C

Priemerný súčiniteľ prechodu tepla	U	= 0,59	W/K. m2

Typ vykurovania ........................................................................................neprerušovaný

Tepelný príkon bol určený podľa STN EN 12831 a jeho hodnota vrátane prirážok na tepelnú stratu v rozvodnom potrubí činí nasledovne :

Spolu hodinová potreba tepla				            			118,9 kW.

Ročná potreba tepla – jestvujúci stav :

Ročná potreba tepla :

20 – 3,9

Qod1 = 3,6 x 118 944 x  –––––––   x 24 x 205 x 10-6 x 0,85 = 930,02 GJr-1,  t.j. 258 339 kWhr-1

20 - (-11)

Uvedená spotreba tepelnej energie potom predstavuje 153,8 kWh r-1 m-2 v priemere na celkovú podlahovú plochu objektu.

Predmetná časť projektovej dokumentácie rieši zmenu zdrojov tepla v objekte  v existujúcej plynovej kotolni, v súvislosti s výmenou 2 ks plynových kotlov ÉTI 100, ktoré sú príliš technicky zastaralé s účinnosťou max. 60%. Plynová kotolňa je navrhovaná podľa STN 07 0703, STN EN 1775:2008 a súvisiacich noriem a predpisov.

V objekte sa nachádzajú staré článkové vykurovacie telesá bez termostatickej regulácie a regulačných spojok na vratnom potrubí. Systém je poruchový z dôvodu starých vykurovacích telies.

Expanzia je otvorená, vykurovací systém bez ekvitermickej regulácie.

Výmenou zdrojov tepla a modernizáciou technológie vykurovania, osadenia termoregulácie, výmeny starých článkových telies za malolitrážne oceľové doskové telesá KORAD, hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy je možné dosiahnuť výrazných energetických úspor vo vykurovaní tohto objektu.

Technické riešenie ÚK :

Z hľadiska pokrytia tepelných strát objektu a tepelných strát vetraním, navrhujem v 1.PP inštalovať 1 ks teplovodný kondenzačný dvojkotol Viessmann Vitocrossal 100o príkone  15,1 – 75,5 kW/ks  na zemný plyn. Kotlové jednotky sú osadené atmosferickým horákom. Vykurovacie médium s teplotným spádom 65/500 C bude od zdroja tepla privedené spoločným potrubím do rozdeľovača a zberača M150 odkiaľ je potrubie vedené z dvoch vykurovacích zón pod stropom 1.PP k jestvujúcim ležatým potrubiam ÚK pre ľavú a pravú stranu vykurovania objektu SO 02.

Odvod spalín bude spoločným dymovodom od zdrojov tepla. Sanie vzduchu pre potrebu spaľovania bude z priestoru plynovej kotolne. Od zdrojov tepla je nutné odviesť cez neutralizačné zariadenie kondenzát do kanalizácie.

Charakteristika zdroja tepla :

Menovitý výkon						15,1 – 75,5 kW

Teplota spalín pri menovitom výkone					45°C

Maximálny prevádzkový pretlak v kotly					6 bar

Max. teplota prívodnej vody							95°C

Normovaný stpeň využitia pri 75/60°C					96%

Pripojovací tlak zemného plynu						20-25 mbar

Spotreba ZP pri menovitom výkone						1,6-8,0 m3/hod

pH kondenzátu								5,5

Vodný obsah									206 lit

Hmotnostný tok spalín							120 kg/hod.

Jedná sa o voľbu najlepšie dostupnej techniky (BAD Technológia).

V rámci enrgetických opatrení a realizácie úpravy vykurovania sa bude realizovať. demontáž jestvujúcich telies a montáž nových malolitrážnych vykurovacích telies KORAD, termostatizácia pomocou termostatických ventilov (HERZ TS-98-V).

Poistné zariadenie ÚK :

Expanzné poistné zariadenie

Na istenie vykurovacieho systému je navrhnutá expanzná membránová nádoba s objemom 300 litrov.

| Parametre vykurovacej sústavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objem vykurovacej sústavy |  |  |  |  |  |  | Vsystem | : | 2320 | l |
| Návrhový začiatočný pretlak v systéme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Statický tlak + rezerva 0,3bar) |  |  |  |  |  |  | Po | : | 1,6 | bar |
| Otvárací pretlak poistného ventila |  |  |  |  |  |  | Potv | : | 3 | bar |
| Konečný návrhový pretlak v systéme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Maximálny pracovný pretlak v teplom stave Pe = 0,9 * Potv ) |  |  |  |  |  |  | Pe | : | 2,7 | bar |
| Maximálna návrhová teplota prívodu |  |  |  |  |  |  | Qmax | : | 85 | °C |
| Zväčšenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote |  |  |  |  |  |  | e | : | 3,210 | % |
| Vodná rezerva |  |  |  | min : | 11,6 | l | Vwr | : | 11,6 | l |
| Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ve = e* ( Vsystem/100) |  |  |  |  |  | Ve | = | 74,47 | l |
| Minimálny celkový objem expanznej nádoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe-Po)) |  |  |  |  |  | Vexp.min | = | 289,51 | l |
| Rozloženie objemu Vexp.min na počet nádob |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ks |
| Objem jednej nádoby |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,5149 | l |
| Návrh expanzného zariadenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ expanznej nádoby |  |  |  |  | 1ks | Flexcon C300 |  |  |  |
|  | Celkový objem nádoby |  |  |  |  |  | 300 | l |  |  |
|  | Max. konštrukčný tlak |  |  |  |  |  | 6 | bar |  |  |
|  | Plniaci pretlak plynu z výroby |  |  |  |  |  | 1 | bar |  |  |
| Minimálny plniaci tlak systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vn * (Po+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa.min >= | ----------------- - 1 |  |  |  |  | Pa.min | >= | 1,7046 | bar |
|  |  | Vn - Vwr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximálny plniaci tlak systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Pe+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa.max <= | ------------------------ - 1 |  |  |  |  | Pa.max | <= | 1,7341 | bar |
|  |  | Ve* (Pe+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1+ ----------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vn*(Po+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poistné ventile s pretlakom 3,0 bary budú osadené na výstupnom hrdle na zdroji tepla podľa PD. Poistné potrubie DN32 bude pripojené na najnižšom mieste výstupného potrubia ÚK zo zdroja tepla s hrdlom na expanznej nádobe. Na potrubí bude osadený automatický odvzdušňovací ventil, vypúšťací kohút, ventil príslušnej dimenzie so zaistením a tlakomer osadený na tlakomerovom kohútiku.. Polomer ohybu rúrok zhotoviť najmenej Rmin = 1,5 x D.

Vetranie kotolne, komín

Odvod spalín

Odvod spalín bude spoločným dymovodom DN 200 mm do vyvložkovaného komínového telesa DN 300 mm. Dymovod musí byť izolovaný a musí byť realizovaný z nerezového materiálu

Skrátený výpočet komínového telesa zdrojov tepla :

- Množstvo paliva

P = 3,6.QK1/.HU = 16,00 m3hod-1

- Množstvo spalín pre plynné palivá

VR = HU.0,271+(n-1).( HU.0,26+0,25) = 11,32 m3 m-3

- Celkové množstvo spalín

VC = P. VR = 181,12 m3hod-1

- Prierez komínového prieduchu

SK = VC / 3600 . v = 0,0,0335 m2

Výpočet priemeru komínovej vložky pre odvod spalín :

o=   (4 x SK) :  = 0,207m tj. DN 300. Celková výška komína bude cca  16,0 m.

Podľa Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. Najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií. Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia, ak

a) MTP < 0,3 MW musí byť prevýšenie ≥ 0,6 m nad miestom vyústenia na streche,

b) MTP je v rozmedzí (0,3 - 1,2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m,

c) MTP ≥ 1,2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m

najmenej však 1 m možno povoliť, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 0,3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad strechou o 0,5 m.

Vetranie technickej miestnosti

V zmysle vyhl.25/84 Zb., v znení neskorších predpisov, §6 môže byť vetranie kotolne prirodzené alebo nútené, musí však byť dimenzované tak , aby bol zaručený dostatočný prívod vzduchu na celkový inštalovaný výkon horákov , pričom musí byť zaručená minimálne 3-násobná výmena vzduchu v priestore kotolne za hodinu pri všetkých prevádzkových režimoch.

Spôsob navrhovaného vetrania nesmie negatívne ovplyvňovať funkciu horákov a odvodu spalín.

Obostavaný priestor kotolne (objem kotolne)				V = 12,5x3,00 = 37,50 m³

n = 6-násobná výmena vzduchu					      	V1 =225,00 m³

B = max. hod. spotreba plynu vš. zdrojov tepla		                     	16,00 m³/hod

(V1) Množstvo privedeného vzduchu, zdroje tepla v pokoji :

V1 = n . Vk = 6 x 37,5 = 225,00 m3

n – minimálna výmena vzduchu v plynovej kotolni 6 h-1(palivo ZP)

Vk – objem priestoru plynovej kotolne (m3)

(V2) Množstvo privedeného vzduchu, zdroje tepla v prevádzke :

ǾS= 0,03 x 150 900 = 4 527 W

Ǿc= 15W x 225 = 3 375 W

(ǾS - Ǿc)	(4527 – 3375)

V2 = ––––––––––-  = –––––––––––-   = 115,2 m3/hod.

10		       10

Σk= súčet výkonu všetkých kotlov (117,9 kW)

ǾS= množstvo vysálaného tepla do okolia kotolne

Ǿc= celková tepelná strata kotolne (15 – 20 W/m3)

(V3) Potreba spaľovacieho vzduchu pre správnu funkciu zdrojov tepla

n - prebytok vzduchu v okolí (n= 1,01 až 1,1).... n= 1,05

Vt – teoretické množstvo vzduchu potrebné na spaľovanie paliva v kotloch (m3) = (1,09x225x33,5)10-3-0,25=7,97 m3/hod.

B – vypočítaná spotreba paliva pre inštalované zdroje tepla (m3/hod.)

1,1 – bezpečnostný súčiniteľ zahrňujúci vplyv teploty a tlaku

(V3) = 1,05 x 7,97 x 16x1,1 = 147,285 m3/hod.

Výpočet prirodzeného prívodu vzduchu do kotolne

V = V1 + V2 =  225 + 147,3= 372,3 m3/hod.

V x 104	   372,3 x 104

SVP = –––––––––––- = –––––––––––––- = 1 034,2 cm2

w . 3600	   1,0 x 3 600

Skutočná veľkosť otvoru na privádzané množstvo vzduchu :

SVPskut = Svp x 1,2 = 1 034,2 x 1,2 = 1 241 cm2

SVPskut – skutočná prierezová plocha otvoru zväčšená o 20% pri zabezpečení otvoru ochrannou mriežkou .

Výpočet prirodzeného odvodu vzduchu z kotolne

V1 x 104	   225 x 104

SVO = –––––––––––- = –––––––––––––- = 625 cm2

w . 3600	   1,0 x 3 600

V1 – množstvo privedeného vzduchu keď sú zdroje tepla v pokoji (m3/hod.)

w – rýchlosť prúdenia vzduchu v otvore (m/s)

Vstupný vetrací otvor navrhujem realizovať mriežkou IMOS 350x350 v v existujúcom komínovom telese, ktoré sa využíva ako vetrací prieduch do plynovej kotolne. Spodná hrana mriežky bude vo výške 400 mm od podlahy plynovej kotolne.

Ako výstupný otvor bude slúžiť potrubie 200x350 mm opatrené mriežkou zaústené do vetracieho profilu komínového telesa podľa PD..

Starostlivosť a bezpečnosť práce

Montáž zariadení môže vykonať iba odborne spôsobilá organizácia, preverená oprávnenou právnickou osobou. Pri montáži zariadení treba dbať na dodržiavanie predpisov BOZP a postupovať spôsobom doporučeným výrobcami zariadení (návody na obsluhu a montáž). Dodávateľ odovzdá spolu so zariadeniami sprievodnú technickú dokumentáciu vrátane pasportov a certifikátov jednotlivých zariadení. Tieto budú súčasťou preberacieho protokolu.

Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu ∠50°C , aby nedošlo k úrazu popálením.

Pri montáži a údržbe musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.

Priestor umiestnenia zdroja tepla bude vybavený :

- miestnym prevádzkovým poriadkom

- príslušným hasiacim zariadením podľa projektu požiarnej ochrany

- penotvorným prostriedkom na kontrolu tesnosti spojov

- lekárničkou prvej pomoci

- baterkou

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s oprávneniami podľa STN 050705, STN 050710 a STN EN 287-1(050711).

Dvere do plynovej kotolne budú v zmysle STN 38 6411 vybavené týmito výstražnými tabuľkami:

PLYNOVÁ KOTOLŇA

ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM

ZÁKAZ FAJČIŤ A VSTUPOVAŤ S OTVORENÝM OHŇOM

Teplota vody sa sníma ponorným, resp. príložným snímačom s tepelnou zotrvačnosťou do cca 30 sekúnd. Požadovaná teplota vody v okruhu ÚK  je regulovaná ekvitermicky:

vonkajšia teplota             teplota vykurovacej vody

-11                                      65,0

0			       51,4

13	                      	       33,6

Pri útlme sa uvažuje teplota vonkajšieho vzduchu o 5C vyššia ako skutočná.

Plynová kotolňa je navrhnutá pre prevádzku bez trvalej obsluhy iba s občasným dozorom. Ďalšie požiadavky na údržbu vyplývajú z prevádzkového poriadku, ktorý je prevádzkovateľ povinný umiestniť v priestore kotolne na prístupnom mieste.

Obsluhovať technické zariadenie môže osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená s požiadavkami bezpečnostných predpisov a zaškolená na jeho obsluhu.

Prevádzka a skúšanie tlakových nádob stabilných sa bude vykonávať podľa STN EN 14336.

Požiadavky na riadiaci systém

Riadiaci systém  zabezpečuje nasledovné funkcie :

- Regulácia teploty vykurovacej vody ekvitermická so zádržnou teplotou na 85°C

- Ochrana a regulácia vratnej vody do zdroja tepla 55C

- Regulácia tlaku ÚK na 160 kPa

- Meranie spotreby studenej vody, doplňovacej vody

- Havarijné a poruchové stavy

- Regulácia nábehu zo studeného stavu

Úprava vody a doplňovanie systému:

Doplňovanie a úprava tvrdosti systému vykurovania je z upravenej vody napojením na kombinovaný zberač cez chemickú úpravňu vody. Studená surová voda musí byť upravovaná na potrebné Ph = max. 11 DH.

# Rozvodné potrubie

Od zdroja tepla do kombinovaného rozdeľovača a zberača ÚKje navrhnuté potrubie z rúr z uhlíkovej ocele.

Dimenzie potrubia sú uvedené vo výkresovej dokumentácií. Rozvod je navrhnutý dvojrúrkový.  Rozťažnosť potrubia zabezpečujú zmeny smerov potrubných vedení. Voľne vedené potrubia musia byť uložené na závesoch s pogumovaním.

Závesný systém a dilatácia potrubi:

Pri ležatých rozvodoch teplovodnej časti je uvažované s prirodzenou kompenzáciou teplotnej rozťažnosti potrubia.

Kotvenie potrubia je riešené normalizovanými závesmi, prípadne konzolami, ktoré sú kotvené do oceľovej konštrukcie, alebo do stropnej oceľovej konštrukcie. Ostatné potrubia väčších dimenzii sa musia uchytávať do stien alebo oceľovej konštrukcii.

Navrhnuté vzdialenosti závesov pre jednotlivé potrubia sú :

DN15 – 1,5m

DN20 – 1,85m

DN25 – 2,15m

DN32 – 2,5m

DN40 – 2,6m

DN50 – 2,8m

DN65 – 3,5m

DN80 – 3,8m

Prestupy okolo rozvodov prechádzajúce cez požiarne úseky budú vyplnené minerálnou plsťou a utesnené protipožiarnym tmelom HILTI CP 601S s požiarnou odolnosťou min. 45min.

# Izolácie

Tepelné izolácie hlavných vykurovacích rozvodov do plynových zdrojov tepla, rozvody v plynovej kotolni a pripojovacie potrubia na jestvujúce rozvody sú dimenzované v zmysle technických požiadaviek a výpočtu projektanta vykurovania a tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody doporučujem nasledovne :

- hr. 20mm: vnútorný priemer potrubia do 22mm

- hr. 30mm: vnútorný priemer potrubia nad 22 do 35mm

- hr. vnútorný priemer potrubia: vnútorný priemer nad 35 do 100mm

- hr. 100mm: vnútorný priemer potrubia nad 100mm.

Tepelnoizolačné trubice je nutné v miestach styku zlepiť lepidlom TERMOPREN a v miestach reznej časti stavebno-montážnymi sponami.

- Armatúry :

Na vykurovacích zónach na kombinovanom rozdeľovači a zberači v plynovej kotolni budú osadené bežné závitové a prírubové armatúry konštruované na tlak PN 6 -20, guľové uzávery, filtre a spätné klapky, regulačné a zmiešavacie armatúry a taktiež obehové čerpadlá podľa PD.

Meranie teploty a tlaku systému ÚK je na teplomeroch a tlakomeroch. Tlakomery sú pripojené pomocou tlakomerových kohútov a slučiek so závitovou prípojkou M20x1/2“.

Materiál armatúr je z oceloliatiny a liatiny a sú dimenzované na príslušný tlak a teplotu v systéme ÚK.

Vykurovacie telesá

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové panelové telesá (napr. KORAD). Vykurovacie telesá budú opatrené termostatickým ventilom DN15 priamym s možnosťou nastavenia a regulácie prietoku média do telesa. Termostatické ventily budú opatrené termostatickou hlavicou s blokáciou systému „antivandal“. Na vratnom potrubí z vykurovacieho telesa budú osadené regulačno – uzatváracie spojky priame DN15.

Vykurovacie telesá budú opatrené odvzdušňovacím radiátorovým ventilom a telesá na najnižšom mieste budú opatrené aj vypúšťacou armatúrou.

Skúšky zariadenia

Skúšky sa vykonajú podľa STN EN 14 336. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa vykurovací systém musí dôkladne prepláchnuť. Na systéme sa vykonajú skúšky tesnosti , prevádzkové skúšky a vykurovacia skúška.

Skúška tesnosti sa vykoná pri pracovnom pretlaku 0,60 MPa. Vykurovací  systém  sa  napustí  na  najvyšší  tlak  v systéme a prehliadne sa  celá sústava. Po  šiestich hodinách sa  vykoná nová  prehliadka.  Ak  sa  neobjavia  žiadne  netesnosti a nie je žiadny pokles tlaku v expanznej nádobe, je skúška úspešná. Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov, ako aj možnosť dodatočného vyregulovania systému. Počas trvania skúšky budú dodržané normálne prevádzkové podmienky zariadenia. Vykurovacia skúška môže byť vykonaná len počas vykurovacieho obdobia. V prípade, že bude zariadenie odovzdané v čase mimo vykurovacej sezónu bude skúška vykonaná v najbližšom vykurovacom období v termíne podľa dohody. Výsledok vykurovacej skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Ak sa v priebehu vykurovacej skúšky zistia nedostatky, skúška bude po ich odstránení zopakovaná. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol o uvedenej skúške

Vykurovacia skúška sa vykonáva za účelom overenia funkcií a nastavení zariadenia. Kontroluje sa najmä :

- dosiahnutie technických parametrov projektu (teploty, tlaky, rozdiely teplôt ...)

- správna funkcia armatúr

Výroba, dodávka, montáž, doprava, rekonštrukcia, údržba, odborná prehliadka, odborná skúška technických zariadení musí spĺňať § 4, 6, 12 vyhl. č. 508/2009 Z.z. Skúšky zariadenia a prevzatie zariadení sa vykonajú podľa STN EN 14 336.

V Žiline, dňa 3. 8. 2018

...............................

Ing. Miroslav VONS										            zodpovedný projektant