TECHNICKÁ SPRÁVA VÝŤAHOV

Projekt pre realizáciu stavby

NáZOV STAVBY:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého gymnázia Mateja Bela vo Zvolene

Miesto STAVBY:

Okružná 2469, Zvolen

vypracoval  :

Ing. Filip Murgaš

dátum:

10/2022

Obsah

1. Technický popis výťahov	3

Výťah V1,V2  	3

2. Parametre výťahov	4

Výťah V1,V2  	4

Prílohy: 	Dispozičný výkres

# 1. Technický popis výťahov

## Výťah V1-požiarno evakuačný ,V2

VÝŤAH v novopostavenej šachte je osobný elektrický výťah typu KONE MonoSpace 700DX, PW16/10-19. Výťah má nosnosť 1200 kg / 16 osôb, premáva z 1.PN (stanica 0) na 2.NP (stanica 1).Má 2 staníce – 2 nástupíská pri dopravnom zdvihu 3,25 m, jeho dopravná rýchlosť je 1,0 ms-1.

Pohon výťahu je koncepcie s bezprevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo v šachte v jej hornej časti.

Šachta je betónovej konštrukcie. V pôdoryse má svetlé rozmery šxh 1800x2885 mm. Rozmery šachty musia byť vyhotovené vo zvislici s toleranciou ±25 mm na každú stenu. Priehlbeň pre  výťah je hlboká 1300 mm. Prístup na jej podlahu je rebríkom, upevneným o bočnú stenu šachty (dodávka výťahu). Hlava šachty je vysoká 3650 mm. V jej strope sú podľa dispozičného výkresu umiestnené zapustené montážne oká s udanou certifikovanou únosnosťou. Tieto oká majú vnútorný priemer min. 50 mm. Min. vzdialenosť od čistej podlahy posledného podlažia po spodnú hranu háku je 3600mm.

Šachtové dvere sú automatické dvojdielne stranové. Dvere majú svetlé rozmery 1000x2100 mm. Dvere sú s požiarnou odolnosťou EI60.

Výťah má hlavný vypínač umiestnený v paneli W-MAP. Je to servisný panel, umiestnený v najvyššej stanici na strane pohonu podľa dispozičného výkresu. Tento panel obsahuje všetky ovládacie prvky, nutné pre servisný zásah. Pred týmto panelom je osvetlenie o intenzite min. 200 lx (zaistí stavba), merané na podlahe. Zároveň je pred ním voľný obslužný priestor, široký 500 mm a hlboký 700 mm(zaistí stavba).

Zvyšok riadenia má výťah umiestnený v samostatnom rozvádzači (SEP-panel), ktorý je umiestnený na vodidle klietky v hornej časti šachty. Preto je vždy hlava šachty (od podlahy najvyššej stanice po strop šachty) považovaná za strojovňu a je osvetlená intenzitou min. 200 lx, meranou v osi šachty. V iných miestach šachty stačí intenzita osvetlenia 50lx, meraná v jej osi. Vypínače osvetlenia šachty sú dosiahnuteľné z otvorených šachtových dverí v najvyššej a v najnižšej stanici a sú navzájom zviazané. V priehlbni je zásuvka 230V 50Hz. Osvetlenie šachty s vypínačmi a istením je dodávkou výťahu.

Výťah má zariadenie, umožňujúce obojstrannú hlasovú komunikáciu so stálou vyslobodzovacou službou.

Pod výťahovou šachtou nie sú žiadne prístupné priestory. V šachte nie sú žiadne zariadenia, ani elektrické vedenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou výťahu.

Kabína výťahu je nepriechodná. V pôdoryse má svetlé rozmery šxhxv 1200x2300x2200 mm. Kabínové dvere sú tiež automatické dvojdielne stranové o rozmeroch vstupu šxv 1000x2100 mm.

Riadenie výťahu je obojsmerný zber (FC),

Výťah spĺňa požiadavky Nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri jeho konštrukcii sa vychádzalo z STN EN 81-20; STN EN 81-28; STN EN 81-50; STN EN 81-58; STN EN 81-73.  pre V1 81-72

## 2. Parametre výťahov

## Výťah V1,V2

1. Druh výťahu				: osobný elektrický výťah KONE MonoSpace 700, PW16/10-19

2. Nosnosť					: 1200 kg / 16 osôb

3. Dopravná rýchlosť			: 1,00 ms-1

4. Dopravná výška			: 3,25 m

5. Umiestnenie vyvaž. závažia		: vedľa kabíny

6. Umiestnenie výťahu		: v  železobetónovej šachte,

7. Vnútorné rozmery šachty		: 1800x2685 mm

8. Rozmery kabíny			: 1200x2300x2200 mm

9. Počet staníc				: 2	Počet nástupísk	: 2

10. Počet šachtových dverí		: 2	Rozmer		: 1000x2100 mm

11. Umiestnenie nástupísk		: na strane vstupu A	: 2

na strane vstupu C	: 0

12. Napäťová sústava			: 3 PEN 50 Hz 400 V/TN-S

13. Výkon el. motora			: 6,6 kW

14. Pohotovostný výkon DA		: -

15. Tepelné vyžarovanie			: 1,4kW

16. Menovitý prúd (s osvetlením šachty 10A)		: 27 A

17. Záberový prúd (s osvetlením šachty 10A)		: 35 A

18. Istenie prívodu (s osvetlením šachty 10A)		: 3 x 20A (Overí zodpovedný elektro projektant)

19. Dimenzia prívodu (s osvetlením šachty 10A)		: 5 x 10 mm2, Cu, max. dĺžka 80 m

(Overí zodpovedný elektro projektant)

20. Druh riadenia						: DUPLEX. (FC)

21. Počet štartov za hod.					: 180 / ED 40%

22. Výťahová šachta je v projektovej príprave

23. Umiestnenie strojovne		: výťahový stroj je umiestnený v šachte v mieste hornej

stanice, servisný panel je v ráme šachtových dverí

v najvyššej stanici, výťahový rozvádzač je v hlave šachty

24. Prostredie šachty			: obyčajné základné podľa STN 33 2000-5-51

25. Teplota prostredia			: +5°C až +40°C