## VZT Petržalka+Hroboňova
Špecifikácia VZT zariadení. CP na výkon servisu raz za jeden rok - areál DPB, a.s. Petržalka
Poz. | Kód | Popis | Počet zariadení | Mj | Jednotková cena | Ponuka celkom | Mena | Počet periód | Množ. v perióde
Servisná hala DOA
1. |  | Vetracia jednotka TERMICON ALT.16 s filtrom a vodným ohrievačom 14000 m3/h, filtračná trieda G4, vrátane elektrických kotlov 30kW v počte 5ks | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
2. |  | Vreckové filtre G4, rozmer : 592x592x360/6 | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
3. |  | Vreckové filtre G4, rozmer : 592x490x360/6 | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
Servisná hala DOA - vetranie revízneho kanála
4. |  | Vetracia jednotka SOWOLU ATL.08, filtračná trieda G4 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
5. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 592x490x300/5 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
6. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 592x287x300/6 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
7. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 490x287x300/5 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
8. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 287x287x300/3 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
9. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 590x590x300/6 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
Umyváreň Autobusov
10. |  | VZT jednotka | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
11. |  | Filter , rozmer 590x590x300/6 | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
12. |  | Meranie a Regulácia, kontrola ovládania | 1 | KPL |  |  | EUR | 1 | 1
Ostatné náklady
13. |  | Dopravné náklady | 1 | KPL |  |  | EUR | 1 | 1
14. |  | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 | KPL |  |  | EUR | 1 | 1
Cena za servis VZT v areáli Petržalka, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Špecifikácia VZT zariadení. CP na výkon servisu raz za jeden rok - areál DPB, a.s. Hroboňova
Poz. | Kód | Popis | Počet zariadení | Mj | Jednotková cena | Ponuka celkom | Mena | Počet periód | Množ. v perióde
Servisná hala Ľahká Údržba Trolejbusov
1. |  | Remak-VZT AEROMASTER FP 4.0 /garáž. brána č.1, pod stropom/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
2. |  | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4 , rám 25mm kov | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
3. |  | Remak-VZT AEROMASTER XP 10 /sušiareň/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
4. |  | Kapsový filter REMAK 420x805x350/4 G4 | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
5. |  | Remak-VZT AEROMASTER XP 6 /Strojovňa, VZT schodisko/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
6. |  | Kapsový filter REMAK 340x645x350/3 G4, rám 25mm, plast | 4 | KS |  |  | EUR | 1 | 4
7. |  | Remak-VZT AEROMASTER FP 4.0 /gumárenské prac./ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
8. |  | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4, rám 25mm, kov | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
9. |  | Vonkajšia kondenzačná jednotka PANASONIC U-250 PE1E8 /strecha dielne/ | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
10. |  | VZT zariadenie SYSTEMAIR KT 50-25-4 /odvetranie montážnych kanálov/ | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
11. |  | Kapsový filter KS Pak 55, M5 495x245x360 4 kapsový | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
12. |  | VZT zariadenie SYSTEMAIR KT 50-30-4 /odvetranie montážnych kanálov/ | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
13. |  | Kapsový filter KS Pak 25, G3 490x294x395 4 kapsový | 2 | KS |  |  | EUR | 1 | 2
14. |  | Ventilátor nevýbušný do kruhového potrubia TD1100/d250 EX Soler & Palau /gumárenske pracovisko/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
15. |  | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315, Soler & Palau | 4 | KS |  |  | EUR | 1 | 4
16. |  | Meranie a Regulácia | 1 | KPL |  |  | EUR | 1 | 1
17. |  | Požiarna klapka SYSTEMAIR PKIR PKIS SK, typové označenie výrobcu PKIS3G 400x400 ZV /kotolňa/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
18. |  | Požiarna klapka SYSTEMAIR PKIR PKIS SK, typové označenie výrobcu PKIS3G 560x400 ZV /kompresorovňa/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
19. |  | Požiarna klapka SYSTEMAIR PKIR PKIS SK, typové označenie výrobcu PKIS3G 400x315 ZV /kompresorovňa/ | 1 | KS |  |  | EUR | 1 | 1
Ostatné náklady
20. |  | Dopravné náklady | 1 | KPL |  |  | EUR | 1 | 1
21. |  | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 | KPL |  |  | EUR | 1 | 1
Cena za servis VZT v areáli Hroboňova, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Celková cena za servis VZT zariadení v areáloch Petržalka a Hroboňova spolu bez DPH : | [5 empty] | 0 | EUR
Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa, po skončení všetkých servisných prác uvedených v Špecifikácii predmetu zákazky, odovzdať nasledovné dokumenty:
1. | Záznam o vykonaní prehliadky požiarnych klapiek alebo požiarnych stenových uzáverov. Tento záznam musí obsahovať názov zariadenia a všetky technické
údaje, celkové hodnotenie a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku), záznam o vykonaní kontroly do prevádzkového denníka požiarnych
uzáverov.
2. | Záznam o vykonaní servisných prác na ventilátore, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické informácie, diagnostické
a servisné činnosti zrealizované na zariadení, meranie prúdu, napätia a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku ).
3. | Servisný protokol Merania a Regulácie.
4. | Záznam o vykonaní servisných prác na kondenzačnej jednotke, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické informácie,
diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, chladiaci okruh - kontrola, meranie prevádzkových parametrov, elektrický okruh - kontrola,
kontrola prevádzkových parametrov U,I , záverečné zhodnotenie - odporúčanie na prevádzku.
5. | Záznam o vykonaní servisných prác na VZT jednotke alebo VZT zostave, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické
informácie, diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, výmenu filtrov s uvedením rozmerov, typu a počtu kusov.
6. | Montážny denník s uvedením všetkých vykonaných prác.