Objekt		: Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Časť		: C, Vykurovanie

Miesto stavby	: Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor	: Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Stupeň		: PPSP

### Projekt stavby

C, Vykurovanie

Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút

Projektant:			Ing. Rastislav Kohút

Nitrianske Rudno, november 2021

### Projekt stavby

Objekt:	Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

#### Časť: 			C, Vykurovanie

Obsah:				C1, Technická správa

C2, Pôdorys I. P. P.					M1:75

C3, Pôdorys I. N. P.					M1:75

C4, Pôdorys II. N. P.					M1:75

C5, Pôdorys III. N. P.					M1:75

Miesto stavby:		Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor:			Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút

Projektant:			Ing. Rastislav Kohút

Nitrianske Rudno, november 2021

Objekt		: Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Časť		: C, Vykurovanie

Miesto stavby	: Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor	: Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Stupeň		: PPSP

# C1, Technická správa

Nitrianske Rudno, november 2021

Objekt		: Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Časť		: C, Vykurovanie

Miesto stavby	: Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor	: Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Stupeň		: PPSP

### C1, Technická správa

1. Všeobecne:

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s tepelným spádom 55/45°C, pričom obeh vykurovacej vody zabezpečuje jestvujúce obehové čerpadlo. Tepelné straty boli vypočítané v zmysle STN EN 12 831 podrobným spôsobom. Výpočet bol riešený pre normálnu krajinnú oblasť, poloha budovy chránená, osamelo stojaca budova, tepelná oblasť s vonkajšou výpočtovou teplotou –12°C a navrhovanú kvalitu stavebných konštrukcií. Tepelná strata pre daný objekt je 64,7kW.

Ročná spotreba tepla za rok je vypočítaná v zmysle platnej normy:

141 000kWh/rok

Qd = 141 000 . 3600 . 10-6 = 506GJ/rok

2. Zdroj tepla:

V objekte je navrhnutý jestvujúci zdroj tepla, ktorý svojou kapacitou aj technickým stavom vyhovuje pre navrhované riešenie. Obeh vody zabezpečuje jestvujúce obehové čerpadlo ktoré pre nový stav nebude vyhovovať. Navrhujem osadiť čerpadlo GRUNDFOS Magna 40-100F. Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený jestvujúcim spôsobom.

3.Vykurovací rozvod:

Hlavný vykurovací rozvod je navrhnutý z trubiek oceľových, pozinkovaných  VIEGA PRESTABO 1106. Potrubie hlavného rozvodu je vedené pod stropom I. N. P., prípadne zasekané v stene. Pozinkované potrubie je spájané lisovaním, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešená redukovanými T-kusmi. Kaly v systéme sú zachytávané odkalovacím filtrom osadenom na vrátnom potrubí pred vstupom do kotla.

4. Vykurovacie telesá:

Navrhnuté vykurovacie telesá sú oceľové panelové typu KORAD VENTIL KOMPAKT výšky 600 a 900mmmm. Na každom vykurovacom telese je osadený odvzdušňovací ventil. Povrchová vrstva telies KORAD je prášková farba odtieňu RAL 9010. Sú osadené na držiakoch dodávaných spolu s telesami (uhlové závesy pre telesá KORAD). Vykurovacie telesá sú opatrené termostatickými ventilmi, odporúčam doplniť termostatickými hlavicami napr. výrobcu VIEGA atď. Potrubie je privedené do radiatorového bloku VIEGA model 1097.6. Takéto napojenie vykurovacieho telesa je moderné, estetické a umožňuje demontáž každého vykurovacieho telesa bez toho, aby bolo nutné vypustiť celý systém ÚK. V kúpeľniach sú navrhnuté trubkové rebríkové vykurovacie telesá NERIA bielej farby. Sú pripojené na potrubie pomocou armatúry HERZ VUA, ktoré umožňujú ich odstavenie, vypustenie a demontáž. Rebríkové vykurovacie telesá je možné opatriť elektrickou vykurovacou vložkou.

5. Odvzdušnenie:

Na každom vykurovacom telese sú umiestnené odvzdušňovacie ventily, ktoré sa odvzdušňujú ručne. Automatické odvzdušňovacie ventily sú umiestnené v kotolni.

6. Izolácie:

Hlavný ležatý rozvod vedený v podhľade a stúpacie potrubie je izolované tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 15mm, príslušných dimenzií.

7. Dopúšťanie systému:

Dopúšťanie systému je riešené pomocou guľového kohúta ručne.

8. Vypúšťanie systému:

Vykurovacie médium- vodu je možné vypustiť pod kotlom. Prípojky vykurovacích telies VIEGA umožňujú tiež odstavenie, vypustenie a demontáž jednotlivých vykurovacích telies bez vypustenia celého systému.

9. Expanzia:

V okruhu je jestvujúca tlaková membránová expanzná nádoba EXPANZOMAT.

11. Nátery:

Všetky oceľové rozvody sú natreté 1x základným náterom a 2x vrchným náterom.

10. Skúšky:

Pred zabetónovaním vykurovacích potrubí je potrebné vykonať tlakovú skúšku potrubia na tlak 0,3MPa a tiež vizuálnu prehliadku. Spustenie vykurovania je možné 28 dní po betonáži s plynulým trojdňovým nábehom. Potom je možné  vykonať vykurovaciu skúšku v trvaní 24 hodín a doregulovať systém.

Realizáciu zmien projektu treba konzultovať s investorom a projektantom.

Nitrianske Rudno, november 2021

# Príloha č.1 – Plastový systém Viega PEXFIT Pro

Pripojenie zo steny s pripojovacím blokom vykurovacieho telesa

- pripojovací blok vykurovacieho telesa pre pripojenie vykurovacieho telesa po dokončení omietkárskych, obkladacích, podlahárskych a maliarskych prác

- rúrky z ušľachtilej ocele , s izolačným blokom do steny

- pripojenie s plastovou rúrkou Pexfit Pro Fosta 16x2mm

- dvojitá rozeta pre zakrytie ukončenia so stenou

Upozornenie:

Holé rúrky a lisovacie spojky v stene a v podlahe  je potrebné chrániť proti vonkajším mechanickým vplyvom!