Název stavby:	ALFAGEN D02 NOVÁ HALA TaO

SO 02 – D2 - Nová hala tavení

Část D2-3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo stavby:	Areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela: 1970, 1972, 1973, 1974, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2412, 2598/1

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Účel užívání stavby:	Výroba a skladování

Fáze:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

D2-3	Požárně bezpečnostní řešení

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Datum:							Prosinec 2024

Projektant:						Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro pozemní stavby a požární

bezpečnost staveb - číslo osvědčení:				1200282

Seznam příloh						List č. 1

D2-3-01	Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva			54xA4

D2-3-02	Požárně bezpečnostní řešení - Situace katastrální mapy		  5xA4

D2-3-03	Požárně bezpečnostní řešení – Situace				  4xA4

D2-3-04	Požárně bezpečnostní řešení – Situace-příjezd vozidel HZS		  7xA4

D2-3-05	Požárně bezpečnostní řešení – Půdorys 1. NP			16xA4

D2-3-06	Požárně bezpečnostní řešení – Vestavba +6,0 m			16xA4

D2-3-07	Požárně bezpečnostní řešení - Vestavba + 8,0 m			16xA4

Název stavby:	ALFAGEN D02 NOVÁ HALA TaO

SO 02 – D2 - Nová hala tavení

Část D2-3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo stavby:	Areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela: 1970, 1972, 1973, 1974, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2412, 2598/1

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Účel užívání stavby:	Výroba a skladování

Fáze:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Datum:		Prosinec 2024

Zpracovatel PBŘS:	Ing. Karel Kovář, Staré Město 271, 792 01 Staré Město,

AI pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

číslo osvědčení:		1200282

Název stavby:	ALFAGEN D02 NOVÁ HALA TaO

SO 02 – D2 - Nová hala tavení

Část D2-3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo stavby:	Areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela: 1970, 1972, 1973, 1974, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2412, 2598/1

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Účel užívání stavby:	Výroba a skladování

Fáze:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

# D2-3-01	Požárně bezpečnostní řešení stavby

Technická zpráva

Datum:							Prosinec 2024

Projektant:						Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro pozemní stavby a požární

bezpečnost staveb - číslo osvědčení:				1200282

# - 1 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Obsah:

## A.	Identifikační část

A.1	Základní údaje o klientovy

A.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.3	Podklady

A.4	Architektonicko-stavební řešení

## B.	Projektová část požárně bezpečnostního řešení stavby

B.1	Požárně bezpečnostní řešení stavby

B.1.1	Rozdělení objektu do Požárních úseků

B.1.2	Stanovení požárního rizika

B.1.3	Posouzení mezních rozměrů požárního úseku a nutnosti instalace požárně bezpečnostních zařízení

B.1.4	Posouzení povrchových úprav stěn a stropů

B.1.5	Požadavky na stavební konstrukce

B.1.6	Posouzení stavebních konstrukcí

B.1.7	Řešení počtu a druhu únikových cest

B.1.8	Stanovení odstupových vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru

B.1.9	Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení

B.1.10	Způsob zásobování objektu vnitřní a vnější požární vodou

B.1.11	Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch

B.1.12	Vytipování prostoru chráněných systémem EPS, SHZ

B.1.13	Vybavení objektu zařízením pro odvod kouře a tepla

B.1.14	Řešení vytápění, větrání, nouzové osvětlení ÚC, domácí rozhlas

B.1.15	Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

B.2	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

B.3	Posouzení technologické části vybavení objektu z hlediska požární ochrany a navržené technologie

B.4	Vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením

B.5	Těsnění prostupů kabelů a potrubí ve smyslu ČSN 73 0810 odst. 6.2.1

B.6	Průběh provádění stavby z hlediska požární bezpečnosti

B.7	Podmínky pro zkušební provoz z hlediska požární bezpečnosti

B.8	Návrh na opatření z hlediska požární bezpečnosti

# - 2 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

## A.	Identifikační část

## A.1	Základní údaje o klientovy a stavbě

Název stavby:	ALFAGEN D02 NOVÁ HALA TaO

SO 02 – D2 - Nová hala tavení

Část D2-3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo stavby:	Areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela: 1970, 1972, 1973, 1974, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2412, 2598/1

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Účel užívání stavby:	Výroba a skladování

Fáze:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

## A.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD:		HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek a.s. 28.Řijna 1495

738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193584

Zpracovatel PBŘS	:	Ing. Kovář Karel, Staré Město 271, 792 01 Staré Město

## A.3	Podklady

-	Projekt pro stavební povolení

- jednání s investorem

- osobní prohlídka stavby

- snímek pozemkové mapy

- ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 ed 2 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

- ČSN 730818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami,

- ČSN 730821 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

- ČSN 730872 – Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

- vyhláška č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

-	Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů.

-	Pelc František – výpočty odstupových vzdáleností

-	Ochrana stav. Konstrukcí před požárem systémy KNAF dle ČSN EN

A.4	Architektonicko-stavební  řešení

Záměr, který je předmětem projektu, je součástí širšího projektu ALFAGEN – modernizace technologie tavení a lití. Projektu byla udělena dotace z modernizačního fondu EU.

Cílem projektu je zásadním způsobem snížit nároky na energie a zároveň snížit emise do ovzduší, z výrobního procesu výroby polotovarů na bázi hliníkových slitin. Primárně se jedná o procesy tavení hliníku a jeho následné odlévání do podoby polotovarů pro další zpracování.

Tyto procesy vyžadují velkou energii, kterou lze snížit modernizací technologického zařízení.

# - 3 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Záměr počítá s výměnou technicky zastaralých zařízení za moderní s nižší spotřebou zemního plynu a elektrické energie. Jedná se o náhradu všech stávajících zařízení technologie tavení a lití v areálu. Těmi jsou jak tavicí a licí pece s odléváním do tyčí, tak technologie kontinuálního lití svitků.

Technologie  tavení je v nové hale rozdělena do dvou části:

- 	Náhrada procesu tavení a přímého odlévání (divize ALUM)

- 	Náhrada procesu tavení a kontinuálního odlévání (divize ALUF)

Nová zařízení budou instalována do nové moderní haly, která bude také energeticky méně náročná. Tato hala je předmětem posouzení z hlediska požární bezpečnosti.

Výstavba nové haly tavení a odlévání (TaO) bude uvnitř výrobního areálu v prostoru odstraněných objektů uhelny, kotelny, spalovny a skladu chemických látek v areálu AL INVEST Břidličná, a.s.

Má nepravidelný, členitý obdélníkový půdorys o maximálních vnějších rozměrech cca 290,68 x 67,58 m a max. výšce 19,11 m. Objekt TaO je koncipován na základě možností využití území a zejména v souladu s technologickými požadavky stavby.

Nová hala bude jednopodlažní, nepodsklepená, nepravidelného půdorysu, se sedlovou střechou s malým spádem. Jedná se o 6 lodí obdélníkového půdorysu navzájem propojených. Loď I. má hřeben situovaný kolmo na ostatní lodě (cca v S-J směru). Ostatní lodě mají hřebeny v V-Z směru. Hala tyčí je dvoulodní (lodě II. a III.), loď IV. ustupuje ochrannému a bezpečnostnímu pásmu VTL potrubí plynu a blízké regulační stanici. Hala svitků je rovněž dvoulodní (lodě V. a VI.).

Hala bude vybavena mostovými jeřáby. Loď II. a V. mají společný jeřáb.

Návoz vstupního materiálu je z jižní strany mezi loď II. a IV. V lodi II. a IV. se uvažuje se skladováním vsázky. Podél jižní strany haly budou instalovány tavící a odlévací pece, se vsázkovými vozíky pojíždějícími po koleji - v lodi V., IV. a části lodě II.

V lodi II. pak probíhá výroba tyčí, v lodi I. je skladování vyrobeného materiálu a expedice tyčí.

V lodi IV. probíhá lití svitků s meziskladem pro jejich chladnutí a následný odvoz do další výroby (hala VaZ).

K lodi VI. je ze severní strany připojen ocelový přístavek pro doplňkové činnosti svitků, trafostanici a rozvodnu a z východní části zděný přístavek chlorové stanice a demistanice.

Z jižní strany je k hale V. připojen přístavek odprášení, s komunikačním obchvatem v přízemní části.

V hale budou provedeny vestavby, na úrovních +5,200m, +6,000m a +8,000m přístupné vnitřními ocelovými schodišti a plošinami v příslušných úrovních. Vestavby budou sloužit jako zázemí pro pracovníky, popřípadě jako doprovodné prostory pro navazující technologii.

V objektu se nacházejí místnosti na 1. NP:

Výrobní hala, Trafostanice 1, Trafostanice 2, Technologické místnosti, Denní místnost, Úklid 2, Umývárna + pisoár, 2xWC, zdrojová stanice chloru s předsíňkou a demistanice se směšovacími boxy chloru a argonu.

Na úrovni +5,200m: Rozvodna 2.

Na úrovni +6,000 m: Rozvodna 1, Denní místnost, Umývárna + pisoár, 3xWC, Umývárna.

Na úrovni +8,000 m: Šatna, Velín, Serverovna, Denní místnost, Umývárna + pisoár, Úklid, 2xWC, Kancelář, Zasedací místnost.

# - 4 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

.

Obestavěný prostor:				26 728 m3

Zastavěná plocha:					13 951 m2

Podlahová plocha:					14 039 m2

Počet podzemních podlaží:				0 (mimo technologické šachty)

Počet nadzemních podlaží:				1 (mimo vestavby)

Výška stavby:					19,11 m

Počet osob ve stavbě:				20 osob

Nosný systém haly, včetně severní a jižní přístavby a vestaveb, bude z ocelových sloupů a ocelových příhradových vazníků. Nosné ocelová konstrukce haly, přístaveb a vestaveb jsou navrženy na požární odolnost R15.

Nosný systém východní přístavby bude stěnový z tepelně izolačních tvárnic se zastropením pomocí žel. bet. desek do ocelových nosníků.

Hala bude založena na základových patkách, které budou podepřeny vrtanými pilotami průměru 750 mm a 620 mm, vetknutých do skalního podloží, popřípadě budou provedeny železobetonové milánské opěrné stěny, základové desky a prefabrikované základové prahy. Základy jsou provedeny na vrstvu podkladního betonu o tl. 100 mm. Základy jsou vyztuženy betonářskou výztuží.

Hala mezi řadami 1 a 2 (loď I)

Jedná se o jednopatrovou jednolodní ocelovou halu s příhradovým vazníkem a jeřábovou dráhou o osových půdorysných rozměrech 34,09 m x 41,48 m. Horní hrana konstrukce vazníku v nejvyšším místě je +17,220 m. Konstrukce střechy je sedlová se spádem 10 %. Krajní pole je ve tvaru lichoběžníku. Na vaznících jsou uloženy plnostěnné prosté vaznice z válcovaných HEA profilů. Sloupy konstrukce jsou navrženy jako vetknuté v příčném směru haly (osa vazníků). Po úroveň konzoly jeřábové dráhy jsou sloupy masivní navržené ze svařovaných průřezů tvaru I. Nad úrovní konzol jsou sloupy štíhlé z válcovaných HEB profilů.

Konzoly jeřábové dráhy jsou navrženy z HEA profilů. Na konzolách jsou uloženy prosté nosníky jeřábové dráhy. Jeřábová dráha bude doplněna o obslužné lávky na každé větvi, které budou opatřeny záchytným systémem a přístupem z podlahy haly pomocí žebříků.

Po kolejnicích jeřábové dráhy pojíždí dvounosníkový mostový jeřáb o nosnosti 8,0 t na rozpětí 32,4 m.

U jihozápadního rohu haly je navrženo vložené podlaží. Podlaží je vynášeno systémem příhradových nosníků a podlahových nosníků. Podlaží je pokryto TR plechem, který slouží jako ztracené bednění pro betonovou podlahu. Horní hrana podlahy je na výškové úrovni +6,000 m. Podlaží je přístupné schodištěm z úrovně podlahy v hale +0,000 m. Schodiště je umístěno u jižní stěny haly. Schodiště má šířku 1,0 m a je opatřeno podestami.

Konstrukce bude pokryta střešním a stěnovým panelem tloušťky 200 mm. Stěnový panel bude kladen vodorovně mezi sloupy. Ve stěnách jsou doplněny otvory pro vrata, dveře a okna. Tyto otvory budou lemovány ocelovými sloupy a výměnami

Na střeše se uvažuje s umístěním fotovoltaických panelů a vzduchotechnických jednotek.

Hala mezi řadami 3-14 (lodě II a III)

Jedná se o dvoulodní ocelovou halu s plnostěnnými sloupy, příhradovým vazníkem a dvěma jeřábovými dráhami. Osové půdorysné rozměry haly jsou 41,48 m x 132,0 m. Horní hrana konstrukce vazníku je na výškové kótě +17,220 m. Střecha konstrukce je tvořena vazníky se sklonem 10 %. Sloupy haly jsou plnostěnné svařované a válcované průřezu tvaru I. Do úrovně konzoly jeřábové dráhy jsou sloupy široké a masivní. Od úrovně konzoly pro jeřáb jsou sloupy navržené jako štíhlé z HEB profilů. Na sloupech jsou navrženy konzoly z HEA profilů pro uložení nosníků jeřábové dráhy s kolejnicí. Po kolejnicích pojíždí dva mostové jeřáby (v každé lodi jeden) o nosnosti 8,5 tuny. Šířka jeřábu (rozchod kol) je u obou hal 19,59 m. Každý nosník jeřábové dráhy je doplněn o obslužnou lávku. Lávky jsou přístupné žebříky z úrovně podlahy haly. Lávky budou bez zábradlí, ale opatřené záchytným systémem proti pádu osob.

# - 5 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Mezi osami 13 a 14, A a C je navrženo vložené podlaží. Podlaží je vynášeno systémem příhradových nosníků a podlahových nosníků. Podlaží je pokryto TR plechem, který slouží jako ztracené bednění pro betonovou podlahu. Horní hrana podlahy je na výškové úrovni +8,000 m. Podlaží je přístupné schodištěm z úrovně podlahy v hale +0,000 m. Schodiště je umístěno podél osy A mezi sloupy 12 a 13. Schodiště má šířku 1,0 m a je opatřeno dvěma podestami.

V řadě A mezi osami 1 až 14 je navržena obslužná lávka na výškové úrovni +8,000 m. Lávka má šířku 1,8 m. Při průchodu kolem hlavních sloupů je šířka lávky 0,8 m. Lávka je navržena z lístkového plechu a je vynášena UPE nosníky. Na lávce je použito zábradlí s okopovým plechem. Na lávku je umožněn přístup z podlaží +8,000 m.

Konstrukce bude pokryta střešním a stěnovým panelem tloušťky 200 mm. Stěnový panel bude kladen vodorovně mezi sloupy.

Ve stěnách jsou doplněny otvory pro vrata, dveře a okna. Tyto otvory budou lemovány ocelovými sloupy a výměnami.

Na střeše se uvažuje s umístěním fotovoltaických panelů a vzduchotechnických jednotek.

Hala mezi řadami 15-18 (loď IV)

Jedná se o jednolodní ocelovou halu s plnostěnnými sloupy, příhradovým vazníkem a jeřábovou dráhou. Osové půdorysné rozměry haly jsou 33,04 m x 30,0 m. Horní hrana konstrukce vazníku je na výškové kótě +18,000 m. Střecha konstrukce je tvořena vazníkem se sklonem 10 %. Sloupy haly jsou plnostěnné svařované a válcované průřezu tvaru I. Do úrovně konzoly jeřábové dráhy jsou sloupy široké a masivní. Od úrovně konzoly jeř. dráhy jsou sloupy navržené jako štíhlé z HEB profilů. Na sloupy v řadě a se ukládá jeřábová dráha s kolejnicí.

V ose řady C je navržena samostatná prostorová příhradová konstrukce, která vynáší jednu větev jeřábové dráhy s obslužnou lávkou.

Nosníky jeřábové dráhy jsou navrženy jako prosté nosníky. Kolejnice je obdélníkového průřezu a její horní hrana je na výškové úrovni +12,300 m. Po kolejnicích pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 8,5 tuny. Šířka jeřábu (rozchod kol) je 19,59 m. Každý nosník jeřábové dráhy je doplněn o obslužnou lávku z lístkového plechu a vynášecího UPE profilu. Lávky jsou přístupné žebříky z úrovně podlahy haly.

V řadě A mezi osami 15 až 18 je navržena obslužná lávka na výškové úrovni +8,000 m. Lávka má šířku 1,8 m. Při průchodu kolem hlavních sloupů je šířka lávky 1,0 m. Na lávku je umožněn přístup z podlaží +8,000 m a schodištěm z  úrovně podlahy v hale +0,000 m.

Konstrukce bude pokryta střešním a stěnovým panelem tloušťky 200 mm. Stěnový panel bude kladen vodorovně mezi sloupy.

Ve stěnách jsou doplněny otvory pro vrata, dveře a okna. Tyto otvory budou lemovány ocelovými sloupy a výměnami.

Na střeše se uvažuje s umístěním fotovoltaických panelů a vzduchotechnických jednotek.

Hala mezi řadami 19-26 (lodě V a VI)

Jedná se o dvoulodní ocelovou halu s plnostěnnými sloupy, příhradovým vazníkem a dvěma jeřábovými dráhami. Osové půdorysné rozměry haly jsou 54,83 m x 83,53 m. Horní hrana konstrukce vazníku lodě V je na výškové kótě +17,220 m. Horní hrana konstrukce vazníku lodě VI je na výškové kótě +15,735 m. Střecha konstrukce je tvořena dvěma vazníky se sklonem 10 %. Sloupy haly jsou plnostěnné svařované a válcované průřezu tvaru I. Do úrovně konzoly jeřábové dráhy jsou sloupy široké a masivní. Od úrovně konzoly pro jeřábovou dráhu jsou sloupy navržené jako štíhlé z HEB profilů. Nosníky jeřábové dráhy jsou navrženy jako prosté. Kolejnice je obdélníkového průřezu a její horní hrana je na výškové úrovni +12,300 m (loď V) a +9,870 m (loď VI). Po kolejnicích pojíždí dva mostové jeřáby (v každé lodi jeden) o nosnosti 8,5 tuny (loď V) a 25 tun (loď VI). Každý nosník jeřábové dráhy je doplněn o obslužnou lávku.

Lávky jsou přístupné žebříky z úrovně podlahy haly.

Podél řady H je navržena dvoupatrová přístavba. Přístavba se skládá z polo-rámů, které jsou připojeny do hlavních sloupů a mezi-sloupů. Podélná vzdálenost polo-rámů je 6,0 m a 5,765 m (mezi řadami 25 a 26). Osová šířka polo-rámů je 7,605 m. Střecha přístavby je pultová se sklonem 10 %.

# - 6 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Uvnitř přístavby je navrženo vložené patro. Podlaha patra je navržena z TR plechu, který slouží jako ztracené bednění a z betonové podlahy. Horní hrana nosníku pod TR plechem vestavby je na výškové úrovni +6,0 m. Do patra je umožněn přístup dvouramenným schodištěm s mezipodestou. Šířka schodiště je 1,0 m..

V řadě A, H mezi osami 19 až 26 a v řade 26 mezi osami A až H je navržena obslužná lávka na výškové úrovni +8,000 m. Lávka má šířku 1,8 m. Při průchodu kolem hlavních sloupů je šířka lávky 0,8 m. Na lávku je umožněn přístup z podlaží +5,2 m a schodištěm z podlahy haly.

Konstrukce bude pokryta střešním a stěnovým panelem tloušťky 200 mm. Stěnový panel bude kladen vodorovně mezi sloupy.

Ve stěnách jsou doplněny otvory pro vrata, dveře a okna. Tyto otvory budou lemovány ocelovými sloupy a výměnami.

Na střeše se uvažuje s umístěním fotovoltaických panelů a vzduchotechnických jednotek.

Stropní konstrukce plošin vestavků je řešena jako trapézový plech tr. 40/183/0,75mm + 8 cm zmonolitnění nad vlnu, vyztuženo kari sítí, povrch dlažba, celková tloušťka desky činí 120 mm

Střecha haly  bude ve skladbě - profilovaná hliníková krytina se stojatou drážkou, Minerální izolace v tl. 240 mm, parotěsná Pe folie, trapézový plech tl. 0,7 mm.

Na střeše haly je zhotoven záchytný systém z kotevních bodů na drážku hliníkové krytiny.

Dešťové vody jsou svedeny podokapními a mezistřešními žlaby DN min. 240 mm, svody DN 150, vše do areálového rozvodu dešťové vody. Střešní krytina plní kritérium klasifikace BROOF(t3).

Střecha vestavby bude ve skladbě - SDK deska 15 mm, - Vzduchová mezera 140 mm, 
kamenná vlna - 60 mm, SDK deska – 15 mm

Střecha vestavby velínu bude řešena jako součást modulárního systému. Jedná se o sendvičové horizontální panely tl. 200 mm, kotvené do ocelové konstrukce (minerální jádro-ocelový plášť).

Severní fasáda je opláštěna kazetovou stěnou s minerální izolací tl. 200 s exteriérovou částí z trapézového plechu vertikálně kladeného. Část severní fasády je tvořena ŽB opěrnou stěnou stěnou ve skladbě - železobeton 400 mm, hydroizolační pásy, tepelná izolace - XPS - 160 mm.

Pod obvodovými stěnami jsou do úrovně +0,300 m prefabrikované základové prahy tl. 150 mm, doplněné o  tepelnou izolaci ve skladbě XPS tl.160 mm, lepidlo + výztužná síťovina, základní nátěr pod omítku, dekorativní mozaiková omítka.

Dělící konstrukce, příčky - jedná se o sendvičové horizontální panely tl. 100 mm, kotvené do ocelové konstrukce (minerální jádro-ocelový plášť). Dále se jedná o příčky tl. 100 mm vestavby modulárního systému velínu, který bude řešen jako výrobek ve skladbě - SDK deska - 18 mm, vzduchová mezera - 4 mm, kamenná vlna - 60 mm, SDK deska - 18 mm

Podlaha v hale je ve skladbě - vsyp protiskluzný – 2 mm, drátkobetonová deska - 300mm, hydroizolační fólie tl. 1,5 mm, ochranná geotextilie 300g/m2, štěrkopískový podsyp - 100 mm, štěrkopískový podsyp - 900 mm, původní terén (násyp).

Podlaha rozvodny 1 (2) je ve skladbě - keramická dlažba 15mm, ŽB hlazená deska vyztužena kari sítí tl. 80 mm (nad vlnu), trapézový plech 40/183 tl. 0,75 mm, vzduchová mezera tl. 1290 mm (1790 mm), SDK desky GKF tl. 15 mm, zavěšené na CD profily.

Podlaha vestavby velínu – je ve skladbě - keramická dlažba 15 mm, ŽB hlazená deska,   vyztužena kari sítí tl. 80 mm (nad vlnu), trapézový plech 40/183 tl. 0,75 mm, vzduchová mezera  tl. 490mm, SDK deska tl. 15 mm GKB zavěšené na CD profily.

Prostupy a otvory v podlaze kolem rozvaděčů jsou tvořeny zdvojenou rozebíratelnou podlahou na ocelové konstrukci.

# - 7 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Schodiště a plošiny jsou ocelové. Jsou součásti ocelové konstrukce haly.

Přístavba chlorovny a demistanice z východní strany haly je založena na betonové základové pásy. Nosný obvodový plášť je proveden z tvárnic Porotherm o tl. 30 cm. Stropní konstrukce z bet. desek PZD do ocelových nosníků ve spádu, Střešní krytina Al plech falcovaný. V místnostech bude proveden sádrokartonový podhled s tepelenou izolací z minerální vaty v tl. 120 mm. Překlady nad otvory budou z ocelových profilů. Výplně otvorů kovové zateplené. Podlaha z keramické dlažby na betonovou mazaninu, hydroizolaci, podkladní beton, štěrkový násyp a původní terén. V předsíni chlorovny a v prostoru zdojové stanice chloru bude proveden keramický obklad výšky 1,8 m, v demistanici sokl výšky 0,1 m. Omítky vnitřní hladké zatřené, venkovní tenkostěnné probarvené na lepidlo s perlinkou. Sokl – marmolit.

V předsíni bude instalováno umyvadlo s pákovou baterii s možnosti přepínání na rušní sprchu.

Ohřev teplé užitkové vody bude pomocí elektrické průtokového ohřívače osazeného v prostoru pod umyvadlem.

Vytápění – prostor chlorovny bude temperován na teplotu +10 oC. Vytápění bude pomocí elektrického přímotopu.

Nucené větrání stanice chloru bude zajištěno pomocí radiálního ventilátoru s dvouotáčkovým elektromotorem pracujícím v režinu provozním (5-ti násobná výměna za hod.) nebo havarijním (10-ti násobná výměna za hod.). Spouštění hav. větrání je automatické od detektoru koncentrace chloru. Vzduch je odsáván od podlahy místnosti a vyfukován potrubím nad střechu přilehlé halyve směru převládajících větrů. (západní větry). Otvor pro přívod čerstvého vzduchu bude pod stropem místnosti o velikosti 200x200 mm a bude osazen ventilační mřížkou a protidešťovou žaluzii.

V objektu chlorovny se nepředpokládá trvalá přítomnost osob.

Nové venkovní plochy navazující na stavbu haly jsou tvořeny přídlažbou 250 x 500 mm tl. 100 mm, pochozí plochy tvoří zámková dlažba tl. 60 mm a plochami z kartáčovaného betonu tl. 200 mm.

Vstup do objektu bude ocelovými zateplenými dveřmi, vjezd bude umožněn přes průmyslová rolovací vrata. Na nosných sloupech haly budou osazeny jeřábové dráhy pro mostové jeřáby.

Na úrovni parapetu haly (+10,000m) jsou provedeny polykarbonátové prosvětlovací pásy o výšce 2,0 m. Prosvětlovací pás bude mléčný polykarbonát s otvíravými sekcemi. Otevírání bude ovládáno automaticky.

Větrání haly je přirozené a nucené. Součásti projektu vzduchotechniky je i klimatizace místnosti a odvod tepelné zátěže z technologických zařízení.

Zařízení č. 1 – Větrání haly kontilití a haly lití tyčí

Větrání haly je zajištěno pomocí patnáctí nástřešních vzduchotechnických jednotek s deskovým rekuperátorem. Přiváděný venkovní vzduch ze střechy objektu je v jednotce filtrován, podle potřeby předehříván odpadním vzduchem v rekuperátoru a případně dohříván vodním ohřívačem s plynulou regulací. Takto upravený vzduch je pomocí distribučního elementu (čtyřstrannou tryskovou vyústkou) přiváděn do větraného prostoru. Znehodnocený vzduch je z větraného prostoru odváděn zpět do VZT jednotky a je vyfukován nad střechu objektu. Celkové množství přiváděného a odváděného vzduchu je 105 000 m3/h, což zajistí v prostoru haly cca půl násobnou výměnu vzduchu za hodinu.

V letním období dochází vlivem teplotních zisků od technologie a z oslunění k značnému navýšení teploty v prostoru a také pod střechou haly. Z tohoto důvodu bylo navrženo odvětrání pomocí aerace.

Pro větrání aerací jsou ve fasádě objektu navrženy přívodní protidešťové žaluzie s těsnou uzavírací klapkou a servopohony. Přívodní otvory jsou ve dvou výškových úrovních. Spodní přívodní žaluzie slouží pro přívod vzduchu v letním období a horní pás žaluzií slouží pro přívod vzduchu v zimním období.

# - 8 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Přívodní žaluzie jsou rozděleny do jednotlivých sekcí, které budou podle potřeby otvírány / uzavíraný pomocí nástěnného ovladače. Odvod vzduchu je přes střešní labyrintové světlíky. Světlíky jsou vybaveny uzavíracím zařízením sloužícím pro regulaci množství odváděného vzduchu. Pro posílení odvodu tepla jsou na střeše ještě axiální ventilátory.

Zařízení č. 2 – Větrání vestavků

Větrání jednotlivých vestavků – Dílny, Místnosti údržby, Denní místnosti, Místnost forem, Velínů, Kanceláří, Zasedací místnosti a Šaten je pomocí samostatných vzduchotechnických jednotek umístěných v blízkosti nebo v jednotlivých větraných místnostech. Přiváděný venkovní vzduch je v jednotkách filtrován, podle potřeby předehříván odpadním vzduchem v rekuperátoru a případně dohříván elektrickým ohřívačem. Takto upravený vzduch je pomocí potrubního rozvodu a distribučních elementů přiváděn do větraných prostor. Znehodnocený vzduch je z větraných prostoru odváděn pomocí distribučních elementů a potrubního rozvodu zpět do VZT jednotky a je vyfukován nad střechu nebo přes fasádu objektu. Větrání je navrženo jako rovnotlaké.

Pro zvýšení komfortu prostředí je do vybraných místností Velíny, Kanceláře navrženo klimatizační zařízení – SPLIT a Multi SPLIT systém. Do výše uvedených prostorů se instalují vnitřní kazetové klimatizační jednotky. Tyto vnitřní jednotky jsou propojeny s venkovní klimatizační jednotkou ovládací kabeláží a měděným izolovaným potrubím, v němž proudí chladící médium. Ovládání vnitřních jednotek je pomocí nástěnných ovládačů, jež jsou umístěny v klimatizovaných místnostech.

Venkovní klimatizační jednotky jsou umístěny na ocelové konstrukci, na střeše nebo fasádě objektu.

V zimním období lze klimatizační jednotky použít pro vytápění jednotlivých místností a prostor.

Zařízení č. 3 – Klimatizace trafostanic a rozvoden

Pro odvod tepelných zisků z traf a rozvaděčů a serverů je navrženo klimatizační zařízení – VRV systém. Do výše uvedených prostorů se instalují vnitřní podstropní / nástěnné klimatizační jednotky. Tyto vnitřní jednotky jsou propojeny s venkovními klimatizačními jednotkami ovládací kabeláží a měděným izolovaným potrubím, v němž proudí chladící médium. Ovládání vnitřních jednotek je pomocí nástěnných ovládačů, jež jsou umístěny v klimatizované místnosti.

Venkovní klimatizační jednotky jsou umístěny na ocelové konstrukci na střeše nebo fasádě objektu.

Zařízení č. 4 – Klimatizace místnosti kvality

Větrání místností sociálních zázemí je zajištěno pomocí potrubních a nástěnných ventilátorů umístěných v podhledech jednotlivých místností. Znehodnocený vzduch je z větraných prostorů odváděn pomocí distribučních elementů a potrubního rozvodu a je vyfukován přes fasádu nebo nad střechu objektu. Zařízení je spínáno pomocí čidla pohybu a je vybaveno nastavitelným časovým doběhem.

Přívod vzduchu je z okolních prostor pomocí dveřních nebo stěnových mřížek, nebo pod bezprahovými dveřmi.

Zařízení č. 5 – Montážní a doplňkový materiál

Zahrnuje drobný, doplňkový a pomocný materiál potřebný pro montáž vzduchotechnického a klimatizačního zařízení č. 1 až 4.

Veškerá VZT zařízení a potrubní rozvody budou navržena v souladu s požadavky platných ČSN zejména požadavků ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730872. Potrubí je navrženo z nehořlavých hmot. Potrubí o průřezu větším jak 40 000 mm2 budou při prostupu požárně dělícími konstrukcemi v celé své délce chráněno požární izolací s požární odolností EI 30 minut minimálně. Na základě čidla dojde k vypnutí VZT při požáru. Potrubí pro odvětrání s průřezem do 40 000 mm2 může prostupovat požárně dělící konstrukcí bez ochrany. Prostupy VZT potrubí požárně dělící konstrukcí bude utěsněno hmotami EI 30 DP1 dle výše uvedených zásad.

# - 9 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Otopná soustava

Jako otopné jednotky jsou v hale navrženy plynové tmavé infrazářiče umístěné mezi vazníky. Zářiče jsou instalovány jako spotřebič typu C (s odtahem spalin a přisáváním spalovacího vzduchu přes střechu). Provedení a montáž vzducho-spalinové cesty musí respektovat normu ČSN 73 4201. Infrazářiče budou zajišťovat minimální teplotu v prostoru +16 °C v pracovní dobu a +10 °C během odstávky, jejich provoz bude řízen programovatelnou regulací.

Vzhledem k charakteru provozu se očekává s výraznými tepelnými zisky, které převýší požadovanou potřebu topného výkonu (tepla).

V prostorech velínů a kanceláří bude pro vytápění využito klimatizačních jednotek

V prostorech, kde nebudou umístěny klimatizační jednotky, bude použito elektrických přímotopů.

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou po provedení montáže rozvodů a kabelů utěsněny atestovaným způsobem pomocí protipožárních ucpávek, tmelů, malt nebo zátek (požární odolnost viz. odolnost požární konstrukce, kterou prostupuje) systémů schválených pro použití v ČR. Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi, musí být posouzeny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2, 6.2.2 a 6.2.3 dle konkrétního zatřízení reakce na oheň a průřezů.

Bleskosvody a uzemnění

Bude provedeno dle ČSN EN 62305-1 až 4, ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ed.3, ČSN 33 2000-4-41, ed.3.

Podle výše uvedených norem byl proveden výpočet rizika a podle něj zatřídění objektu do kategorie rizika II,

Jímací soustava a svody budou provedeny strojenými jímači a svody, nebo využitím ocelové konstrukce sloupů jako náhodných svodů. Části konstrukcí na střeše, které jsou nechráněné mřížovou soustavou, budou chráněny oddálenými tyčovými jímači.

Zemnicí síť bude tvořena zemnicím páskem nerez V4A 30/3,5 mm uloženým v podkladové vrstvě betonu základových pásů, popř. s využitím armování základů.

Jako náhodného zemniče je využito armovací výztuže piloty. Z výztuže je nad povrch vyveden zemnicí přívod vedený horním lícem hlavy každé piloty. Zemnicí přívody jsou vyvedeny nad zem na zkušební svorky.

Detekční systém úniku plynu

Vychází z požadavků dle TPG 938 02,  na řešení detekčního systému, který uzavře přívod plynu (bezpečnostní uzávěr) při překročení limitních parametrů indikovaných DS, včetně signalizace ve vybraných místech. Důvodem je použití sálavých infrazářičů na zemní plyn, které budou instalovány na ocelovou konstrukci pod střechou haly. Navržený DS je sestaven z detektorů zemního plynu (metan) a vyhodnocovací ústředny. Dle TPG 938 01 se jedná o DS typu A se signalizací a bezpečnostním uzavřením hlavního uzávěru plynu.

Detektory jsou osazeny katalytickým snímačem a budou umístěny nad tělesem každého infrazářiče. Pro vyhodnocení signálu z polních detektorů je navržena kompaktní vyhodnocovací ústředna třetí generace. Napojení detektorů na ústřednu DS bude provedeno metalickými kabely. V každém kabelu bude vedeno napájení 24 VDC a komunikační linka RS485. Kontaktní výstupy z ústředny budou zajišťovat automatické uzavření havarijního uzávěru plynu a dále výstražnou signalizaci (siréna a světelné majáky) na hale. Budou instalovány 2 ks signalizace, na opačných stranách haly

V hale, v 1.NP jsou navrženy nástěnné hydrantové systémy  s tvarově stálou hadicí D25/30 - m. Hadicový systém je na zavodněném potrubí a bude trvale pod tlakem a okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Rozvod vody je z materiálu třídy reakce na oheň A1. Nástěnný hydrantový systém bude osazený ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou. K odběrnému místu musí být zajištěn snadný přístup po celou dobu provozu. Ke kolaudaci bude doložen doklad o provozuschopnosti zdroje pro vnitřní odběrná místa.

# - 10 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

## B.	Projektová část požárně bezpečnostního řešení stavby

B.1	Požárně bezpečnostní řešení stavby

Z hlediska vyhlášky č. 460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se jedná o:

Stavbu zařazenou dle § 8 vyhlášky do kategorie II. (Nejsou splněny podmínky dle §6, §7 a §9). Stavba má zastavěnou plochu větší jak 1000 m2 (skutečnost 13951 m2), první třídu využití a výška stavby hp = 0,0 m. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu kategorie II, vykonává HZS státní požární dozor ve smyslu § 31 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně v aktualizovaném znění.

Objekt je řešen dle ČSN 73 0804 – Výrobní objekty.

Výrobní hala je rozdělena do 4. požárních úseků.

B.1.1	Rozdělení objektu do požárních úseků

PÚ č. 1 - N1.1-I – výrobní hala vč. Manipulačních, skladových, komunikační, kancelářských a sociálních ploch, včetně vestavby na úrovni +6,0 m (N1.1/Vest.+6,0 m-I) a vestavby na úrovni +8,0 m (N1.1/vest.+8,0m-I) - míst. č.101,  104-115,  117-122, 124-133

PÚ č. 2 - N1.2/N2 - I – Trafostanice 1 a rozvodna 1 – míst. č. 102 a 116

PÚ č. 3 – N1.3/N2 - I – Trafostanice 2 a rozvodna 2 – míst. č. 103 a 123

PÚ č. 4 - N1.4 – I – Chlorovna – míst. č. 134-136

B.1.2	Stanovení požárního rizika

Požární zatížení:

PÚ č. 1 - N1.1 - I – výrobní hala – vestavby (N1.1/vest.+6,0m-I, N1.1/vest.+8,0 m-I)

ČSN 73 0802 příloha A.1

- místnost						     plocha	ps	pn

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Míst. č. 101, 104, 105,107-110, 115-slévárny-pol.13.1.1	     13 187,7	1,2	10

Míst. č. 106, 117, 127-denní míst.-pol. 7.1.2		     74,3		1,2	20

Míst. č. 111-114,118-122,128-131-umyv.úklid,WC-pol. 14.2   36,9		0,5	5

Míst. č. 124-šatna-pol. č. 14.1a			     25,9		0,5	15

Míst. č. 125-velín-pol. č. 15.11b			     63,7		0,5	15

Míst. č. 126-serverovna-pol. č. 15.11a			     5,8		0,5	65

- Míst. č. 132-kancelář-pol.č.1.1			     32,8		0,5	40

- Míst. č. 133-zasedačka-pol. č. 1.8			     21,5		0,5	20

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Celkem						13 448,6		1,19	10,19

- ps = 1,19 kg/m2    pn= 10,19 kg/m2     p= 11,38 kg/m2   2p = 22,76 kg/m2

- Parametr odvětrání Fo

ho = 2,0 m       So = 494,3 m2   hs = 16,9 m

Sk =  38 414 m2

 Soi * hoi1/2 	    699

Fo = ----------------- =  ----------- =  0,018 m0,5

Sk		  38 414

# - 11 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

k3:	k3 =  Sk / S = 38414/13448,6 = 2,856		             	c= 1,0

- Ekvivalentní doba trvání požáru

2p	*c	        22,76*1

te = --------------------- = -------------------------  = 15,6 min.

k3* Fo1/6	       2,856 * 0,0181/6

- Součinitel  bezpečnosti k8

- Pro 2. podlaží a konstrukce nehořlavé. Tab. 9 - ČSN 73 0804  k8= 0,589

te x k8 = 15,6*0,589 = 9,2 min.

Stupeň bezpečnosti

Podle tab.8 ČSN 73 0804 přísluší pro te x k8 = 9,2 min a objekt do dvou podlaží 	SPB I.

PÚ č. 2 -  N1.2/N2 - I – Trafostanice 1 a rozvodna 1

ČSN 73 0802 příloha A

- místnost						plocha		ps	pn

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Míst. č. 102 a 116-rozvodna-pol. 15.2a		340,3		0	25

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem						340,3		0        	25

- ps = 0 kg/m2    pn= 25 kg/m2     p= 25 kg/m2   2p = 50 kg/m2

- ČSN 73 0804:

- Parametr odvětrání Fo

ho = 0,0 m       So = 0,0 m2    hs = 3,8 m,   	Sk = 1 228 m2   S = 340,3 m2

Fo =  0,005 m0,5

k3 =  Sk /S = 1228/340,3 = 3,61	             	c= 1,0

- Ekvivalentní doba trvání požáru

2p * c	     50

te = -------------- = -------------------------  = 33,5 min.

k3* Fo1/6	3,61 * 0,0051/6

- Součinitel  bezpečnosti k8

- Pro 2. podlaží a konstrukce nehořlavé. Tab. 9 - ČSN 73 0804  k8= 0,589

te x k8 = 33,5*0,589 = 19,7 min.

Stupeň bezpečnosti

Podle tab.8 ČSN 73 0804 přísluší pro te x k8=19,7 min a objekt o 2.NP       		SPB I.

PÚ č. 3 – N1.3/N2 - I – Trafostanice 2 a rozvodna 2

ČSN 73 0802 příloha A

- místnost						plocha		ps	pn

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Míst. č. 102 a 116-rozvodna-pol. 15.2a		250,3		0	25

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem						250,3		0        	25

- ps = 0 kg/m2    pn= 25 kg/m2     p= 25 kg/m2   2p = 50 kg/m2

# - 12 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- ČSN 73 0804:

- Parametr odvětrání Fo

ho = 0,0 m       So = 0,0 m2    hs = 4,5 m,   	Sk = 967 m2   S = 250,3 m2

Fo =  0,005 m0,5

k3 =  Sk /S = 967/250,3 = 3,86	             	c= 1,0

- Ekvivalentní doba trvání požáru

2p * c	     50

te = -------------- = -------------------------  = 31,3 min.

k3* Fo1/6	3,86 * 0,0051/6

- Součinitel  bezpečnosti k8

- Pro 2. podlaží a konstrukce nehořlavé. Tab. 9 - ČSN 73 0804  k8= 0,589

te x k8 = 31,3*0,589 = 18,4 min.

Stupeň bezpečnosti

Podle tab.8 ČSN 73 0804 přísluší pro te x k8=18,4 min a objekt o 2.NP      		 SPB I.

PÚ č. 4 - N1.4 – I – Chlorovna

Ve smyslu ČSN 75 5050-1 se jedná o malou chlorovnu s max. množstvím skladovaného množství chloru do 250 l v kapalném stavu a z max. 4. lahvemi – jedná se o prostor bez požárního rizika.

Stupeň bezpečnosti					           		SPB I.

B.1.3	Posouzení mezních rozměrů požárního úseku a nutnosti instalace požárně bezpečnostních zařízení

Posouzení mezních rozměrů je provedeno pro PÚ č. 1 – N1.1 - I – max. rozměry 285,68*67,58m.  Rozměry ostatních PÚ, které jsou plošně výrazně menší – vyhovují

PÚ č. 1 - N1.1 – I

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru

P1 = p1 x c je větší jak   0,11	p1 - tab. E1-pol. 2.2 = 0,4    c=1    p2 = 0,07  (Z= 43 270)

P1 = 0,4 x 1 =0,4

V hale není uvažováno s instalaci požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHZ, SOZ)  - koef. c=1.

- Index pravděpodobnosti rozsahu škod

P2 = p2 x S x k5 x k6 x k7  		 S= 13 228 m2  k7=3  p2= 0,07  k5 = 1,0 k6=1,0                	 P2 = 0,07x13228x1,0x1,0x3 = 2 778

5x104

P2,max =         ( ----------------) 2/3      = 3 028

0,4-0.1

3 028

Smax = ------------------------- = 14 419 m2	 	Skut. plocha 13 228 m2

0,07x1,0x1,0x3

Velikost požárního úseku vyhovuje. S ohledem na velikost požárního úseku není nutno instalovat EPS, SHZ, popřípadě odvětrací zařízení.

# - 13 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

B.1.4	Posouzení povrchových úprav stěn a stropů

-	Vnější stěny – lakovaný plech Sendvičové panely) – nehořlavý, neskapávající, popřípadě tenkovrstvá silikátová omítka - ve smyslu ČSN 73 0810 příloha A tab. A1.1. (malta s anorganickými pojivy) je třída reakce na oheň A1. Ve smyslu ČSN 73 0810 odst. 3.1.1 je index šíření plamene is = 0 mm/min.

-	Vnitřní stěny - omítka vápenná štuková  (na stěnách a příčkách z tvárnic) – ve smyslu ČSN 73 0810 příloha A tab. A1.1. (malta s anorganickými pojivy) je třída reakce na oheň A1. Ve smyslu ČSN 73 0810 odst. 3.1.1 je index šíření plamene is = 0 mm/min,  popřípadě ocelový lakovaný plech (sendvičové panely) – nehořlavý neskapávající, popřípadě sádrokartonové desky – nehořlavá, zpomaluje šíření ohně, dle katalogu výrobce je třída reakce na oheň A2 s1, d0.

-	Podhled – Pz plech lakovaný (trapézový plech) – nehořlavý neskapávající, popřípadě sádrokartonové desky – nehořlavá, zpomaluje šíření ohně, dle katalogu výrobce je třída reakce na oheň A2 s1, d0.

Povrchové úpravy vyhovují

B.1.5	Požadavky na stav. konstrukce

Tab. 10 ČSN 73 0804.

popis 						SPB-I

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

požární stěny a strop – 	PP			REI 30 DP1

NP			REI 15+

posled. NP			REI 15+

mezi objekty			REI 30 DP1

požární uzávěry – otvorů v požárních stěnách

a stropech .–  	PP		EI 15 DP1-C

NP		EI 15 DP3-C

poslední NP	EI 15 DP3-C

Obvodové stěny zajišťujících .stabilitu –

PP		REI 30 DP1

NP		REI 15+

poslední NP	REI 15+1)

nezajišťujících stabilitu		R 15+

Nosné konstrukce střech	-čl. 8.8.3.a)2 ČSN 		R15+1)

Nosné konstrukce  uvnitř. požárního úseku

zajišťujících stabilitu obj. 	PP		R 30 DP1

NP		R 15

poslední NP	R 151)

Nosné konstr. vně objektu	 zajišťujících stabilitu	R 151)

Nosné konstrukce uvnitř objektu nezajišťujících

stabilitu		R 151)

Konstrukce podporující technologické zařízení		R 151)

Nenosné konstrukce uvnitř PÚ			----

# - 14 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Konstrukce schodišť  uvnitř PÚ, které nejsou

součásti CHÚC			----

méně jak 10. osob

Výtahové a instalační šachty – požárně dělící

Konstr.		REI 30 DP2

- požární uzávěry 	EI 15 DP2

Střešní plášť					-----

B.1.6	Posouzení stavebních konstrukcí

- Požární stěny

– 	dělící příčky mezi SO 01 a SO02 (SO 03) – minerální panely tl. 100 mm –  požární odolnost EI 60 DP1 na nosnou ocelovou konstrukci R15 DP1 (dle statického posudku) – vyhovuje,

- Zdivo z tvárnic porotherm tl. 30 cm oboustranně omítnuté (SO 04) - dle hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódu tab. 6.1.2 ř. 2.2 – REI 180 DP1 – vyhovuje,

- Požární strop

- Strop mezi SO 01 a SO 02 ve skladbě - SDK deska GKF 15 mm na ocelové konstrukci systém D 152, vzduchová mezera,  140 mm, kamenná vlna - 60 mm, SDK deska GKF – 15 mm na systémové závěsy  D112 – dle ochrana stav. konstrukcí před požárem systémy KNAF dle ČSN EN – EI 30  – vyhovuje z vrchu i ze spodu

- Strop vestavků mezi SO 01 a SO 02 (SO 03) ve skladbě trapézový plech tr. 40/183/0,75mm + 8 cm zmonolitnění nad vlnu, vyztuženo kari sítí, povrch dlažba, celková tloušťka desky činí 120 mm – dle hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódu tab. 4.3 – REI 30 DP1 – vyhovuje,

- Strop nad SO 04 ve skladbě – žel. bet. desky PZD do ocelových nosníků ve spádu, bet. mazanina tl. 60 mm, střešní krytina Al plech falcovaný - dle hodnot požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódu tab. 2.6 – REI 30 DP1 – vyhovuje,

- Požární uzávěry – dveře do SO 02 a SO 03 – trafostanice a rozvodny – osazeny budou dveře s požární odolnosti EI 15 DP1 – vyhovuje. (dveře jsou běžně uzamčeny-vstup pouze oprávněné osoby)

- Obvodové stěny

- zajišťujících stabilitu - nosná ocelová konstrukce - dle statického posudku R15 – vyhovuje.

-	Obvodové stěny nezajišťující stabilitu – minerální panely tl. 200 mm – požární odolnost EI 60 DP1 -  vyhovuje

- Nosné konstrukce střechy – ocelové vazníky – dle statického výpočtu R15 - vyhovují

-	Nosné konstrukce  uvnitř požárního úseku  zajišťujících stabilitu – ocelové plnostěnné sloupy,  a příhradové vazníky - dle statického výpočtu R15 - vyhovuje

- Nosné konstr. vně objektu - zajišťujících stabilitu – nevyskytují

-   	Nosné konstrukce uvnitř objektu nezajišťujících stabilitu – dle statického výpočtu R15 - vyhovuje

-	Konstrukce podporující technologické zařízení – nevyskytují se

-	Nenosné konstrukce uvnitř PÚ – Příčky z minerálních panelů tl. 100 mm – nejsou kladeny požadavky

# - 15 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

-	Konstrukce schodišť – Všechna schodiště jsou ocelová o šířce 1000 mm – nejsou kladeny požadavky - vyhovuje

-   	Výtahové a instalační šachty –  nevyskytují se

-	Střešní plášť - sendvičové panely tl. 200 mm, minerální jádro - ocelový plášť – REI 60 DP1- bez požadavků na požární odolnost – vyhovuje

- Všechny prostupy technických a technologických zařízení přes požárně dělící konstrukce budou utěsněny certifikovanými systémy a oprávněnou firmou na požární odolnost konstrukce kterou prostupují.

Prostupy, které nemusí být požárně utěsněny budou řešeny stavební ucpávkou (zabetonování, zazdění v celé hloubce prostupu).

Stavební konstrukce vyhovují stanoveným normovým požadavkům.

B.1.7	Řešení počtu a druhu únikových cest

PÚ č. 1 - N1.1 - I – výrobní hala vč. manipulačních a komunikačních ploch.

S ohledem na charakter objektu, jeho provoz a vybavení připadá v úvahu pouze evakuace osob, které zde pracují, případně osob, které se zde vyskytují náhodně. Evakuace majetku se nepředpokládá.

Dle ČSN 73 0804 příloha E se jedná o skupinu výrob a provoz pol. 2.2 – Zpracování kovů (slévárna) p1 = 0,4   p2 = 0,07

- Počet evakuovaných osob

Celkový počet evakuovaných osob z požárního úseku haly byl stanoven pro nejsilnější ranní směnu. Ve výrobní hale bude přítomno dle PD 20 osob. Pokud tento počet přítomných vynásobíme koeficientem 1,3 dle ČSN 730818 pol. 11.2 je výsledný počet 26 osob.

b) 	Určení únikových cest a stanovení jejich kapacity

Únikové cesty jsou běžně užívány při provozu objektu a jsou všem známé.

V hale jsou pro únik osob k dispozici nechráněné únikové cesty. V obvodových stěnách je umístěno sedm únikových cest, přímo na volné prostranství. Maximální délka únikové cesty nepřesahuje 73 m. Minimální šířka je 1,1 m. Posouzení provedeno pro nejdelší únikovou cestu a pro 13 osob (50% všech osob v hale)

Mezní délka evakuace dle ČSN 73 0804 tab. 16, pro více nechráněných únikových cest, skupina provozu 2 je tumax =  5  min.

c) 	Posouzení únikových cest

Max. délka nechráněné únikové cesty dle ČSN 73 0804

lu,max = (vu/0,75)*(tu,max-E*s/Ku*u) = (30/0,75)*(5-13*1/40*2)= 193,5 m

Skutečnost délka maximálně 83 m –vyhovuje.

Šířka únikové cesty

U min = E*s/(Ku(tu,max-0,75*lu/vu)) = 13*1/(40(5-0,75*83/30)) =  0,11

Skutečnost šířka min 1,1 m = 2. únikové pruhy – vyhovuje

# - 16 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Bezpečná doba evakuace

te = 1,25 * (17,8/0,4)0,5  = 8,34 min.

Předpokládaná doba evakuace

tu = 0,75*83/30 + 13*1/40*2 = 2,24 min

te> tu< tu,max

8,34>2,24<5  - Doba evakuace vyhovuje.

PÚ č. 1 - N1.1/vest.+8,0m - I – vestavba + 8,0 m

a) 	Počet evakuovaných osob

Celkový počet evakuovaných osob z požárního úseku haly byl stanoven pro nejsilnější ranní směnu. Ve výrobní hale bude přítomno dle PD 20 osob. Pokud tento počet přítomných vynásobíme koeficientem 1,3 dle ČSN 730818 pol. 11.2 je výsledný počet 26 osob. S ohledm na umístění zasedací místnosti je uvažováno s max. celkovým počtem 26 osob na jedné únikové cestě

b) 	Určení únikových cest a stanovení jejich kapacity

Z vestavby na úrovni +8,0 m vedou dvě nechráněné únikové cesty. První směrem východním od vestavby, druhá směrem západním od vestavby.  Cesta vede z počátku po plošině š. 1,0 na úrovni + 8,0 m – 42,5 m, po té po schodech dolů š. 1,0m na úroveň podlahy 1. NP – dl. 12,5 m a dále po rovině š. 1,1m, ke dveřím do venkovního prostoru – dl. 37 m

c) 	Posouzení únikových cest

Max. délka nechráněné únikové cesty dle ČSN 73 0804

lu,max = (vu/0,75)*(tu,max-E*s/Ku*u) = (25/0,75)*(5-26*1/30*1,5)= 147,4 m

Skutečnost délka maximálně 92 m – vyhovuje.

Šířka únikové cesty

U min = E*s/(Ku(tu,max-0,75*lu/vu)) = 26*1/(30(5-0,75*92/25)) =  0,39

Skutečnost šířka min 1,0 m = 1,5. únikového pruhu - vyhovuje

Bezpečná doba evakuace

te = 1,25 * (17,8/0,4)0,5  = 8,34 min.

Předpokládaná doba evakuace

tu = 0,75*55/25 + 0,75*37/30 + 26*1/30*1,5 = 3,15 min

te> tu< tu,max

8,34>3,15<5  - Doba evakuace vyhovuje.

Doba evakuace vyhovuje.

Úniková cesta vyhovuje

PÚ č. 2 – N1.2/N2 - I – trafostanice a rozvodna

a)	Počet evakuovaných osob

V požárním úseku se nepředpokládá trvalá přítomnost osob. Pro výpočet uvažováno se třemi osobami v 1. NP. Úniková cesta z rozvodny na úrovni +6,0 m slouží i pro svačinový kout pracovníků provozu – uvažováno s 50% - 13 osob. Celkem 16 osob.

# - 17 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

b) 	Určení únikových cest a stanovení jejich kapacity

Z požárního úseku v 1.NP vede jedna nechráněná úniková cesta dl. 32 m, š. 1,1 m, dveře š. 0,8 m přímo do venkovního prostředí. (není uvažována se třemi dveřmi pro montáž traf.

Z požárního úseku vestavby na úrovni +6,0 m vede jedna nechráněná úniková cesta po plošině, dále ocelovým schodištěm na úroveň podlahy 1. NP a po té dveřmi přímo do venkovního prostředí. Délka únikové cesty je max. 31 m, š. min. 1,0 m s dveřmi š. 0,8 m. (není uvažováno s dvoukřidlovými dveřmi pro montáž rozvaděčů). Posouzena je horší varianta a to únik osob z rozvodny na úrovni +6,0 m

c)	Posouzení únikových cest

Max. délka nechráněné únikové cesty dle ČSN 73 0804

lu,max = (vu/0,75)*(tu,max-E*s/Ku*u) = (25/0,75)*(3-16*1/30*1,5)= 88 m

Skutečnost délka maximálně 31 m –vyhovuje.

Šířka únikové cesty

U min = E*s/(Ku(tu,max-0,75*lu/vu)) = 16*1/(30(3-0,75*31/25)) =  0,25

Skutečnost šířka min 1,0 m = 1,5. únikového pruhu - vyhovuje

Bezpečná doba evakuace

te = 1,25 * 0,6*(17,8/0,4)0,5  = 5,0 min.

Předpokládaná doba evakuace

tu = 0,75*31/25 + 16*1/30*1,5 = 1,28 min

te> tu< tu,max

5,0>1,28<3  - Doba evakuace vyhovuje.

Doba evakuace vyhovuje.

Úniková cesta vyhovuje

PÚ č. 3 – N1.3/N2 - I – trafostanice a rozvodna

a)	Počet evakuovaných osob

V požárním úseku se nepředpokládá trvalá přítomnost osob. Pro výpočet uvažováno se třemi osobami v 1. NP i ve vestavbě +5,2 m

b) 	Určení únikových cest a stanovení jejich kapacity

Z požárního úseku v 1.NP vede jedna nechráněná úniková cesta dveřmi přímo do venkovního prostředí. (není uvažována s pěti dveřmi pro montáž traf).

Z požárního úseku vestavby na úrovni +5,2 m vede jedna nechráněná úniková cesta po plošině, dále ocelovým schodištěm na úroveň podlahy 1. NP a po té dveřmi přímo do venkovního prostředí. Délka únikové cesty je max. 53 m, š. min. 1,0 m s dveřmi š. 0,8 m. (není uvažováno s pěti dvoukřidlovými dveřmi pro montáž rozvaděčů). Posouzena je horší varianta a to únik osob z rozvodny na úrovni +5,2 m

c)	Posouzení únikových cest

Max. délka nechráněné únikové cesty dle ČSN 73 0804

lu,max = (vu/0,75)*(tu,max-E*s/Ku*u) = (25/0,75)*(3-3*1/30*1,5)= 97,8 m

Skutečnost délka maximálně 53 m –vyhovuje.

# - 18 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Šířka únikové cesty

U min = E*s/(Ku(tu,max-0,75*lu/vu)) = 3*1/(30(3-0,75*53/25)) =  0,07

Skutečnost šířka min 1,0 m = 1,5. únikového pruhu - vyhovuje

Bezpečná doba evakuace

te = 1,25 * 0,6*(17,8/0,4)0,5  = 5,0 min.

Předpokládaná doba evakuace

tu = 0,75*53/25 + 3*1/30*1,5 = 1,66 min

te> tu< tu,max

5,0>1,66<3  - Doba evakuace vyhovuje.

Doba evakuace vyhovuje.

Úniková cesta vyhovuje

PÚ č. 4 - N1.4 - I – chlorovna

V požárním úseku se nepředpokládá trvalá přítomnost osob.

Z každé místnosti požárního úseku vedou dveře š. 90 cm přímo do venkovního prostoru. Úniková cesta začíná u těchto dveří.

Únikové cesty vyhovují

Dveře na únikových cestách:

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek PO. Kování dveří musí umožnit únik osob z požárního úseku i při zamčených dveří.

Značení únikových cest:

Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

B.1.8	Stanovení odstupových vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Od nové haly je vymezen požárně nebezpečný prostor dle podmínek ČSN 730804. Požárně otevřené plochy nedosahuji 40% obvodové stěny. Dle ČSN 73 0804 odst. 11.4.9.1 jsou odstupové vzdálenosti určeny pro každou požárně otevřenou plochu samostatně.

Odstup 1 – stěna severní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – dveře

délka  1,06 m, výška  2,05 m, po=100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	1,21 m

10o		1,19 m

70o		0,26 m

# - 19 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Odstup 2 – stěna severní - požárně otevřená plocha PÚ č. 3 – dveře

délka  1,06 m, výška  2,05 m, po=100 %, te = 31,3 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	1,59 m

10o		1,57 m

70o		0,62 m

Odstup 3 – stěna západní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata

délka  5,0 m, výška  5,0 m, po=100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	4,24 m

10o		4,19 m

70o		0,98 m

Odstup 4 – stěna západní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata + dveře

délka  6,915 m, výška  5 m, po=78,7 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	4,10 m

10o		4,04 m

70o		0,00 m

Odstup 5 – stěna západní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – okno

délka  1,5 m, výška  1,5 m, po=100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	1,28 m

10o		1,26 m

70o		0,30 m

Odstup 6 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 2 – dveře

délka  2,0 m, výška  3,5 m, po=100 %, te = 33,5 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	2,93 m

10o		2,90 m

70o		1,18 m

Odstup 7 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata

délka  5 m, výška  5 m, po=100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	4,24 m

10o		4,19 m

70o		0,98m

Odstup 8 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata

délka  6 m, výška  5 m, po=100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	4,63 m

10o		4,58 m

70o		1,06 m

Odstup 9 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata+dveře+vrata

délka  16,04 m, výška  5 m, po=71,3 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	4,84 m

10o		4,76 m

70o		0,00 m

Odstup 10 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – pás oken

délka  138 m, výška  2 m, po= 100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	3,13 m

10o		3,08 m

70o		0,52 m

# - 20 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Odstup 11 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – pás oken

délka  26 m, výška  2 m, po= 100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	3,11 m

10o		3,06 m

70o		0,52 m

Odstup 12 – stěna jižní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – pás oken

délka  32 m, výška  2 m, po= 100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	3,12 m

10o		3,07 m

70o		0,52 m

Odstup 13 – stěna východní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – pás oken

délka  53,28 m, výška  2 m, po= 92,9 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	2,89 m

10o		2,84 m

70o		0,30 m

Odstup 14 – stěna východní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata

délka  3 m, výška  4 m, po= 100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	2,92 m

10o		2,88 m

70o		0,66 m

Odstup 15 – stěna východní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata

délka  3 m, výška  3 m, po= 100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	2,55 m

10o		2,52 m

70o		0,59 m

Odstup 16 – stěna východní - požárně otevřená plocha PÚ č. 1 – vrata

délka  5 m, výška  5 m, po= 100 %, te = 15,6 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	4,24 m

10o		4,39 m

70o		0,98 m

Odstup 17 – stěna východní - požárně otevřená plocha PÚ č. 4 – dveře

délka  1 m, výška  2,05 m, po= 100 %, te = 7,5 min, konstrukční systém nehořlavý

Přesný výpočet – Pelc František		přímý směr:	0,78 m

10o		0,77 m

70o		0,00 m

Nejbližší objekt – směrem západním – čerpací stanice je ve vzdálenosti 11,1 m, směrem jižním – foliárna ve vzdálenosti 10,5 m a energomost ve vzdálenosti 6,8 m, směrem východním - přístřešek na stěry ve vzdálenosti18,9 m a směrem severním se nachází oplocení podniku ve vzdálenosti min. 6,9 m a za oplocením veřejná komunikace.

Boční stěny energomostu nebudou mít žádné otvory a budou zakryty trapézovým plechem třídy reakce na oheň A1 - vyhovuje.

Odstupy vyhovují

Navrhovaná stavba se nevyskytuje v požárně nebezpečném prostoru stávajících staveb a zařízení. Požárně nebezpečný prostor foliárny směrem severním je š. 7,23 m.

# - 21 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

V souladu s čl. 11.2.4 ČSN 73 0804 se požárně nebezpečný prostor od řešeného energomostu nevymezuje, jelikož nosné a ohraničující konstrukce energomostu jsou navrženy nehořlavé druhu DP1.

V grafické části PBŘ jsou vyneseny maximální odstupoví vzdálenosti.

Odstupy nezasahují do cizích sousedních parcel.

B.1.9	Vymezení zásahových cest a jejich technické vybavení

Vnitřní zásahové cesty není nutno zřizovat. Objekty jsou menší výšky než 22,5 m, V obvodových stěnách jsou otvory umožňující protipožární zásah.

Vnější zásahové cesty – Po obvodu haly se nachází 6 požárních žebříků v max. vzdálenosti 186 m od sebe.

Ze západní strany haly se nachází jeden žebřík, z jižní strany haly dva žebříky a ze severní strany tři žebříky. Jeden štěřin požárního žebříku je zároveň stoupacím nezavodněným požárním vodovodem.

Zásahové cesty vyhovují.

B.1.10	Způsob zásobování objektu vnitřní a vnější požární vodou

-	Vnější odběrná místa vody - požadavek dle ČSN 730873 je vnější rozvod pož. vody DN 150 s vydatností  14 l/s, s hydranty vzdálenými max.100 m od objektu a 200 m od sebe

Pro zajištění požární vody pro účely hašení jsou instalovány stávající nadzemní a podzemní  hydranty, které jsou osazeny na požárním vodovodním potrubí min. DN 150.

V okolí posuzovaného objektu se nachází pět hydrantů. Ze strany západní hydrant č. 102 ve vzdálenosti 40 m a hydrant č. 104 ve vzdálenosti 62 m, z jižní strany se nachází hydrant č. 103 ve vzdálenosti 74 m, z jihovýchodní strany se nachází nadzemní hydrant č. 201 ve vzdálenosti 17 m a z východní strany se nachází hydrant č. 117 ve vzdálenosti 18 m.

Hydranty musí mít zajištěn hydrostatický tlak alespoň 0,2 MPa.

Vnější odběrná místa vody vyhovují.

- Vnitřní odběrná místa – S ohledem na tvarové řešení haly bude v objektu osazeno deset nástěnných hydrantový systémy s výsuvným bubnem, tvarově stálou hadicí průřezu 25 mm, délky 30 m, a nastavitelnou proudnicí. Průtok vody je 0,3 l/s při přetlaku 0,2 MPa. Hydranty budou osazeny po obvodu haly. Výška osazení bude v rozmezí 1,1-1,3 m nad úrovni podlahy.

Vnitřní odběrná místa vody vyhovují

Pro navrhování vodovodního potrubí v hale pro hydrantové soupravy platí  ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660. Pro návrh rozvodné sítě pro hasební účely se počítá se současným použitím max. tří vnitřních odběrných míst.

B.1.11	Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch

Přístup na stavební pozemek je umožněn ze stávajících vnitropodnikových komunikací a zpevněných ploch z jižní, západní a východní strany uvažovaného objektu.  Komunikace jsou vedeny v těsné blízkosti budovy.

Nástupní plochy – v těsné blízkosti haly z jižní strany je vedena vnitropodniková komunikace šířky min. 6,5 m, která bude sloužit jako nástupní plocha pro vedení protipožárního zásahu.

Na komunikaci budou osazeny značky zakazující parkování, popřípadě odstavení vozidel a zákaz skladování materiálu.

- 22 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

B.1.12	Vytipování prostoru chráněných systémem EPS, SHZ

Dle ČSN není  EPS a SHZ požadována. S ohledem na posuzovaný objekt nebude EPS zřizována.

B.1.13	Vybavení objektu zařízením pro odvod kouře a tepla

Objekt není nutno vybavovat  zařízením pro odvod kouře a tepla

B.1.14	Řešení vytápění, větrání, nouzové osvětlení ÚC, domácí rozhlas

Jako otopné jednotky jsou v hale navrženy plynové tmavé infrazářiče umístěné mezi vazníky. Zářiče jsou instalovány jako spotřebič typu C (s odtahem spalin a přisáváním spalovacího vzduchu přes střechu). Provedení a montáž vzducho-spalinové cesty musí respektovat normu ČSN 73 4201. Infrazářiče budou zajišťovat minimální teplotu v prostoru +16 °C v pracovní dobu a +10 °C během odstávky, jejich provoz bude řízen programovatelnou regulací.

Vzhledem k charakteru provozu se očekává s výraznými tepelnými zisky, které převýší požadovanou potřebu topného výkonu (tepla).

V prostorech velínů a kanceláří bude pro vytápění využito klimatizačních jednotek

V prostorech, kde nebudou umístěny klimatizační jednotky, bude použito elektrických přímotopů.

Větrání haly je přirozené a nucené. Součásti projektu vzduchotechniky je i klimatizace místnosti a odvod tepelné zátěže z technologických zařízení.

Zařízení č. 1 – Větrání haly kontilití a haly lití tyčí

Větrání haly je zajištěno pomocí patnáctí nástřešních vzduchotechnických jednotek s deskovým rekuperátorem. Přiváděný venkovní vzduch ze střechy objektu je v jednotce filtrován, podle potřeby předehříván odpadním vzduchem v rekuperátoru a případně dohříván vodním ohřívačem s plynulou regulací. Takto upravený vzduch je pomocí distribučního elementu (čtyřstrannou tryskovou vyústkou) přiváděn do větraného prostoru. Znehodnocený vzduch je z větraného prostoru odváděn zpět do VZT jednotky a je vyfukován nad střechu objektu. Celkové množství přiváděného a odváděného vzduchu je 105 000 m3/h, což zajistí v prostoru haly cca půl násobnou výměnu vzduchu za hodinu.

V letním období dochází vlivem teplotních zisků od technologie a z oslunění k značnému navýšení teploty v prostoru a také pod střechou haly. Z tohoto důvodu bylo navrženo odvětrání pomocí aerace.

Pro větrání aerací jsou ve fasádě objektu navrženy přívodní protidešťové žaluzie s těsnou uzavírací klapkou a servopohony. Přívodní otvory jsou ve dvou výškových úrovních. Spodní přívodní žaluzie slouží pro přívod vzduchu v letním období a horní pás žaluzií slouží pro přívod vzduchu v zimním období.

Přívodní žaluzie jsou rozděleny do jednotlivých sekcí, které budou podle potřeby otvírány / uzavíraný pomocí nástěnného ovladače. Odvod vzduchu je přes střešní labyrintové světlíky. Světlíky jsou vybaveny uzavíracím zařízením sloužícím pro regulaci množství odváděného vzduchu. Pro posílení odvodu tepla jsou na střeše ještě axiální ventilátory.

Zařízení č. 2 – Větrání vestavků

Větrání jednotlivých vestavků – Dílny, Místnosti údržby, Denní místnosti, Místnost forem, Velínů, Kanceláří, Zasedací místnosti a Šaten je pomocí samostatných vzduchotechnických jednotek umístěných v blízkosti nebo v jednotlivých větraných místnostech. Přiváděný venkovní vzduch je v jednotkách filtrován, podle potřeby předehříván odpadním vzduchem v rekuperátoru a případně dohříván elektrickým ohřívačem.

# - 23 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Takto upravený vzduch je pomocí potrubního rozvodu a distribučních elementů přiváděn do větraných prostor. Znehodnocený vzduch je z větraných prostoru odváděn pomocí distribučních elementů a potrubního rozvodu zpět do VZT jednotky a je vyfukován nad střechu nebo přes fasádu objektu. Větrání je navrženo jako rovnotlaké.

Pro zvýšení komfortu prostředí je do vybraných místností Velíny, Kanceláře navrženo klimatizační zařízení – SPLIT a Multi SPLIT systém. Do výše uvedených prostorů se instalují vnitřní kazetové klimatizační jednotky. Tyto vnitřní jednotky jsou propojeny s venkovní klimatizační jednotkou ovládací kabeláží a měděným izolovaným potrubím, v němž proudí chladící médium. Ovládání vnitřních jednotek je pomocí nástěnných ovládačů, jež jsou umístěny v klimatizovaných místnostech. Venkovní klimatizační jednotky jsou umístěny na ocelové konstrukci, na střeše nebo fasádě objektu.

V zimním období lze klimatizační jednotky použít pro vytápění jednotlivých místností a prostor.

Zařízení č. 3 – Klimatizace trafostanic a rozvoden

Pro odvod tepelných zisků z traf a rozvaděčů a serverů je navrženo klimatizační zařízení – VRV systém. Do výše uvedených prostorů se instalují vnitřní podstropní / nástěnné klimatizační jednotky. Tyto vnitřní jednotky jsou propojeny s venkovními klimatizačními jednotkami ovládací kabeláží a měděným izolovaným potrubím, v němž proudí chladící médium. Ovládání vnitřních jednotek je pomocí nástěnných ovládačů, jež jsou umístěny v klimatizované místnosti.

Venkovní klimatizační jednotky jsou umístěny na ocelové konstrukci na střeše nebo fasádě objektu.

Zařízení č. 4 – Klimatizace místnosti kvality

Větrání místností sociálních zázemí je zajištěno pomocí potrubních a nástěnných ventilátorů umístěných v podhledech jednotlivých místností. Znehodnocený vzduch je z větraných prostorů odváděn pomocí distribučních elementů a potrubního rozvodu a je vyfukován přes fasádu nebo nad střechu objektu. Zařízení je spínáno pomocí čidla pohybu a je vybaveno nastavitelným časovým doběhem.

Přívod vzduchu je z okolních prostor pomocí dveřních nebo stěnových mřížek, nebo pod bezprahovými dveřmi.

Zařízení č. 5 – Montážní a doplňkový materiál

Zahrnuje drobný, doplňkový a pomocný materiál potřebný pro montáž vzduchotechnického a klimatizačního zařízení č. 1 až 4.

Veškerá VZT zařízení a potrubní rozvody budou navržena v souladu s požadavky platných ČSN zejména požadavků ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730872. Potrubí je navrženo z nehořlavých hmot. Potrubí o průřezu větším jak 40 000 mm2 budou při prostupu požárně dělícími konstrukcemi v celé své délce chráněno požární izolací s požární odolností EI 30 minut minimálně. Na základě čidla dojde k vypnutí VZT při požáru. Potrubí pro odvětrání s průřezem do 40 000 mm2 může prostupovat požárně dělící konstrukcí bez ochrany. Prostupy VZT potrubí požárně dělící konstrukcí bude utěsněno hmotami EI 15 DP1 dle výše uvedených zásad.

Elektroinstalace musí být provedena v souladu se stanoveným prostředím a revidována bez závad.

Vypínání el. proudu – s ohledem na zabránění úrazu osob a dalších škod je vypnutí elektrické energie zajišťováno obsluhou podnikové ústředny el. energie, na pokyn velitele zásahu DHZS podniku.  Podniková ústředna  el. energie je v nepřetržitém provozu.

Bleskosvody a uzemnění

Bude provedeno dle ČSN EN 62305-1 až 4, ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ed.3, ČSN 33 2000-4-41, ed.3. Podle výše uvedených norem byl proveden výpočet rizika a podle něj zatřídění objektu do kategorie rizika II. Jímací soustava a svody budou provedeny strojenými jímači a svody, nebo využitím ocelové konstrukce sloupů jako náhodných svodů. Části konstrukcí na střeše, které jsou nechráněné mřížovou soustavou, budou chráněny oddálenými tyčovými jímači.

# - 24 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Zemnicí síť bude tvořena zemnicím páskem nerez V4A 30/3,5 mm uloženým v podkladové vrstvě betonu základových pásů, popř. s využitím armování základů.

Jako náhodného zemniče je využito armovací výztuže piloty. Z výztuže je nad povrch vyveden zemnicí přívod vedený horním lícem hlavy každé piloty. Zemnicí přívody jsou vyvedeny nad zem na zkušební svorky.

Detekční systém úniku plynu

Vychází z požadavků dle TPG 938 02,  na řešení detekčního systému, který uzavře přívod plynu (bezpečnostní uzávěr) při překročení limitních parametrů indikovaných DS, včetně signalizace ve vybraných místech. Důvodem je použití sálavých infrazářičů na zemní plyn, které budou instalovány na ocelovou konstrukci pod střechou haly. Navržený DS je sestaven z detektorů zemního plynu (metan) a vyhodnocovací ústředny. Dle TPG 938 01 se jedná o DS typu A se signalizací a bezpečnostním uzavřením hlavního uzávěru plynu. Detektory jsou osazeny katalytickým snímačem a budou umístěny nad tělesem každého infrazářiče. Pro vyhodnocení signálu z polních detektorů je navržena kompaktní vyhodnocovací ústředna třetí generace. Napojení detektorů na ústřednu DS bude provedeno metalickými kabely. V každém kabelu bude vedeno napájení 24 VDC a komunikační linka RS485. Kontaktní výstupy z ústředny budou zajišťovat automatické uzavření havarijního uzávěru plynu a dále výstražnou signalizaci (siréna a světelné majáky) na hale. Budou instalovány 2 ks signalizace, na opačných stranách haly

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou po provedení montáže rozvodů a kabelů utěsněny atestovaným způsobem pomocí protipožárních ucpávek, tmelů, malt nebo zátek (požární odolnost viz. odolnost požární konstrukce, kterou prostupuje) systémů schválených pro použití v ČR. Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi, musí být posouzeny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2, 6.2.2 a 6.2.3 dle konkrétního zatřízení reakce na oheň a průřezů.

Na únikových a komunikačních cestách, nad únikovými východy, v blízkosti požárních hydrantů, PHP, míst první lékařské pomoci apod. bude provedeno také nouzové osvětlení, v souladu s ČSN 360453, ČSN EN 1838 , ČSN 360631, ČSN EN 50172. Tělesa nouzového osvětlení s vlastním akumulátorem a s vyznačením směru úniku buď piktogramem svítidla, nebo reflexní značkou pod svítidlem budou splňovat dobu funkčnosti minimálně 60 minut.

V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu a polohu hlavních uzávěrů medii a přívodu el. proudu do objektu. Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.11/2002 Sb.

B.1.15	Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

V prostorách posuzovaných požárních úseků budou osazeny přenosné hasící přístroje práškové s náplní 6 kg – PG6 s hasební schopností 34A, popřípadě přenosné hasící přístroje sněhové s náplní 6kg CO2 s hasební schopností 55B. Instalovány budou v originálních držácích ve výšce max. 1,5 m nad podlahou nebo přímo na podlaze. Umístění je patrné z výkresové části PBŘ.

Ve všech prostorách navrhované haly budou umístěny tabulky v souladu s NV 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek.

PÚ č. 1

nr= 0,2*(S*P1)1/2 = 0,2 (13448,6 * 0,4) 0,5 = 14,668		nHJ = 6*nr = 6*14,668=88 HJ

V posuzovaném PÚ bude umístěno:

PHP PG 6 – 3 ks			10 HJ/ks		celkem   30 HJ

PHP CO2 – 6 kg – 17 ks    		3 HJ/ks		celkem   51 HJ

celkem	 					                             81 HJ – vyhovuje

PHP budou pravidelně rozmístěny po obvodu jižní stěny haly a u svačinových koutů.  – viz. výkresová část PBŘS

# - 25 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

PÚ č. 2

nr= 0,2*(S*P1)1/2 = 0,2 (340,3 * 0,4) 0,5 = 2,33		nHJ = 6*nr = 6*2,33=14 HJ

V posuzovaném PÚ bude umístěno:

PHP PG6 – 6 kg -  2 ks			10 HJ/ks		celkem   20 HJ - vyhovuje

PHP budou umístěny u vstupních dveří do rozvodny

PÚ č. 3

nr= 0,2*(S*P1)1/2 = 0,2 (250,3 * 0,4) 0,5 = 2,0		nHJ = 6*nr = 6*2=12 HJ

V posuzovaném PÚ bude umístěno:

PHP PG6 – 6 kg -  2 ks			10 HJ/ks		celkem     20 HJ - vyhovuje

PHP budou umístěny u vstupních dveří do rozvodny

PÚ č. 4

nr= 0,2*(S*P1)1/2 = 0,2 (26,8 * 0,4) 0,5 = 0,65		nHJ = 6*nr = 6*0,65=3,9

V posuzovaném PÚ bude umístěno:

PHP Pě 10 – 10 kg – 2 ks    		3 HJ/ks		celkem     6 HJ - vyhovuje

Jeden PHP  bude umístěn v předsíni chlorové stanice

Jeden PHP bude umístěn v demistanici

B.2	Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení budovy nejsou kladeny další požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

B.3	Posouzení technologické části vybavení objektu z hlediska požární ochrany a navržené technologie

Popis navrženého řešení

PROVOZNÍ CELEK A – ALUM

PS 	A.01	VSÁZKOVÁNÍ MATERIÁLU

PS 	A.02	TAVENÍ

PS 	A.03	ODLÉVÁNÍ

PS 	A.04	MANIPULACE SE SVAZKEM TYČÍ

PS 	A.05	PŘÍSLUŠENSTVÍ

PS 	A.06	SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

PS	A.08	VNITŘNÍ ROZVODY

PROVOZNÍ CELEK B – ALUF

PS 	B.01	VSÁZKOVÁNÍ MATERIÁLU

PS 	B.02	TAVENÍ

PS 	B.03	ODLÉVÁNÍ

PS 	B.04	MANIPULACE ES SVITKY

PS 	B.05	PŘÍSLUŠENSTVÍ

PS 	B.06	SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

PS	B.07	VNITŘNÍ ROZVODY

# - 26 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

ALUM

A.01 Vsázkování materiálu

Vsázka je složena z primárního materiálu a odpadu – interní / externí hliníkový šrot. Je připravena v prostoru před tavícími pecemi pro vlastní vsázkování do pecí. Materiál bude do pece naložen pomocí vsázkovacího vozíku. Vozík zabezpečí rychlé a přesné naložení požadované vsázky. Do vsázkovacího vozíku bude materiál navážen vysokozdvižným vozíkem. Cílem je minimalizovat dobu nakládání a otevírání vsázecích otvorů a tím minimalizovat tepelné ztráty.

A.02 Tavení

V tavících pecích dochází k roztavení pevného hliníku do podoby tekutého kovu za pomocí regeneračních plynových hořáků. Nově instalovaná technologie umožní spalování zeleného vodíku ve výši min. 10 % z objemu spalovaného zemního plynu. Tato zařízení mají největší přínos v rámci energetických úspor, jelikož je využíváno odpadní teplo pro předehřev spalovacího vzduchu pro plynové hořáky => rekuperace odpadního tepla. Díky nim je možno redukovat potřebnou energii pro natavení materiálu.

A.03 Odlévání

Po natavení kovu jsou staženy stěry pomocí speciálního obslužného zařízení. Tyto stěry se pomocí vozíku na stěry lisují přímo v peci a následně se použijí při dalším vsázkování.

Roztavený kov za přidání legujících prvků a předslitin bude upraven na potřebné chemické složení.

Výstupem této operace je tekutý kov o teplotě 720 °C, ze kterého se odebírá vzorek pro zjištění chemického složení taveniny.

Z tavící pece je tekutý kov přelit do ustalovací pece, která zároveň slouží jako tzv. licí pec.

Sklopná konstrukce pece umožňuje lepší vylití kovu a zároveň zajišťuje ve spolupráci s řadou senzorů plynulou regulaci procesu odlévání taveniny.

Homogenní tavenina je kontinuálně dopravována do odplyňovací jednotky přes vyhřívané a izolované žlaby. Tok tekutého kovu je zajištěn regulovaným naklápěním ustalovací pece.

Vyhřívané a izolované dopravní žlaby zajišťují udržení teploty taveniny na požadované hodnotě, což zajišťuje nejen kvalitu taveniny, ale zároveň snižuje požadavek na teplotu taveniny v peci.

V tavenině je nutno eliminovat množství vodíku na předepsanou hodnotu. K tomuto slouží tzv. odplyňovací zařízení. Toto má výrazný vliv na kvalitu odlévaných tyčí.

Tavenina je po průchodu odplyňovacím zařízením plynule přepouštěna přes odlévací trysku do prostoru krystalizátoru. Jedná se o mezipánev s vodou chlazenou formou pro odlévání tyčí. Formy jsou vyměnitelné pro možnost úpravy počtu a průměru litých tyčí. Při kontaktu taveniny s chladným povrchem krystalizátoru dojde ke ztuhnutí kovu a vytvoření pevných tyčí. Tyto jsou následně kráceny na požadovanou délku tzv. létající pilou a pomocí řetězových dopravníků přemístěny k dalším technologickým procesům.

A.04 Manipulace se svazkem tyčí

Po dosažení definovaných průměrů a délky tyčí dojde pomocí akumulačního dopravníku k umístění tyčí na stohovací kolébku, kde dojde k vážení a stohování svazků tyčí. V páskovací stanici se svazky svážou V posledním kroku se svazky tyčí označí jedinečným kódem. Manipulační technikou (jeřábem) bude svazek tyčí přemístěn do určeného skladovacího prostoru.

A.05 Příslušenství

Měřící přístroje

Součástí projektu je pořízení přístroje pro průběžné měření obsahu vodíku v tekutém kovu. Dále budou pořízeny přenosné měřiče teploty kovu, přenosný spektrometr a měřící technika na kvalitu vnitřní struktury odlitku.

Vybavení pro dílnu oprav licích mezipánví a forem

Efektivita a kvalita procesu odlévání je přímo závislá na stavu odlévacích mezipánví. Z tohoto důvodu je nutné odlévací mezipánev a formy (krystalizátor) opravovat v pravidelných intervalech po ukončení odlévacích směn.

# - 27 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

A.06 Související zařízení

Zkušební zařízení

Obsahuje řetězový dopravník. Tyče jsou přiváděny na dráhu vstupního válce ultrazvukového testovacího zařízení. Zařízení je určeno pro testování vnitřních vad odlitku.

Obráběcí centrum

Ultrazvukem otestované tyče jsou řetězovým dopravníkem transportovány, vyrovnávány a poté jednotlivě přiváděny na dráhu vstupního válce obráběcího stroje. Před obráběním jsou tyče označeny laserem. V obráběcím stroji je tyč pevně uchycena a vedena válečkovým vodícím systémem, obrábění na daný rozměr probíhá pomocí rotační obráběcí hlavy. Pro obrábění je nutné dávkovat chladící emulzi. Systém dodávky emulze pracuje v uzavřeném okruhu.

Systém hodnocení povrchu

Uvnitř testovacího zařízení je testované tyče fotografovány pomocí fotoaparátu s LED technologií. Standardně jsou k dispozici 4 kamery. Jsou vybaveny objektivem s pevným ohniskem a nevyžadují jakékoli úpravy na základě testovaném produktu. Pořízené fotografie jsou analyzovány a vyhodnocovány za provozu pomocí integrovaného kontrolního systému.

Systém odsávání třísek z obrábění

Každé obráběcí místo (létající pila, obráběcí centrum…) je vybaveno odběrným místem, do kterého se odvádí třísky a musí být napojeno na sací systém. Sací systém obsahuje odstředivý separátor (cyklon), kde jsou odděleny třísky a emulze nutná pro obrábění. Třísky se dále zpracovávají a následně jsou přiváděny zpět do vsázky tavících pecí. Vzdušina s obsahem emulze je filtrována a čistá vzdušina je odváděna zpět do prostoru haly.

Koleje pro zavážecí vozík

Pohyb některých zavážecích zařízení je umožněn pouze po kolejnicích. Tyto koleje jsou pak osazeny na úrovni podlahy.

Mostové jeřáby

V prostoru nové haly TaO – část ALUM budou umístěny mostové jeřáby o nosnosti břemene cca 8 t pro technologii kontinuálního lití tyčí a 2x cca 8,5 t pro obsluhu tavících pecí, skladu materiálu případně části technologie ALUF (kontinuální lití svitků). Jeřáby budou sloužit pro manipulaci se vstupním materiálem a odlitými tyčemi, pro nakládání/vykládání materiálu z/na nákladní auta. Zároveň budou umožňovat údržbu a opravu technologických zařízení.

Vysokozdvižné vozíky

Pro manipulaci s menšími břemeny, pro plnění vsázkovacích vozíků a pro přesouvání materiálu mimo dosah jeřábových drah budou využívány vysokozdvižné vozíky.

A.08 Vnitřní rozvody

Argon

Z argonové stanice bude proveden potrubní rozvod z měděného potrubí k jednotlivým spotřebičům. Součástí potrubí budou také všechny potřebné armatury (uzavírací ventily, tlakoměry, apod.)

Chlor

Součástí nové haly TaO bude nová chlorová stanice. Chlorová stanice je určena pro zásobování směšovací stanice plynným chlorem. Směs argonu a chloru o předem definovaném složení je následně využívána v procesu rafinace hliníku.

Z chlorové stanice budou provedeny rozvody k jednotlivým spotřebičům, a to pomocí nerezového potrubí. Součástí budou také všechny potřebné armatury (měření tlaku, uzavírací ventily, odtlakování, inertizace potrubního rozvodu, apod.) a bezpečnostní prvky (signalizace zvýšené koncentrace, automatické uzavření chloru, apod.).

Stlačený vzduch

Přípojka stlačeného vzduchu bude napojena na stávající rozvod stlačeného vzduchu. Rozvod bude proveden z nerezového potrubí. Součástí budou také všechny potřebné armatury (uzavírací ventily, tlakoměry, apod.) a jednotka úpravy tlakového vzduchu včetně filtrace.

# - 28 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Chladící voda

Vnitřní chladící okruh bude zabezpečovat chlazení systémů krystalizátoru (mezipánve s formou) přímým zkrápěním chladící vodou. Z licí linky bude voda samospádem odcházet do sběrné jímky s čerpadly, voda bude odolejována, dočištěna, ochlazena a znovu použita ve výrobním procesu. Chladící voda bude pomocí tepelného výměníku voda-voda ochlazovat vnitřní okruh chlazení technologie ALUM na požadovanou teplotu.

Vlastní potrubní rozvod bude proveden z nerezu, který bude zaizolován a oplechován. Součástí budou také všechny regulační, měřící a bezpečnostní prvky.

Zemní plyn

Přípojka zemního plynu bude napojena na stávající STL rozvod plynu přímo ze stávající odbočky z regulační stanice plynu. Před vstupem do objektu nová hala TaO bude v ocelové skříni umístěna sestava pro měření spotřeby plynu složená z kulového ventilu, filtru, mezikusu, plynoměru, manometru s kontrolní armaturou. Dále bude plynovod veden na ocelových podpěrách k plynovým pecím, případně dalším odběrným místům.

Potrubní rozvod bude z nerezového potrubí a součástí budou také armatury (uzavírací, bezpečnostní, regulační, měřící, apod.). Odvzdušňovací potrubí bude ocelové a bude vedeno souběžně s rozvodem plynu.

Sběr dat

Všechna technologická zařízení budou napojena na nadřazený řídící systém, který bude umožňovat sledování a vyhodnocování nejdůležitějších výrobních (rychlost, spotřeby, teploty apod.) i kvalitativních (rovinnost, naplynění apod.) parametrů.

Potrubní pošta

Potrubní pošta bude sloužit pro posílání vzorků (např. taveniny) mezi odběrovými místy a vyhodnocovací laboratoří.

Elektrická energie

Rozvodna NN a napájecí silnoproudé rozvody ALUM

Transformátory T1, T2 budou umístěny v rozvodně NN (rozvodna pro lití tyčí ALUM), která je situována v hale TaO, v jejím jihozápadním rohu. Transformátory budou pracovat v bloku s rozváděči HRM1 a HRM2, ke kterým budou taktéž v bloku instalovány kompenzační rozváděče RC1 a RC2.

V provozu budou oba transformátory T1 a T2.

Transformátor T1 nebo T2 bude schopen zajistit dodávku elektrické energie pro provoz technologie lití tyčí (ALUM) i případě poruchy nebo revize jednoho z nich.

Vzduchotechnika technologická

Projekt technologické vzduchotechniky řeší odsávání technologických zařízení umístěných v objektu SO 02 Nové haly tavení společnosti AL Invest v Břidličné. Součásti projektu je i náhrada vzduchu za odsávaný vzduch.

Pro navrhování jednotlivých dílů vzduchotechnického zařízení byly použity normy a podnikové normy jednotlivých výrobců VZT zařízení.

Zařízení jsou navržena tak, aby splňovala požadavky Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pří práci v platném znění. Nařízení vlády č.272/2011 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném zněni.

Projekt sestává ze čtyř dílčích zařízení označených pořadovými čísly 1 až 4.

Zařízení č. 1 – Odsávání od pecí

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje odsávání zákrytů a komínů tavících a ustalovacích pecí linek technologie tyčí a technologie svitků. Horký znečištěný vzduch ze zákrytů těchto zařízení je přiváděn páteřním potrubním rozvodem do prostoru nové odlučovací stanice. Zde vstupuje do filtru, kde dojde k odloučení prachu.

# - 29 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Odsávaný vzduch s prachem je přiveden do vstupního dílu filtru a odtud do skříně, ve které jsou umístěny filtrační elementy. Po průchodu filtračními elementy je čistý vzduch veden do komory čistého vzduchu, prach zůstává zachycen na vnějším povrchu. Z komory čistého vzduchu odchází čistý vzduch do výstupního potrubí a dále je dopravován ventilátorem přes tlumič hluku a potrubí do výduchového komína.

Filtrační elementy jsou regenerovány pulsy stlačeného vzduchu přiváděnými postupně do jednotlivých řad. Tlakový vzduch pro regeneraci hadic je uvolňován pomocí membránových ventilů, ze zásobníku tlakového vzduchu. Řízení regeneračního cyklu je iniciováno buď na základě tlakové ztráty filtru, pevně nastavené doby přestávky mezi regeneračními cykly, nebo v kombinaci obou možností. Řízení regeneračního systému zajišťuje řídící jednotka.

Prach zachycený na filtračních hadicích padá, po proběhnutí regeneračního cyklu, do výsypky filtru. Odtud je dále kontinuálně odváděn přes tlakový uzávěr do přistaveného kontejneru umístěného na terénu pod filtry.

Filtr, spirální skříň ventilátoru a část potrubí mezi filtrem a ventilátorem a za ventilátorem, až po tlumič hluku včetně, je pro snížení hlučnosti izolována.

Navržená odlučovací stanice je umístěna na nové OK u jižní fasády haly.

Zařízení č. 2 – Odsávání třísek

Vzduchotechnické zařízení zajišťuje odsávání třísek od jednotlivých obráběcích hlav strojů technologických linek technologie tyčí a technologie svitků. Znečištěný vzduch třískami a řeznou kapalinou je přiváděn páteřním potrubním rozvodem do prostoru čtyř nových odlučovacích stanic. Zde vstupuje do filtru – cyklonů, kde dojde k odloučení třísek a řezné kapaliny.

Odsávaný vzduch s třískami je přiveden do cyklonu, kde dojde k odloučení třísek a zbytků řezné kapaliny. Po průchodu cyklonem odchází čistý vzduch do výstupního potrubí a dále je dopravován ventilátorem přes tlumič hluku a potrubí do výduchového potrubí nad střechu haly.

Zařízení č. 3 – Odsávání Mouldshopu

Kompaktní filtrační a vzduchotechnické zařízení zajišťuje odsávání prachů a tuhých nečistot při opravách a údržbě technologických zařízení a jejich prvků ve vestavku – Mouldshopu. Znečištěný vzduch z tohoto prostoru je odsávacími zákryty a páteřním potrubním rozvodem přiváděn do odlučovací stanice. Zde vstupuje do filtru, kde dojde k jeho vyčištění – odloučení prachu.

Odsávaný vzduch s prachem je přiveden do vstupního dílu filtru a odtud do skříně, ve které jsou umístěny filtrační elementy. Po průchodu filtračními elementy je čistý vzduch veden do komory čistého vzduchu, prach zůstává zachycen na vnějším povrchu. Z komory čistého vzduchu odchází čistý vzduch do výstupního potrubí a dále je dopravován ventilátorem přes tlumič hluku a potrubím do prostoru haly.

Filtrační elementy jsou regenerovány pulsy stlačeného vzduchu přiváděnými postupně do jednotlivých řad. Tlakový vzduch pro regeneraci hadic je uvolňován pomocí membránových ventilů, ze zásobníku tlakového vzduchu. Řízení regeneračního cyklu je iniciováno buď na základě tlakové ztráty filtru, pevně nastavené doby přestávky mezi regeneračními cykly, nebo v kombinaci obou možností. Řízení regeneračního systému zajišťuje řídící jednotka.

Prach zachycený na filtračních hadicích padá, po proběhnutí regeneračního cyklu, do výsypky filtru. Odtud je dále kontinuálně odváděn přes tlakový uzávěr do sběrné nádoby - kontejneru umístěného na podlaze haly.

Zařízení č. 4 – Montážní a doplňkový materiál

Zahrnuje drobný, doplňkový a pomocný materiál potřebný pro montáž vzduchotechnického zařízení č. 1 až 3.

# - 30 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

ALUF

B.01 Vsázkování materiálu

Vsázka je složena z primárního materiálu a odpadu – interní / externí hliníkový šrot. Je připravena v prostoru před tavícími pecemi pro vlastní vsázkování do pecí. Materiál bude do pece naložen pomocí vsázkovacího vozíku. Vozík zabezpečí rychlé a přesné naložení požadované vsázky. Do vsázkovacího vozíku bude materiál navážen vysokozdvižným vozíkem. Cílem je minimalizovat dobu nakládání a otevírání vsázecích otvorů a tím minimalizovat tepelné ztráty.

B.02 Tavení

V tavících pecích dochází k roztavení pevného hliníku do podoby tekutého kovu za pomocí regeneračních plynových hořáků. Nově instalovaná technologie umožní spalování zeleného vodíku ve výši min. 10 % z objemu spalovaného zemního plynu. Tato zařízení mají největší přínos v rámci energetických úspor, jelikož je využíváno odpadní teplo pro předehřev spalovacího vzduchu pro plynové hořáky => rekuperace odpadního tepla. Díky nim je možno redukovat potřebnou energii pro natavení materiálu.

PS B.03 Odlévání

Po natavení kovu jsou staženy stěry pomocí speciálního obslužného zařízení. Tyto stěry se pomocí vozíku na stěry lisují přímo v peci a následně se použijí při dalším vsázkování.

Roztavený kov za přidání legujících prvků a předslitin bude upraven na potřebné chemické složení.

Výstupem této operace je tekutý kov o teplotě 720 °C, ze kterého se odebírá vzorek pro zjištění chemického složení taveniny.

Z tavící pece je tekutý kov přelit do ustalovací pece, která zároveň slouží jako tzv. licí pec.

Sklopná konstrukce pece umožňuje lepší vylití kovu a zároveň zajišťuje ve spolupráci s řadou senzorů plynulou regulaci procesu odlévání taveniny.

Homogenní tavenina je kontinuálně dopravována do odplyňovací jednotky přes vyhřívané a izolované žlaby. Tok tekutého kovu je zajištěn regulovaným naklápěním ustalovací pece.

Vyhřívané a izolované dopravní žlaby zajišťují udržení teploty taveniny na požadované hodnotě, což zajišťuje nejen kvalitu taveniny, ale zároveň snižuje požadavek na teplotu taveniny v peci.

V tavenině je nutno eliminovat množství vodíku na předepsanou hodnotu. K tomuto slouží tzv. odplyňovací zařízení. Toto má výrazný vliv na kvalitu odlévaných tyčí.

Tavenina je po průchodu odplyňovacím zařízením plynule přepouštěna přes odlévací trysku do prostoru krystalizátoru. Jedná se o vodou chlazené otáčející se válce, kde při kontaktu taveniny s chladným povrchem krystalizátoru dojde ke ztuhnutí kovu a vytvoření pevného pásu, který je pomocí frézovacího zařízení upraven na jednotnou šířku. Tento pás je následně navinut na cívku do podoby svitku.

B.04 Manipulace se svitky

Po dosažení definovaného průměru a hmotnosti navinutého pásu dojde v průběhu odlévání k rozdělení odlévaného pásu automatickou pilou, která je součástí licího zařízení. Následně je svitek zapáskován proti rozvinutí a vyvážecím vozíkem položen do prostoru pod jeřáb. Jeřábem vybaveným kleštěmi bude svitek přemístěn do určeného skladovacího prostoru.

B.05 Příslušenství

Licí válce, cívky, zakládací klíny, rotační klouby, hlavová skříň, včetně nástrojů pro údržbu

Náhradní licí válce a cívky v množství, které zabezpečí plynulou produkci výroby.

B.06 Související zařízení

Vysokotlaká hydraulická stanice

Pomocná (nízkotlaká) hydraulická stanice

Mazací jednotka pohonu válců, mazací jednotka cívky

Systém chlazení válců

# - 31 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Licí linka je vybavena systémem chlazení válců schopným dodávat válcům studenou vodu. Systém je uzavřený okruh. Chlazení vody ve výměníku uzavřeného okruhu bude pomocí chladící vody z rozvodů Al Invest Břidličná.

Systém předehřívání válců

Systém předehřívání umožňuje válcům dosáhnout ideální provozní teploty při každém spuštění stroje (linky).

Jednotka měření tloušťky pásu

Laser-optické triangulační liniový snímač skenování instalované na C-rámu mezi jednotkou frézovaní hran a jednotkou přítlačného válce. Rozsah měření: 60 mm, přesnost: ± 2 µm.

Měření teploty pásu

Vestavěná jednotka teploty pásu v celé jeho šířce na výstupu z licí stolice Rozsah měření 105-900°C.

Systém odsávání třísek z obrábění

Každá frézovací hlava je vybavena teleskopickou trubkou, do které se třísky odvádí a musí být napojena na sací systém. Sací systém obsahuje odstředivý separátor (cyklon), kde jsou odděleny třísky a emulze nutná pro obrábění. Třísky se dále zpracovávají a následně jsou přiváděny zpět do vsázky tavících pecí. Vzdušina s obsahem emulze je filtrována a čistá vzdušina je odváděna komínem ven mimo halu.

Koleje pro zavážecí vozík

Pohyb některých zavážecích zařízení je umožněn pouze po kolejnicích. Tyto koleje jsou pak osazeny na úrovni podlahy.

Mostové jeřáby

V prostoru nové haly TaO – část ALUF budou umístěny mostové jeřáby o nosnosti břemene cca 25 t pro technologii kontinuálního lití svitků a cca 8,5 t pro obsluhu tavících pecí případně části technologie ALUM (kontinuální lití tyčí). Jeřáby budou sloužit pro manipulaci se vstupním materiálem a odlitými svitky, pro nakládání/vykládání materiálu z/na nákladní auta. Zároveň budou umožňovat údržbu a opravu technologických zařízení.

Vysokozdvižné vozíky

Pro manipulaci s menšími břemeny, pro plnění vsázkovacích vozíků a pro přesouvání materiálu mimo dosah jeřábových drah budou využívány vysokozdvižné vozíky.

K jednotlivým technologiím budou přivedeny následující rozvody:

Argon

Z argonové stanice bude proveden potrubní rozvod z měděného potrubí k jednotlivým spotřebičům. Součástí potrubí budou také všechny potřebné armatury (uzavírací ventily, tlakoměry, apod.)

Chlor

Součástí nové haly TaO bude nová chlorová stanice. Chlorová stanice je určena pro zásobování směšovací stanice plynným chlorem. Směs argonu a chloru o předem definovaném složení je následně využívána v procesu rafinace hliníku.

Z chlorové stanice budou provedeny rozvody k jednotlivým spotřebičům, a to pomocí nerezového potrubí.

Zdrojová stanice chloru – účelem je instalace zdrojové stanice plynného chloru jako zdroje chloru pro směšovací zařízení pro výrobu směsi argonu a chloru. Směs je určena pro rafinaci v procesu výroby a zpracování hliníku.

Zdrojem je tlaková láhev tekutého chloru 65 kg.

V chlorovně budou max. dvě láhve – jedna připojena k zařízení a druhá jako rezerva.

Ve smyslu ČSN 75 5050-1 se jedná o malou chlorovnu s max. množstvím skladovaného množství chloru do 250 l v kapalném stavu a z max. 4. lahvemi – jedná se o prostor bez požárního rizika.

# - 32 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Malá chlorovna musí mít dveře z konstrukcí druhu DP1, doporučuje se podlaha z ker. dlaždic a obklad do výše 1,8 m. Dveře z venku musí být tepelně izolovány. Skutečnost – dveře ocelové – nehořlavé DP1. podlaha z keramických dlaždic, obklad z keramických dlaždic výšky 1,8 m, venkovní dveře zateplené – vyhovuje.

Součásti zdrojové stanice chloru je řídící jednotka. Řídící jednotka je součástí dodávky technologické výbavy stanice a je umístěna v prostoru demistanice vedle boxů směšovací stanice. Součástí jednotky je systém detekce chloru, který obsahuje tři čidla koncentrace chloru (jedno v místnosti chlorovny, druhé v prostoru směšovačů plynů v demistanicí, třetí v prostoru vstupu směsi plynů do TG zařízení pecí) a který plní zejména následující funkce:

- optická a akustická signalizace dosažení prvního stupně koncentrace chloru v prostoru instalace čidla

- signál pro spuštění havarijní ventilace při dosažení prvního stupně koncentrace chloru v chlorovně  – Zdrojová stanice chloru a směsi

- optická a akustická signalizace a uzavření ventilu na rozvodu chloru při dosažení druhého stupně koncentrace chloru v prostoru instalace čidla

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech chloru:

Vzhled/ Barva: žlutozelený

Skupenství: stlačený, zkapalněný plyn

Zápach nebo vůně: ostrý, štiplavý

Hodnota pH (20°C): 1,8

Bod tání/bod tuhnutí (°C):  -101 °C

Počáteční bod varu a rozmezí (°C): - 34

Bod vzplanutí (°C): Netýká se

Rychlost odpařování: Netýká se

Hořlavost: není

horní mez výbušnosti (% obj. ): není

dolní mez výbušnosti (% obj.): není

Tlak par: 6700 hPa při 20 °C

Hustota par: 2,486

Relativní hustota: 1,563 g/cm3 při teplotě -34 °C, kapalná fáze

Výbušné vlastnosti: látka není výbušná

Oxidační vlastnosti:

Prevence

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Udržujte redukční ventily bez maziva a oleje.

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Osobní ochranné prostředky: ochranný oblek zakrývající celé tělo, gumové rukavice, maska s filtrem proti chloru, případně izolační dýchací přístroj

Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru:

Používejte nezávislý (izolační) dýchací přístroj.

Noste ochranný oblek zakrývající celé tělo.

Nikdy neskrápějte unikající tlakové nádoby

Ostatní pokyny:

Ohrožené nádoby chraňte před požárem ochlazováním rozprašovaným proudem vody. Vystavení otevřenému ohni může mít za následek prasknutí nebo výbuch tlakových obalů. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu je nutné zlikvidovat podle místních úředních předpisů.

# - 33 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Vhodná hasiva: hasící pěna, rozprašovaný vodní proud

Nevhodná hasiva: plný vodní proud

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi - látka je oxidant – podporuje hořeni.

Stlačený vzduch

Přípojka stlačeného vzduchu bude napojena na stávající rozvod stlačeného vzduchu. Rozvod bude proveden z nerezového potrubí. Součástí budou také všechny potřebné armatury (uzavírací ventily, tlakoměry, apod.) a jednotka úpravy tlakového vzduchu včetně filtrace.

Chladící voda

Chladící voda bude pomocí tepelného výměníku voda-voda ochlazovat vnitřní okruhy chlazení technologie ALUF i ALUM na požadovanou teplotu.

Vlastní potrubní rozvod bude proveden z nerezu, který bude zaizolován a oplechován. Součástí budou také všechny regulační, měřící a bezpečnostní prvky.

Zemní plyn

Přípojka zemního plynu bude napojena na stávající STL rozvod plynu přímo ze stávající odbočky z regulační stanice plynu. Před vstupem do objektu nová hala TaO bude v ocelové skříni umístěna sestava pro měření spotřeby plynu složená z kulového ventilu, filtru, mezikusu, plynoměru, manometru s kontrolní armaturou. Dále bude plynovod veden na ocelových podpěrách k plynovým pecím, případně dalším odběrným místům.

Potrubní rozvod bude z nerezového potrubí a součástí budou také armatury (uzavírací, bezpečnostní, regulační, měřící, apod.). Odvzdušňovací potrubí bude ocelové a bude vedeno souběžně s rozvodem plynu.

Sběr dat

Všechna technologická zařízení budou napojena na nadřazený řídící systém, který bude umožňovat sledování a vyhodnocování nejdůležitějších výrobních (rychlost, spotřeby, teploty apod.) i kvalitativních (rovinnost, naplynění apod.) parametrů.

Potrubní pošta

Potrubní pošta bude sloužit pro posílání vzorků (např. taveniny) mezi odběrovými místy a vyhodnocovací laboratoří.

Rozvody vysokého a nízkého napětí elektrické energie (NN)

Rozvody budou vedeny z nové rozvodny VVN (není součástí tohoto projektu) do nově vybudované rozvodny VN, která bude umístěna v nové hale TaO. Z této rozvodny pak bude provedeno napojení všech rozvaděčů jednotlivých zařízení. Součástí budou také doplňující komponenty (kabelové trasy, elektroměry, požární ucpávky apod.).

Rozvodna NN a napájecí silnoproudé rozvody ALUF

Transformátory T4, T5, T6 a T7 budou umístěny v samostatné místnosti v 1NP výrobní haly, v jejím severovýchodním rohu (ocelový přístavek).

Rozvodna NN (rozvodna pro lití svitků ALUF) bude umístěna nad místností s transformátory. Transformátory budou pracovat v bloku s rozváděči HRM4, HRM5, HRM6 a HRM7, ke kterým budou taktéž v bloku instalovány kompenzační rozváděče RC4, RC5, RC6 a RC7.

V provozu budou všechny čtyři transformátory T4, T5, T6 a T7, pokud budou provozovány všechny výrobní linky lití svitků. Kterékoli tři transformátory budou schopny zajistit dodávku elektrické energie pro provoz všech čtyř linek lití svitků (ALUF) i v případě poruchy nebo revize jednoho ze čtyř transformátorů.

# - 34 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Provozovatel má ustanovenou požární jednotku DHSZ podniku v síle 1+3 na směně (výjezd do 5 minut), která disponuje vhodnou mobilní technikou pro zajištění hasebního zásahu i požáru hořlavých kapalin (zásah pěnou) a její čas dojezdu k místu zásahu od požární stanice v areálu je cca 2 minuty.

Ohlašování požáru je v areálu fy. AL INVEST Břidličná a.s., zajišťováno telefonicky na závodní ohlašovnu požárů, nebo na linku tísňového volání 150 (112).

B.4	Vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením

SOZ – není v posuzovaných požárních úsecích požadováno,  počet osob v požárním úseku je max 20 osob na jedné směně, plocha požárního úseku na osobu je cca 680 m2.

EPS – dle ČSN 730804 ani ČSN 730875 není požadována.

SHZ – v souladu s podmínkami ČSN 730804 není systém SHZ pro posuzované prostory požadován.

V posuzovaném objektu je umístěno 20 ks přenosných hasících zařízení, 10. vnitřních nástěnných hydrantových souprav, 15 ks protipožárních dveří, nouzové osvětlení nechráněných únikových cest.

B.5	Těsnění prostupů kabelů a potrubí ve smyslu ČSN 73 0810 odst. 6.2.1

- Těsnění prostupů kabelů a potrubí bude provedeno dle čl. 11.1, ČSN 730802 při dodržení podmínek čl. 6.2, ČSN 73 0810. Prostupy rozvodů dle čl. 11.1, ČSN 730802:

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení nevýrobních stavebních objektů nebo pro technologické účely těchto objektů, mohou prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení podmínek 6.2, ČSN 730810, a to:

a) potrubí světlého průřezu do 40 000mm2 (bez ohledu na hořlavost použitého materiálu) bez dalších opatření;

b) potrubí světlého průřezu nad 40 000mm2 je ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé stavební výrobky) a jeho případná izolace je alespoň do vzdálenosti 1000mm od obou lící požárně dělící konstrukce také z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí světlého průřezu nad 40 000mm2 a jejich příslušenství z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedena požárním úsekem a musí být:

1) zabudována ve stavební konstrukci druhu DP1, nebo jinak požárně chráněna, např. krycí

vrstvou o požární odolnosti alespoň 30 minut, nebo

2) umístěna v instalační šachtě nebo kanálu

Prostupy rozvodů dle čl. 6.2, ČSN 730810:

Prostupy rozvodů a instalací (vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.

# - 35 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Vyskytují-li se tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedoje ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň v případech specifikovaných dále.

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2

a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce;

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

K požárně utěsněným prostupům dle bodu a) musí být dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožněn přístup k pravidelným kontrolám.

Podle bodu b) se za samostatné posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Prostupy kabelových rozvodů a potrubí s technickými médii procházející požární přepážkou z řešeného energomostu do haly rozvodny, popřípadě do energokanálu musí být utěsněny typovými (certifikovanými) požárními ucpávkami z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

B.6	Průběh provádění stavby z hlediska požární bezpečnosti

Při provádění stavebních úprav nejsou používány technologie nebezpečné z hlediska požární bezpečnosti, proto nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny další požadavky na postup provádění stav. prací.

B.7	Podmínky pro zkušební provoz z hlediska požární bezpečnosti

V rámci stavby nebude zkušební provoz prováděn

# - 36 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

B.8	Návrh na opatření z hlediska požární bezpečnosti

a)    	Opatření k omezení vzniku požáru

-     	provádět   revize   el.   zařízení   dle  ČSN  331500  a kontroly el. spotřebičů a nářadí dle ČSN 331600.

-	provádět revize vyhrazených zařízení (zemní plyn, Hydranty, PHP a podobně)

- veškeré závady  zjištěné revizemi a  kontrolami budou odstraněny neprodleně.

- zákaz používání otevřeného ohně

- elektroinstalace a hromosvody budou provedeny dle platných norem a předpisů s ohledem na stanovené prostředí v protokolu o určení vlivů a budou doloženy výchozí revizní zprávou elektroinstalace a hromosvodů.

- Neskladujte v blízkosti nekompatibilních materiálů, jako jsou např. oxidační činidla (kyslík, vzduch aj.) nebo jiné hořlavé materiály.

- Tlakové lahve musí být pevně uzavřeny, uloženy nastojato a zabezpečeny proti pádu.

- b)    	Opatření k zamezení nebo k omezení šíření požáru

-	veškeré prostory budou udržovány v čistotě a pořádku

-	Odsávací potrubí znečištěného vzduchu bude pospojováno proti statické elektřině.

-	budou provedeny stavební úpravy dle PD – např. osazení hydrantových systému apod dle této zprávy)

- 	všechny stavební konstrukce musí splňovat výše uvedené požadavky na požární odolnost, hořlavost, reakci na oheň apod.,

- 	požární odolnost veškeré nosné ocelové konstrukce (dále jen OK) je dimenzována na R15 DP1,

- 	požární dveře budou vykazovat prokazatelnou požární odolnost EW 15DP1, a budou vybaveny dle výše uvedených požadavků,

-	Zajistit dostatečné větrání před vstupem do prostoru zdrojové stanice chlóru

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

- c)    	Opatření k zajištěni účinného hasebního zásahu

-	musí být instalována vnitřní odběrní místa požární vody – hadicové systémy D25 s hadicí délky 30 m,

- 	hasící přístroje budou instalovány dle výše uvedených požadavků,

-     	v objektu budou umístěny hasící přístroje v počtu dle této zprávy.

-     	k přenosným  hasícím přístrojům a hydrantům bude zachován  volný přístup

-     	veškerá vyhrazená protipožární zařízení budou podrobeny 1 x ročně odborné revizi.

- 	Příjezdy a přístupy k objektu budou zachovány volné.

-	Nástupní plocha bude opatřena značkami zákazu parkování, skladování materiálu a odstávek vozidel.

- d)    	Opatření k zabezpečení evakuace

-     	únikové cesty z objektu a  východy z objektu musí být udržovány volné.

-	Únikové cesty musí mít elektrické osvětlení a nouzové osvětlení

-	V objektu budou zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013.

-	Dveře na únikových cestách budou při provozu trvale odemčeny, popřípadě budou opatřeny uzávěrem umožňující otevření dveří z vnitřní strany při úniku osob i při uzamčených dveří

-     	dodržovat povinnosti  plynoucí z předpisů  o PO např. povinnost  vyhlásit  požární   poplach  při  zjištění  požáru.

# - 37 -

# Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

-     	Únikové   cesty  budou  řádně   označeny  bezpečnost.  tabulkami. Únikové cesty jsou běžně užívány při provozu objektu a jsou všem  pracovníkům  známy.  Žádná  další  opatření  nejsou z  tohoto hlediska nutná.

-	V objektu stavby musí být zajištěno označení hlavních vypínačů a uzávěrů el.energie (rozvodnice) a stanoviště HP, dále označení únikových východů v souladu se zásadami nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

-	V celém areálu fy. AL INVEST Břidličná a.s. platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně mimo místa vyhrazená ke kouření, což musí být rovněž řádně vyznačeno a dodržováno.

e)	Pokyny pro hasiče v případě požáru chlorové stanice

-	Zvláštní ochranné vybavení při hašení požáru:

-	Používejte nezávislý (izolační) dýchací přístroj.

-	Noste ochranný oblek zakrývající celé tělo.

-	Nikdy neskrápějte unikající tlakové nádoby

Ostatní pokyny:

-	Ohrožené nádoby chraňte před požárem ochlazováním rozprašovaným proudem vody. Vystavení otevřenému ohni může mít za následek prasknutí nebo výbuch tlakových obalů.

-	Zbytky po požáru a kontaminovanou hasicí vodu je nutné zlikvidovat podle místních úředních předpisů.

Vhodná hasiva

- hasící pěna, rozprašovaný vodní proud

Nevhodná hasiva:

-	plný vodní proud

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:

-	látka je oxidant – podporuje hořeni.

Přílohy:

- 	Pelc František – výpočty odstupových vzdálenosti – 17x

Datum:							Prosinec 2024

Projektant:						Ing. Kovář Karel

Staré Město 271

792 01 Staré Město

AI pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

číslo osvědčení:						1200282