### 1. Technické riešenie

Projekt ústredného kúrenia rieši vykurovanie novostavby Bytového domu Terchovská v lokalite Bratislava mestská časť Trnávka. Spracovaný je podľa podkladov stavebnej časti a požiadaviek investora. Navrhnutý je nový zdroj tepla samostatne pre bytový dom – strojovňa s tepelnými čerpadlami vzduch-voda, umiestnená v 1.PP objektu v samostatnej miestnosti G1.0.5.5 Technická miestnosť.

V objekte je navrhnutý nízkoteplotný vykurovací systém s teplotným spádom 45°/35°C s ekvitermickou reguláciou teploty vykurovacej vody.

Pri navrhovaní vykurovacieho systému a výpočte tepelných strát bolo postupované v súlade s platnými normami:

- STN 73 0540-1 Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana

budov. Časť 1: Terminológia.

- STN 73 0540-2 Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana

budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

- STN 73 0540-3 Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov.

- STN 73 0540-4 Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy.

- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

- STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

- STN 060830  Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.

- STN 060320 Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie.

- STN EN 14336 Vykurovacie systémy v budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov..

Výpočtové interiérové teploty:

| p.č. | Účel miestnosti | ti (°C) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obytné miestnosti | +20°až 22° |
| 2 | Kúpelňa | +24° |
| 3 | Kuchyňa | +22° |
| 4 | Chodby | +18° |
| 5 | Schodiská a výťahy | +12° |
| 6 | WC a soc. zariadenia | +20° |
| 7 | Vstupné zádverie | +10° |

Výpočet tepelných strát objektu bol spracovaný podľa STN EN 12831. Podľa STN EN 73 0540-3 je oblasť Trnavy s nasledujúcimi klimatickými charakteristikami:

nadmorská výška	:				138,47 m.n.m.

normálny tlak vzduchu	:			9,91 kPa

výpočtová teplota vzduchu –zima (te ) :                      -11°C

priemerná teplota počas vykurovacej sezóny:           +4,2° C

počet vykurovacích dní :	210 dní/rok

teplotná oblasť  :	1

veterná oblasť  :	2

Potreba tepla pre bytový dom - „TERCHOVSKÁ“ :

Vykurovanie			144,1   kW

TÚV				110,0   kW

Spolu			             	254,1 kW

Ročná spotreba tepla

| VYKUROVANIE |  | Qroč ÚK= | 222,10 | MWh/rok | 799,5 | GJ/rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TÚV | Qroč TÚV= | 282,36 | MWh/rok | 1016,5 | GJ/rok |  |
|  | SPOLU | Qroč = | 504,46 | MWh/rok | 1816,1 | GJ/rok |  |

### 2. Zdroj tepla

Ako primárny zdroj tepla pre podlahové a radiátorové vykurovanie, na ohrev TÚV budú na streche osadené 8 kus tepelných čerpadiel napr.: VZDUCH-VODA VIVIESSMANN ENERGYCAL AW PRO AT 41.1 TEP.VÝKON 37,8kW (A7/W45).

Počas prevádzky a rozmrazovania tepelného čerpadla dochádza k vzniku kondenzátu. Musí byť zabezpečené, aby kondenzát neodtekal na chodníky a nespôsoboval na nich námrazu. Ak ma byť kondenzát cielene odvádzaný, musí byť nainštalovaná kondenzatová vaňa s mrazuvzdorným vývodom (príslušenstvo). Kondenzatová vaňa zachytáva kondenzát vznikajúci pri prevádzke a rozmrazovaní tepelného čerpadla. Aby bolo zaistene bezproblémové odvádzanie kondenzátu aj pri teplotách pod bodom mrazu, treba na spodok kondenzátovej vane a do kondenzátoveho potrubia nainštalovať vykurovací kábel (príslušenstvo).

PRI MONTÁŽI TEPELNÉHO ČERPADLA JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY INŠTALAČNÉ POKYNY VÝROBCU.

Ako záložný resp. doplnkový  zdroj budú v strojovni osadené dva elektrokotle napr.: VIESSMANN VITOTRON 48,0 kW (3x400V, 3x69.3A, 5x16mm2).

Zabezpečovacím zariadením pre systém je navrhnutá uzavretá tlaková expanzná nádoba napr.: REFLEX N 800/6 o objeme 800 L, ktorá bude doplnená poistným ventilom DN40. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak vykurovacieho systému je 250kPa. Pred vstupom do TČ sa odporúča osadiť na vratné potrubie odkalovač.

| Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupné údaje |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | Označ. | Popis |  | Jednotky | Údaje systému |  |
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme |  | bar | 2,00 |  |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku |  | bar | 1,50 |  |
| 3 | pD | tlak pár |  | bar | 0,30 |  |
| 4 | pe | pracovný tlak systému |  | bar | 2,50 |  |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému |  | bar | 2,01 |  |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému |  | bar | 1,81 |  |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému |  | L | 6024,0 |  |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme |  | L | 103,01 |  |
| 9 | VWR | vodná rezerva |  | L | 3,00 |  |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby |  | L | 800,00 |  |
| 11 | θmax | min.poruchová teplota |  | °C | 60,00 |  |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme |  | % | 1,71 |  |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja |  | kW | 302,40 |  |
| Výpočty |  |  |  |  |  |  |
|  | pO ≥ pST + pD |  |  | (bar) |  |  |
|  | pO ≥ | 1,80 |  | (bar) |  |  |
|  | Ve = e * (Vsystem / 100) |  |  | (L) |  |  |
|  | Ve = | 103,01 |  | (L) |  |  |
|  | Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO ) |  |  |  |  |  |
|  | Vexp,min = | 742,07 | (L) |  |  |  |
|  | pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1 |  |  |  |  |  |
|  | pa,min ≥ | 1,81 | (bar) |  |  |  |
|  | pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1 |  |  |  |  |  |
|  | pa,max ≤ | 2,01 | (bar) |  |  |  |

Výpočet poistného ventilu:

Ge=Pr⋅npp					-otv. pretlak poist. vent. 300 kPa -výkon P=304,40 kW

Ge =302,40x3600/2200=494,83 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil FLAMCO DN40 PN6.

Výpočet poistného potrubia: dp =1,4x√304,40+15=39,35 mm - DN 40

Zabezpečovacím zariadením pre elektrokotol je navrhnutá uzavretá tlaková expanzná nádoba napr.: REFLEX N 50/6 o objeme 50 L, ktorá bude doplnená poistným ventilom DN20. Systém bude napustený zmesou upravenej vody, nemrznúcej kvapaliny a inhibítorom proti korózii. Max. prevádzkový tlak vykurovacieho systému je 250kPa.

| Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupné údaje |  |  |  |  |  |  |
| p.č. | Označ. | Popis |  | Jednotky | Údaje systému |  |
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme |  | bar | 1,50 |  |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku |  | bar | 0,50 |  |
| 3 | pD | tlak pár |  | bar | 0,30 |  |
| 4 | pe | pracovný tlak systému |  | bar | 2,50 |  |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému |  | bar | 2,47 |  |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému |  | bar | 0,91 |  |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému |  | L | 15,0 |  |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme |  | L | 0,26 |  |
| 9 | VWR | vodná rezerva |  | L | 3,00 |  |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby |  | L | 50,00 |  |
| 11 | θmax | min.poruchová teplota |  | °C | 60,00 |  |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme |  | % | 1,71 |  |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja |  | kW | 48,00 |  |
| Výpočty |  |  |  |  |  |  |
|  | pO ≥ pST + pD |  |  | (bar) |  |  |
|  | pO ≥ | 0,80 |  | (bar) |  |  |
|  | Ve = e * (Vsystem / 100) |  |  | (L) |  |  |
|  | Ve = | 0,26 |  | (L) |  |  |
|  | Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO ) |  |  |  |  |  |
|  | Vexp,min = | 11,40 | (L) |  |  |  |
|  | pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1 |  |  |  |  |  |
|  | pa,min ≥ | 0,91 | (bar) |  |  |  |
|  | pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1 |  |  |  |  |  |
|  | pa,max ≤ | 2,47 | (bar) |  |  |  |

Výpočet poistného ventilu:

Ge=Pr⋅npp					-otv. pretlak poist. vent. 300 kPa -výkon P=48 kW

Ge =48,0x3600/2200=78,54 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil napr.: FLAMCO DN20 PN6.

Výpočet poistného potrubia: dp =1,4x√78,54+15=24,70 mm - DN 32

Ohrev TÚV bude v dvoch prepojených zásobníkoch napr.: VIESSMANN VITOCEL 100-V TYP CVWA 750L na rozvod tepelných čerpadiel s prepínaním pomocou trojcestného ventilu.

Vykurovací rozvod pre vykurovanie objektu bude za dvomi akumulačnými nádobami napr.: VIESSMANN VITOCELL 100-E TYP SVPB OBJEM 1500L rozdelený do jednotlivých vetiev cez rohový združený rozdeľovač/zberač napr.: RACEN MODUL 120 so 7 vykurovacími okruhmi:

- OKR. Č.1 – Podlahové vykurovanie BD B2/11

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

- OKR. Č.2 – Podlahové vykurovanie BD B4/11

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

- OKR. Č.3 – Podlahové vykurovanie BD B6/11

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

- OKR. Č.4 – Podlahové vykurovanie BD B5/11

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

- OKR. Č.5 – Podlahové vykurovanie BD B3/11

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

- OKR. Č.6 – Podlahové vykurovanie BD A1

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

- OKR. Č.2 – Podlahové vykurovanie BD B1/11

Ekvitermická regulácia teploty vykurovacieho média – teplej vody 45/35°C , v závislosti od snímača vonkajšej teploty umiestneného na severnej fasáde objektu

Obeh vykurovacieho média je zabezpečený teplovodným obehovým čerpadlom typu napr.: GRUNDFOS MAGNA3.

### 3. Podlahové vykurovanie

V jednotlivých bytoch bude podlahové vykurovanie napr.: REHAU zo systémovou doskou napr.: VARIONOVA 30-2.

Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania v sú regulované v rozdeľovači a zberači napr.: HKV-D (skrinka UP resp. AP) prietokomermi (na rozdeľovači) a termostatickými hlavicami (na zberači), ktorý je osadený v miestnosti vyznačenom v grafickej časti dokumentácie. V skrinkách sú osadené regulačné ventily napr.: IMI HYDRONIC TBV-CM s pohonom EMO-TM na spiatočke z dôvodu vyváženia jednotlivých R/Z. Pohony regulačných ventilov sú riadené priestorovými termostatmi v referenčných miestnostiach (umiestnenie termostatov viď v graf. časti PD)

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy kladúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy. Samotná betónová podlaha je vyhotovená zo špeciálneho betónu s kamenivom s frakciou 4-8 mm s pridaním plastifikátora. Betónová vrstva sa po ukončení betónovania musí kropiť po dobu 24 hod. a udržiavať vo vlhkom stave 7 dní.

Rozvodné potrubie pre podlahové vykurovanie, prívod do rozdeľovača podlahového vykurovania budú z viacvrstvových rúr napr.: OVENTROP HS spájané lisovaním.  Potrubia sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr.: ARMAFLEX AC o hrúbke 19 mm. Rozvod bude odvzdušnený cez odvzdušňovacie ventily osadené na telesách a rozdeľovačoch podlahového vykurovania.

Materiál potrubí pre podlahové vykurovanie je navrhnutý z viacvrstvových rúr napr.: REHAU RAUTHERM S 17*2,0.

Po ukončení montážnych prác a tlakových skúšok bude vykonaná vykurovacia skúška podľa STN 06 0310 v dĺžke trvania 24 hodín. Počas vykurovacej skúšky bude doregulované zariadenie ÚK. Skúšky sa prevedú v zmysle STN 06 0310, čl.134 a 142.

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti a zvlášť pre podlahové vykurovanie. Pre časť v priestore OST sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne následovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa doporučuje rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkovať.

Po vyhovujúcej vykurovacej skúške sa nastaví ekvitermická regulácia a skontrolujú sa nastavené hodnoty ochranného systému.

### 4. Vykurovacie rúry

Hlavné ležaté a stúpacie potrubie, potrubie v strojovni a do jednotlivých bytov sa zhotoví zváraním z oceľových bezšvových závitových rúr STN 42 5710 akosť materiálu 11 353.0

Rúry vedené pod stropom 1.PP sú zavesené na objímky pomocou stropných typizovaných závesov napr.: HILTI. Spádované sú 0,3% spádom podľa projektu. Stúpačky budú v jednotlivých bytoch vedené v bytových jadrách.

Pri každom prestupe stúpačky cez stropnú konštrukciu sa zhotoví požiarna upchávka. Použije sa protipožiarny náter napr.: HILTI CP673.

Dilatácia potrubia na vodorovných rozvodov je kompenzovaná prirodzenými kompenzátormi tvaru Z,L,U. Dilatácia na vertikálnych rozvodoch je kompenzovaná pomocou osových a laterálnych kompenzátorov napr.: IWKA.

Potrubie je po oboch stranách každého kompenzátora uložené dvomi klznými uloženiami. Osové sily pri dilatácii sú zachytávané pevnými bodmi.

Vykurovací systém sa bude odvzdušňovať cez odvzdušňovacie ventily na jednotlivých R/Z, vykurovacích   telesách a cez automatické odvzdušňovacie ventily napr.: FLAMCO s uzatváracími ventilmi osadené na každej stupačke na najvyššom mieste (opatrené revíznymi dvierkami), na rozvode v strojovni. Na každej stúpačke sa pod každý odzdušňovací ventil navarí manžeta na prípadné odkvapkávanie vody z odvzdušňovacieho ventilu.

### 5. Nátery a tepelné izolácie

Nátery potrubných rozvodov sa vykonajú syntetickými náterovými hmotami. Použije sa dvojnásobný základný náter a dvojnásobný vrchný náter s jedenkrát emailovaním.

Izolácia potrubia v podlahe sa prevedie tepelnou izoláciou napr.: AC/ARMAFLEX o hrúbke 9 mm, stupačky budú izolované tepelnou izoláciou napr.: AC/ARMAFLEX o hrúbke 19 mm pre DN 15 a DN 20, o hrúbke 25 mm pre DN 25 a DN 32 .

Potrubie v 1.PP bude izolované vzhľadom na nevykurovaný priestor hrubšou tepelnou izoláciou napr.: ROCKWOOL PIPO ALS nasledovne:

DN 25 – hr. 30 mm

DN 32 – hr. 30 mm

DN 40 – hr. 40 mm

DN 50 – hr. 50 mm

DN 65 – hr. 65 mm

DN 80 – hr. 80 mm

DN 100 – hr. 100 mm

Rozvody vedené v CHUC sú zaizolované protipožiarnou izoláciou na báze minerálnej vlny napr.: NOBASIL KPS 041 AluR.

### 6. Ochrana a bezpečnosť zdravia pri práci

Je potrebné pri realizácii postupovať v zmysle Zákona č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (v znení neskorších predpisov 309/2007 Z.z., 140/2008 Z.z.,  470/2011 Z.z., 154/2013 Z.z.) a Nariadenia vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Podľa §6 čl.2 Zákona č.124/2006 sa musia vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, ktoré vyplynuli z navrhnutého riešenia a navrhnúť opatrenia.

Zariadenia tepla sú navrhnuté, zrealizované a obsluhované v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.(v znení neskorších predpisov 435/2012 Z.z.).

Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu 50C, aby nedošlo k úrazu popálením.

### 7. Vykurovacie skúšky

Po ukončení montáže zariadenia ústredného kúrenia sa previedli tlakové a vykurovacie skúšky v zmysle STN EN 12828 (06 0310). Tlaková skúška sa uskutočnila podľa čl. 134a) najvyšším statickým tlakom vo vykurovacom systéme.

Vykurovacia skúška sa uskutočnila podľa čl. 140 v trvaní 144 hodín cez vykurovacie obdobie. Počas vykurovacej skúšky bol doregulovaný vykurovací systém nastavením všetkých regulačných armatúr.

Upozornenie:

Pri stavebných a montážnych prácach bolo nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Všetky obchodné označenia výrobkov sú uvádzané za účelom konkrétnej demonštrácie technických požiadaviek na daný výrobok. Môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, zaisťujúcim rovnakú kapacitu a kompatibilitu so zvyšnými časťami technických systémov.

V Bratislave dňa 06.2023	   	                                 Vypracoval: Ing. Ladislav Bogár