Príloha A

Opis predmetu diela

ROZŠIRENIE TECHNOLÓGIE CENTRÁLNEJ VÝMENNÍKOVEJ STANICE (CVS)

„Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 MESTO“

IV etapa Od AUPARK po ZAT

SkraTky :

Horúcovod / horúcovodné   			HV

MH Teplárenský holding, a.s.,   závod Žilina“   	MHTH ZA / ZAT

Centrálna výmenníková stanica  		CVS

Bez kanálové tepelné vedenie  			BTV

Centrálne zásobovanie teplom  			CZT

Dopravný podnik mesta Žilina  			DPMŽ

Realizačná projektová dokumentácia  		DRS

Dokumentácia pre stavebné povolenie  		DSP

Dokumentácia na vypracovanie ponuky  	DVP

Fakultná nemocnica s poliklinikou		FNsP

Harmonogram  					HMG

Meranie a Regulácia  				MaR

projektu organizácie výstavby 			POV

projektu zariadenia staveniska 			PZS

Slovenská Správa Ciest  				SSC

Opis predmetu diela				OPD

Softvér / softvérový  				SW

Teplá úžitková  voda   				TUV

Tendrová dokumentácia  			TD

Ústredného vykurovania    			UK

Výmenníková stanica  				VS

Zmluva o zabezpečení plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností , podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti   		ZoBOaNP

- OPIS SÚČASNÉHO STAVU

V rámci projektu rozšírenia technológie centrálnej výmenníkovej stanice (ďalej aj „CVS“) súvisiaceho  s realizáciou stavebných úprav existujúcich rozvodov tepla a zmenou média z parného na horúcovodné  I. etapa vetva V3 Solinky bol vybudovaný prístavok k hlavnému výrobnému bloku (ďalej aj „HVB“) CVS MHTH závodu Žilina. V novovybudovanom prístavku bolo zrealizované strojné, potrubné a elektro  vybavenie pre čerpaciu stanicu (ďalej aj „ČS“) V3 Solinky. Strojné vybavenie pozostáva z dvojice obehových čerpadiel a príslušných armatúr. Potrubné vybavenie pozostáva z rozdeľovača vratnej vody R5.3, zo zberača R6.3 na  výtlačnej strane obehových čerpadiel, zo zberača R.8 a rozdeľovača R 7.1 a potrubných prepojov. Zberač R8 je  určený pre napojenie vetiev už jestvujúcich výtlačných čerpadiel ČS V3 Solinky a novovybudovanej ČS V2 Mesto a zároveň na  prepojenie ČS V3 Solinky, V2 Mesto s jestvujúcou CVS Vlčince. Na rozdeľovači  R7.1 sú vybudované výstupy s uzatváracími armatúrami pre vetvu Vlčince, Solinky, Mesto.  Elektro vybavenie pre čerpaciu stanicu V3 Solinky je umiestnené v oddelenej prístavbe prístavku.  Priestor prístavku bol navrhovaný  aj pre umiestnenie  strojného, potrubného a čiastočne elektro  vybavenia pre ČS V2 Mesto, čiže v prístavku budú umiestnené ďalšie dve obehové čerpadlá pre ČS V2 Mesto, rozdeľovač vratnej vody R 5.2, zberač  R6.2, potrubné prepoje a parný špičkový ohrievač ŠO 2.

- VŠEOBECNÝ OPIS Diela

2.1	Predmet a cieľ uskutočnenia diela

Predmetom diela  je realizácia rozšírenia CVS v MH Teplárenský Holding, a.s. závod Žilina (ďalej aj „MHTH ZA“) o technologické zariadenia pre ČS V2 Mesto v jestvujúcom  prístavku  pri  CVS v súvislosti s realizáciou zmeny média z parného na horúcovodné  IV. etapa od MHTH ZA po Aupark a zvýšenie výkonu súčasnej CVS. Predmetom diela je dobudovanie strojného, potrubného a elektrického vybavenia  pre ČS V2 Mesto.

V rámci tejto diela budú doplnené a zrealizované dve horúcovodné obehové čerpadlá, rozdeľovač vratnej vody R5.2,  zberač R6.2, potrubie dochladzovania  výstupnej vody, potrubné prepoje, špičkový výmenník tepla č.2 (ŠO č.2), redukčná stanica pary pre ŠO č.2, odlučovače kalov pre vetvu V2 Mesto a doplnenie odlučovačov kalov pre vetvu V3 Solinky, potrubné vyvedenie výkonu z rozdeľovača R7.1 pre vetvu V2 Mesto, prepojovacie potrubie medzi vratnou vetvou obehovej vody V2 Mesto a jestvujúcou vratnou vetvou V3 Solinky, elektrorozvodňa VN a NN,  zariadenia optickej siete a príslušenstvo riadiaceho systému.  Potrubie vyvedenia výkonu a potrubie dochladzovania  výstupnej vody tvoria hranicu dodávky tesne za obvodovým plášťom budovy prístavku rozšírenej CVS kde začína začiatok montážneho úseku potrubia č.7. Montážny úsek č.7 nie je predmetom diela.

2.2 Miesto uskutočnenia diela

Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina, katastrálne územie Žilina, viď výkres označený ako „Celková situácia stavby“, číslo výkresu „E-S-01-3-8074“, uvedený v podkladovej dokumentácii.

2.3 Rozsah diela

Rozsah prác je daný projektovými dokumentáciami uvedenými v bode 3.1 nižšie s tým, že odchýlky a doplnenia sú uvedené v tejto prílohe písm. A) k ZoD.

Dielo zahŕňa:

- spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (realizačná projektová dokumentácia ďalej aj len „DRS“), vrátane zabezpečenia posúdenia splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia príslušného odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby; vypracovanie podrobného rozpočtu;

- dodávku vecí a zariadení potrebných pre realizáciu diela;

- uskutočnenie všetkých potrebných stavebných a montážnych prác;

- likvidácia odpadov;

- uvedenie diela do prevádzky;

- zaškolenie obsluhy;

- ďalšie plnenia vyplývajúce zo súťažných podkladov a ZoD.

Všetky  dodané čerpadlá, vrátane motorov a výmenník tepla, vrátane príslušenstva, elektro časti a MaR, budú mať servis dostupný v SR alebo ČR. Vrátane náhradných dielov, ktoré budú bežne dostupné skladom.  Uvedené musí zhotoviteľ adekvátne doložiť v rámci predloženej ponuky.

- Objednávateľom POSKYTOVANÉ PODKLADY

Kompletná podkladová dokumentácia je uvedená v článku 1.2 Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“).

3.1 Projektová dokumentácia pre vypracovanie ponuky (Tendrová dokumentácia) - uvedená v podkladovej dokumentácii

Tendrová projektová dokumentácia  (ďalej aj len „TD“): „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné“

Názov projektu: „ Rozšírenie technológie centrálnej výmenníkovej stanice (CVS) v areáli MHTH závod Žilina“

Kompletná TD je k dispozícii na vyžiadanie aj v prepisovateľných formátoch a DWG formátoch!

Spracované: 08/2023

Spracovateľ: ENERGIA, spol. s r. o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

3.2 Stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom konaní  - uvedené v podkladovej dokumentácii

3.2.1 Stavebné povolenie č. s. 5825-25224/2015/Mar/770650104/Z47-SP pre stavbu „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné, Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT“.

3.2.2 DSP overená v konaní podľa bodu 3.2.1 vyššie: „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné,  Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT“.

Spracované: 12/2014

Spracovateľ: ENERGIA, spol. s r. o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

3.3 Geodetické zameranie potrubných rozvodov v areáli objednávateľa - uvedené v podkladovej dokumentácii. Objednávateľ  nezodpovedá za správnosť údajov.

3.4 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby CVS v areáli objednávateľa:

„ Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s.“ – uvedená v podkladovej dokumentácii.

Názov projektu: Dokumentácia skutkového vyhotovenia

Časť :Technologické časti So01.2 PS01.1 PS01.2

Časť: Prístavba k CVS SO01.2

Časť: Elektro MaR PS01.4

Časť: Elektro PRS PS01.3

Spracované: 07/2020

Spracovateľ: Ing. Salaj Martin Sigma DIZ s.r.o.

Táto dokumentácia je poskytovaná z dôvodu informovanosti zhotoviteľa. Práce a dodávky boli pre potreby realizácie rozšírenia  CVS zrealizované podľa tejto dokumentácie objednávateľom. Predmet diela je však realizácia rozšírenia rozšírenej CVS o časť  V2 Mesto.

3.5  Kybernetická bezpečnosť

Prílohou  ZoD je:

3.5.1  Zmluva o zabezpečení plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Táto bezpečnostná zmluva ustanovuje základné úlohy a princípy spolupráce zmluvných strán     s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby počas ich životného cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby, a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „ciele“) v súvislosti s plnením hlavnej zmluvy zo strany zhotoviteľa.

3.5.2 VO Verzia Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér

Tento dokument ustanovuje pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér pre objednávateľa. Pravidlá v tomto dokumente sú záväzné.

- POŽIADAVKY Objednávateľa  NA DIELO

4.1 Vypracovanie dokumentácií pre realizáciu a prevádzku diela a požiadavka na inžinierske činnosti

4.1.1  Realizačná projektová dokumentácia

Zhotoviteľ vypracuje DRS v nadväznosti na objednávateľom poskytnutú  dokumentáciu (viď bod 3.1 vyššie) a požiadavky objednávateľa vyplývajúce z tejto súťažnej dokumentácie. DRS musí byť vypracovaná tak, aby boli splnené požiadavky objednávateľa na dielo, vrátane požiadaviek objednávateľa vyplývajúcich zo záväzných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažnej dokumentácie a v súlade s príslušným stavebným  povolením.

Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby (DRS), bude vychádzať z tendrovej projektovej dokumentácie,  vrátane výkazu – výmer, podmienok vyplývajúcich so stavebného povolenia (uvedené v podkladovej dokumentácii).  Záväzné je základné  dispozičné riešenie, body  napojenia technologickej časti na existujúcu technológiu uvedené v TD. Technické špecifikácie jednotlivých technologických zariadení uvedené v TD sú orientačné. Presná špecifikácia a parametre technológií, ktoré sú predmetom diela sú uvedené v tejto prílohe A) k ZoD. V dispozícii sa  pripúšťajú  drobné zmeny, ktoré by zlepšili dispozičné využitie priestoru vedenia rozvodov cez stávajúce priestory, tieto zmeny musia byť odsúhlasené objednávateľom.

Nepripúšťajú sa:

- zmeny dispozičného usporiadania existujúcej technológie nad rozsah TD,

- požiadavky na zvyšovanie energetickej náročnosti existujúcej  technológie z dôvodov prevádzky zariadení realizovaných v rámci diela, tým nie je dotknutý nárast celkovej energetickej náročnosti technológie objednávateľa z dôvodu spotreby nových zariadení realizovaných v rámci diela,

- požiadavky, ktoré by viedli k zhoršeniu technických parametrov, funkčnosti sústavy centralizovaného zásobovania teplom (ďalej aj „SCZT“) oproti stavu pred realizáciou diela, ktoré by vyplynuli z realizácie diela  a prevádzky zariadení realizovaných v rámci diela.

- DRS vypracovaná zhotoviteľom bude okrem iného aj spresňovať dĺžky jednotlivých dimenzií potrubí a bude zahŕňať aj pevnostný výpočet vnútro areálových rozvodov, ktoré sú predmetom diela.

V rámci DRS zhotoviteľ navrhne obehové čerpadlá  optimalizované pre prietokové hladiny uvedené v tabuľke č.1. Hodnoty dopravnej výšky čerpadla pri prietokovom množstve tejto časti prílohy písm. A) k ZoD, vzhľadom na Charakteristiku HV siete, uvedená v podkladovej dokumentácii; požiadavky na minimálne a maximálne prevádzkové parametre nie sú dotknuté.

V rámci DRS zhotoviteľ spracuje aj  projekt organizácie výstavby (ďalej aj „POV"), ktorý bude vychádzať z TD poskytnutej objednávateľom a bude zohľadňovať požiadavky objednávateľa na realizáciu diela, vrátane záväzných zmluvných podmienok.

Základné členenie DRS:

Členenie dokumentácie DRS rozšírené o výrobné, montážne, detailne výkresy bude v súlade s dokumentáciou TD. DRS bude zhotoviteľom predkladaná objednávateľovi na odsúhlasovanie priebežne, pričom objednávateľ bude schvaľovať alebo pripomienkovať DRS v lehote pätnásť (15) pracovných dní.

Vypracovanie a odovzdanie DRS v jednotlivých technických, ekologických a ekonomických prvkoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení (napr.: Technická inšpekcia, a. s., TÜV SÜD Slovakia s.r.o.) a so zapracovaním zmien vyplývajúcich z odborného stanoviska a zmien navrhovaných objednávateľom; v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls,*.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči. Súčasťou DRS bude aj zhotoviteľom vypracovaný rozpočet v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami. Takto spracovaný rozpočet vo väčšej miere podrobnosti s ocenenými jednotlivými položkami musí vychádzať z výkazu výmer (v podkladovej dokumentácii) a z cien jednotlivých položiek, ktoré sú pre spracovanie rozpočtu v podrobnostiach DRS s ocenenými jednotlivými položkami záväzné a ktoré boli súčasťou ponuky zhotoviteľa v procese obstarávania zhotoviteľa na vykonanie diela. Do rozpočtu nesmú byť dopĺňané nové položky. Súčasťou DRS je aj všetka potrebná výkresová a iná dokumentácia vo vyššej miere podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela, a to najmä:

- vytyčovacie výkresy doplňujúce DRS v podrobnostiach pre spoľahlivé a nevyhnutné vytýčenie všetkých detailov jednotlivých stavebných objektov,

- výkresy tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových a železobetónových konštrukcií, dielov a ich stykov, armovacie výkresy monolitických železobetónových konštrukcií,

- výkresy a špecifikácie prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií ľahkej prefabrikácie, zvarov stykov prefabrikátov,

- statické, dynamické a technicko-fyzikálne výpočty betónových a železobetónových a iných prefabrikátov, prvkov ľahkej prefabrikácie,

- statické a pevnostné výpočty navrhovaných  potrubných rozvodov ,

- statické a pevnostné výpočty navrhovaných  oceľových konštrukcií,

- statické a pevnostné výpočty  stávajúcich   oceľových konštrukcií, ktoré budú dotknuté novo navrhovanými oceľovými konštrukciami,

- statické a pevnostné výpočty navrhovaných železobetónových základov pre obehové čerpadlá a odlučovcače,

- drôtovacie (zapojovacie) schémy rozvádzačov, schémy vnútorných prepojení strojov, zariadení a prístrojov, kladačské plány, kladačské výkresy káblových rozvodov, v rozsahu vyplývajúcom z DRS, všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči.

DRS musí zodpovedať požiadavkám stanovených v technických špecifikáciách pre riešenie detailov súvisiacich s konkrétnymi použitými stavebnými výrobkami.

DRS spracovaná zhotoviteľom bude zahŕňať aj  projekt organizácie dopravy  v rámci areálu objednávateľa.

DRS musí byť spracovaná v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (2) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, – výkresová časť) na USB.

4.1.2 Projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“)  a projektu zariadenia staveniska (ďalej len „PZS“);

POV a PZS musí vychádzať z dokumentácie predloženej objednávateľom a musí obsahovať aj kontrolný a skúšobný plán stanovujúci rozsah a podmienky vykonávania jednotlivých kontrol a skúšok počas vykonávania diela vrátane dokumentácie projektu komplexného vyskúšania; takto doplnený POV a PZS musí byť v súlade s DRS; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf –výkresová časť)] na USB kľúči,

4.1.3  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vypracovanie a odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v písomnej forme podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Podmienky bezpečného výkonu prác vydané MHTH

(Príloha D ZoD) v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči,.

4.1.4 Projekt garančných skúšok

Vypracovanie a predloženie projektu garančných skúšok v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči.

4.1.5 Konštrukčná technická dokumentácia

Vypracovanie a odovzdanie konštrukčnej technickej dokumentácie alebo projektovej technickej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie vo vzťahu k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane odborného stanoviska k dokumentácii, ak sa vyžaduje, podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov vrátane súhlasných stanovísk orgánov verejnej správy a revíznych správ v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn,*.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči.

4.1.6 Plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu

Zhotoviteľ vypracuje plán kvality, vrátane kontrolného a skúšobného plánu tak, aby tento zodpovedal požiadavkám vyplývajúcim z príslušných ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a zo záväzných zmluvných podmienok. Plán kontroly uvedie pre každú kontrolnú činnosť typ, spôsob, interval vykonávania, odvolanie na príslušnú normu, predpis alebo dokumentáciu s uvedením, kto je zodpovedný za výkon činnosti. Táto dokumentácia, vrátane aktualizácií bude vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn – výkresová časť) na USB.

4.1.7 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSRS“) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné, vrátane aktualizácie projektovej dokumentácie dotknutých technologických zariadení a riadiacich systémov, ak také sú; všetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči, a to najneskôr sedem (7) pracovných dní pred plánovaným komplexným vyskúšaním diela, pričom odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.

4.1.8  Plán užívania diela

Zhotoviteľ vypracuje plán užívania diela, ktorý obsahuje najmä pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. Plán užívania diela bude zahŕňať aj náležitosti miestneho prevádzkového predpisu. Plán užívania diela bude vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme  a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme (*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn – výkresová časť) na USB.

4.1.9 Sprievodná technická dokumentácia k odovzdaniu a prevzatiu diela

Zhotoviteľ zabezpečí:

- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných, a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku,

- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby [podľa prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, v znení neskorších predpisov],

- geodetické zameranie vnútro areálových rozvodov realizovaných v rámci vykonávania diela,

- geometrické plány pre potreby GIS systému objednávateľa

- osvedčenia zváračov,

- dokumentácia pre zabezpečenie kvality zvárania (WPS),

- dokumentácie uvedenia diela do prevádzky,

- prevádzkový diagram obehových čerpadiel, protokoly o skúškach na skúšobni,

- zoznam prvkov a podrobnej technickej špecifikácie s vyznačením zváraných spojov, lomov a prechodov cez stenu s technickou správou,

- technická dokumentácia o použitých a zabudovaných materiáloch, prvkoch, komponentoch a zariadení podľa DRS (atesty, certifikáty, vyhlásenie výrobcu o zhode),

- technická dokumentácia montážnych prác,

- technická dokumentácia dodávanej poľovej techniky s katalógovými listami, kalibračnými listami, certifikátmi, cabinet layout, aktualizovaná centrálna schéma zapojenia RS Valmet, aktuálny zoznam licencii RS Valmet, cross conection,  dokumentáciu skutočného vyhotovenia MaR a RS,

- prvá odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení,

- protokoly z predpísaných skúšok materiálov a zariadení (RTG skúšky zvarových spojov, úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektro a tlakových, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, atď.),

- protokoly o skúškach a uvedení zariadenia do prevádzky,

- návody na obsluhu, prevádzku a údržbu inštalovaných zariadení v súlade splatnou legislatívou,

- stavebný denník napísaný v slovenskom alebo českom jazyku – prvá kópia,

- doklady o likvidácii odpadov,

- vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov,

- aktualizovaný miestny prevádzkový predpis rozšírený o novú čerpaciu stanicu, nový výmenník tepla, novú redukčnú stanicu pary,

- aktualizovaný miestny prevádzkový predpis rozšírený o novú technológiu elektro

- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení,

- kalibračné listy jednotlivých snímačov,

- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa.

Všetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči.

4.1.7 Zabezpečenie výkonu koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4.1.8  Zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu spracovateľom DRS.

Vykonávanie dozoru projektanta (autorský dozor), ktorý zodpovedá za dodržiavanie technického, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby, a to od spracovania projektu až po odovzdanie stavby do užívania. V rámci uvedenej činnosti sa zhotoviteľ zaväzuje zapracovať všetky pripomienky orgánov verejnej správy a dotknutých orgánov za účelom riadneho zabezpečenia priebehu realizácie diela, prác po dokončení diela a komplexného vyskúšania diela v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela.

4.1.9 Výkon činnosti oprávnenej osoby

Výkon činnosti oprávnenej osoby za uskutočnenie prác – stavbyvedúceho (vybrané činnosti vo výstavbe – vedenie uskutočňovania stavieb), pričom osoba poverená výkonom stavbyvedúceho musí mať odbornú prax s vedením uskutočňovania stavieb v trvaní minimálne tri (3) roky; v prípade, že je stavbyvedúci zahraničnou osobou musí tento disponovať potvrdenou registráciou stavbyvedúceho hosťujúcej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou príslušným regulačným orgánom (Slovenská komora stavebných inžinierov).

4.1.10 Pred začatím vykonávania stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a odovzdať doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudačnému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc,*.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, * .dgn, *.pdf – výkresová časť) na USB.

4.1.11 Po realizačné zameranie

Vykonanie po realizačného zamerania diela so zameraním všetkých zváraných spojov potrubného systému v súradnicovom systéme JTSK, v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB kľúči.

4.1.12 Geometrický plán pre účely kolaudácie , overený katastrálnym úradom.

4.1.13 Geometrický plán pre potreby GIS systému objednávateľa

4.2 Dodávky

  - V rámci realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje používať výlučne stavebné výrobky a materiály spĺňajúce najmä podmienky stanovené:

# zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského štátu,

# a ak je to relevantné, aj zo zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rovnocennou právnou úpravou členského štátu a z prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS, v znení neskorších predpisov, pričom pokiaľ objednávateľ neurčí inak, dokumentáciu preukazujúcu splnenie uvedených podmienok zhotoviteľ predloží objednávateľovi vždy pre každý druh materiálov jednotlivo pred ich použitím pri vykonávaní diela a súhrnne všetku dokumentáciu opakovane pri odovzdaní a prevzatí diela.

4.3  Technické parametre diela

Dodané a inštalované hlavné zariadenia musia byť nové, vyrobené maximálne jeden (1) rok pred inštaláciou zariadenia na pozíciu okrem armatúr. Dodané zariadenia musia spĺňať požadované technické parametre a vlastnosti zadané objednávateľom. Technické parametre a vlastnosti musia byť minimálne na úrovni zadanej objednávateľom alebo lepšie.

Všeobecné  záväzné technické parametre a minimálne technické požiadavky na hlavné zariadenia:

Objednávateľ uvádza minimálne technické požiadavky diela.  Zhotoviteľ uvedie  splnenie požiadaviek na technické parametre diela v prílohe B Technická špecifikácia diela.

4.3.1 Minimálne technické požiadavky na obehové čerpadlá

Požiadavky na čerpadlo :

- jednostupňové horizontálne čerpadlo s elektromotorom na spoločnom základovom ráme,

- minimálne požadované dopravné množstvo  15 %  z dopravného množstva  v návrhovom bode  bez nutnosti využívania  obtoku pre minimálne dopravné množstvo(tzv. minimál),

- mechanická upchávka,

- účinnosť   v návrhovom  bode 1300 m³/h  pri špecifikovaných otáčkach  ≥ 82 %, pri teplote čerpanej kvapaliny 50°C,

- bod maximálnej  účinnosti čerpadla pri špecifikovaných otáčkach sa musí nachádzať pred garantovaným (návrhovým)  bodom čerpadla,

- dodržanie maximálnej dopravnej výšky a min. hydraulickej účinnosti  pre jednotlivé prietokové množstvá nasledovne:

Tabuľka č.1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve

| Prietokové množstvo (m3/h) | Dopravná výška čerpadla (m) maximálne | Minimálna hydraulická účinnosť čerpadla η % |
| --- | --- | --- |
| 200 | 37 | 45 |
| 500 | 45 | 73 |
| 700 | 55 | 78 |
| 900 | 65 | 80 |
| 1100 | 70 | 81 |
| 1300 | 80 | 82 |

Dopravná výška čerpadla pre prietokové množstvá je odvodená  v zmysle charakteristiky HV siete.

- teleso čerpadla pre tlakovú úroveň PN 25,

- bez potreby prehrievania,

- bez potreby chladenia ložísk vodou,

- prvá GO po odprevádzkovaní 60 000 hodín, resp. po 10 rokoch prevádzky /čo nastane skôr/,

- diagram pracovnej oblasti čerpadla závislosti prietoku, dopravnej výšky, príkonu čerpadla v závislosti od zmeny otáčok, výkonové krivky čerpadla, otáčkové charakteristiky (viď vzory tejto prílohy písm. A) k ZoD: Diagramy čerpadla 200 -NQD)

Špecifikované otáčky:

Otáčky pri ktorých bude vyhodnocovaný požadovaný parameter - určuje výrobca čerpadla.

Parametre pre návrh čerpadiel:

Čerpaná kvapalina:

- čistá upravená voda

- hustota ϱ= 987,7 kg/m³

- teplota prečerpávanej vody: normal 50°C , max 90°C

Tlak na saní    prevádzkový                          	5 bar abs

Tlak na saní možnosť prestavenia              	4-7 bar abs

Prietok v návrhovom bode (garantovaný)   	1300 m³/h

Dopravná výška (garantovaná)                   	80 m

Min prietok		15% z prietoku v návrhovom bode pri regulovaných otáčkach

Účinnosť v návrhovom bode min                               η ≥ 82%

Účinnosť v prevádzkovej oblasti pri zmene otáčok podľa tabuľky č.1    η= 45÷82%

Počet kusov                                                    	2 ks

Výkon motora                                                	     bude stanovený zhotoviteľom podľa potrebného 						      príkonu čerpadla

Pohon elektromotora riadený frekvenčným meničom, napájacie napätie elektromotora  690 V AC.

Účinnosť sústroja ( motor+čerpadlo+FM+Trafo)       bude stanovená zhotoviteľom

Na strane  sania  čerpadla bude ručná armatúra s obtokom a  so snímačom polohy otvor/zatvor s vyvedením informácie  do RS Valmet.

Na strane  výtlaku čerpadla bude  armatúra so servopohonom podľa špecifikácie časť MaR.

4.3.2 Výmenník para - horúca voda

Počet kusov :                        1 ks

Výkon : 36 500 kW,

- objem primárnej časti cca: 534,0 dm3

-      objem sekundárnej časti cca: 776,5 dm3

- prietok pary : 15,61 kg/s, teplota pary 260 °C,

- prietok HV : 392 kg/s, tlaková strata : cca 60 kPa,

- konštr. tlak na HV : 2,5 MPa

- max ΔT sekundárneho média ( ΔT  vstup - výstup ohrievanej vody) 50°C

- Prevádzkové parametre výmenníka:

- primárneho média:                                             sekund. média :

- tlak: max . 0,7 MPa                                         - tlak: max.1,8 MPa,

- teplota: max. 260 °C,                                      - teplota: max.150 °C

Výmenník je navrhnutý na výpočtové parametre:

- primárne médium: para 0,63 až 1,3 MPa, 260 °C,

- sekundárne médium:

alt.1 - voda 63/85°C, delta T = 22°C,

alt.2 - voda 98/120°C, delta T = 22°C,

- sek.médium - max.prietok 360 l/s = 1 300 m3/hod

- Parametre primárneho horúcovodného rozvodu

Konštrukčné parametre: menovitý tlak : 25 bar

-             prevádzkové parametre: 14 - 18 bar

-             teplotný spád: zima 120/55°C,

leto 80/50°C

-             prietok max.: 360 kg/s

4.3.3 Redukčná  stanica pary pre výmenník para - voda

Hlavný regulačný ventil para:

Počet kusov ............1

DN 300 - 500  presná dimenzia bude stanovená v DRS

PN 16

Menovitá teplota ....300 °C

Prevádzková teplota ...220°C ÷260°C

Prevádzkový tlak.........0,65 MPa g Prietok pary ...............15,6 kg/s

Trieda tesnosti ...........5

Max hlučnosť .............85 dB

Pôsobenie tlaku vstupnej pary nad  kuželkou

Sedlo ventila regulačná kuželka s tvrdokovu

Vymeniteľné sedlo ventila - nasúvacie

Odvodňovací kanál v telese ventila pred sedlom  v smere prúdenia pary

Pneumatický pohon - priamočiary, jednočinný  s havarijnou funkciou (bližšia špecifikácia v časti MaR)

Navarovací  - navarovacie konce armatúry podľa EN 12627

Materiálový certifikát

Obtokový regulačný ventil para:

Počet kusov............1

DN 80

PN 16

Menovitá teplota ....300 °C

Prevádzková teplota ...220°C ÷260°C

Prevádzkový tlak.........0,65 MPa g

Trieda tesnosti .........5

Max hlučnosť ...........85 dB

Pôsobenie tlaku vstupnej pary nad kuželkou

Sedlo ventila regulačná kuželka s tvrdokovu

Vymeniteľné sedlo ventila - nasúvacie

Rovnopercentná charakteristika regulačnej kuželky

Schopnosť rovnomerného náhrevu potrubia za ventilom

Odvodňovací kanál v telese ventila pred sedlom  v smere prúdenia pary

Pneumatický pohon - priamočiary, jednočinný s havarijnou funkciou (bližia špecifikácia v časti MaR)

Navarovací  - navarovacie konce armatúry podľa EN 12627

Materiálový certifikát

Hraničná uzatváracia armatúra pred hlavným regulačným ventilom:

Počet kusov ...........1

DN 300 - 500

PN 16

Menovitá teplota ....300 °C

Trieda tesnosti .........5

Pneumatický pohon - priamočiary, jednočinný  s havarijnou funkciou (bližia špecifikácia v časti MaR)

Navarovací  - navarovacie konce armatúry podľa EN 12627

Materiálový certifikát

Hraničná uzatváracia armatúra pred  obtokovým ventilom:

Počet kusov 1

DN 80

PN 16

Menovitá teplota ....300 °C

Trieda tesnosti .........5

Pneumatický pohon - priamočiary, jednočinný  s havarijnou funkciou (bližšia špecifikácia v časti MaR) Navarovací  - navarovacie konce armatúry podľa EN 12627

Materiálový certifikát

Parné sito:

DN 300 - 500

PN 16

Menovitá teplota ....300 °C

Navarovacie  -  - navarovacie konce armatúry  podľa EN 12627

4.3.4 Armatúry pre parný rozvod

Klapka spätná:

- Max. prevádzkový tlak 1,3 MPa,

- PN 16,

- menovitá teplota 300°C,

- prevádzková teplota do 230 - 260 °C,

- prírubové prevedenie,

- pripojenie na príruby  podľa STN EN 1092-1.

Posúvač:

- PN 16,

- prevádzková teplota do 230 - 260 °C,

- menovitá teplota 300°C,

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160.

Ventil:

- PN16

- prevádzková teplota do 230 - 260 °C,

- menovitá teplota 300°C,

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160.

Regulačné ventily:

- PN 16

- menovitá teplota 300°C,

- prevádzková teplota do 230 - 260 °C,

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160.

Prenos sily zo servopohonu na vreteno ventila priamočiaro lineárne bez použitia pákového prevodu.

Požiadavky na pohon podľa  špecifikácie  v časti MaR.

4.3.5 Armatúry  pre horúcovodný rozvod

Klapky uzatváracie s trojitou excentricitou, s ručným pohonom:

- max. prevádzkový tlak 2,0 MPa,

- max. prevádzková teplota 150 °C,

- menovitá teplota 200°C,

- uzatváracia klapky, pripojenie prírubové klapky musia byť certifikované podľa PED 97/23/EC, klapky musia mať certifikát SIL (Safety Integrity Level), požaduje sa jednoduchá vymeniteľnosť tesniacej lamely, vyhotovenie pre teplárenstvo a energetiku s dlhým krkom=> nedochádza k prekrytiu upchávkových skrutiek izoláciou,

- pripojenie na príruby  podľa STN EN 1092-1,

- klapky určené pre sanie čerpadiel vybaviť spínačmi koncovej polohy (viď „Časť meranie a regulácia, riadiaci systém“)

- požaduje sa štíhly disk pre zabezpečenie nízkej tlakovej straty,

- materiál telesa armatúr z ocele,

- obojstranne tesné podľa normy EN 12 266- 1 stupeň tesnosti  A, klapka tesní kov na kov pričom sedlo je Stellite – tvrdokov,

- jednoducho vymeniteľný tesniaci krúžok z nerezovej ocele – DUPLEX,

- ovládanie ručné s prevodom,

- materiál vretena, hriadeľa a telesa disku nerezová oceľ, certifikáty podľa normy EN 10 204 na materiál a obojstrannú tesnosť,

- klapka musí mať ochranu ložísk  /grafitovými krúžkami/ aby bolo zabránené prieniku nečistôt do priestoru upchávky,

- klapka musí zabezpečiť funkciu koncovej armatúry,

- klapka musí mať systém zabezpečenia proti vystreleniu hriadeľa tlakom média – Blow Out Prevention.

Klapky uzatváracie s trojitou excentricitou, s el. pohonom:

- max. prevádzkový tlak 2,0 MPa,

- max. prevádzková teplota 150 °C,

- menovitá teplota 200°C,

- uzatváracia klapky, pripojenie prírubové, klapky musia byť certifikované podľa PED 97/23/EC, klapky musia mať certifikát SIL (Safety Integrity Level), požaduje sa jednoduchá vymeniteľnosť tesniacej lamely, vyhotovenie pre teplárenstvo a energetiku s dlhým krkom=> nedochádza k prekrytiu upchávkových skrutiek izoláciou ,

- pripojenie na príruby  podľa STN EN 1092-1,

- elektropohon (požiadavky viď „Časť meranie a regulácia, riadiaci systém“),

- možnosť ručného ovládania,

- prevádzkové prostredie -25°C÷+80°C,

- požaduje sa štíhly disk pre zabezpečenie nízkej tlakovej straty,

- materiál telesa armatúr z ocele,

- uzatváranie na moment bez trenia medzi tesniacimi plochami, obojstranne tesné podľa normy EN 12 266- 1 stupeň tesnosti  A,

- klapka tesní kov na kov pričom sedlo je Stellite – tvrdokov,

- Jednoducho vymeniteľný tesniaci krúžok z nerezovej ocele – DUPLEX,

- materiál vretena, hriadeľa a telesa disku nerezová oceľ, certifikáty podľa normy EN 10 204 na materiál a obojstrannú tesnosť,

- klapka musí mať ochranu ložísk  /grafitovými krúžkami/ aby bolo zabránené prieniku nečistôt do priestoru upchávky,

- klapka musí zabezpečiť funkciu koncovej armatúry,

- klapka musí mať systém zabezpečenia proti vystreleniu hriadeľa tlakom média – Blow Out Prevention.

Požiadavky na servopohon viď „Časť meranie a regulácia, riadiaci systém“.

Klapky spätné:

- Max. prevádzkový tlak 2 MPa,

- Menovitá teplota 200°C,

- prevádzková teplota do 150 °C,

- prírubové prevedenie,

- pripojenie na príruby  podľa STN EN 1092-1.

Posúvače:

- max. prevádzková teplota 150°C,

- menovitá teplota 200°C,

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160.

Ventily:

- max. prevádzková teplota 150°C,

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160.

Regulačné ventily s elektropohonom:

- max. prevádzková teplota 150°C,

- prírubové prevedenie, prírubové spoje podľa STN 13 1160,

- prenos sily zo servopohonu na vreteno ventila priamočiaro lineárne bez použitia pákového prevodu. Požiadavky na servopohon viď „Časť meranie a regulácia, riadiaci systém“.

Filtre pre horúcovodný rozvod:

- menovitá teplota 200°C,

- musia umožniť  čistenie  a odstavenie filtra  počas prevádzky bez obmedzenia dodávky tepla.

4.3.6 Spojovacie potrubia  pre horúcovodný rozvod

- 1.33 – /potrubie obehovej vody za zákl. výmenníkom/ – zabezpečuje prívod a odvod obehovej vody z novo navrhovaného výmenníka tepla “VT1“ do “ŠO“.´,

- 1.37 - /potrubie obehovej vody do tepelnej siete/ – zabezpečuje prívod obehovej horúcej vody z CVS do tepelnej siete,

- 1.31 – /potrubie vratnej obehovej vody/ – zabezpečuje vratnej obehovej vody z tepelnej siete do CVS,

- 1.38 - /primiešavacie potrubie/ – zabezpečuje primiešavanie vratnej vody do prívodných potrubí HV napájačov “Solinky“, “Mesto“ a “Vlčince“,

- 1.352 - /potrubie doplňovacej vody – výtlak čerpadiel/ – zabezpečuje doplňovanie vody do  tepelnej siete,

- 1.736 - /vypúšťacie potrubie VS/ - zabezpečuje odvod vody do vychladzovacej jímky.

- Prepojovacie potrubie medzi vratnou vetvou obehovej vody V2 Mesto a jestvujúcou vratnou vetvou V3 Solinky - slúži na dočasné zabezpečenie dodávky tepla vytesnených častí parného rozvodu časti V2 Mesto cez vetvu V 3 Solinky do času  inštalácie obehových čerpadiel V2 Mesto.

Konštrukčné parametre:

- menovitý tlak : 25 bar,

- prevádzkové parametre: 14 - 18 bar,

- teplotný spád: zima 120/55 °C, leto 80/50 °C.

Požiadavky na potrubia pre horúcovodný rozvod :

- svetlosť DN 25 – 150 rúra bezšvová podľa STN 425715, mat. 11 353 (St 37.0), EN 10216-2

- svetlosť DN 200 – 400 rúra zváraná podľa STN 425710, mat. 11 343 (St 33.0), EN 10217-2

- montáž potrubia sa musí vykonávať podľa platnej normy STN EN 13480– 4.

Požiadavky na klasické izolácie pre horúcovodný rozvod:

Izolovanie bude realizované klasickou izoláciou, minerálnou vlnou s ochranným obalom z pozinkovaného plechu. Potrubie pod izoláciou sa pred zaizolovaním opatrí 2 x základným náterom proti vysokým teplotám.

Ďalšie požiadavky na klasické izolácie:

- materiál izolácie: minerálna vlna

- tepelná vodivosť pri 25 °C: menej ako 0,038 W/mK

- max. prevádzková teplota média: 140 °C

- povrch: oplechovanie, pozinkovaný plech hr. 0,6 mm od DN 50 a viac

- povrch: Flexipan   do DN 50

4.3.7 Spojovacie potrubia pre parný rozvod

- 2.23 – /potrubie vykurovacej pary 0,7 MPa“/ zabezpečuje prívod pary do novo navrhovaného výmenníka tepla “VT1“,

- 2.35 - /potrubie výfukovej pary/ – odvádza výfukovú paru z poistného ventila do vonkajšej atmosféry,

- 2.52 – /prepojenie parných priestorov/ - potrubná vetva zabezpečujúca jednak prívod zbytkovej pary k základnénu výmenníku a jednak odfuk pary, resp. kondenzátu do kondenzátnej nádrže.

Konštrukčné parametre:

- menovitý tlak pary : 16 bar,

- prevádzkové parametre: 6 - 10 bar,

- Teplota pary : 300°C

Požiadavky na potrubia pre parný  rozvod :

- Potrubný rozvod bude zhotovený z ocele akosti 12 021.1 má hodnotu dovoleného napätia v zmysle STN EN 13 480-3,

Požiadavky na potrubia pre kondenzátny rozvod :

- Teplota  : 90°C

- 1.511 – /potrubie kondenzátu z “ŠO“ do “ZO“/ – zabezpečuje prívod kondenzátu z “ŠO“ a“VT1“ do “ZO“,

- Potrubný rozvod bude zhotovený z ocele akosti St.37.0 ( zhoduje sa s bývalou 11 353.1) má hodnotu dovoleného napätia v zmysle STN EN 13 480-3.

Požiadavky na klasické izolácie pre parný rozvod:

Izolovanie bude realizované klasickou izoláciou, minerálnou vlnou s ochranným obalom z pozinkovaného plechu. Potrubie pod izoláciou sa pred zaizolovaním opatrí 2 x základným náterom proti vysokým teplotám.

Ďalšie požiadavky na klasické izolácie:

- materiál izolácie minerálna vlna

- tepelná vodivosť pri 25 °C: menej ako 0,038 W/mK

- max. prevádzková teplota média: 300 °C

- povrch: oplechovanie, pozinkovaný plech hr. 0,6 mm od DN 50 a viac

- povrch: Flexipan do DN 50

4.4 Ďalšie požiadavky súvisiace s výkonom stavebných a montážnych prác

Zhotoviteľ je zodpovedný aj za:

prípravu staveniska (najmä pre zariadenie staveniska, staveniskové skládky materiálu, plochy pre stroje a mechanizáciu, depónie, medziskládky); zhotoviteľ je povinný rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z požiadaviek objednávateľa vymedzených v podkladovej dokumentácii a ZoD, označenie staveniska v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane označenia stavby podľa predpisov na úseku stavebného konania, zabezpečenie staveniska v nevyhnutnom rozsahu proti prístupu nepovolaných osôb, osvetlenie staveniska v potrebnom rozsahu, stráženie staveniska, zabezpečenie pripojenia na rozvody elektrickej energie a vody v zmysle určenia objednávateľa, prípadne zabezpečenie zdrojov elektrickej energie,  udržiavanie poriadku a čistoty v súvislosti s vykonávaním diela, vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu vykonávania diela, ktorou sa zaznamenáva postup prác v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác súvisiacich vykonávaním diela. Fotodokumentácia bude odovzdávaná objednávateľovi priebežne, a to v elektronickej forme. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení. Podrobnosti budú dohodnuté na kontrolnom dni.

4.5 Časť elektro

ELEKTRO ČASŤ VN CVS PS 01.3:

Upresnenie Technickej správy, zák. č.: BA2332:

- nové transformátory označené, ako TR č.3 a TR č.4 budú dodané o parametroch 6,3/ 0,69 kV,

- transformátory budú dodané v ECO dizajne podľa EN50708-1:2020 (5.3.2) alebo iného ekvivalentu uvedenej normy

- transformátor, ktorý nespĺňa vyššie uvedení ECO dizajn nebude prevzatý objednávateľom,

Upresnenie tendrovej dokumentácie:

- Výkres  - rozvodňa CVS, PS01.3: - rozmiestnenie existujúcej technológie aj novej technológie a dispozícia vstupných dverí je znázornená na výkrese PD6790-23-05_E_VC_2 (na výkrese PS01.3 nie je zakreslený súčasný stav rozvodne CVS)zhotoviteľ upraví vo V-V dĺžky kabeláže,

- súčasťou realizácie bude aj projekt sekundárnych a primárnych skúšok vrátane 1.

Rozvádzače VN:

- Typ: VH-151, 39 – 20 791/R45/xx, rok výroby 1982, 6 000 V, I 1000 A, Ith 39kA, Ipeak 107 kA max.

- Rozvádzač R4.3: Typ: NX-Air, výrobca: Siemens, Ir 1270 A, Ik 40 kA, Ip 100 kA, tk 1 sek.

- Hranica rozhrania VN:

- silová zbernica rozvádzača VN R45 a R4.3 – ostáva pôvodná,

- priebežná svorkovnica v susediacich kobkách pre ovládacie napätie a napätie z meracích transformátorov napätia z poľa merania – ostáva pôvodné.

- Demontáž, úprava, dodávka, montáž vývodov VN:

- demontáž existujúcich meracích transformátorov prúdu (MTP),

- demontáž vnútornej časti NN v nadstavbe kobky a úprava,

- konštrukčná a povrchová úprava dverí nadstavby NN pre osadenie VN ochrany, signalizáciu stavu výkonového vypínača a tlačidiel pre ZAPNUTIE/ VYPNUTIE výkonového vypínača, prepínač pre ovládacie napätie,

- demontáž existujúcej VN a NN kabeláže v celej dĺžke,

- úprava ostatnej NN kabeláže,

- vývody budú opatrené káblovou koncovkou pre príslušnú napäťovú úroveň,

- uchytenie káblového vývodu VN bude urobené tak, aby spoj na káblovej koncovke nebol mechanicky namáhaný,

Požiadavky na technické parametre:

Objednávateľ nižšie uvádza minimálne technické parametre pre zhotoviteľom navrhnuté a dodané zariadenia.

Pre nižšie uvedené technické zariadenia zhotoviteľ predloží katalógový list prípadne certifikát alebo iný dokument výrobcu preukazujúci požadované parametre.

- Výkonový vypínač VN pre R45.6: bude dodaný, ako retrofit na podvozku nasledovných parametrov:

- Napätie Ur (voltage) - 12 kV

- Frekvencia (frequency) - 50/60 Hz

- Menovitý prúd Ir (normal currant) - 1250 A

- Skratový prúd Ik (short time withstand current) - 31,5 kA

- Výdrž skratového prúdu tk (duration of short circuit) - 3s

- Vrcholná hodnota (peak value) - 80 kA

- Vákuovou zhášacou komorou

- Dostatočným množstvom pomocných kontaktov

- Vypínacia cievka - 220-250 VDC , 220-250 VAC (prípadne automatické rozpoznanie napätia AC/DC)

- Zapínacia cievka - 220-250 VDC , 220-250 VAC (prípadne automatická rozpoznanie napätia AC/DC)

- Možnosť do vybavenia vypínača druhou vypínacou cievkou

- Výkonový vypínač bude na podvozku, vybavený aretáciou polohy a koncovými spínačmi pre signalizáciu polohy:

- pracovná poloha (zasunutý)

- revízna polohy (vysunutý)

- dvoma päticami pre ovládanie a signalizáciu

- nastavením osovej výšky a osovej šírky ružíc vypínača

- schémou zapojenia, výrobným štítkom

- motorovým pohon

- možnosť ručného nastrádania pružiny

- mechanické počítadlo spínacích cyklov

- mechanický ukazovateľ stavu pružin

- tlačidlami pre ručné ovládanie

- blokáda proti „pumpovaniu“

- doba vypínania: 33 – 60 ms

- doba horenia oblúka: 10 – 15 ms

- celková doba vypínania: 43 – 75 ms

- doba zapínania: 60 – 80 ms

- Výkonový vypínač VN pre R4.3:

- Napätie Ur (voltage) - 12 kV

- Frekvencia (frequency) - 50/60 Hz

- Menovitý prúd Ir (normal currant) – min. 1250 A

- Skratový prúd Ik (short time withstand current) - 40 kA

- Výdrž skratového prúdu tk (duration of short circuit) - 3s

- Vákuovou zhášacou komorou

- Dostatočným množstvom pomocných kontaktov

- Vypínacia cievka - 220-250 VDC , 220-250 VAC (prípadne automatické rozpoznanie napätia AC/DC)

- Zapínacia cievka - 220-250 VDC , 220-250 VAC (prípadne automatická rozpoznanie napätia AC/DC)

- Možnosť do vybavenia vypínača druhou vypínacou cievkou

- Výkonový vypínač bude na podvozku, vybavený aretáciou polohy a koncovými spínačmi pre signalizáciu polohy:

- pracovná poloha (zasunutý)

- revízna polohy (vysunutý)

- päticou pre ovládanie a signalizáciu

- nastavením osovej výšky a osovej šírky ružíc vypínača

- schémou zapojenia, výrobným štítkom

- motorovým pohon

- možnosť ručného nastrádania pružiny

- mechanické počítadlo spínacích cyklov

- mechanický ukazovateľ stavu pružin

- tlačidlami pre ručné ovládanie

- blokáda proti „pumpovaniu“

- doba vypínania: 33 – 60 ms

- doba horenia oblúka: 10 – 15 ms

- celková doba vypínania: 43 – 75 ms

- doba zapínania: 60 – 80 ms

- Ochrana vývodu VN pre R45.6 a R4.3.32: Bude použitá digitálna mikroprocesorová ochrana vývodu pre transformátor obsahujúca minimálne:

- trojfázová nesmerová nadprúdová ochrana (nižší/ vyšší stupeň)

- nesmerová zemná ochrana

- ochrana pri fázovej nevyváženosti

- nadprúdovú ochranu – stupeň 1., 2. a 3

- skratová ochrana

- poruchový zapisovač

- zapustená montáž

- dostatočným množstvom vstupov a výstupov pre signalizáciu a ovládanie

- pri poruche ochrany nie je možné ZAP vývod

- napájanie 220 – 250 VDC, (pozn.: prevádzkové napätie u objednávateľa je 235 – 238

- VDC)

- ovládacie tlačidlá na ochrane pre ovládanie, nastavovanie, resetovanie poruchy

- displej pre zobrazovanie základných veličín

- vnútorná porucha ochrany (sumárna porucha) bude zavedená do FM s funkciou blokovania spustenie FM

- zavedenie teploty od transformátora na vstup ochrany

- projekt nastavenia ochrán, primárne a sekundárne skúšky

- Meracie transformátory prúdu (MTP) pre R45.6 a R4.3.32: budú použité MTP takým spôsobom, aby nedošlo ku konštrukčnej zmene alebo úprave rozvádzača VN.

- MTP budú osadené na pôvodnú dispozíciu

- budú dostatočného výkonu (VA) pre napájanie ochrán a elektromera

- prúdová a skratová odolnosť bude dostatočná a uvedená v projektovej dokumentácii

- MTP budú prúdovo dimenzované na výkonový transformátor (na príslušnú radu MTP)

- MTP budú dvojjadrové

- sekundárna hodnota MTP bude: xx/ 5/ 5A

- presnosť MTP bude 1%,

- skratová odolnosť MTP bude dostatočná a uvedená v projektovej dokumentácii

- Transformátory VN/ NN:

- výkon transformátorov bude navrhnutý na čerpadlo, elektromotor a FM.

- suchý s prirodzeným chladením AN

- pevný kryt

- trojfázový transformátor o prevode 6 300/ 690 V s možnosťou ručnej voľby prevodov

- napätia ±2 x 2,5 %

- teplota okolia: 40 / 20 (maximálna / ročný priemer)

- v zapojení Dyn11, 50 Hz

- vnútorné použitie

- vybavenie transformátora: tepelná dvojstupňová ochrana  zavedená do mikroprocesorovej ochrany

- Max. straty naprázdno/ nakrátko: podľa EN50708-1:2020 (5.3.2) alebo iného ekvivalentu uvedenej normy

- Izolačný systém VN/ NN: F / F

- Krytie: IP21

- Transformátor bude mať jedno primárne a jedno sekundárne vinutie, ktoré bude napájať frekvenčný menič

- Požiarna odolnosť: F1

- Klimatická trieda: C1

- Enviromentálna trieda: E2

- Nadmorská výška: < 1000 m

- Min. izolačná trieda VN / NN: 7,2 kV / 1,1 kV

- Účasť na FAT

- Meranie elektrickej energie v R45.6 a R4.3.32:

- Elektromer bude osadený v nadstavbovej časti NN, VN rozvádzača

- jednokvadrantný elektromer s rozlíšením smeru toku energie (A+/A-)

- elektromer spĺňa požiadavky vyhlášky 358/2013 v rozsahu základnej funkcionality

- trieda presnosti merania 1,0 %

- zálohovanie meraných dát a vnútorných hodín používateľom vymeniteľnou batériou

- automatická mesačná kumulácia

- registrácia kWmax, resp. 15-minútoveho maxima, (anglicky - maximum demand)

- priebehové meranie

- optické rozhranie pre parametrizáciu s protokolom IEC 62056-21 a dlms

- možnosť doplnenia modulov komunikačného rozhrania RS485 (max. 57600 baud), Ethernet+RS485 a GSM/GPRS+RS485

- minimálne 2 polovodičové impulzné výstupy (nie relé) rozšíriteľné do max. počtu 8 výstupov pre spínanie napätia 12 až 240V AC/DC

- minimálne 3 vstupy s riadiacim napätím 100 až 240VAC

- vstupné a výstupné signály na svorkovnici v bezskrutkovom vyhotovení (pružinové svorky)

- rozmery cca 180x280x80mm, všetky svorky na spodnej strane, montáž na klasický elektromerový kríž

- zavedenie informácii z elektromera do systému EOD (Energetický obchodný dispečing) – koncentrátor, zdroj, kabeláž, SW a HW úpravy v EOD pre bilančné výpočty

- Kabeláž VN:

- Kabeláž bude použitá v súlade s STN a DRS

- Káblové žľaby a káblové trasy:

- Budú na princípe stavebnicového systému a bude obsahovať príslušné príslušenstvo (kryty, spojky, T-kusy, nosníky, spojovacie komponenty a pod.)

- Protikorózna ochrana:

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava

- Rozmery káblových žľabov voliť s ohľadom na použité prierezy káblov tak, aby bolo možné žľaby po ukončení pokládky káblov bezpečne zvrchu zakryť

- Hlavná káblová trasa bude predimenzovaná o 10 %

- DRS bude obsahovať káblové trasy s určením všetkých komponentov pre káblové žľaby – projekt káblových trás

- Uzemnenie a bleskozvod:

- Uzemnenie bude vykonané v súlade s príslušnými normami STN

- Nové uzemnenie bude pripojené na existujúcu uzemňovaciu sústavu

- Uzemnenie bude riešiť DRS – uzemnenie a bleskozvod

10.	Protipožiarne prepážky:

•	budú použité certifikované protipožiarne hmoty opatrené certifikačnou značkou CE.

•	požiarna odolnosť min. od 90 – 120 minút.

•	protipožiarna prepážka bude označená predpísaným štítkom,

•	podľa povahy použitia:

•	protipožiarna pena

•	protipožiarne nátery, vankúše a malty

•	protipožiarny ablatívny náter na káble

•	protipožiarny blok a zátka

•	minerálna vlna, tmely

•	Pracovníci aplikujúci protipožiarnu ochranu budú mať certifikát (zaškolenie) na uvedené činnosti

•	Použitý druh protipožiarnej hmoty a doba odolnosti bude uvedená v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia

ELEKTRO ČASŤ NN CVS PS 01.3:

11.	Elektromotory s napäťovou úrovňou 690 V, 50: dodávka, zapojenie, uvedenie do prevádzky dvoch elektro pohonov, z toho jeden bude 100 % rezerva:

- Vyhotovenie: trojfázový indukčný motor s kotvou nakrátko

- Frekvencia 50 Hz

- Nominálny výkon elektromotora v kW: výkon bude navrhnutý na výkon čerpadla.

- Účinnosť: IE3 (vysoká účinnosť)

- Nový rozvádzač NN 400 V pre napojenie silovej časti technológie (technologický rozvádzač):

- rozvádzač NN pre napájanie pohonov technológie bude umiestnený v priestore pre obehové čerpadlá

- nový rozvádzač (názov bude určený v RPD) bude napojený z existujúceho rozvádzača spoločných pohonov označeného R24. Pole sa určí v DRS.

- rozvádzač R24 sa v príslušnom poli upraví: hranica napájania je silová zbernica rozvádzača R24

- rozvádzač R24 sa v príslušnom poli doplní o istič vo výsuvnom prevedení s dostatočným počtom pomocných kontaktov vyvedených na svorkovnicu

- signalizácia o stave ističa bude vyvedená do riadiaceho a informačného systému ABB MicroScada (RIS) prostredníctvom rozvádzača RTU1(2)

- prívodný istič bude vizualizovaný v RIS ABB

- druhý prívod pre nový technologický rozvádzač bude napojený z rozvádzača spoločných pohonov označeného r04.6. Pole sa určí v DRS

- rozvádzač r04.6 sa v príslušnom poli upraví: hranica napájania je silová zbernica rozvádzača r04.6

- rozvádzač r04.6 sa v príslušnom poli doplní o istič vo výsuvnom prevedení s dostatočným počtom pomocných kontaktov vyvedených na svorkovnicu

- signalizácia o stave ističov bude vyvedená do riadiaceho a informačného systému ABB MicroScada (RIS) prostredníctvom rozvádzača RTU1(2)

- prívodný istič bude vizualizovaný v RIS ABB

- Nový rozvádzač v prístavbe bude vybavený pre automatický záskok (AUTZ) v prípade výpadku jedného prívodu z rozvádzača R24 alebo z rozvádzača r04.6.

- AUTZ bude 100 % záskok bez ohľadu, ktorý istič je práve v pozícii ZAP

- AUTZ bude riešený ističmi a stýkačmi mechanicky blokovanými

- šírka tesnenia od 15 – 20 mm

- Práškové lakovanie technológiou elektrostatického nanášania práškovej farby po chemickej pred úprave

- Farba RAL9003, polyesterová hrubá štruktúra, lesklá

- Hrúbka plechu rozvádzača 1,5 mm

- Hrúbka plechu dverí rozvádzača 2,0 mm

- Konštrukčná projektová dokumentácia rozvádzačov (podklad pre výrobu rozvádzača/čov)

- Rozvádzač bude obsahovať priestorovú rezervu:

    - pre osadenie 15 ks modulárnych ističov (jeden modulárni istič má šírku 18 mm),

    - pre osadenie 50 ks radovej svorkovnice (svorkovnica na DIN lištu) pre prierez vodiča: 20 x 1,5mm, 20 x 4mm, 10 x 6 mm

- Nový rozvádzač bude označený RM25.1 a konštrukčne bude zhotovený tak, aby sa dal rozvádzač rozšíriť o jedno pole,

- zbernicový systém, prívodná kabeláž a hlavné istenie bude predimenzované o 20 %

- Výkonové ističe pre prívod v novom rozvádzači budú vo výsuvnom prevedení, vybavené dostatočným počtom pomocných kontaktov vyvedených na svorkovnicu

- signalizácia o stave ističov bude vyvedená do riadiaceho a informačného systému ABB MicroScada (RIS) prostredníctvom rozvádzača RTU1(2)

- prívodné ističe budú vizualizované v RIS ABB

- Dvere rozvádzača budú vybavené (pole č.1):

    - združeným digitálnym meracím prístrojom (min.: P, Q, I, Un, Uf, cos)

    - signalizáciou stavu ističov,

    - tlačidlami pre ZAPNUTIE a VYPNUTIE (ZAP/VYP) ističa

    - prepínač AUTZ – 1 / 0 / 2  (1 – AUTOMAT AUTZ, 0 – vyradenie AUTZ, 2 – ručná voľba AUTZ)

- Druhé pole rozvádzača:

    - bude obsahovať výzbroj potrebnú pre istenie všetkých servopohonov a pre napájanie ostatnej technológie.

    - Ističe budú mať pomocné kontakty.

    - dve prázdne DIN lišty na celú šírku poľa

- Tretie pole rozvádzača bude obsahovať komponenty pre technológiu MaR

- Prívody káblov do rozvádzača budú zospodu

- Hlavné zbernice v rozvádzači budú umiestnené zvrchu

- Hlavné napájanie ističov  zo silových zberní bude pod skrutkou

- Krytie nového rozvádzača bude IP55/IP20

- Silové zbernice CU

- Účasť na FAT

- Názov rozvádzača sa určí v DRS

- Frekvenčný menič (FM): min. požiadavky:

- nominálne trojfázové napätie Un: 690 V

- nominálny výkon v kW: výkon FM bude navrhnutý na výkon čerpadla s elektromotorom.

- pracovná teplota: min. od 5°C do +40°C

- účinnosť pri nominálnom výkone min. 97,9 %

- komunikačný displej plne grafický, komunikácia v Cz alebo Sk jazyku

- vstupná signálna karta s galvanicky oddelenými DI

- svorkovnica FM obsahuje min: 6x DI, 2x AI, 2x AO, 1x STO, 1x DIL, 3x RO, 2x DIO plne konfigurovateľné

- integrovaný Modbus

- konektor pre pripojenie PC

- istenie externými poistkami s gG charakteristikou

- FM v rozvádzačovom vyhotovení s integrovanými poistkami, IP22 pre rozvádzač FM

- vzduchové chladenie

- možnosť vyvedenie výstupného vzduchu z FM mimo priestor rozvodne

- FM vybavený otáčkovo regulovaným chladiacim ventilátorom

- programovanie meniča cez USB konektor alebo RJ45,

- možnosť zálohy parametrov v ovládacom paneli meniča

- dovolená dĺžka motorových káblov bez výstupného filtra a tlmivky do 300 m

- vstupná a výstupná tlmivka integrovaná v FM

- účasť na FAT

- Zabezpečené napätie:

- V prípade potreby je možné využiť zabezpečené napätie na úrovni 230 a 400 V AC - 16 A (doplnenie ističa a ostatnej výzbroje do rozvádzača ZN)

- V prípade potreby je možné využiť napätie 220 V DC (prevádzkové napätie 235 V DC) – 16 A (doplnenie ističa a ostatnej výzbroje do rozvádzača RUx)

- Miestne ovládacie skrinky:

- prepínač M/0/D

- Osadenie miestnych skriniek bude podľa potreby na stene alebo na kovových podperných konzolách. Konzoly budú s povrchovou úpravou, ako káblové trasy

- Musia byť osadené na prístupnom mieste, priestorovo situované tak, aby mohla byť jednoznačne určená ich príslušnosť k danému zariadeniu

- Káblové žľaby a káblové trasy:

- Budú na princípe stavebnicového systému a budú obsahovať príslušné príslušenstvo (kryty, spojky, T-kusy, nosníky, spojovacie komponenty a pod.)

- Protikorózna ochrana:

- Žiarovo zinkovaná povrchová úprava

- Rozmery káblových žľabov voliť s ohľadom na použité prierezy káblov tak, aby bolo možné žľaby po ukončení pokládky káblov bezpečne zvrchu zakryť

- Hlavná káblová trasa bude predimenzovaná o 10 %

- DRS bude obsahovať káblové trasy s určením všetkých komponentov pre káblové žľaby – projekt káblových trás

- Kabeláž NN, MN:

- Pre signalizáciu – tienená

- Pre povely (BI, BO) – tienená

- Od FM k motoru NYCWY

- Pre prúdovú slučku – tienená

Komponenty NN:

- Vymedzené komponenty NN budú použité od jedného výrobcu z dôvodu unifikácie. Unifikácia sa týka nasledovných komponentov, ktoré budú od jedného výrobcu – výkonové ističe, ističe, stýkače, motorové spúšťače, relé, poistkové odpojovače a ich príslušenstvo. Kombinovanie jednotlivých výrobcov uvedených komponentov sa nepripúšťa.

- Výrobky budú opatrené značkou zhody (CE).

- Ističe AC : s dvojitými svorkami (len tam, kde je použitá prepojovacia lišta)

- Vhodnosť pre odpojenie obvodu v súlade s normou IEC/EN 60947-2

- Svorky:

- použiť len skrutkový spoj

- farebné značenie svoriek:

    - tmavo béžová

    - zeleno/žltá

    - modrá

    - červená

    - oranžová

- vyhotovenie svoriek podľa normy IEC 60947-7-1

- Výkonový istič pre rozvádzače R24, r04.6 a pre nový hlavný rozvádzač NN obsahuje a zabezpečuje

- Výsuvné prevedenie

- Motorový pohon AC/DC

- Spúšť pre nastavenie nadprúdu a skratu

- Vypínacia a zapínacia cievka

- Podpäťová cievka

- Istič bude vybavený svorkovnicou pre ovládania a signalizácia s dostatočným počtom vstupov (diaľkové ovládanie, ovládanie z dverí, stav ZAP/VYP), zasunutý/vysunutý

- Rozvádzače R24 a r04.6 doplniť signalizáciou na dvere rozvádzača o stave ističa ZAP a VYP, tlačidla pre ZAP/VYP

- Stýkače

- Vyhotovenie vyhovujúce normám IEC 60947-1, 60947-4-1, EN 60947-1, EN 60947-4-1

- Protipožiarne prepážky:

- budú použité certifikované protipožiarne hmoty opatrené certifikačnou značkou CE

- požiarna odolnosť min. od 90 – 120 minút.

- protipožiarna prepážka bude označená predpísaným štítkom,

- podľa povahy použitia:

    - protipožiarna pena

    - protipožiarne nátery, vankúše a malty

    - protipožiarny ablatívny náter na káble

    - protipožiarny blok a zátka

    - minerálna vlna, tmely

- Pracovníci aplikujúci protipožiarnu ochranu budú mať certifikát na uvedené činnosti

- Použitý druh protipožiarnej hmoty a doba odolnosti bude uvedená v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia

23. 	Projektová dokumentácia:

akákoľvek projektová dokumentácia časti elektro bude zakreslená a značená klasickým značením, t. j. nebude použité značenie KKS. Použijú sa zvyklosti značenia objednávateľa.

24. 	Uzemnenie a bleskozvod:

Uzemnenie technológie (stavebné základy pod technológiu) bude riešiť DRS v časti stavba.

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby príslušné osoby disponovali nasledovnými oprávneniami a osvedčeniami:

  - Oprávnenie vydané oprávnenou organizáciou podľa §14 ods. 1, písm. a) a §15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov na základe odberného stanoviska z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Na druh činností:

S: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

O: Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

OU – oprava a údržba

R   -  rekonštrukcia

M  - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

E1.1 technické zariadenie elektrické s napätím do 52 kV

Triedy objektov: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu

  - Oprávnenie vydané oprávnenou organizáciou z preverenia odbornej spôsobilosti:

Na druh činností:

V: výroba technických zariadení elektrických

V rozsahu:

E4.1 – elektrické rozvádzače

Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

  - Oprávnenie vydané oprávnenou organizáciou z preverenia odbornej spôsobilosti:

Na druh činností:

P: projektová a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických

V rozsahu:

E1 – technické zariadenia elektrické vrátane bleskozvodov (do 52 kV)

Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

  - Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti:

Stavebný dozor s odborným zameraním: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia VN, NN, MaR, SKR,

4.6	 Časť meranie a regulácia, riadiaci systém

V TD (Tendrová Projektová Dokumentácia) pre MaR a systém kontroly a riadenia (ďalej aj len „SKR“) časti PD6790-23-05_E_TS sú uvedené  základné informácie o spôsobe navrhovaného riešenia , rozsahu a požiadavkách na SKR pre rozšírenie CVS. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela vychádzať z navrhovaného riešenia uvedeného v TD. Zhotoviteľ  pri realizácii diela ďalej dodrží  nižšie uvedené  požiadavky pre SKR a požiadavky vyplývajúce z ZoBOaNP (zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č.69/2018 Z.z.).

Pre zachovanie užívateľského štandardu, unifikovaných náhradných dielov, jednotných inžinierskych a diagnostických nástrojov budú technologické celky CVS, ovládané, riadené a vizualizované rozšírením distribuovaného riadiaceho  systémom (ďalej aj len „DCS“)  Valmet DNA, ktorý je v súčasnosti nasadený aj pre riadenie prevádzky ostatných technologických celkov objednávateľa.

Dohľad nad technologickými celkami CVS budú vykonávať operátori z  nového dvojmonitorového operátorského pracoviska pomocou vizualizačných prostriedkov Valmet DNA, (operátorská stanica bude realizovaná na virtuálnej platforme  a inštalovaná na OT server  v správe MHTH ,napojenie na tenkého klienta s pripojením 2 monitorov). Zhotoviteľ dodá ,inštaluje a spustí do prevádzky  priemyselné monitory v štandarde objednávateľa, (uhlopriečka 32", rozlíšenie 1920 x 1080, prevádzka 24/7, pripojiteľnosť display port, HDMI, USB,  napájanie 230V AC, stojan na 2 monitory)) umiestneného v technologickej dozorni I.II. etapa, ktoré zároveň poskytne operátorom údaje aj z ostatných technologických celkov a zariadení objednávateľa. Návrh a technické riešenie operátorského pracoviska bude riešiť DRS, pričom zhotoviteľ dodrží aktuálne štandardy a koncepciu zavedenú u objednávateľa.

DCS Valmet DNA bude rozšírený a doplnený o  I/O moduly , komunikačné prvky vrátane redundantných procesných staníc a potrebného príslušenstva inštalovaného do kabinetu ktorý je umiestnený v novej  el. rozvodni CVS. Celá elektroinštalácia a el. rozvádzače SKR budú navrhnuté  s ohľadom na zaistenie bezpečnej prevádzky inštalovaných zariadení.  Zálohované napájanie 230 VAC pre rozvádzače riadiaceho systému CVS bude navrhnuté zo stávajúceho zálohovaného zdroja v MHTH ZA.

V rozvádzači I/O bude navrhnuté nové redundantné procesné stanice vrátane redundantných zdrojov, pripojovacích switchov s opto-metalickými prevodníkmi, potrebnými komunikačnými zariadeniami a linkami, rackami  pre I/O moduly s kabelážou a pripojovacími svorkami. Počet I/O modulov (kariet) vychádza z celkového počtu potrebných I/O signálov uvedených v TD s uvažovanou rezervou minimálne 15%. Prepojenie so stávajúcim systémom bude pomocou optickej komunikačnej zbernice Ethernet. Pripojovacie body na strane stávajúceho systému budú v systémovom kabinete technologickej dozorne (ACN kabinet).

Zhotoviteľ pre DRS vypracuje návrh prevádzkových a bilančných obrazoviek ako aj PID a logické schémy pre všetky riadiace a sekvenčné logiky ako podklad pre vytvorenie aplikačného SW.

Súčasťou návrhu aplikačného SW bude realizácia všetkých potrebných vizualizačných displejov, regulácii, sekvenčných logík ako aj informačné okná . Všetky finálne verzie aplikačného SW (verzie po úpravách v skúšobnej prevádzke) budú dodané objednávateľovi na pamäťových nosičoch alebo zabezpečenou elektronickou poštou , resp. cez úložisko v cloude  pre potreby ich zálohovania.

Zhotoviteľ navrhne a realizuje prepojenie ovládacích obvodov pre ovládania a signalizáciu NN a VN zariadení súvisiacich s technológiou CVS, Sekvenčné logiky a regulácie čerpadiel a príslušných armatúr, ako aj grafické zobrazenia stavov objednávateľ požaduje dodržať v zmysle štandardov stávajúcich čerpadiel OČ - Solinky a následne doplnených požiadaviek :

Sekvenčné logiky spúšťania, odstavovania  a regulácie čerpadiel a príslušných armatúr, ako aj grafické zobrazenia stavov, požaduje objednávateľ  dodržať v zmysle štandardov stávajúcich čerpadiel OČ -1,2,3, t.j.:

-	regulácia prietoku vody v horúcovode Solinky V3

-	regulácia dif. tlaku v OST (u odberateľa)

-	regulácia dif. tlaku na výstupe z CVS (rozdiel tlaku medzi R-5.3 a R-7.1 v ŽT, a.s.)

-	regulácia dif. tlaku na výstupe z CVS – variabilná (je vypočítavaná RS v závislosti od prietoku)

-	regulácia tlaku na výstupe CVS v R-7.1

-	regulácia výstupnej teploty vody v HW vetva Solinky V3

-             záskoková logika čerpadiel, teplá záloha, striedanie čerpadiel

-	tabuľka optimálnych teplôt R-7.1 k vonkajšej teplote

-	prehľadná tabuľka ochrán a výstrah

-	dynamické zobrazenie pracovnej oblasti čerpadiel, tlaku na saní a pod.

Sekvenčná logika a softvér pre riadené spúšťanie a odstavovanie obehových čerpadiel musí zabezpečiť pri preberaní dopravného výkonu z odstavovaného čerpadla na spúšťané beznárazovo s kontrolou parametrov regulovanej veličiny podľa vyššie uvedených regulácii.

Záskok čerpadiel – softvér a sekvenčná logika zabezpečí pri elektrickej poruche na prevádzkovanom čerpadle automatické spustenie čerpadla v zálohe.

Záloha čerpadiel - softvér a sekvenčná logika zabezpečí pri prekročení max. dopravného množstva/prietoku čerpadla  beznárazové priradenie čerpadla v zálohe s riadeným priradením s ohľadom na tlakové pomery v sieti ( postupné dotlačenie na pôvodnú žiadanú regulovanú hodnotu tlaku – podľa typu regulácie viď vyššie).

DRS bude okrem iného podrobne riešiť  regulačné obvody uvedené v TD PS01- 4_MaR_CSV. DRS bude spracovaná a navrhnutá tak, aby dielo predstavovalo prevádzky schopný celok, ktorého prevádzka musí byť plne automatická, spoľahlivá, bezpečná a ekonomická v súlade s technickými normami a právnymi predpismi, platnými k termínu odovzdania DRS.

Meranie tepla na vetve V2 Mesto bude navrhnuté typovo schválenými  meračmi tepla a typovo schválenými členmi merača tepla (určené meradlá), pre meranie prietoku bude použitý vírový prietokomer  (inštalovaný na výstupnej vetve Mesto ), kalorimetrické počítadlo bude vybavené analógovým výstupom 4-20 mA pripojeným na RS pre účely regulácie a zároveň pripojené na existujúci bilančný systém a RS dátovou Modbus komunikáciou.(2xModbus). Súčasťou dodávky sú overovacie protokoly od jednotlivých členov merača tepla. Prietokomer pre  vetve Mesto.

Merania, elektrozariadenia a akčné členy budú zapojené novými káblami do RS.

Káble SKR  budú vedené v inštalačných káblových žľaboch a rúrkach k jednotlivým el. prístrojom (snímače, prevodníky) a el. zariadeniam (el. pohony armatúr) umiestneným v priestore technológie. Káble a trasy SKR  budú oddelené od NN alebo VN káblových rozvodov.

DRS bude uvádzať všetky potrebné HW dodávky, aplikačný SW a licencie, testy FAT, skúšky a ostatné služby vo výkaze výmer pre MaR a SKR.

Monitorovanie priestorov CVS - Kamerový systém.

Z dôvodu dispečerského dohľadu nad technológiou,  zhotoviteľ dodá a realizuje monitorovanie priestorov strojovne a rozvodne CVS. V každom priestore budú inštalované  kamery v zmysle DRS  tak,  aby mal operátor na technol. dozorni celkový pohľad na monitorovaný priestor. V rámci zachovania koncepcie, techn. unifikácie  a štandardov objednávateľa zhotoviteľ realizuje uvedené monitorovanie priestorov rozšírením súčasného kamerového systému ( Dahua  DHI-NVR616R-64/128-4KS2, kamery : 4Mpix  Dahua), ktorý je inštalovaný v MHTH – ZAT. Požadovaný počet kamier : 2ks priestor strojovne CVS - prízemie, 2ks priestor strojovne CVS – 1. podlažie , 1ks priestor rozvodne – prízemie.

Požiadavky na RS  náhradné zdroje tepla.

Ak z dôvodu nedodržania harmonogramu diela realizácie CVS vzniknú okolnosti, pri ktorých sa bude  na OST vyžadovať prevádzka  náhradných zdrojov tepla (mobilných kotolní),  zhotoviteľ  pre ich prevádzku zabezpečí automatické riadenie náhradných zdrojov.  Zhotoviteľ ďalej zabezpečí meranie spotreby tepla odovzdaného náhradnými zdrojmi počas doby prevádzky náhradného zdroja a bude v plnej výške hradiť ich prenájom a prevádzku. Zároveň zabezpečí povolenie na prevádzkovanie náhradného  zdroja tepla.

Hlavné časti systému kontroly a riadenia, ktoré musí zhotoviteľ zabezpečiť:

- dodávku a inštaláciu , el. zapojenie, odskúšanie  a spustenie do prevádzky všetkých meracích okruhov potrebných pre riadenie nových technológií vrátane všetkých súvisiacich a kompletačných zariadení, ako sú návarky, objímky, protipríruby, odberové ventily, kondenzačné nádoby, oddeľovacie nádoby, impulzné potrubie, napájacie zdroje, prevodníky na unifikovaný signál 4 – 20 mA atď. vrátane meracích zariadení pre zabudovanie do potrubí vrátane prívodov a odpadov pomocných médií,

- návrh, dodávku , inštaláciu, skúšku a spustenie do prevádzky všetkých potrebný ochranných a blokačných okruhov slúžiacich k ochrane zariadení,

- dodávku a inštaláciu , el. zapojenie, odskúšanie  a spustenie do prevádzky všetkých regulačných pohonov a regulačných ventilov, vrátane všetkých pomocných zariadení ako sú zdroje pre napájenie regulačných pohonov a pod.,

- dodávku všetkých kompletačných zariadení pre garančné a overovacie merania,

- dodávku a inštaláciu , el. zapojenie, odskúšanie a spustenie do prevádzky vnútornej kabeláže spojujúcej jednotlivé komponenty SKR vrátane ranžírovacieho rozvádzača, pokiaľ to systém bude vyžadovať, vrátane nosných a podperných konštrukcií a pripevňovacieho materiálu,

- dodávku a inštaláciu HW pre rozšírenie RS Valmet

- dodávku a inštaláciu montážneho materiálu k dodávaným zariadeniam vrátane združovacích krabíc (pokiaľ budú použité), káblových trás, náterových a izolačných hmôt vrátane materiálu potrebného pre zaistenie káblových trás a prestupov proti požiaru,

- dodávku a inštaláciu systémového a aplikačného programového vybavenia riadiaceho systému RS Valmet,

- dodávku a aplikáciu všetkých softvérových prostriedkov potrebných pre diagnostiku, údržbu a ďalší rozvoj systému ovládania CVS vrátane licencie,

- dodávku a inštaláciu uzemnenia všetkých nových i rekonštruovaných zariadení,

- dodávku, inštaláciu HW a vytvorenie komunikačných rozhraní pre komunikáciu s jestvujúcimi IT /OT systémami objednávateľa,

- on line vyhodnocovanie energetickej účinnosti prevádzky obehových čerpadiel,

- dodávku realizačnej a technickej dokumentácie diela vrátane aktuálnych verzií aplikačného SW.

- Zhotoviteľ musí v súčinnosti MHTH vypracovať plány obnovy z havárií systému, ktoré budú definovať, kedy nastala havária systému, a upravovať postup v takomto prípade.

4.6.1 DRS MaR a SKR bude obsahovať:

- technickú správu

- technický popis projektu

- súpis podkladov podľa ktorých bola dokumentácia vypracovaná

- všeobecné poznámky k dokumentácii

- popis technologického zariadenia a zvolenej koncepcie

- technické riešenie   , celková architektúra systému , system layout

- popis RS , polohopis RS, typy a schémy komunikácie rôznych častí RS, komunikácie RS a PLC ak sú v projekte použité  , komunikačnú maticu

- popis meracích, regulačných, ovládacích a signalizačných obvodov

- systém značenia okruhov

- zoznam meracích miest , systém značenia obvodov

- zoznam obvodov signalizačných , ovládacích

- zoznam ochranných obvodov

- zoznam elektrospotrebičov

- zoznam armatúr

- zoznam technologických zariadení

- zoznam káblov

- označenie káblov

- káblové rozvody a združovanie káblov

- výkresová dokumentácia trasovania káblov (dispozícia)

- zoznam elektroinštalačného materiálu a montážneho materiálu nosných konštrukcií

- Technicko-obchodnú špecifikáciu  prvkov MaR

- technologické schémy (P&ID Piping and Instrumentation Drawing)

- výpočty meraní prietokov

- datasheety pre : analytické merania, meranie prietoku, meranie tlaku a dif.  tlaku , meranie teploty, meranie hladiny

- výkresovú dokumentáciu spôsobu procesného pripojenia meradiel k strojnotechnologickej časti -  hookupy

- výkresovú dokumentáciu - schémy  el. zapojenia silových (NN)  obvodov na svorkovnice rozvádzačov , označenie svorkovníc

- výkresovú dokumentáciu - schémy  el. zapojenia  meracích, signalizačných  a ovládacích obvodov na svorkovnice rozvádzačov RS, označenie svorkovníc

- algoritmy riadenia (blokové schémy , vývojový diagram)

- popis algoritmov a sekvencií

- protokol o určení vonkajších vplyvov

- ochranné opatrenia na zníženie nebezpečenstva požiaru

- požiarne prechody

- požiadavky na profesie pre realizáciu elektroinštalácie

- požiadavky a upozornenie pre montážnu realizáciu, pre odberateľa, pre bezpečnosť a

ochranu zdravia pri práci na el. zariadeniach

- zaradenie zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 z.z

- zhodnotenie zostatkových rizík

- napäťovú sústavu podľa STN 33 2000-3

- riešenie uzemnenia

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie

- ochranu proti prepätiu, skratu a preťaženiu

- Výkaz výmer

Po realizácii diela a finálnych úpravách voči DRS zhotoviteľ spracuje dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSRS),  ktorá bude obsahovať zmeny voči DRS, príručku užívateľa pre SKR a MaR  , servisnú príručku pre SKR a MaR .

Špecifikácia hmotných dodávok a služieb SKR:

V DRS  bude uvedená technická špecifikácia dodávok riadiaceho systému Valmet DNA v členení:

Oblasť automation

Projektový inžiniering

On Site služby

Field interfaces

Process controllers

Operátorské stanice

Sieť a infraštruktúra

Všetky potrebné Licencie (IO, UIT, History, Gateway, Engineering capacity, PCS, OPS, Interfaces)

FAT

Zaškolenie pracovníkov údržby RIS a MaR

Zhotoviteľ v rámci odovzdania diela zaškolí pracovníkov odd. RIS  a odd. MaR MHTH-ZAT na obsluhu , údržbu RS a MaR zariadení v rozsahu dodávok diela. Zaškolenie pracovníkov bude potvrdené protokolom o školení ktoré potvrdia svojim podpisom zhotoviteľ a prac, objednávateľa. Predpokladaný počet pracovníkov pre zaškolenie na RS 2 a MaR 4.

Kybernetická bezpečnosť a zabezpečenie kontinuity:

Objednávateľ je podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kybernetickej bezpečnosti" alebo „ZoKB") prevádzkovateľom základnej služby , základnou službou prevádzkovateľa základnej služby je výroba tepla a dodávka tepla.

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť so zhotoviteľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako „ZoBOaNP"), táto ZoBOaNP je súčasťou základnej zmluvy o dielo (príloha H), ustanovuje základné úlohy a princípy spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov PZS počas ich životného  cyklu, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktoré by sa mohli dotknúť sietí a informačných systémov PZS, a minimalizovať vplyv kybernetických bezpečnostných incidentov na kontinuitu prevádzkovania základnej služby zo strany prevádzkovateľa základnej  služby (ďalej len „ciele"), a to v spolupráci so zhotoviteľom.

Preto zhotoviteľ pri návrhu a realizácii diela zohľadní a dodrží podmienky vyplývajúce z ZoBOaNP a  podmienky a odporúčania uvedené v dokumente: Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér- verzia pre Verejné Obstarávanie v  rozsahu realizácie diela. Tento dokument bude tvoriť prílohu základnej zmluvy o dielo resp. ZoBOaNP.

Požiadavky na prvky poľa:

Meranie teploty

Merania teploty budú navrhnuté prostredníctvom odporových snímačov Pt100 v prevedení s jímkou. Snímače pre meranie teploty vody budú osádzané do návarkov s vnútorným pripojovacím závitom M20x1,5 a budú spĺňať požiadavky na prevádzkový tlak a teplotu HV v mieste inštalácie. V hlaviciach teplomerov budú osadené prevodníky s HART komunikáciou z odporového signálu na prúdový 4-20 mA HART . Prúdový signál bude privedený na pripojovaciu svorkovnicu I/O rozvádzača riadiaceho systému. Montáž návarkov bude súčasťou strojno-technologickej montáže.  Snímače vonkajších teplôt (priestorov) budú osadené na stene alebo na pomocnej konštrukcii.

Snímač teploty s prevodníkom:

priemyselný teplomer, merací odpor = Pt100 4-vodič,  ukončený v hlavici na keramickej svorkovnici, vymeniteľná meracia vložka, trieda presnosti B podľa STN EN 60751, 2 podľa STN EN 60584-1, elektrický izolační odpor: min. 100 MΩ podľa STN EN 60751 pri teplote (25 ±10) °C max. 80 % relatívnej vlhkosti , návarok: materiál a rozmer podľa vlastností aplikácie a parametrov meraného média, jímka materiál a rozmer podľa vlastností aplikácie a parametrov meraného média, tesnenia, pre aplikácie bilančných meraní musí mať certifikát schválenia typu, galvanicky oddelený prevodník do hlavice, napájanie 24V DC, 2 vodič, výstup 4 – 20 mA HART, presnosť min. 0,05 %, užívateľské nastavenie a kontrola pomocou HART, návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku

Meranie tlaku

Pre meranie tlaku budú navrhnuté snímače tlaku, tlakovej diferencie s analógovým výstupom typu HART. Prístroje budú osadené na návarovacích slučkách  na potrubí, ktoré  budú vybavené skúšobným ventilom s pripojovacím závitom M20x1,5. Elektrický výstup z prevodníka, prúdový signál 4-20mA HART bude privedený na pripojovaciu svorkovnicu I/O rozvádzača riadiaceho systému.

Pripojovacie návarky a slučky budú dodané a osadené v rámci strojno-technologickej montáže.

Minimálne požiadavky na technické parametre:

- presnosť lepšia ako 0,10 %, kalibračný protokol

- integrovaná diagnostika stavu a poškodenia

- modulárna koncepcia (ľahká vymeniteľnosť elektroniky alebo meracej bunky)

- podpora HART

Snímač tlaku – prevodník tlaku:

priemyselný tlakomer digitálny prevodník tlaku,vstup tlak, výstup 4 – 20 mA HART , napájanie 24 V DC, 2 vodič, presnosť min. ±0,15 %, možnosť užívateľského nastavenia pomocou tlačidiel elektroniky, displeja a HART protokolu, , návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku, prestaviteľnosť TD 100 : 1,chyba merania menšia ako ±0,15 %, SIL2 certifikát podľa IEC 61508 a IEC 61511, procesné pripojenie M20x1,5kondenzačná slučka zahnutá alebo stočená, s nátrubkovou prípojkou a k privareniu + trojcestný ventil materiál a rozmer podľa vlastností a parametrov meraného média procesné pripojenie M20 x 1,5, tesnenia, konzola na upevnenie tlakomera, spojovací materiál,návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

Meranie prietoku

Na merania prietokov vody budú použité  vírové prietokomery v prírubovom prevedení. Do potrubia budú osadené v rámci strojno-technologickej montáže. Impulzný alebo prúdový signál 4-20 mA HART z prietokomera bude privedený na pripojovaciu svorkovnicu I/O rozvádzača riadiaceho systému, resp. kalorimetrického počítadla.

Minimálne požiadavky na technické parametre:

- snímač odolný voči tlakovým rázom

- presnosť lepšia ako 0,75% z mer. hodnoty (meranie kvapalín)

- vymeniteľný senzor

- kalibračný certifikát

Vírový prietokomer:

montáž do potrubia, meradlo bude disponovať minimálne nižšie uvedeným vybavením:

1x impulzný výstup, 1x prúdový výstup 4 – 20 mA HART, napájanie 24 V DC, integrovaným počítadlom pretečeného objemu, pretečenej hmoty, miestnym displejom, meradlo bude umožňovať nastavenia pomocou výrobcom dodávaného parametrizačného a servisného SW podporovaného OS Windows, pomocou tlačidiel elektroniky a HART, meradlo bude mať vymeniteľný snímač vysoko odolný proti vibráciám , teplotným šokom (min. 150 °C/s), vodným rázom (vodné kladivo),vysoká opakovateľnosť (±0,2 %), max. nameraná chyba objemový prietok (kvapalina): ±0,75 %, objemový tok (para, plyn): ±1,00 %, pre aplikácie bilančných meraní musí mať platný certifikát schválenia typu,pre aplikáciu PARA nad 200 °C bude meradlo vybavené vysokoteplotným snímačom,na meradle bude neodnímateľný štítok obsahujúci min. výrobcu, výrobné číslo, typ, technické a metrologické vlastnosti meradla, meradlo bude možné vybaviť integrovaným snímačom teploty a vstupom pre tlakomer na výpočet tepla a meranie energie, návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

Meranie vibrácií

Pre ochranu vybraných motorov budú použité spínače vibrácií. Binárny signál bude privedený na pripojovaciu svorkovnicu I/O rozvádzača riadiaceho systému. Spínače budú súčasťou dodávky motorov (strojno-technologickej časti).

Armatúry s elektrickým servopohonom

Všetky el. servopohony armatúr budú navrhnuté typu SMART. Na pripojovacie svorkovnice riadiaceho systému budú pripojené signalizačné a ovládacie obvody servopohonov.

Požiadavky na regulačné servopohony:

- Napájacie napätie 230 alebo 400 V AC

- Svorkovnicové pripojenie

- Tepelný spínač vo vinutí elektromotora

- Vypínanie v koncových polohách od polohy a od sily

- Vypínacia sila prestaviteľná od 50% do 100%

- Blokovanie momentu (sily) v koncových polohách

- Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu

- Signal. relé konc. polohy OTV.

- Signal. relé  konc. polohy ZATV.

- Signal. relé MIESTO-DIALKA

- Signal. READY

- 2x voľne programovateľné relé

- Ovládanie signálom 0/4 – 20 mA

- Ovládanie napätím 24 V DC

- Regulátor polohy

- Modul miestneho ovládania s ovl. tlačidlami a displejom

- Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou  modulu miestneho ovládania s ovl. tlačidlami a displejom

- Bezpečnostná funkcia (reakcia na poruchu)

- Prúdový vysielač polohy 4 - 20 mA

- Pomocné výstupné napätie 24 V DC,  pre napájanie ovládacích vstupov

- Výstup chybových hlásení so zobrazením chyb. kódu na displeji

- Vyhrievací odpor

- Mechanický ukazovateľ polohy

- Ručné ovládanie

- Teplota okolia –25°C + 60°C; stupeň krytia IP67

- Nastavenie vypínacej sily na požadovanú hodnotu zo zvoleného rozsahu

Požiadavky na uzatváracie servopohony:

- Napájacie napätie 230 alebo 400 V AC

- Svorkovnicové pripojenie

- Tepelný spínač vo vinutí elektromotora

- Vypínanie v koncových polohách od polohy a od sily

- Vypínacia sila prestaviteľná od 50% do 100%

- Blokovanie momentu (sily) v koncových polohách

- Blokovanie momentu (sily) pri rozbehu

- Signal. relé konc. polohy OTV.

- Signal. relé  konc. polohy ZATV.

- Signal. relé MIESTO-DIALKA

- Signal. READY

- 2x voľne programovateľné relé

- Ovládanie napätím 24 V DC

- Modul miestneho ovládania s ovl. tlačidlami a displejom

- Parametrizácia a nastavenie servopohonu pomocou  modulu miestneho ovládania s ovl. tlačidlami a displejom

- Bezpečnostná funkcia (reakcia na poruchu)

- Pomocné výstupné napätie 24 V DC,  pre napájanie ovládacích vstupov

- Výstup chybových hlásení so zobrazením chyb. kódu na displeji

- Vyhrievací odpor

- Mechanický ukazovateľ polohy

- Ručné ovládanie

- Teplota okolia –25°C + 60°C; stupeň krytia IP67

- Nastavenie vypínacej sily na požadovanú hodnotu zo zvoleného rozsahu

Pneumatické pohony:

- Jednočinné, alebo dvojčinné podľa potreby aplikácie,

- Pre Otvor/ Zatvor = Ovládanie elektrickým signálom (24V DC, 230 V AC), spínače koncových polôh,

- prúdový signál 4-20 mA HART do a z regulátora bude privedený na pripojovaciu svorkovnicu I/O rozvádzača riadiaceho systému

- Pre reguláciu použiť regulátor polohy – ovládanie 4 – 20 mA DC, spätná väzba 4 – 20 mA, spínače koncových polôh, miestny displej a ovládacie tlačidlá

- Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

Koncové polohy ručných armatúr

Vybrané ručné armatúry budú navrhnuté tak , aby boli vybavené koncovými spínačmi polohy pre signalizáciu  polohy otvorená a zatvorená. Signály z nich budú privedené na vstupy riadiaceho systému.

4.7 Koordinácia stavby

Koordinácia realizácie diela bude naviazaná na realizáciu potrubnej časti hlavného rozvodu. Koordinácia realizácie stavby musí byť bezpodmienečne naviazaná aj na prevádzkový režim objednávateľa a realizovaná v spolupráci s objednávateľom, nakoľko realizačné práce budú prebiehať za plnej prevádzky aj v priestoroch stávajúcej technológie, kde dochádza k obslužnej činnosti pracovníkmi obsluhy.

4.8 Požiadavky na náhradné zdroje tepla

V prípade nedodržania HMG uvedenia diela do prevádzky zhotoviteľ zabezpečí pre  OST, viď Podkladová dokumentácia – HMG, dodávku a  prevádzku mobilných kotolní do času uvedenia diela do prevádzky. Pre ich prevádzku je  nevyhnutné.

- realizovať dočasné úpravy riadiaceho systému OST (úpravy logík, spôsobu regulácie, blokád a pod.),

- dočasné napojenie na systém OST,

- zabezpečiť dodávku paliva,

- zabezpečiť obsluhu,

- zabezpečiť potrebné  povolenia na prevádzku

Uvedené  zabezpečí  a hradí zhotoviteľ diela.

Objednávateľ uvádza prehľad sledovaných parametrov  spolu s umiestnením hlavých výrobkov podľa výkazov výmer. Sledované parametre zhotoviteľ ako zhotoviteľ zvýrazní v príslušnom katalógovom liste, certifikáte alebo inom potvrdení výrobcu, ktoré priloží k návrhu zmluvy o dielo.

Tabuľka č.2 Prehľad  sledovaných  parametrov

| Pol. | Druh |  | Sledovaný parameter | Minimálna technická požiadavka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čerpadlo |  | Dopravné množstvo | 1300 t/h |
|  |  |  | Dopravná výška | 80 m |
|  |  |  | Hydraulická účinnosť účinnosť min | 82,0 % |
|  |  |  | Teleso čerpadla | PN 25 |
|  |  |  | Prvá GO | 60 000 Mth |
| 2. | Výmenník tepla |  | Tepelný výkon | 36 500 kW |
|  |  |  | Prevedenie | Doskový |
|  |  |  | Primárna strana | PN16 |
|  |  |  | Sekundárna strana | PN 25 |
|  |  |  | Tlaková strata sekundárnej strany | 60kPa |
|  |  |  | ΔT sekundárnej strany | 50°C |
|  |  |  | Prietok sekundárnej strrany | 360l/s |
|  |  |  | Teplota primárnej strany | 260°C |
| 3. | Hlavný regulačný ventil para |  | Menovitý tlak | PN16 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 300°C |
|  |  |  | Trieda tesnosti | 5 |
|  |  |  | Odvodňovací kanál v telese ventila | áno |
|  |  |  | Navarovací | áno |
|  |  |  | Vymeniteľné sedlo | nasúvacie |
|  |  |  | Pôsobenie pary na kuželku | Nad kuželkou |
|  |  |  | Charakteristika | rovnopercentná |
| 4. | Obtokový regulačný ventil para |  | Menovitý tlak | PN16 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 300°C |
|  |  |  | Trieda tesnosti | 5 |
|  |  |  | Odvodňovací kanál telese ventila | V telese ventila pred sedlom v smere prúdenia pary |
|  |  |  | Navarovací | áno |
|  |  |  | Vymeniteľné sedlo | nasúvacie |
|  |  |  | Pôsobenie pary na kuželku | Nad kuželkou |
|  |  |  | Charakteristika | rovnopercentná |
| 5 | Klapky uzatváracie s ručným pohonom/el. pohonom |  | Menovitý tlak pre klapky v okruhu HV | PN 25 |
|  |  |  | Menovitá teplota | 150 °C |
|  |  |  | excentricita | trojitá |
|  |  |  | Trieda tesnosti | A |
|  |  |  | Tesnosť | obojstranná |
|  |  |  | Sedlo | Stelite |
|  |  |  | Materiál disku | nerez |
|  | Transformátor VN/NN |  | Napäťový prevod | 6300/690V |
|  |  |  | zapojenie | Dyn11 |
|  |  |  | Krytie | IP21 |
|  |  |  | Počet prevodov napätia | ±2 x 2,5 % |
|  |  |  | Minimálna izolačná trieda VN/NN | 7,2kV/1,1kV |
|  |  |  | Požiarna odolnosť | F1 |
|  |  |  | Klimatická trieda | C1 |
|  |  |  | Environmentálna trieda | E2 |
|  | Elektromer |  | Trieda presnosti | 1,0% |
|  |  |  | Počet kvadrantov | 1 |
|  | Elektromotor |  | Napätie | 690V |
|  |  |  | Počet fáz | 3 |
|  |  |  | frekvencia | 50Hz |
|  |  |  | účinnosť | IE3 |
|  | Frekvenčný menič |  | Nominálne napätie | 690V |
|  |  |  | Počet fáz | 3 |
|  |  |  | Minimálna účinnosť pri nominálnom výkone | 97,9% |
|  |  |  | krytie | IP22 |

4.9   Skúšky

Vzhľadom na rôzny charakter zariadení PS a SO budú skúšky rozdelené nasledovne:

- skúšky pre PS 01.1 Strojná časť zariadenia

- skúšky pre PS 01.2 Spojovacie potrubia a Potrubné rozvody v areáli MHTH ZA

PS 01.1 Strojné zariadenia

Čerpacia stanica

Hydraulická skúška:

Objednávateľ požaduje vykonať  hydraulickú skúšku čerpadiel (Garančné meranie typ A) na skúšobni výrobcu  za účasti objednávateľa podľa ISO STN EN 9906 ; pri vykonávaní hydraulickej skúšky budú preukázané aj parametre v bodoch vyplývajúcich z  tabuľky č. 1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve   tejto prílohy písm. A) určené prepočtom na špecifikované otáčky podľa ISO STN EN 9906; výsledkom hydraulickej skúšky bude protokol o skúške. Účelom hydraulickej skúšky bude preukázanie vibrácii  motora s  čerpadlom a požadovaných parametrov čerpadiel v rozsahu:

- množstvo Q vody

- tlak P vody

- el. príkon čerpadla

- účinnosť čerpadla v návrhovom bode

- účinnosť čerpadla v pracovnej oblasti

- chvenie celého sústroja  (motor + čerpadlo)

- výkonovú charakteristiku čerpadla

- teplota ložísk čerpadla

- teplota ložísk motora.

Požaduje sa trieda prijateľnosti 1B a to aj v súlade s tabuľkou 9 uvedenou v technickej norme STN EN ISO 9906.

Podpísanie protokolu o preukázaní vibrácii a parametrov čerpadiel  je podmienkou objednávateľa pre dodania na stavbu a zabudovanie.

Skúšky pred uvedením CVS  do prevádzky:

- kontroly potrubí a skúšky potrubí  podľa bezpečnostno-technických  požiadaviek 032/BTP/TI Potrubie. Technické  pravidlá a STN EN 13480-5 Kovové priemyselné potrubia, časť 5, kontroly a skúšanie,

- vykonanie individuálnych skúšok zariadenia /pohony, signály........./,

- vykonanie predkomplexných skúšok

- vykonanie komplexnej skúšky v rozsahu 72 hodín,

- odskúšanie a uvedenie do prevádzky, oboznámenie prevádzkového personálu, odovzdanie diela, skúšobná prevádzka v trvaní jeden (1) mesiac.

Odskúšanie, uvedenie do prevádzky:

- vypracovanie projektu, harmonogram (HMG) uvádzania do prevádzky,

- vypracovanie plánu skúšok pred uvedením dodávky do prevádzky,

- zaškolenie pracovníkov obsluhy objednávateľa na prevádzku zariadenia,

- vypracovanie prevádzkového predpisu pre obsluhu zariadenia,

- vykonanie FAT testov riadiaceho systému, sekvenčného ovládania a riadenia za účasti objednávateľa,

- vykonanie individuálnych skúšok u zariadení ako čerpadlá, kompresory na skúšobniach u výrobcu,

- vykonanie individuálnych skúšok všetkých zariadení, technologických celkov po zabudovaní na stavbe pred spustením technológie, prehliadok na základe DRS, kontrolného a skúšobného plánu a z neho vyplývajúceho časového harmonogramu skúšok a odovzdanie správ (protokolov) o výsledkoch jednotlivých skúšok,

- pripojenie vonkajších potrubných rozvodov v areáli objednávateľa v bode 0 na vonkajšie potrubné rozvody.

Komplexné vyskúšanie:

Za účelom preukázania plnenia objednávateľom požadovaných technických parametrov a funkčnosti diela objednávateľ požaduje preveriť splnenia týchto parametrov v rámci procesu odovzdávania a preberania diela postupmi uvedenými v ZoD (vrátane jej príloh a podkladovej dokumentácie) a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem (aj keď nie sú právne záväzné).

V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodu nie na strane objednávateľa, musí byť skúška za účelom preukázania riadneho vykonania diela zopakovaná. V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky skúšaných zariadení z dôvodov na strane objednávateľa, bude skúška pokračovať po opätovnom spustení prevádzky skúšaných zariadení, a to až do uplynutia doby 72 hodín. Pri prerušení prevádzky z dôvodov na strane objednávateľa sa pre posúdenie úspešnosti skúšky nebudú vyhodnocovať dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerušením prevádzky a jednu (1) hodinu po opätovnom spustení a ustálení prevádzky skúšaných zariadení.

Zhotoviteľ vypracuje a predloží projekt komplexného vyskúšania objednávateľovi na schválenie v lehote minimálne dva (2) týždne pred uvedením diela do prevádzky.

- vykonanie prvej úradnej skúšky zariadení v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,

- dôsledné oboznámenie prevádzkového personálu objednávateľa s prevádzkovaním a údržbou nových zariadení a technológie a s prevádzkovými predpismi (návody na obsluhu a údržbu) najmenej v rozsahu:

- návody na obsluhu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných postupov),

- návody na údržbu technologického zariadenia (vrátane detailných pracovných postupov),

- bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky počas prevádzky a údržby.

- zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi jednotlivé termíny oboznámenia minimálne dva (2) týždne vopred; súčasťou oznámenia budú prevádzkové predpisy (návody na obsluhu a údržbu, postupy riešenia problémov a bezpečnostné predpisy a požiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.pdf –výkresová časť)]  na USB nosiči, ak ich zhotoviteľ už skôr neodovzdal objednávateľovi.

- vypracovanie a odovzdanie príslušnej dokumentácie so zapracovanými a vyznačenými zmenami vzniknutými počas vykonávania diela vrátane príslušnej sprievodnej technickej dokumentácie týkajúcej sa diela a jednotlivých jeho súčastí, dokladov o predpísaných odborných prehliadkach a skúškach, certifikátov, atestov zariadení a použitých materiálov a ďalších dokladov o prehliadkach uvedených v stanovisku k realizačnému projektu, odovzdanie prevádzkových predpisov, návodov na obsluhu a dokumentácie údržby a náhradných dielov, všetko v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf –textová časť), (*.dwg, *.dgn, *.pdf – výkresová časť)] na USB nosiči,

- protokolárne odovzdanie a prevzatie diela,

- odstránenie vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela,

- vykonanie garančných skúšok.

Garančné meranie, garančné skúšky a podmienky

Zhotoviteľ vypracuje a predloží projekt a harmonogram (HMG) garančných skúšok objednávateľovi  na schválenie.

Zhotoviteľ vypracuje a predloží už v ponuke korekčné krivky, ktoré použije pri výkone garančných skúšok na zohľadnenie odchýlok prevádzkových podmienok v mieste inštalácie pre vyhodnotenie garančných skúšok.

Objednávateľ požaduje vykonať garančné meranie garantovaných parametrov, ktoré sú uvedené v tabuľkách č.1,3.  Garančné merania budú vykonané tromi spôsobmi (označené písmenami):

A:  Na skúšobni u výrobcu čerpadla budú preukázané požadované garantované parametre čerpadla v návrhovom bode -  tabuľka č. 1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve, dodržanie  prietoku a dopravnej výšky H čerpadla s motorom pri špecifikovaných otáčkach podľa ISO STN EN 9906, trieda presnosti 1B –  tabuľka č. 1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve  tejto prílohy písm. A) k ZoD, teploty ložísk čerpadla, teploty ložísk motora, vibrácii čerpadla s motorom. Požaduje sa , aby na skúšobni boli čerpadlá skúšané spolu s el. motormi dodanými v rámci diela.   Úspešné garančné meranie A čerpadiel  je podmienkou pre dodania na stavbu a zabudovanie.

B: meranie garantovaných parametrov sústroja (minimálna hodnota účinnosti sústroja, maximálna hodnota spotreba el. energie sústroja pri dopravnom množstve čerpadla ) v zmysle tabuľky č. 3 (Garantované hodnoty účinnosti a  spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla  )    tejto prílohy písm. A) k ZoD, teplôt ložísk  čerpadla, motora  a vibrácii, bude vykonané počas skúšobnej prevádzky  diela v súčinnosti s dielom s označením: „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena parného média na horúcovodné, III. etapa – Vetva V2 Mesto“. Prietok čerpadla bude regulovaný riadiacim systémom, kde regulácia čerpadla na prietok umožní nastaviť jednotlivé prietokové množstvá. Za sústroj sa považuje  čerpadlo+ motor + FM + trafo. Úspešné garančné meranie B čerpadiel  je nutnou podmienkou pre dokončenie skúšobnej prevádzky.

C: Meranie garantovaných parametrov sústroja (minimálna hodnota účinnosti sústroja, maximálna hodnota spotreby el. energie sústroja pri dopravnom množstve čerpadla) v zmysle tabuľky č. 3 ( Garantované hodnoty účinnosti  a spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla)     tejto prílohy písm. A) k ZoD, teplôt ložísk  čerpadla, motora  a vibrácii bude vykonané pred ukončením záručnej doby v zimných mesiacoch, pokiaľ objednávateľ neurčí inak.   Za sústroj sa považuje  čerpadlo+ motor + FM + trafo.

Pre vykonanie garančného merania typu B a C sa použijú v rámci diela osadené prevádzkové meradlá.

Pre vykonanie garančného merania typu B a C bude zhotoviteľom spracovaný a objednávateľom odsúhlasený projekt garančného merania, kde bude vypočítaná tolerancia garantovaných parametrov sústroja v závislosti od odporu potrubia a umiestnenia meračov.

Garančné meranie typu B,C bude realizované za bežných prevádzkových podmienok objednávateľa v mieste realizácie diela.

V rámci garančného merania budú preukázané nasledovné parametre diela:

- parametre čerpadla v návrhovom bode -  tabuľka č. 1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve   tejto prílohy písm. A) k ZoD,

- dodržanie  prietoku a dopravnej výšky H čerpadla s motorom pri špecifikovaných otáčkach –  tabuľka č. 1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve   tejto prílohy písm. A) k ZoD – garančné meranie typu A,

- účinnosť čerpadla pri prietokových množstvách a špecifikovaných otáčkach   podľa tabuľky č.1 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve   tejto prílohy písm. A) k ZoD – garančné meranie typu A,

- dodržanie minimálnej hodnoty účinnosti sústroja (čerpadlo+motor+FM+trafo)  pre prietokové množstvá –  tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti a spotreby sústroja ( čerpadlo+ motor + FM + trafo)   – garančné merania typu B a C,

- dodržanie maximálnej hodnoty spotreby elektrickej energie dodaného sústroja  pre prietokové množstva  –  tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti a spotreby sústroja ( čerpadlo+ motor + FM + trafo)  tejto prílohy písm. A) k ZoD –  garančné merania typu B a C,

- dodržanie maximálnej hodnoty   dopravnej výšky čerpadla pri jednotlivých prietokových množstvách –  tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti a  spotreby sústroja ( čerpadlo+ motor + FM + trafo)   tejto prílohy písm. A) k ZoD – garančné meranie typu B a C,

- vibrácie čerpadla s elektromotorom podľa normy ISO 10816-3, ISO 10816-7, požaduje sa dodržanie pásma A – garančné merania typu A, B, C,

- tepelný výkon výmenníka tepla pri parametroch  primárneho média na vstupe do výmenníka   15,61 kg/s teplotou  260 °C - garančné merania typu  B, C.

- teplota  sekundárneho média  na výstupe z výmenníka pri prietoku sekundárneho média 392 kg/s a prietoku primárneho média 15,61 kg/s teplotou  260 °C -  garančné merania typu  B, C.

4.10 Garantované parametre pre minimálne a maximálne  hodnoty

Na celom diele musí byť preukázaná funkčnosť pri záručných podmienkach,

samostatne pri prevádzke novo inštalovaných zariadení, ako aj pri spoločnej prevádzke s jestvujúcimi zariadeniami objednávateľa.

Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že na každom čerpadle musí byť preukázaná funkčnosť a dosiahnutie garantovaných parametrov vyplývajúcich z technických parametrov diela  požadovaných objednávateľom.  Pre minimálne garantované  hodnoty požadované objednávateľom uvedené v tabuľkách  minimálnych a maximálnych hodnôt č.1,3.  Je potrebné uvažovať  s  teplotou čerpanej kvapaliny 50°C.

Objednávateľ požaduje garantovať :

- dopravné množstvo čerpadla v návrhovom bode - garančné meranie typu A,

- dopravná výška čerpadla v návrhovom bode - garančné meranie typu A ,

- minimálna hydraulická účinnosť čerpadla v návrhovom bode - garančné meranie typu A,

- maximálny elektrický príkon čerpadla v návrhovom bode - garančné meranie typu A,

- maximálna teplota ložísk čerpadla v návrhovom bode bude 50°C - garančné meranie typu A,B,C  po dobu 30 min,

- maximálna teplota ložísk motora pri prevádzke čerpadla v návrhovom bode bude 60°C- garančné meranie typu A,B,C,

- dodržanie  prietoku , dopravnej výšky H a účinnosti čerpadla  pri špecifikovaných otáčkach podľa tabuľky č.4  Hodnoty dopravnej výšky čerpadla pri prietokovom množstve  –určené prepočtom na špecifikované  otáčky podľa ISO STN EN 9906 -  garančné meranie typu A

Tabuľka č.4 Hodnoty max. dopravnej výšky  a min. účinnosti čerpadla pri prietokovom množstve

| Prietokové množstvo (m3/h) | Dopravná výška čerpadla (m) maximálne | Minimálna hydraulická účinnosť čerpadla η % | Elektrický príkon čerpadla v návrhovom bode kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 37 | 45 | Nehodnotí sa |
| 500 | 45 | 73 | Nehodnotí sa |
| 700 | 55 | 78 | Nehodnotí sa |
| 900 | 65 | 80 | Nehodnotí sa |
| 1100 | 70 | 81 | Nehodnotí sa |
| 1300 | 80 | 82 | 355 |

- dodržanie minimálnej účinnosti sústroja (čerpadlo+motor+FM+trafo)   pre prietokové množstvá –  tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti  a spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla  garančné merania typu B a C,

- dodržanie maximálnej spotreby elektrickej energie dodaného sústroja  pre prietokové výkonové hladiny –  tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti  a spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla –  garančné merania typu B a C,

- dodržanie  maximálnej dopravnej výšky čerpadla pri jednotlivých prietokových množstvách tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti  a spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla – garančné meranie typu B a C,  účinnosť čerpadla pri prietokových množstvách a špecifikovaných otáčkach  tabuľka č. 3 Garantované hodnoty účinnosti  a spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla – garančné meranie typu B,C,

Tabuľka č.3  Garantované hodnoty účinnosti  a spotreby sústroja pri dopravnom množstve čerpadla

| Prietok čerpadlom | Účinnosť čerpadla | Dopravná výška čerpadla | η sústroja % | Spotreba el. energie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t/h | % | m |  | sústroja pri Q |
|  |  |  |  | kW |
| 200 | 45 | 37 | 37 | 53,5 |
| 500 | 73 | 45 | 64 | 94,2 |
| 700 | 78 | 55 | 70 | 149,3 |

- vibrácie čerpadla s elektromotorom podľa normy ISO 10816-3, ISO 10816-7, požaduje sa dodržanie pásma A – garančné merania typu  B, C.

- tepelný výkon výmenníka tepla pri parametroch  primárneho média na vstupe do výmenníka   15,61 kg/s teplotou  260 °C - garančné merania typu  B, C.

- teplota  sekundárneho média  na výstupe z výmenníka pri prietoku sekundárneho média 392 kg/s a prietoku primárneho média 15,61 kg/s teplotou  260 °C -  garančné merania typu  B, C.

Poznámka:

V prípade nedodržania garantovaných parametrov  čerpadla v návrhovom bode (garančné meranie typu A) nebude čerpadlo prevzaté objednávateľom na skúšobni u výrobcu a nebude možné jeho zabudovanie na stavbe  do tej doby pokiaľ čerpadlo nebude spĺňať garantované parametre.

PS 01.2 Spojovacie potrubia

Kontroly a skúšky podľa bezpečnostno-technických  požiadaviek 032/BTP/TI Potrubie. Technické pravidlá a STN EN 13480-5 Kovové priemyselné potrubia, časť 5, kontroly a skúšanie. 
Všetky skúšky budú  požadované v zmysle DSP a platnej legislatívy.

4.11 Uvádzanie do prevádzky

Skúšky pred uvedením CVS  do prevádzky:

kontroly potrubí a skúšky potrubí  podľa bezpečnostno-technických  požiadaviek 032/BTP/TI Potrubie.

Technické  pravidlá a STN EN 13480-5 Kovové priemyselné potrubia, časť 5, kontroly a skúšanie,

vykonanie individuálnych skúšok zariadenia /pohony, signály........./

vykonanie predkomplexných skúšok

vykonanie komplexnej skúšky v rozsahu 72 hodín.

Pred uvedením CVS do prevádzky musí byť zrealizované:

- pripojenie vonkajších potrubných rozvodov v areáli objednávateľa v bode 0 na vonkajšie potrubné rozvody,

- prepojenie jestvujúcej VS s  CVS pre V2 Mesto,

- vykonanie všetkých skúšok čerpadiel  za studena, predkomplexné vyskúšanie.

4.12 Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky.

5. POŽIADAVKY NA ZMENU ROZSAHU DODÁVOK, SLUŽIEB A PRÁC OPROTI DOKUMENTÁCII UVEDENEJ V BODE 3.1 VYŠŠIE

Predmetom diela je aj:

Doplnenie SO 01.2 Spojovacie potrubia  o:

Realizáciu prepojovacieho  potrubia medzi vratnou vetvou obehovej vody V2 Mesto a jestvujúcou vratnou vetvou V3 Solinky - slúži na dočasné zabezpečenie dodávky tepla vytesnených častí parného rozvodu časti V2 Mesto cez vetvu V 3 Solinky do času  inštalácie obehových čerpadiel V2 Mesto.

6. LIKVIDÁCIA ODPADU

Nakladanie s odpadmi, (triedenie, zhromažďovanie, odstraňovanie) vzniknutých pri plnení zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ na svoje náklady. Bude pri tom postupovať podľa zákona č. 79/2015 Z. z., o odpadoch, v znení neskorších predpisov, právnych predpisov s ním súvisiacich a interných predpisov objednávateľa. (Príloha  ZoD, Zásady dodržiavania ochrany životného prostredia v podmienkach MH Teplárenský holding, a.s.)

Miesto pre sústredenie odpadu bude stanovené pred začiatkom prác. Následne vykoná zhotoviteľ likvidáciu odpadov,  s výnimkou kovového odpadu. Zhotoviteľ je povinný v priebehu vykonávania diela a jeho dokončovania udržiavať pracovisko vyčistené. Bude priebežne odstraňovať odpad z pracoviska a komunikácií a postupovať pritom v súlade s predpismi o nakladaní s odpadmi.

Zhotoviteľ bude predkladať priebežne doklady o spôsobe odstránenia odpadov a to vrátane oprávnení príslušných osôb na nakladanie s odpadmi (kópie vážnych lístkov, atď.).

7.  ZÁRUČNÁ DOBA

60 mesiacov na stavebnú časť a potrubné rozvody, ostatné časti 48 mesiacov.

8.  Hranice dodávky

V zmysle TD   „ Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a. s., Časť V2 Mesto. Pripojenie na potrubný rozvod HV napájača „IV. etapa vetva V2 Mesto“ v nadzemnej časti bodu č. 0, vrátane pevnostného výpočtu.

- zOZNAM PODKLADOVEJ DOKUMENTÁCIE  (čl. 1.2 ZoD)

- Tendrová dokumentácia

- Stavebné povolenia

- HMG

- Schéma MU HV od AUPARK po ZAT

- Dokumentácia pre SP

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby CVS

- Celková situácia stavby

- Geodetické zameranie

- Diagramy čerpadla

- Výkaz výmer

- Charakteristika HV siete