## Ploché strechy
STATICKÝ VÝPOČET
| Názov a miesto stavby : |  |  | Obnova zateplenia strešnej konštrukcie Blok D Mlyny ÚK
VM Mlyny UK, Staré Grunty 36, Bratislava
| Objednávateľ : |  |  | Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
| Riešiteľ : |  |  | Ing. Miroslav LACKO
| Stupeň : |  |  | Projekt stavby
| Dátum : |  |  | 03 / 2024
1. ZAŤAŽENIE podľa Eurokódov STN EN 1991 a STN EN 1990
1.1 Strecha na oceľových väzníkoch nad halou - Súčasný Stav
| Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2 | [10 empty] | 0.75173 | 0.80718
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a (nepriaznivejšie) | [5 empty] | 0.66019
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.05 | 0.7665 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výkresov a sondy do strechy |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina zo 6 asf.pásov a náterov |  |  |  | 6*0,045= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
| pórobet. tvarovky 125mm |  |  |  | 0,125*5,9 = | 0.7375 | 1.35 | 0.99562 | kN/m²
| piesok 10-20 mm |  |  |  | 0,015*18 = | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
| lepenka A400SH + penetr.náter |  |  |  | 0,009*1,25 = | 0.01125 | 1.35 | 0.015187 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[6 empty] | 2.4388 | 1.35 | 3.2923 | kN/m²
| tiaž oceľových priehrad. väzníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[5 empty] | 1.1a Celkove : | 3.6688 | 1.2903 | 4.7338 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.5 | 1.095 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výkresov a sondy do strechy |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina zo 6 asf.pásov a náterov |  |  |  | 6*0,045= | 0.27 | 1.15 | 0.3105 | kN/m²
| pórobet. tvarovky 125mm |  |  |  | 0,125*5,9 = | 0.7375 | 1.15 | 0.84813 | kN/m²
| piesok 10-20 mm |  |  |  | 0,015*18 = | 0.27 | 1.15 | 0.3105 | kN/m²
| lepenka A400SH + penetr.náter |  |  |  | 0,009*1,25 = | 0.01125 | 1.15 | 0.012937 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.15 | 0.7475 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
[6 empty] | 2.4388 | 1.15 | 2.8046 | kN/m²
| tiaž oceľových priehrad. väzníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[5 empty] | 1.1b Celkove : | 3.6688 | 1.2469 | 4.5746 | kN/m²
| Stále zaťaženie na streš.dosky SZD 10n-300 zhora |  |  |  |  | 1.2888 | kN/m²
| Zaťaženie charakter. stále + Sneh na panel SZD |  |  |  |  | 2.0187 | kN/m²
1.2 Strecha na oceľových väzníkoch nad halou - Navrhovaný Stav (NS)
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a (nepriaznivejšie)
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.05 | 0.7665 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení všetkých vrstiev po streš. SZD panely
| Fotovolt.panely Trima solar Vertex S |  |  |  |  | 0.109 | 1.35 | 0.14715 | kN/m²
| montážny systém Bauder SOLAR UK FD |  |  |  |  | 0.105 | 1.35 | 0.14175 | kN/m²
| požiarna vrstva štrku max. 30mm |  |  |  | 0,03*20= | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| asfalt.pás Bauder K5K 5,2mm |  |  |  |  | 0.065 | 1.35 | 0.08775 | kN/m²
| samolep.asfalt.pás Bauder TEC KSA DUO 3mm |  |  |  |  | 0.04 | 1.35 | 0.054 | kN/m²
| tepel.izol. Bauder PIR FA240 240mm |  |  |  | 0,24*0,375= | 0.09 | 1.35 | 0.1215 | kN/m²
| parozábrana Bauder Super AL-E 3,5mm |  |  |  |  | 0.045 | 1.35 | 0.06075 | kN/m²
| asfaltový penetračný náter 0,3 kg/m² |  |  |  |  | 0.003 | 1.35 | 0.00405 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad existujúci |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
| podhľad nový Hunter Douglas Heart Felt |  |  |  |  | 0.04 | 1.35 | 0.054 | kN/m²
[6 empty] | 2.247 | 1.326 | 2.9794 | kN/m²
| tiaž oceľových priehrad. väzníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[5 empty] | 1.2a Celkove : | 3.477 | 1.2715 | 4.421 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.5 | 1.095 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení všetkých vrstiev po streš. SZD panely
| Fotovolt.pnely Trima solar Vertex S |  |  |  |  | 0.109 | 1.15 | 0.12535 | kN/m²
| montážny systém Bauder SOLAR UK FD |  |  |  |  | 0.105 | 1.15 | 0.12075 | kN/m²
| požiarna vrstva štrku max. 30mm |  |  |  | 0,03*20= | 0.6 | 1.15 | 0.69 | kN/m²
| asfalt.pás Bauder K5K 5,2mm |  |  |  |  | 0.065 | 1.15 | 0.07475 | kN/m²
| samolep.asfalt.pás Bauder TEC KSA DUO 3mm |  |  |  |  | 0.04
| tepel.izol. Bauder PIR FA240 240mm |  |  |  | 0,24*0,375= | 0.09 | 1.15 | 0.1035 | kN/m²
| parozábrana Bauder Super AL-E 3,5mm |  |  |  |  | 0.045 | 1.15 | 0.05175 | kN/m²
| asfaltový penetračný náter 0,3 kg/m² |  |  |  |  | 0.003 | 1.15 | 0.00345 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65
| zdola stropu podhľad existujúci |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
| podhľad nový Hunter Douglas Heart Felt |  |  |  |  | 0.04 | 1.15 | 0.046 | kN/m²
[6 empty] | 2.247 | 0.79686 | 1.7906 | kN/m²
| tiaž oceľových priehrad. väzníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | kN/m²
[5 empty] | 1.2a Celkove : | 2.497 | 0.83222 | 2.0781 | kN/m²
| Stále zaťaženie na streš.dosky SZD 10n-300 zhora |  |  |  |  | 1.057 | kN/m²
| Zaťaženie charakter. stále + Sneh na panel SZD |  |  |  |  | 1.787 | kN/m²
1.3 Strecha na paneloch PZD výšky 24cm- Súčasný Stav
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [6 empty] | podľa rovnice 6.10
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.5 | 1.095 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Skladba podľa pôv. výkresov a sondy do strechy |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina zo 6 asf.pásov a náterov |  |  |  | 6*0,045= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
| pórobet. tvarovky 125mm |  |  |  | 0,125*5,9 = | 0.7375 | 1.35 | 0.99562 | kN/m²
| spádová vrstva škváry 220mm |  |  |  | 0,22*9 = | 1.98 | 1.35 | 2.673 | kN/m²
| lepenka A400SH + penetr.náter |  |  |  | 0,009*1,25 = | 0.01125 | 1.35 | 0.015187 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 3.2687 | 1.35 | 4.4128 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 24cm na 1 m² |  |  |  | 1,03*20,5/(5,67*1,19)= | 3.1294 | 1.35 | 4.2247 | kN/m²
[5 empty] | 1.3 Celkove : | 7.1281 | 1.3654 | 9.7325 | kN/m²
| Stále zaťaženie charakteristické na PZD panel |  |  |  |  | 3.2687 | kN/m²
| a spolu zo snehom ako maximálne |  |  |  |  | 3.9987 | kN/m²
1.4 Strecha na paneloch PZD hr.24cm- Nový Stav, Fatrafol a štrk
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [6 empty] | podľa rovnice 6.10
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.5 | 1.095 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení všetkých vrstiev po stropné PZD panely
| Fotovolt.panely Trima solar Vertex S |  |  |  |  | 0.109 | 1.35 | 0.14715 | kN/m²
| montážny systém Bauder SOLAR UK FD |  |  |  |  | 0.105 | 1.35 | 0.14175 | kN/m²
| požiarna vrstva štrku max. 30mm |  |  |  | 0,03*20= | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| asfalt.pás Bauder K5K 5,2mm |  |  |  |  | 0.065 | 1.35 | 0.08775 | kN/m²
| samolep.asfalt.pás Bauder TEC KSA DUO 3mm |  |  |  |  | 0.04 | 1.35 | 0.054 | kN/m²
| tepel.izol. Bauder PIR FA240 240mm |  |  |  | 0,24*0,375= | 0.09 | 1.35 | 0.1215 | kN/m²
| parozábrana Bauder Super AL-E 3,5mm |  |  |  |  | 0.045 | 1.35 | 0.06075 | kN/m²
| asfaltový penetračný náter 0,3 kg/m² |  |  |  |  | 0.003 | 1.35 | 0.00405 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 1.327 | 1.35 | 1.7914 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 24cm na 1 m² |  |  |  | 1,03*20,5/(5,67*1,19)= | 3.1294 | 1.35 | 4.2247 | kN/m²
[5 empty] | 1.4 Celkove : | 5.1864 | 1.3711 | 7.1111 | kN/m²
| Stále zaťaženie charakteristické na PZD panel |  |  |  |  | 1.327 | kN/m²
| a spolu zo snehom ako zaťaženie maximálne |  |  |  |  | 2.077 | kN/m²
1.5 Zaťaženie vetrom STN EN 1991-1-4 + STN EN 1991-1-4/NA
| základný vzorec pre tlak vetra we=cscd*qp(ze)*cpe,10 | [5 empty] | cscd= 1
oblasť II s 26 m/s , kategória terénu III (predmestia a dediny)
špičkový tlak vetra qp(ze) pre výšku (ze) podľa Tab. NB3 pre vb=26 m/s
výška ze = 10m qp= 0,722 kN/m²
referenčná výška objektu ze = h = 10 m tlak vetra : qp=0,722 kN/m²
( lebo náveterná šírka objektuz čela b= 21,5m h < b , potom ze=h)
Pre vietor na podĺžne steny objektu Ľ a P (b=21,5m bez spojov.krčku)
súčiniteľ vonkajšieho tlaku vetra (Tab.7.1) cpe,10 z pomeru h/d 10/21,5= 0,47 = cca 0,5
Výsledný tlak pre náveternú stranu, oblasť D weD= 0,722*0,75 = 0,542 kN/m²
Výsledné sanie pre záveternú stranu, oblasť E weE= 0,722*(-0,4) = -0,29 kN/m²
Pre vietor na čelnú a zadnú stenu objektu (21,5m)
Výsledné sanie pre bočnú stenu, oblasť B weB=0,722*(-0,8) = -0,58 kN/m²
Výsledné sanie pre bočnú stenu, oblasť A weA= 0,722*(-1,2) = -0,87 kN/m²
[6 empty] | priemer z A + B = | -0.725
Pre vietor na plochú strechu bez atík hp/h=0,025
| Výsledný sanie v náveternej časti, v rohoch oblasti F weF= 0,722*(-1,7) = -1,227 kN/m² | [9 empty] | 1.2274
| Výsledný sanie v náveternej časti, oblasť G weG= 0,722*(-1,3) = -0,94 kN/m² | [9 empty] | 0.9386
| Výsledný sanie v náveternej časti, oblasť H weH= 0,722*(-0,7) = -0,51 kN/m² | [9 empty] | 0.5054
Výsledné sanie/tlak v záveternej časti, oblasť I weI= 0,722*(±0,2) = ±0,14 kN/m²
Ďalšie zaťaženie je dopočítané pri jednotlivých prvkoch podľa potreby (vl. tiaž a pod.)
2. OVERENIE ÚNOSNOSTI STROPNÝCH PANELOV
Pre porovnanie sa používa zaťaženie normové (podľa EC charakteristické) bez vl. tiaže PZD alebo SZD
Únosnosť (Odolnosť) stropných železobet. prefabrikovaných prvkov je prepočítaná z rôznych katalógov
z hodnôt qdov uvádzaných v kg/m na šírky B, prepočítané na 1m² a tiež na hodnoty v kN/m²
Prvky ktoré neboli nájdené v katalógoch starších z roku 1960 1961 a 1979, boli vyhľadané v katalógu z roku
1988 alebo zo Stavebných tabuliek M. Rochla z 1987 kde sú už hodnoty v kN/m
2.1 Strešné dosky SZD nad oceľovými väzníkmi - Súčasný Stav (SS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky = | 1.289
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 2.019 | kN/m²
[8 empty] | 201.9 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb=157 kgm , podľa Mb by bolo odvodené
dovolené zaťaženie 197,1 kg/m², čo je 1,971 kN/m²
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
| použitie týchto panelov je teoreticky možné, aj keď mali typové označenie SZD 10-300 | [8 empty] | 201.9
| do posúdenia sa použije menšia hodnota | [6 empty] | 1.971 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je už na hranici únosnosti | 102.4353 | %
| pre SZD 10-300 z katal. Priemstav s dov. zaťažením 2,82 by bolo: | [6 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 71.5957 | %
zo Stavebných tabuliek M.Rochla 1987 dovolené zaťaženie qdov = 1,32 kN/m čo je 1,32/0,6= 2,2 kN/m²
použitie týchto panelov je tiež možné, aj keď mali typové označenie SZD 20/10
| posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako SZD 10-300 | [6 empty] | 2.2 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie by bolo | 91.7727 | %
2.2 Strešné dosky SZD nad oceľovými väzníkmi - Navrhovaný Stav (NS)
[7 empty] | nové vrstvy + štrk 30mm + fotovoltické panely s ľahkým montánym systémom Bauder = | 1.057
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 1.787 | kN/m²
[8 empty] | 178.7 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb=157 kgm , podľa Mb by bolo odvodené
dovolené zaťaženie 197,1 kg/m², čo je 1,971 kN/m²
[8 empty] | 1.971 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! lebo maximálne využitie bude už s dostatočnou rezervou | 90.6646 | %
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je možné, aj keď mali typové označenie SZD 10-300
[8 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! lebo maximálne využitie bude | 63.3688 | %
2.3 Stropné dosky z panelov PZD hr.24cm skeletu Priemstav - Súčasný Stav (SS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky, zdola omietka = | 3.27
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 4 | kN/m²
[8 empty] | 400 | kg/m²
pre M=6,0m (modulový rozpon) PZD 120/570 (šírka 120cm, dĺžka 570cm) [v MSRP PZD 2/475]
a tiež pre M=6,0m (modulový rozpon) PZD 60/570 (šírka 60cm, dĺžka 570cm) [v MSRP PZD 2/475]
takéto značenie bolo u predchodcu skeletu MSRP (Montovaný Skelet Revidovaný Priemstav), teda
ešte ten Priemstav nerevidovaný. Taký katalóg nemám a tak som použil katalóg MSRP z roku 1975
čo pre orientačné posúdenie únosnosti postačuje, naviac nové zaťaženie bude zásadne menšie ako
zaťaženie pôvodné. Panel šírky 1200 má únosnosť 630/1,2= 525 kg/m²
Panel šírky 600 má únosnosť 315/0,6= 525 kg/m² čo je 5,25 kN/m²
[8 empty] | 5.25 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 76.1905 | %
2.4 Stropné dosky z panelov PZD hr.24cm skeletu Priemstav - Navrhovaný Stav (NS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky, zdola omietka = | 1.33
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 2.06 | kN/m²
[8 empty] | 206 | kg/m²
pre M=6,0m (modulový rozpon) PZD 120/570 (šírka 120cm, dĺžka 570cm) [v MSRP PZD 2/475]
a tiež pre M=6,0m (modulový rozpon) PZD 60/570 (šírka 60cm, dĺžka 570cm) [v MSRP PZD 2/475]
takéto značenie bolo u predchodcu skeletu MSRP (Montovaný Skelet Revidovaný Priemstav), teda
ešte ten Priemstav nerevidovaný. Taký katalóg nemám a tak som použil katalóg MSRP z roku 1975
čo pre orientačné posúdenie únosnosti postačuje, naviac nové zaťaženie bude zásadne menšie ako
zaťaženie pôvodné. Panel šírky 1200 má únosnosť 630/1,2= 525 kg/m²
Panel šírky 600 má únosnosť 315/0,6= 525 kg/m² čo je 5,25 kN/m²
[8 empty] | 5.25 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie bude | 39.2381 | %
2.5 Stropné dosky z panelov PZD hr.15cm - Súčasný Stav (SS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky, zdola omietka = | 3.27
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 4 | kN/m²
[8 empty] | 400 | kg/m²
pre Ls=3,15m (svetlý rozpon) PZD 1n-330 (šírka 29cm, dĺžka 329 cm)
z katalógu Stavoindustria 1960 je dovolené namáhanie 215 kg/m / 0,3m= 716,7 kg/m²
čo je 7,167 kN/m² | [7 empty] | 7.167 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 55.8114 | %
2.6 Stropné dosky z panelov PZD hr.15cm - Navrhovaný Stav (NS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky, zdola omietka = | 1.33
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 2.06 | kN/m²
[8 empty] | 206 | kg/m²
pre Ls=3,15m (svetlý rozpon) PZD 1n-330 (šírka 29cm, dĺžka 329 cm)
z katalógu Stavoindustria 1960 je dovolené namáhanie 215 kg/m / 0,3m = 716,7 kg/m²
čo je 7,167 kN/m² | [7 empty] | 7.167 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie bude len | 28.7428 | %
2.7 Stropné dosky z PZD na väzníku a na štítovej stene - Súčasný Stav (SS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom ako na SZD 10n-300 = | 1.298
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 2.028 | kN/m²
[8 empty] | 202.8 | kg/m²
pre Ls=3,415m (svetlý rozpon) PZD 87-180/366 (šírka 180cm, dĺžka 366 cm)
panel takéhoto značenia a rozmerov sa mi nepodarilo dohľadať preto som použil podobný typový
pre orientačné posúdenie. Nové zaťaženie bude menšie ako pôvodné, preto je takéto posúdenie vhodné
Panel PZD 67n-75/380 (hrúbka 14cm šírka 75cm a dĺžka 379cm z katalógu Stavoindustria 1961
má dovolené namáhanie 277 kg/m / 0,75m= 369,3 kg/m² | [7 empty] | 3.693 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 54.9147 | %
2.8 Stropné dosky z PZD na väzníku a na štítovej stene - Navrhovaný Stav (NS)
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky, zdola omietka = | 1.057
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 1.787 | kN/m²
[8 empty] | 178.7 | kg/m²
pre Ls=3,415m (svetlý rozpon) PZD 87-180/366 (šírka 180cm, dĺžka 366 cm)
panel takéhoto značenia a rozmerov sa mi nepodarilo dohľadať preto som použil podobný typový
pre orientačné posúdenie. Nové zaťaženie bude menšie ako pôvodné, preto je takéto posúdenie vhodné
Panel PZD 67n-75/380 (hrúbka 14cm šírka 75cm a dĺžka 379cm z katalógu Stavoindustria 1961
má dovolené namáhanie 277 kg/m / 0,75m= 369,3 kg/m² | [7 empty] | 3.693 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie bude len | 48.3888 | %
2.9 Strešné dosky SZD v rovnom strope na P402 a P401 - Súčasný Stav (SS)
[7 empty] | zaťaženie stále ako na paneloch PZD bez omietky,ale možno podhľad = | 3.27
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 4 | kN/m²
[8 empty] | 400 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb=157 kgm , podľa Mb by bolo odvodené
dovolené zaťaženie 197,1 kg/m², čo je 1,971 kN/m²
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je teoreticky možné, aj keď mali typové označenie SZD 10-300
| do posúdenia sa použije menšia hodnota | [6 empty] | 1.971 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! a maximálne využitie je vysoko za hranicou únosnosti | 202.9427 | %
| pre SZD 10-300 z katal. Priemstav s dov. zaťažením 2,82 by bolo: | [6 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! a maximálne využitie by bolo | 141.844 | %
POZOR !!!
V tejto oblasti je prekročenie únosnosti vysoké aj pre súčasné zaťaženie podľa realizovanej sondy.
Panel PZD10n-300 pri prekročení dovoleného namáhania na 200,4% už by mal byť po havárii
Panel PZD10-300 pri prekročení dovoleného namáhania na 140,1% má ešte reálne rezervy a
preto odoláva. Je možné že pri realizácii tam boli použité iné únosnejšie panely, pretože konštrukcia
funguje bez porúch už od roku 1968.
Ak sú tam ale použité panely podľa skladby z realizačného výkresu z roku 1966 je táto časť strechy
síce v rovnováhe, ale nebezpečne na hranici únosnosti a je nevyhnutné urobiť nutné opatrenia.
Oblasť označiť za nebezpečnú, so zákazom vstupu a zákazom hromadenia vybúraného materiálu
a zákazom umiestnenia nového materiálu pri jeho vykladaní na plochú strechu.
2.10 Strešné dosky SZD v rovnom strope na P402 a P401 - Navrhovaný Stav (NS)
[7 empty] | nové vrstvy + štrk 30mm + fotovoltické panely s ľahkým montážnym systémom Bauder = | 1.33
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.73
[7 empty] | CELKOVE = | 2.06 | kN/m²
[8 empty] | 206 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb=157 kgm , podľa Mb by bolo odvodené
dovolené zaťaženie 197,1 kg/m², čo je 1,971 kN/m²
[8 empty] | 1.971 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je nepatrne prekročené | 104.5155 | %
v súčasnom stave je ale prekročenie 141,8% až 202,9%
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je možné, aj keď mali typové označenie SZD 10-300
[8 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! lebo maximálne využitie bude | 73.0496 | %
S ohľadom na súčasné zaťaženie sa dá predpokladať že je tam použitý panel PZD 10-300
s plošnou únosnosťou 282 kg/m²
3. KONŠTRUKCIA NA VYPLNENIE OTVOROV PO SVETLÍKOCH
Svetlíky ležia na nižšom okraji pultových oceľových väzníkov, vzdialených osovo 3,0m
V pôdoryse majú svetlíky obrubu- atiku z monolitického železobetónu hrúbky 15cm v statickom výkrese
a hrúbku 20cm vo výkrese architektúry. Pôdorysný svetlý rozmer je 300cm x 280cm pričom je z každej
strany zúžený o 5cm (obklad Heraklitom) teda čistý rozmer 290x270 cm
Priečny rez svetlíkom je na nasl. JPG obrázku, ktorý je zo statického výkresu č.5, dokumentácie z 1966
3.1 Zaťaženie na oceľové nosníky do otvorov po svetlíkoch
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [6 empty] | podľa rovnice 6.10a nepriazniv.
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.05 | 0.7665 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení všetkých vrstiev po stropné PZD panely
| Fotovolt.panely Trima solar Vertex S |  |  |  |  | 0.109 | 1.35 | 0.14715 | kN/m²
| montážny systém Bauder SOLAR UK FD |  |  |  |  | 0.105 | 1.35 | 0.14175 | kN/m²
| požiarna vrstva štrku max. 30mm |  |  |  | 0,03*20= | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| asfalt.pás Bauder K5K 5,2mm |  |  |  |  | 0.065 | 1.35 | 0.08775 | kN/m²
| samolep.asfalt.pás Bauder TEC KSA DUO 3mm |  |  |  |  | 0.04 | 1.35 | 0.054 | kN/m²
| tepel.izol. Bauder PIR FA240 240mm |  |  |  | 0,24*0,375= | 0.09 | 1.35 | 0.1215 | kN/m²
| parozábrana Bauder Super AL-E 3,5mm |  |  |  |  | 0.045 | 1.35 | 0.06075 | kN/m²
| asfaltový penetračný náter 0,3 kg/m² |  |  |  |  | 0.003 | 1.35 | 0.00405 | kN/m²
| dobetonávka do trapéz.plechov 65mm |  |  |  | 0,065*23= | 1.495 | 1.35 | 2.0183 | kN/m²
| trapézové plechy 1140 F a pdobne |  |  |  |  | 0.097 | 1.35 | 0.13095 | kN/m²
[6 empty] | 2.649 | 1.35 | 3.5762 | kN/m²
[5 empty] | 3.1a Celkove : | 3.379 | 1.2852 | 4.3426 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 193 m n.m. sk=0,425+193/505= 0,81 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [6 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,81*0,9 = | 0.73 | 1.5 | 1.095 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení všetkých vrstiev po stropné PZD panely
| Fotovolt.panely Trima solar Vertex S |  |  |  |  | 0.109 | 1.15 | 0.12535 | kN/m²
| montážny systém Bauder SOLAR UK FD |  |  |  |  | 0.105 | 1.15 | 0.12075 | kN/m²
| požiarna vrstva štrku max. 30mm |  |  |  | 0,03*20= | 0.6 | 1.15 | 0.69 | kN/m²
| asfalt.pás Bauder K5K 5,2mm |  |  |  |  | 0.065 | 1.15 | 0.07475 | kN/m²
| samolep.asfalt.pás Bauder TEC KSA DUO 3mm |  |  |  |  | 0.04 | 1.15 | 0.046 | kN/m²
| tepel.izol. Bauder PIR FA240 240mm |  |  |  | 0,24*0,375= | 0.09 | 1.15 | 0.1035 | kN/m²
| parozábrana Bauder Super AL-E 3,5mm |  |  |  |  | 0.045 | 1.15 | 0.05175 | kN/m²
| asfaltový penetračný náter 0,3 kg/m² |  |  |  |  | 0.003 | 1.15 | 0.00345 | kN/m²
| dobetonávka do trapéz.plechov 65mm |  |  |  | 0,065*23= | 1.495 | 1.15 | 1.7192 | kN/m²
| trapézové plechy 1140 F a pdobne |  |  |  |  | 0.097 | 1.15 | 0.11155 | kN/m²
[6 empty] | 2.649 | 1.15 | 3.0463 | kN/m²
[5 empty] | 3.1a Celkove : | 3.379 | 1.2256 | 4.1414 | kN/m²
3.2 Oceľový nosník stredný N1 do otvorov po svetlíkoch
Ako kĺbovo uložený jednoduchý nosník na rozpon L , a zaťažovacia šírka 5/8*(2*1,25)= 1,5625 m
N1 - Posúdenie priehybu a Odolnosti - jednoduchý na 1/8 oceľový nosník
|  | Profil |  |  | IPE 120
Zaťaženie na 1 m2 |  |  |  | Zaťaženie charakteristické : |  |  |  |  | Zaťaženie návrhové:
stále bez vl.tiaže |  |  |  | kg/m² | 265 |  |  | 3.5775 | kN/m²
náhodilé charakt. |  |  |  | kg/m² | 73 | sneh |  | 0.7665 | kN/m²
Zaťaž.šírka zš (5/8)*2,5 |  |  |  | m | 1.5625 |  | zo 6.10a 1,05
rozpon L v m |  |  |  | m | 2.9 |  | 1 kN= 100 kg
Zaťaženie charakteristické :
vlastná tiaž |  |  |  | kg/m | 10.4 |  |  | 0.1404 | kN/m
stále charakt. |  |  |  | kN/m | 4.1406 |  |  | 5.5898 | kN/m
náhodilé charakt. |  |  |  | kN/m | 1.1406 | sneh | zo 6.10a | 1.1977 | kN/m
prídavné líniové murivo a pomúrnica |  |  |  | kg/m | 0 |  |  | 0 | kN/m
Zaťaženie celkové |  |  |  | kN/m | 5.3853 |  |  | 6.9279 | kN/m
Zaťaženie stále |  |  |  | kN/m | 4.2446 |  |  | 5.7302 | kN/m
Materiál oceľ - E |  |  |  | MPa | 210000
Prierez Jx v cm4 |  |  |  | cm4 | 318 | Prierez.modul Wx |  | 53 | cm³
Priehyb zo vzorca : (5/384)*(qk*L^4)/E*Jx | [7 empty] | Návrhový ohybový moment
[6 empty] | (1/8)*qd*L^2 |  |  | max.využitie v %
Celkový priehyb wmax : |  |  |  | mm | 7.4266 | od celk.zaťaž. | MEd | 7.283 | 64.3216
Bez premenného zaťaž.: |  |  |  | mm | 5.8536 | bez premenn. | MEd | 6.0239 | 53.202
rozdiel priehybov |  |  |  |  | 1.573 | Odolnosť : | MRd | 11.3227
Dovolené - Limitné priehyby wLim
ako L/250 |  |  |  |  | 11.6 |  |  | Návrhová reakcia v podpere
ako L/350 |  |  |  | Celkové zaťaženie | 8.2857 |  | VEd | 10.0455 | kN
ako L/400 |  |  |  | Bez premen.z. | 7.25 |  | VEd | 8.3089 | kN
Záver : posudzovaný prvok VYHOVUJE na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) lebo MEd < MRd
aj na 2.MSP (Medzný stav použiteľnosti) lebo priehyb wmax < wLim
3.3 Oceľový nosník krajný N2 do otvorov po svetlíkoch
Ako kĺbovo uložený jednoduchý nosník na rozpon L , a zaťažovacia šírka 5/8*(2*1,25)= 1,5625 m
N2 - Posúdenie priehybu a Odolnosti - jednoduchý na 1/8 oceľový nosník
|  | Profil |  |  | IPE 100
Zaťaženie na 1 m2 |  |  |  | Zaťaženie charakteristické : |  |  |  |  | Zaťaženie návrhové:
stále bez vl.tiaže |  |  |  | kg/m² | 265 |  |  | 3.5775 | kN/m²
náhodilé charakt. |  |  |  | kg/m² | 73 | sneh |  | 0.7665 | kN/m²
Zaťažovacia šírka zš |  |  |  | m | 0.925 |  | zo 6.10a 1,05
rozpon L v m |  |  |  | m | 2.9 |  | 1 kN= 100 kg
Zaťaženie charakteristické :
vlastná tiaž |  |  |  | kg/m | 8.1 |  |  | 0.10935 | kN/m
stále charakt. |  |  |  | kN/m | 2.4512 |  |  | 3.3092 | kN/m
náhodilé charakt. |  |  |  | kN/m | 0.67525 | sneh | zo 6.10a | 0.70901 | kN/m
prídavné líniové murivo a pomúrnica |  |  |  | kg/m | 0 |  |  | 0 | kN/m
Zaťaženie celkové |  |  |  | kN/m | 3.2075 |  |  | 4.1276 | kN/m
Zaťaženie stále |  |  |  | kN/m | 2.5322 |  |  | 3.4185 | kN/m
Materiál oceľ - E |  |  |  | MPa | 210000
Prierez Jx v cm4 |  |  |  | cm4 | 171 | Prierez.modul Wx |  | 34.2 | cm³
Priehyb zo vzorca : (5/384)*(qk*L^4)/E*Jx | [7 empty] | Návrhový ohybový moment
[6 empty] | (1/8)**qd*L^2 |  |  | max.využitie v %
Celkový priehyb wmax : |  |  |  | mm | 8.2259 | od celk.zaťaž. | MEd | 4.3391 | 59.3878
Bez premenného zaťaž.: |  |  |  | mm | 6.4941 | bez prem. | MEd | 3.5937 | 49.1864
rozdiel priehybov |  |  |  |  | 1.7317 | Odolnosť : | MRd | 7.3064
Dovolené - Limitné priehyby wLim
ako L/250 |  |  |  |  | 11.6 |  |  | Návrhová reakcia v podpere
ako L/350 |  |  |  | Celkové zaťaženie | 8.2857 |  | VEd | 5.9849 | kN
ako L/400 |  |  |  | Bez premen.z. | 7.25 |  | VEd | 4.9569 | kN
Záver : posudzovaný prvok VYHOVUJE na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) lebo MEd < MRd
aj na 2.MSP (Medzný stav použiteľnosti) lebo priehyb wmax < wLim
3.4 Trapézový plech 1140 F - posúdenie
Zaťaženie návrhové na trapéz |  |  |  | 4,34 kN/m2 | Odolnosť podľa tabuliek na L=1,5m |  |  | qRd=8,67 kN/m²
Zaťaženie charakteristické |  |  |  | 3,38 kN/m2 | Odolnosť podľa tabuliek na L=1,5m |  |  | 7,6 kN/m²
Záver : posudzovaný prvok VYHOVUJE na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) lebo qEd < qRd
aj na 2.MSP (Medzný stav použiteľnosti) s vysokou rezervou lebo naše L=1,25m

## Ploché strechy Rača VZOR
STATICKÝ VÝPOČET
| Názov a miesto stavby : |  |  | Posudok zateplenia pre ploché strechy MÚ Bratislava -Rača
Objekt A + Objekt B, Kubačova 21 , Bratislava - Rača
| Objednávateľ : |  |  | Mestská časť Bratislava -Rača , Kubačova 21, 831 06 Bratislava
| Riešiteľ : |  |  | Ing. Miroslav LACKO
| Stupeň : |  |  | Statický posudok
| Dátum : |  |  | 01 / 2024
Objekt "A" Miestny úrad
1. ZAŤAŽENIE podľa Eurokódov STN EN 1991 a STN EN 1990
1.1 Strecha na oceľových väzníkoch nad halou zo schodiskom - Súčasný Stav
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a (nepriaznivejšie)
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.05 | 0.70875 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina z asf.pásov a náterov |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.35 | 0.864 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.35 | 0.2025 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[6 empty] | 2.39 | 1.35 | 3.2265 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
[5 empty] | 1.1a Celkove : | 3.315 | 1.2889 | 4.2728 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.5 | 1.0125 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina z asf.pásov a náterov |  |  |  |  | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | kN/m²
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.15 | 0.736 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.15 | 0.23 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.15 | 0.7475 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
[6 empty] | 2.39 | 1.15 | 2.7485 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
[5 empty] | 1.1b Celkove : | 3.315 | 1.2363 | 4.0985 | kN/m²
| Stále zaťaženie do SCIA na väzník zhora |  |  |  |  | 1.89 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=3,0m |  |  |  |  | 5.67 | kN/m
| Zaťaženie stále+Sneh na panel SZD |  |  |  | 0,68+ 1,24= | 1.915 | kN/m²
1.2 Strecha na oceľových väzníkoch nad halou zo schodiskom - Navrhovaný Stav (NS)
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a (nepriaznivejšie)
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.05 | 0.70875 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení asfaltových pásov a náterov
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.35 | 1.62 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.35 | 0.02862 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.35 | 0.07425 | kN/m²
Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov bez asf.pásov
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.35 | 0.864 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.35 | 0.2025 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[6 empty] | 3.4162 | 1.35 | 4.6119 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
[5 empty] | 1.2a Celkove : | 4.3412 | 1.3034 | 5.6581 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.5 | 1.0125 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení asfaltových pásov a náterov
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.15 | 1.38 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.15 | 0.02438 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.15 | 0.06325 | kN/m²
Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov bez asf.pásov
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.15 | 0.736 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.15 | 0.23 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.15 | 0.7475 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
[6 empty] | 3.4162 | 1.15 | 3.9286 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | kN/m²
[5 empty] | 1.2a Celkove : | 3.6662 | 1.15 | 4.2161 | kN/m²
| Stále zaťaženie do SCIA na väzník zhora |  |  |  |  | 2.9162 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=3,0m |  |  |  |  | 8.7486 | kN/m
| Zaťaženie stále+Sneh na panel SZD |  |  |  | 0,68+ 2,266= | 2.941 | kN/m²
| A alternatíva do SCIA bez štrku |  |  |  |  | 1.7162 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=3,0m |  |  |  |  | 5.1486 | kN/m
Líniové priťaženie betónovými kockami 500x500/60 | [5 empty] | 0.66 | kN/m
1.3 Strecha na paneloch PZD 64n-50/530- Súčasný Stav
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10a
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1 = | 0.75 | 1.05 | 0.7875 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina z asf.pásov a náterov |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.35 | 0.864 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.35 | 0.2025 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 1.51 | 1.35 | 2.0385 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 1.3a Celkove : | 4.9798 | 1.3048 | 6.4977 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1,0 = | 0.75 | 1.5 | 1.125 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina z asf.pásov a náterov |  |  |  |  | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | kN/m²
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.15 | 0.736 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.15 | 0.23 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 1.51 | 1.1858 | 1.7905 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 1.3b Celkove : | 4.9798 | 1.3228 | 6.5872 | kN/m²
| Stále zaťaženie na PZD panel |  |  |  |  | 1.51 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=0,5m |  |  |  |  | 0.755 | kN/m
| a spolu zo snehom pre zš=0,5m |  |  |  |  | 1.13 | kN/m
| a spolu zo snehom pre zš=1,0m |  |  |  |  | 2.26 | kN/m²
1.4 Strecha na paneloch PZD 64n-50/530- Nový Stav, Fatrafol a štrk
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10a
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1 = | 0.75 | 1.05 | 0.7875 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení asfaltových pásov a náterov
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.15 | 1.38 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.15 | 0.02438 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.15 | 0.06325 | kN/m²
Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov bez asf.pásov
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.35 | 0.864 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.35 | 0.2025 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 2.5362 | 1.2494 | 3.1686 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 1.4a Celkove : | 6.006 | 1.27 | 7.6279 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1,0 = | 0.75 | 1.5 | 1.125 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy po odstránení asfaltových pásov a náterov
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.15 | 1.38 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.15 | 0.02438 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.15 | 0.06325 | kN/m²
Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov bez asf.pásov
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.64 | 1.15 | 0.736 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.15 | 0.23 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 2.5362 | 1.1713 | 2.9706 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 1.4b Celkove : | 6.006 | 1.2933 | 7.7674 | kN/m²
| Stále zaťaženie na PZD panel |  |  |  |  | 2.5362 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=0,5m |  |  |  |  | 1.2681 | kN/m
| a spolu zo snehom pre zš=0,5m |  |  |  |  | 1.6431 | kN/m
| a spolu zo snehom pre zš=1,0m |  |  |  |  | 3.2862 | kN/m²
Objekt "B" Obradná sieň a kancelárie
2. ZAŤAŽENIE podľa Eurokódov STN EN 1991 a STN EN 1990
2.1 Strecha na oceľových väzníkoch nad Obradnou sieňou - Súčasný Stav
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.05 | 0.70875 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôvodných výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,1*5 = | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
| tiaž strop.panela SZD 31-60/300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[6 empty] | 2.88 | 1.35 | 3.888 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.3 | 1.35 | 0.405 | kN/m²
[5 empty] | 2.1a Celkove : | 3.855 | 1.2975 | 5.0018 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.5 | 1.0125 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôvodných výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,1*5 = | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
| tiaž strop.panela SZD 31-60/300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
[6 empty] | 2.88 | 1.3153 | 3.788 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.3 | 1.35 | 0.405 | kN/m²
[5 empty] | 2.1b Celkove : | 3.855 | 1.3503 | 5.2055 | kN/m²
| Stále zaťaženie do SCIA na väzník zhora |  |  |  |  | 2.38 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=3,0m |  |  |  |  | 7.14 | kN/m
| Zaťaženie stále+Sneh na panel SZD |  |  |  | 0,68+ 1,83= | 2.51 | kN/m²
2.2 Strecha na oceľových väzníkoch nad Obradnou sieňou - Navrhovaný Stav (NS)
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.05 | 0.70875 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy na existujúcu asfaltovú krytinu
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.35 | 1.62 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.35 | 0.02862 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.35 | 0.07425 | kN/m²
Strecha podľa pôvodných výkresov asfaltová krytina zostane
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,1*5 = | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
| tiaž strop.panela SZD 31-60/300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[6 empty] | 4.1562 | 1.35 | 5.6109 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.3 | 1.35 | 0.405 | kN/m²
[5 empty] | 2.2a Celkove : | 5.1312 | 1.3105 | 6.7246 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 priemer 0,9 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,9 = | 0.675 | 1.5 | 1.0125 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy na existujúcu asfaltovú krytinu
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.15 | 1.38 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.15 | 0.02438 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.15 | 0.06325 | kN/m²
Strecha podľa pôvodných výkresov asfaltová krytina zostane
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,1*5 = | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
| tiaž strop.panela SZD 31-60/300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
[6 empty] | 4.1562 | 1.2645 | 5.2556 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | kN/m²
[5 empty] | 2.2a Celkove : | 4.4062 | 1.258 | 5.5431 | kN/m²
| Stále zaťaženie do SCIA na väzník zhora |  |  |  |  | 3.6562 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=3,0m |  |  |  |  | 10.9686 | kN/m
| Zaťaženie stále+Sneh na panel SZD |  |  |  | 0,68+ 3,106 = | 3.786 | kN/m²
| A alternatíva do SCIA bez štrku |  |  |  |  | 2.4562 | kN/m²
| z toho pre zaťažovaciu šírku zš=3,0m |  |  |  |  | 7.3686 | kN/m
Líniové priťaženie betónovými kockami 500x500/60 | [5 empty] | 0.66 | kN/m
2.3 Strechy na paneloch PZD - Súčasný Stav
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10a
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1 = | 0.75 | 1.05 | 0.7875 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôvodných výkresov výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,12*5 = | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 2.1 | 1.35 | 2.835 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 2.3a Celkove : | 5.5698 | 1.3096 | 7.2942 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1,0 = | 0.75 | 1.5 | 1.125 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôvodných výkresov výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,12*5 = | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 2.1 | 1.35 | 2.835 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 2.3b Celkove : | 5.5698 | 1.3702 | 7.6317 | kN/m²
| Stále zaťaženie na PZD panel |  |  |  |  | 2.1 | kN/m²
| a spolu zo snehom pre zš= 1,0m |  |  |  |  | 2.85 | kN/m
2.4 Strecha na paneloch PZD 64n-50/530- Nový Stav, Fatrafol a štrk
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10a
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1 = | 0.75 | 1.05 | 0.7875 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy na existujúcu asfaltovú krytinu
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.15 | 1.38 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.15 | 0.02438 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.15 | 0.06325 | kN/m²
Strecha podľa pôvodných výkresov asfaltová krytina zostane
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,12*5 = | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 3.3762 | 1.2744 | 4.3026 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 2.4a Celkove : | 6.846 | 1.2799 | 8.7619 | kN/m²
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1 ak možné záveje | [6 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1,0 = | 0.75 | 1.5 | 1.125 | kN/m²
| Stále Zaťaženia : |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Strecha - nové vrstvy na existujúcu asfaltovú krytinu
| priťažovacia vrstva štrku 60mm |  |  |  | 0,06*20 = | 1.2 | 1.15 | 1.38 | kN/m²
| hydroizolácia Fatrafol + geotextília |  |  |  | 0,0197+0,0015= | 0.0212 | 1.15 | 0.02438 | kN/m²
| tepel.izolácia Polystyrén 250mm |  |  |  | 0,25*0,22= | 0.055 | 1.15 | 0.06325 | kN/m²
Strecha podľa pôvodných výkresov asfaltová krytina zostane
kryt. Pebit S+IPA500Sh+Bitagit S (4,2+2,4+4,2)=10,8 kg/m² | [5 empty] | 0.12 | 1.35 | 0.162 | kN/m²
| pórobet. dosky 150mm (80/25/15) |  |  |  | 0,15*5,9 = | 0.885 | 1.35 | 1.1947 | kN/m²
| Binder 1,5 cm |  |  |  | 0,015*15 = | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| TI pemzový piesok 5-15cm |  |  |  | 0,12*5 = | 0.6 | 1.35 | 0.81 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,015*18= | 0.27 | 1.35 | 0.3645 | kN/m²
[6 empty] | 3.3762 | 1.2744 | 4.3026 | kN/m²
| tiaž panelov PZD 21,5cm na 1 m² |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 2.4b Celkove : | 6.846 | 1.3291 | 9.0994 | kN/m²
| Stále zaťaženie na PZD panel |  |  |  |  | 3.3762 | kN/m²
| a spolu zo snehom pre zš= 1,0m |  |  |  |  | 4.1262 | kN/m
3 Zaťaženie vetrom STN EN 1991-1-4 + STN EN 1991-1-4/NA
| základný vzorec pre tlak vetra we=cscd*qp(ze)*cpe,10 | [5 empty] | cscd= 1
oblasť II s 26 m/s , kategória terénu III (predmestia a dediny)
špičkový tlak vetra qp(ze) pre výšku (ze) podľa Tab. NB3 pre vb=26 m/s
výška ze = 10m qp= 0,722 kN/m²
referenčná výška objektu ze = h = 10 m tlak vetra : qp=0,722 kN/m²
( lebo náveterná šírka objektuz čela b= 21,5m h < b , potom ze=h)
Pre vietor na podĺžne steny objektu Ľ a P (b=21,5m bez spojov.krčku)
súčiniteľ vonkajšieho tlaku vetra (Tab.7.1) cpe,10 z pomeru h/d 10/21,5= 0,47 = cca 0,5
Výsledný tlak pre náveternú stranu, oblasť D weD= 0,722*0,75 = 0,542 kN/m²
Výsledné sanie pre záveternú stranu, oblasť E weE= 0,722*(-0,4) = -0,29 kN/m²
Pre vietor na čelnú a zadnú stenu objektu (21,5m)
Výsledné sanie pre bočnú stenu, oblasť B weB=0,722*(-0,8) = -0,58 kN/m²
Výsledné sanie pre bočnú stenu, oblasť A weA= 0,722*(-1,2) = -0,87 kN/m²
[6 empty] | priemer z A + B = | -0.725
Pre vietor na plochú strechu bez atík hp/h=0,025
| Výsledný sanie v náveternej časti, v rohoch oblasti F weF= 0,722*(-1,7) = -1,227 kN/m² | [8 empty] | 1.2274
| Výsledný sanie v náveternej časti, oblasť G weG= 0,722*(-1,3) = -0,94 kN/m² | [8 empty] | 0.9386
| Výsledný sanie v náveternej časti, oblasť H weH= 0,722*(-0,7) = -0,51 kN/m² | [8 empty] | 0.5054
Výsledné sanie/tlak v záveternej časti, oblasť I weI= 0,722*(±0,2) = ±0,14 kN/m²
Ďalšie zaťaženie je dopočítané pri jednotlivých prvkoch podľa potreby (vl. tiaž a pod.)
4. OVERENIE ÚNOSNOSTI STROPNÝCH PANELOV
Pre porovnanie sa používa zaťaženie normové (podľa EC charakteristické) bez vl. tiaže PZD alebo SZD
Únosnosť (Odolnosť) stropných železobet. prefabrikovaných prvkov je prepočítaná z rôznych katalógov
z hodnôt qdov uvádzaných v kg/m na šírky B, prepočítané na 1m² na hodnoty v kN/m²
Prvky ktoré neboli nájdené v katalógoch starších z roku 1960 1961 a 1979, boli vyhľadané v katalógu z roku
1988 alebo zo Stavebných tabuliek M. Rochla z 1987 kde sú už hodnoty v kN/m
4.1 Objekt "A" Miestny úrad
4.1.1 Strešné dosky nad 2.NP nad halou a schodiskom - Súčasný Stav
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky = | 1.24
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.68
[7 empty] | CELKOVE = | 1.92 | kN/m²
[8 empty] | 192 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb 157 kgm , podľa Mb bolo odvodené
dovolené zaťaženie 181 kg/m², to je ale menšie ako súčasné zaťaženie uvažované podľa projektu
preto tieto údaje nepovažujem za dôveryhodné
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je reálne, aj keď mali typové označenie SZD 10-300
[8 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 68.0851 | %
zo Stavebných tabuliek M.Rochla 1987 dovolené zaťaženie qdov = 1,32 kN/m čo je 1,32/0,6= 2,2 kN/m²
použitie týchto panelov je tiež možné, aj keď mali typové označenie SZD 20/10
posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako v predchádzajúcom
[8 empty] | 2.2 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 87.2727 | %
4.1.2 Strešné dosky nad 2.NP nad halou a schodiskom - Nový Stav, polystyrén+PVC + štrk 60mm
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, bez asfaltových lepeniek = | 0.99
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.68
[7 empty] | CELKOVE = | 2.946 | kN/m²
[8 empty] | 294.6 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb 157 kgm , podľa Mb bolo odvodené
dovolené zaťaženie 181 kg/m², to je ale menšie ako súčasné zaťaženie uvažované podľa projektu
preto tieto údaje nepovažujem za dôveryhodné
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je reálne, aj keď mali typové označenie SZD 10-300
[8 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je | 104.4681 | %
zo Stavebných tabuliek M.Rochla 1987 dovolené zaťaženie qdov = 1,32 kN/m čo je 1,32/0,6= 2,2 kN/m²
použitie týchto panelov je tiež možné, aj keď mali typové označenie SZD 20/10
posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako v predchádzajúcom
[8 empty] | 2.2 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je | 133.9091 | %
4.1.3 Stropné dosky nad 2.NP nad kancelárskymi priestormi - Súčasný Stav
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asfaltové lepenky, zdola omietka = | 1.51
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 2.26 | kN/m²
[8 empty] | 226 | kg/m²
pre Ls=5,0m (svetlý rozpon) PZD 64n-50/530 (šírka 49cm, dĺžka 529cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 204 kg/m čo je 204/0,5=408 kg/m²
[8 empty] | 4.08 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 47.0588 | %
z Katalógu komerčných prefabrikátov 1988 dovolené zať. qdov = 1,96 kN/m čo je 1,96/0,5= 3,92 kN/m²
použitie týchto panelov je menej pravdepodobné, lebo sa vyrábali v neskoršom období
posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako vyššie uvedený typ
[8 empty] | 3.92 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 57.6531 | %
4.1.4 Stropné dosky nad 2.NP nad kancel. priestormi - Nový Stav, polystyrén+PVC + štrk 60mm
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, bez asfaltových lepeniek, + omietka zdola panelov = | 1.26
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 3.286 | kN/m²
[8 empty] | 328.6 | kg/m²
pre Ls=5,0m (svetlý rozpon) PZD 64n-50/530 (šírka 49cm, dĺžka 529cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 204 kg/m čo je 204/0,5=408 kg/m²
[8 empty] | 4.08 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 80.5392 | %
z Katalógu komerčných prefabrikátov 1988 dovolené zať. qdov = 1,96 kN/m čo je 1,96/0,5= 3,92 kN/m²
použitie týchto panelov je menej pravdepodobné, lebo sa vyrábali v neskoršom období
posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako vyššie uvedený typ
[8 empty] | 3.92 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je | 83.8265 | %
4.2 Objekt "B" Obradná sieň s príslušenstvom a kancelárie
4.2.1 Strešné dosky nad 2.NP nad Obradnou sieňou - Súčasný Stav
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina = | 1.83
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.68
[7 empty] | CELKOVE = | 2.51 | kN/m²
[8 empty] | 251 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) v projekte je SZD 31-60/300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm) , ale nenašiel som
ho v žiadnom katalógu, preto pre L=3,0m (modul.rozpon) použijem SZD 10n-300 (š.60cm, dĺ. 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb 157 kgm , podľa Mb bolo odvodené
dovolené zaťaženie 181 kg/m², to je ale menšie ako súčasné zaťaženie uvažované podľa projektu
preto tieto údaje nepovažujem za dôveryhodné a vhodné na posúdenie
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je reálne, aj keď mali typové označenie SZD 10-300 ale rozmerovo
| sú ako SZD 31-60/300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm) | [6 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 89.0071 | %
zo Stavebných tabuliek M.Rochla 1987 dovolené zaťaženie qdov = 1,32 kN/m čo je 1,32/0,6= 2,2 kN/m²
použitie týchto panelov je málo pravdepodobné, mali typové označenie SZD 20/10
posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako vo vyššie uvedenom type
[8 empty] | 2.2 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je | 114.0909 | %
4.2.2 Strešné dosky nad 2.NP nad halou a schodiskom - Nový Stav, polystyrén+PVC + štrk 60mm
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina = | 1.83
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.68
[7 empty] | CELKOVE = | 3.786 | kN/m²
[8 empty] | 378.6 | kg/m²
pre L=3,0m (modulový rozpon) SZD 10n-300 (šírka 60cm, dĺžka 297cm)
z katalógu Stavoindustria z roku 1960 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m čo je 98/0,6=166 kg/m²
tu je pravdepodobne chyba, lebo to nesúhlasí s momentom Mb 157 kgm , podľa Mb bolo odvodené
dovolené zaťaženie 181 kg/m², to je ale menšie ako súčasné zaťaženie uvažované podľa projektu
preto tieto údaje nepovažujem za dôveryhodné
z katalógu Priemstav z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 169 kg/m čo je 169/0,6= 282 kg/m²
použitie týchto panelov je reálne, aj keď mali typové označenie SZD 10-300
[8 empty] | 2.82 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je | 134.2553 | %
zo Stavebných tabuliek M.Rochla 1987 dovolené zaťaženie qdov = 1,32 kN/m čo je 1,32/0,6= 2,2 kN/m²
použitie týchto panelov je málo pravdepodobné, mali typové označenie SZD 20/10
posudzujem ich hlavne pretože ich únosnosť je menšia ako v predchádzajúcom
[8 empty] | 2.2 | kN/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! lebo maximálne využitie je | 172.0909 | %
4.2.3 Stropné dosky nad 3.NP nad kancelárskymi priestormi - Súčasný Stav, panely hr. 12cm
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | vyrovnávacia vrstva perlit betónu 13cm 0,13*5,0 = | 0.65
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 3.5 | kN/m²
[8 empty] | 350 | kg/m²
pre Ls= 3,4m (svetlý rozpon) PZD 76-60/360 (šírka 59cm, dĺžka 358cm) som takýto v katalógoch nenašiel,
preto som použil z rozmerov 358x59x12cm prefabrikát pod označením PZD 134-60/360 , pre ktorý je
z Katalógu komerčných prefabrikátov 1988 dovolené zaťaženie qdov = 5,23 kN/m čo je 5,23/0,6=8,72 kN/m²
[8 empty] | 8.72 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s vysokou rezervou, lebo maximálne využitie je | 40.1376 | %
4.2.4 Stropné dosky nad 3.NP nad kancelárskymi priestormi - Nový Stav, panely hr. 12cm
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | vyrovnávacia vrstva perlit betónu 13cm 0,13*5,0 = | 0.65
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 4.776 | kN/m²
[8 empty] | 477.6 | kg/m²
pre Ls= 3,4m (svetlý rozpon) PZD 76-60/360 (šírka 59cm, dĺžka 358cm) som takýto v katalógoch nenašiel,
preto som použil z rozmerov 358x59x12cm prefabrikát pod označením PZD 134-60/360 , pre ktorý je
z Katalógu komerčných prefabrikátov 1988 dovolené zaťaženie qdov = 5,23 kN/m čo je 5,23/0,6=8,72 kN/m²
[8 empty] | 8.72 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s vysokou rezervou, lebo maximálne využitie je | 54.7706 | %
4.2.5 Stropné dosky nad 3.NP nad kancelárskymi priestormi - Súčasný Stav, panely hr. 21,5cm
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | vyrovnávacia vrstva perlit betónu 3,5 cm 0,13*5,0 = | 0.175
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 3.025 | kN/m²
[8 empty] | 302.5 | kg/m²
pre Ls= 3,7m (svetlý rozpon) PZD 243-50/390 (šírka 49cm, dĺžka 389cm)
z Katalógu komerčných prefabrikátov 1988 dovolené zaťaženie qdov = 7,75 kN/m čo je 7,75/0,5= 15,5 kN/m²
[8 empty] | 15.5 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s vysokou rezervou, lebo maximálne využitie je | 19.5161 | %
4.2.6 Stropné dosky nad 3.NP nad kancelárskymi priestormi - Nový Stav, panely hr. 21,5cm
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | vyrovnávacia vrstva perlit betónu 3,5 cm 0,13*5,0 = | 0.175
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 4.301 | kN/m²
[8 empty] | 430.1 | kg/m²
pre Ls= 3,7m (svetlý rozpon) PZD 243-50/390 (šírka 49cm, dĺžka 389cm)
z Katalógu komerčných prefabrikátov 1988 dovolené zaťaženie qdov = 7,75 kN/m čo je 7,75/0,5= 15,5 kN/m²
[8 empty] | 15.5 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s vysokou rezervou, lebo maximálne využitie je | 27.7484 | %
4.2.7 Stropné panely nad kanc. priestormi 1.NP a 2.NP - Súčasný Stav, panely 24 cm z MSRP
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 2.85 | kN/m²
[8 empty] | 285 | kg/m²
pre L= 6,0m (modulový rozpon) PZD 2/475 (šírka 119 cm, dĺžka 567 cm)
z Katalógu MSRP 1975 dovolené zaťaženie qdov = 630 kg/m čo je 630/1,2= 525 kg/m² posúdim túto hodnotu
pre L= 6,0m (modulový rozpon) PZD 3/475 (šírka 59 cm, dĺžka 567 cm)
z Katalógu MSRP 1975 dovolené zaťaženie qdov = 495 kg/m čo je 495/0,6= 825 kg/m²
pre L= 6,0m (modulový rozpon) PZD 4/475 (šírka 59 cm, dĺžka 567 cm)
z Katalógu MSRP 1975 dovolené zaťaženie qdov = 350 kg/m čo je 350/0,6= 583,3 kg/m²
[8 empty] | 5.25 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s vysokou rezervou, lebo maximálne využitie je | 54.2857 | %
4.2.8 Stropné panely nad kancel.priestormi 1.NP a 2.NP - Nový Stav, panely hr. 24 cm z MSRP
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 4.126 | kN/m²
[8 empty] | 412.6 | kg/m²
pre L= 6,0m (modulový rozpon) PZD 2/475 (šírka 119 cm, dĺžka 567 cm)
z Katalógu MSRP 1975 dovolené zaťaženie qdov = 630 kg/m čo je 630/1,2= 525 kg/m² posúdim túto hodnotu
[8 empty] | 5.25 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s dostatočnou rezervou, lebo maximálne využitie je | 78.5905 | %
4.2.9 Stropné dosky nad priestormi 1.NP + 2.NP - Súčasný Stav, panely hr. 9,0 cm
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | vyrovnávacia vrstva perlit betónu 25-9=14 cm 0,14*5,0 = | 0.7
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 3.55 | kN/m²
[8 empty] | 355 | kg/m²
pre Ls= 1,51m (svetlý rozpon) PZD 2-180 (šírka 29 cm, dĺžka 179 cm)
z Katalógu Stavoindustrie 1960 dovolené zaťaženie qdov = 217 kg/m čo je 217/0,3= 723 kg/m²
Stavebné tabuľky M.Rochla 1987 ako PZD 30/10 dov. zať. qdov = 1,893 kN/m čo je 1,893/0,3= 6,31 kN/m²
ale iné označenie a z neskoršieho obdobia preto beriem hodnotu z 1960 | [7 empty] | 7.23 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s vysokou rezervou, lebo maximálne využitie je | 49.101 | %
4.2.10 Stropné dosky nad priestormi 1.NP + 2.NP - Nový Stav, panely hr. 9,0 cm
[7 empty] | nové vrstvy: polystyrén 250mm + Fatrafol s geotextíliou + štrk 60mm = | 1.276
[7 empty] | zaťaženie stále strešným plášťom, na vrchu asf. živičná krytina, zdola omietka = | 2.1
[7 empty] | vyrovnávacia vrstva perlit betónu 25-9=14 cm 0,14*5,0 = | 0.7
[7 empty] | zaťaženie premenné Snehom = | 0.75
[7 empty] | CELKOVE = | 4.826 | kN/m²
[8 empty] | 482.6 | kg/m²
pre Ls= 1,51m (svetlý rozpon) PZD 2-180 (šírka 29 cm, dĺžka 179 cm)
z Katalógu Stavoindustrie 1960 dovolené zaťaženie qdov = 217 kg/m čo je 217/0,3= 723 kg/m²
Stavebné tabuľky M.Rochla 1987 ako PZD 30/10 dov. zať. qdov = 1,893 kN/m čo je 1,893/0,3= 6,31 kN/m²
ale iné označenie a z neskoršieho obdobia preto beriem hodnotu z 1960 | [7 empty] | 7.23 | kN/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! s dostatočnou rezervou, lebo maximálne využitie je | 66.7497 | %
5. Overenie únosnosti oceľových priehradových väzníkov v SCIA 18
5.1 Objekt "A" Miestny úrad
Statická schéma pre výpočet vnútorných síl :
ako priestorová priehradová konštrukcia v priečnom reze v tvare rovnoramenného trojuholníka
s vrcholom navrchu. Styčníky sú uvažované ako tuhé. Uloženie na podpery je uvažované ako
kĺbové na jednej strane a posuvné kĺbové na druhej strane. Rozpon L=9,2m, výška H=0,6m.
Zaťaženie na horný pás stále i premenné je vnášané ako líniové zo zaťažovacej šírky 3,0m.
Zaťaženie na dolný pás stále od podhľadu je vnášané ako líniové zo zaťažovacej šírky 3,0m.
Statický 3D model pre podrobný modelový výpočet je urobený v SCIA Engineer 18
ktorý zároveň obsahuje modul pre podrobné posúdenie oceľových prvkov podľa EC3
| Zaťažovacie stavy : |  |  | LC1 - vlastná tiaž - podľa zadaných profilov a hrúbok
LC2 - stále zaťaženie, od strešných vrstiev existujúcich i nových , od podhľadu
LC3 - zaťaženie snehom
Kombinácie zaťažovacích stavov EC STR/GEO rovnica 6.10a + 6.10b Sada B (STR/GEO)
CO1 : EN-MSÚ Sada B, tiaž + stále + sneh
CO2 : EN-MSP charakteristická, tiaž + stále + sneh
Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu a nadstavbu pôvodnej konštrukcie, bolo použité
odporúčané pravisdo že sa použije pre kombináciu zaťažení podľa STN EN 1990)
sada B (STR/GEO s kombinačnými rovnicami - vzťahmi 6.10a + 6.10b
Z uvedených zaťažovacích stavov a ich kombinácií boli vytvorené nasledovné triedy :
Všetky MSÚ (CO1)
Všetky MSP (CO2)
Všetky MSÚ + MSP (CO1+CO2)
Boli vytvorené 3 rovnaké modely priehradových priestorových väzníkov pre porovnávaciu analýzu
1. Horný väzník je zaťažený súčasným zťažením. Prvky doladené tak aby vyhovovali na zadané zaťaženie.
2. Väzník zhora je zaťažený súčasným zťažením s odobratím lepeniek a priťažený vrstvami polystyrénu,
plus PVC fólie (Fatrafol) a priťažovacou vrstvou štrku hrúbky 60mm
3. Väzník zhora (dolný) je zaťažený súčasným zťažením s odobratím lepeniek a priťažený polystyrénom,
plus PVC fólie (Fatrafol) a priťažovacou líniovou vrstvou betónových kociek 60x60x6 cm 0,66 kN/m
Obrázok zo SCIA18 výpočtové modely zadaných 3 väzníkov , pohľad AXO
farby prútov sú podľa profilov jednotlivých prútov - tie majú reálne profily
Horný pás - šedá farba L110x110x12 , Dolný pás -tmavomodrý (z Ø25 S235) úprava na Ø25 S355
Diagonály fialové (z Ø23 S235) úprava na Ø21 S355 Diagonály žlté (z Ø18 S235) úprava na Ø19 S355
Diagonály zelené (z Ø16 S235) úprava na Ø17 S355 Diagonály cyan (z Ø16 S235) úprava na Ø16 S355
Úprava diagonál preto aby väzník na základe informácii z Posudku 2017 vyhovoval pre súčasné zaťaženie,
pretože doteraz funguje spoľahlivo. Overenie prvkov podľa pôvodnej dokumentácie nebolo možné, lebo
sa už nenašla , a sondy do konštrukcie za účelom zamerania skutkového stavu neboli realizované.
Obrázok zo SCIA18 Zaťaženie STÁLE líniové 3 väzníkov , pohľad zboku
farby prútov sú podľa profilov jednotlivých prútov - vygenerovaný drátikový model
Obrázok zo SCIA18 Zaťaženie SNEHOM líniové 3 väzníkov , pohľad AXONOMETRICKÝ
farby prútov sú podľa profilov jednotlivých prútov - vygenerovaný drátikový model
Obrázok zo SCIA18 Deformácie Uz - Posuny uzlov 3 väzníkov, zaťaž. maximálne : stále + sneh
farby prútov už čierne, drátikový model , Pohľad zboku
Limitná deformácia L/250= 9200/250 = 36,8 mm je väčšia ako všetky uvedené max. deformácie
všetky tri uvedené väzníky VYHOVUJÚ !! na 2.MSP (Medzný stav používania)
Obrázok zo SCIA18 Deformácie Uz - Posuny uzlov 3 väzníkov, Len od zať.stáleho (bez snehu)
farby prútov čierne, drátikový model , Pohľad zboku
Limitná deformácia L/350= 9200/350 = 26,3 mm je väčšia ako všetky uvedené def. pre 1. a 3 . väzník
horný a dolný väzník VYHOVUJE !! na 2.MSP (Medzný stav používania)
stredný väzník NEVYHOVUJE !! na 2.MSP (Medzný stav používania)
Obrázok zo SCIA18 Jednotkové posúdenie všetkých prvkov 3 väzníkov, zať.: stále + sneh
farby prútov čierne, drátikový model , Pohľad zboku
Záver : väzník č.1 (súčasný stav) č.3 (navrhovaný stav bez šrtku, s betónovými kockami)
na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) VYHOVUJÚ
Väzník č.2 - navrhovaný stav zo štrkovou príťažou plošnou po celej ploche
na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) NEVYHOVUJE !!
5.2 Objekt "B" Obradná sieň a príslušenstvo, kancelárie
Statická schéma pre výpočet vnútorných síl :
ako priestorová priehradová konštrukcia v priečnom reze v tvare rovnoramenného trojuholníka
s vrcholom navrchu. Styčníky sú uvažované ako tuhé. Uloženie na podpery je uvažované ako
kĺbové na jednej strane a posuvné kĺbové na druhej strane. Rozpon L=10,9m, výška H=0,72 m.
Zaťaženie na horný pás stále i premenné je vnášané ako líniové zo zaťažovacej šírky 3,0m.
Zaťaženie na dolný pás stále od podhľadu je vnášané ako líniové zo zaťažovacej šírky 3,0m.
Statický 3D model pre podrobný modelový výpočet je urobený v SCIA Engineer 18
ktorý zároveň obsahuje modul pre podrobné posúdenie oceľových prvkov podľa EC3
| Zaťažovacie stavy : |  |  | LC1 - vlastná tiaž - podľa zadaných profilov a hrúbok
LC2 - stále zaťaženie, od strešných vrstiev existujúcich i nových , od podhľadu
LC3 - zaťaženie snehom
Kombinácie zaťažovacích stavov EC STR/GEO rovnica 6.10a + 6.10b Sada B (STR/GEO)
CO1 : EN-MSÚ Sada B, tiaž + stále + sneh
CO2 : EN-MSP charakteristická, tiaž + stále + sneh
Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu a nadstavbu pôvodnej konštrukcie, bolo použité
odporúčané pravisdo že sa použije pre kombináciu zaťažení podľa STN EN 1990)
sada B (STR/GEO s kombinačnými rovnicami - vzťahmi 6.10a + 6.10b
Z uvedených zaťažovacích stavov a ich kombinácií boli vytvorené nasledovné triedy :
Všetky MSÚ (CO1)
Všetky MSP (CO2)
Všetky MSÚ + MSP (CO1+CO2)
Boli vytvorené 3 rovnaké modely priehradových priestorových väzníkov pre porovnávaciu analýzu
1. Horný väzník je zaťažený súčasným zťažením. Prvky doladené tak aby vyhovovali na zadané zaťaženie.
2. Väzník zhora je zaťažený súčasným zťažením s odobratím lepeniek a priťažený vrstvami polystyrénu,
plus PVC fólie (Fatrafol) a priťažovacou vrstvou štrku hrúbky 60mm
3. Väzník zhora (dolný) je zaťažený súčasným zťažením s odobratím lepeniek a priťažený polystyrénom,
plus PVC fólie (Fatrafol) a priťažovacou líniovou vrstvou betónových kociek 60x60x6 cm 0,66 kN/m
Obrázok zo SCIA18 výpočtové modely zadaných 3 väzníkov , pohľad AXO
farby prútov sú podľa profilov jednotlivých prútov - tie majú reálne profily
Horný pás - tmavozelená L125x125x12 , Dolný pás -tmavomodrý (z ØE36 S235) alteratíva ØJ32 S355
Diagonály fialové (z ØE26 S235) úprava na ØJ26 S355 Diag. žlté (z ØE24 S235) úprava na ØJ25 S355
Diagonály zelené z ØE22 S235 zostali Diagonály cyan z ØE18 S235 zostali
Úprava diagonál preto aby väzník na základe informácii z upravovaného výkresu 35 vyhovoval pre súčasné
zaťaženie, pretože doteraz funguje spoľahlivo. Vo výkrese č.36 je uvedené že uvažované zať. KRYTINA +
SNEH je 240 kg/m² , VÁHA ž.b. SZD DOSIEK 65 kg/m² PODHĽAD 50 kg/m²
z toho Krytina+sneh+SZD je 305 kg/m² , čo je v mojej analýze zaťaženia 173+65+68= 306 kg/m²
Súčtový údaj 305 platil pre pôvodný vzorový výkres (KPÚ Bratislava Ing. Poštulka), keďže v projekte
od Stavoprojektu Ing. Gališin sa robila úprava pre podhľad a dĺžkové úpravy.
Výrobné výkresy podľa ktorých sa väzníky vyrábali nie sú k dispozícii preto som vykonal úpravy tak aby čo
najviac zodpovedali poskytnutému výkresu č.35 z 1970 a zároveň prvky väzníka vyhovovali na požiadavky
Eurokódov, ktoré majú väčší stupeň spoľahlivosti a prísnejšie zásady pri posudzovaní vzperu.
Obrázok zo SCIA18 Zaťaženie STÁLE líniové 3 väzníkov , pohľad zboku
farby prútov sú podľa profilov jednotlivých prútov - vygenerovaný drátikový model
Obrázok zo SCIA18 Zaťaženie SNEHOM líniové 3 väzníkov , pohľad AXONOMETRICKÝ
farby prútov sú podľa profilov jednotlivých prútov - vygenerovaný drátikový model
Obrázok zo SCIA18 Deformácie Uz - Posuny uzlov 3 väzníkov, zať. maximálne : stále + sneh
farby prútov už čierne, renderovaný model z reálnych profilov , Pohľad AXONOMETRICKÝ
Limitná deformácia L/250= 10900/250 = 43,6 mm je väčšia ako všetky uvedené max. deformácie
všetky tri uvedené väzníky VYHOVUJÚ !! na 2.MSP (Medzný stav používania)
Obrázok zo SCIA18 Deformácie Uz - Posuny uzlov 3 väzníkov, Len od zať.stáleho (bez snehu)
farby prútov čierne, renderovaný model z reálnych profilov , Pohľad zboku
Limitná deformácia L/350= 10900/350 = 31,1 mm je väčšia ako všetky uvedené deformácie
všetky tri uvedené väzníky VYHOVUJÚ !! na 2.MSP (Medzný stav používania)
Obrázok zo SCIA18 Dimenzačné hodnoty N (v kN) osových síl prútov 3 väzníkov
farby prútov čierne, drátikový model , Pohľad zboku
Obrázok zo SCIA18 Dimenzačné hodnoty N (v kN) osových síl prútov 3 väzníkov
farby prútov podľa profilov, drátikový model , Pohľad AXONOMETRICKÝ
Obrázok zo SCIA18 Jednotkové posúdenie 3 väzníkov
farby prútov podľa profilov, drátikový model , Pohľad zboku
Záver : väzník č.1 pre súčasný stav
na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) VYHOVUJE
Väzník č.2 - navrhovaný stav zo štrkovou príťažou plošnou po celej ploche
na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) NEVYHOVUJE !!
Záver : väzník č.3 navrhovaný stav bez šrtku, s betónovými kockami líniove
na 1.MSÚ (Medzný stav únosnosti) NEVYHOVUJE !!
Aj keď je to veľmi natesno, ale aj tak priťaženie betónovými kockami nedoporučujem.

## EC (2)
STATICKÝ VÝPOČET
| Názov a miesto stavby : |  |  | Posudok pre ploché strechy MÚ Bratislava -Rača
Objekt A + Objekt B, Kubačova 21 , Bratislava - Rača
| Objednávateľ : |  |  | Mestská časť Bratislava -Rača , Kubačova 21, 831 06 Bratislava
| Riešiteľ : |  |  | Ing. Miroslav LACKO
| Stupeň : |  |  | Statický posudok
| Dátum : |  |  | 04 / 2017
Objekt "A" Miestny úrad
1. ZAŤAŽENIE podľa Eurokódov STN EN 1991 a STN EN 1990
| 1.1 Strop nad prízemím (podlažím 1.NP) |  |  |  |  | Charakteristické |  | Návrhové
podľa rovnice 6.10a
| Kategória B Administratívne plochy |  |  |  |  | qk | gQ | gQ*qk
| Hlavné premenné - Úžitkové z. (priemer 2 -3) |  |  |  |  | 2.5 | 1.05 | 2.625 | kN/m²
| Prem. zať. prídavné (6.3.1.2 (8)) resp. ako Stále z. |  |  |  |  | 1.5 | 1.35 | 2.025 | kN/m²
Stále Zaťaženie :
| Podlaha - do 150 mm |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| nášľapná vrstva - Zlinolit (PVC) |  |  |  | 0,005*14 = | 0.07 | 1.35 | 0.0945 | kN/m²
| cem.poter a betón.mazanina |  |  |  | 0,065*23 = | 1.495 | 1.35 | 2.0183 | kN/m²
| pórobet. dosky (alt.škvárobetón) |  |  |  | 0,06*8,5 = | 0.51 | 1.35 | 0.6885 | kN/m²
| vyrovnávací piesok 2cm |  |  |  | 0,02*15 = | 0.3 | 1.35 | 0.405 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,02*18= | 0.36 | 1.35 | 0.486 | kN/m²
[6 empty] | 2.735 | 1.35 | 3.6923 | kN/m²
| tiaž strop.p. PZD hr.215mm |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.35 | 3.6717 | kN/m²
[5 empty] | 1.1a Celkove : | 9.4548 | 1.2707 | 12.014 | kN/m²
podľa rovnice 6.10b
| Kategória B Administratívne plochy |  |  |  |  | qk | gQ | gQ*qk
| Hlavné premenné - Úžitkové z. (priemer 2 -3) |  |  |  |  | 2.5 | 1.5 | 3.75 | kN/m²
| Prem. zať. prídavné (6.3.1.2 (8)) resp. ako Stále z. |  |  |  |  | 1.5 | 1.15 | 1.725 | kN/m²
Stále Zaťaženie :
| Podlaha - do 150 mm |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| nášľapná vrstva - Zlinolit (PVC ....) |  |  |  | 0,005*14 = | 0.07 | 1.15 | 0.0805 | kN/m²
| cem.poter a betón.mazanina |  |  |  | 0,065*23 = | 1.495 | 1.15 | 1.7192 | kN/m²
| pórobet. dosky (alt.škvárob.) |  |  |  | 0,06*8,5 = | 0.51 | 1.15 | 0.5865 | kN/m²
| vyrovnávací piesok 2cm |  |  |  | 0,02*15 = | 0.3 | 1.15 | 0.345 | kN/m²
| zdola stropu omietka |  |  |  | 0,02*18= | 0.36 | 1.15 | 0.414 | kN/m²
[6 empty] | 2.735 | 1.15 | 3.1452 | kN/m²
| tiaž strop.p. PZD 215mm |  |  |  | 7,05/(5,29*0,49) = | 2.7198 | 1.15 | 3.1278 | kN/m²
[5 empty] | 1.1b Celkove : | 9.4548 | 1.2425 | 11.748 | kN/m²
| tiaž strop.p. PZD hr.250mm |  |  |  | 11,95/(6,29*0,59) = | 3.2201 | 1.35 | 4.3471 | kN/m²
| Do výpočtového modelu náhradné hrúbky stropných panelov | [5 empty] | PZD hr.215 | 0.1188 | m
[7 empty] | PZD hr.250 | 0.1388 | m
1.2 Strecha nadstavby - sklon 4° t.j. 7% (uvažovaná ako plochá)
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a (nepriaznivejšie)
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*0,8 = | 0.6 | 1.05 | 0.63 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strešné vrstvy ľahkej strechy |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina plechová |  |  |  |  | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| lepenka |  |  |  |  | 0.02 | 1.35 | 0.027 | kN/m²
| dosky roznášacie (napr. OSB3) |  |  |  | 0,024*6,8 = | 0.1632 | 1.35 | 0.22032 | kN/m²
| strešné nosníky po 1,1m resp. po1,0m |  |  |  |  | 0.1248 | 1.35 | 0.16848 | kN/m²
| Tepel.izol(TI)minerálna vlna 300mm |  |  |  | 0,3*0,8 = | 0.24 | 1.35 | 0.324 | kN/m²
| zdola podhľad so závesnou konštrukciou pre TI |  |  |  |  | 0.4 | 1.35 | 0.54 | kN/m²
[6 empty] | 1.148 | 1.35 | 1.5498 | kN/m²
tiaž nosnej konštrukcie oceľovej (hlavné rámy)
| odborný odhad |  |  |  |  | 1 | 1.35 | 1.35 | kN/m²
[5 empty] | 1.2 Celkove : | 2.748 | 1.2845 | 3.5298 | kN/m²
1.3 Strop pod nadstavbou (plochá strecha na oceľových väzníkoch nad halou- zostane )
v súčasnosti zaťaženie snehom, potom nie
podľa rovnice 6.10a
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10a (nepriaznivejšie)
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1 = | 0.75 | 1.05 | 0.7875 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina z asf.pásov a náterov |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.8 | 1.35 | 1.08 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.35 | 0.2025 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.35 | 0.8775 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 0.675 | kN/m²
[6 empty] | 2.55 | 1.35 | 3.4425 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
[5 empty] | 1.3a Celkove : | 3.55 | 1.2866 | 4.5675 | kN/m²
podľa rovnice 6.10b
Zaťaženie snehom ( STN EN 1991-1-3/NA) - Oblasť 2 165 m n.m. sk=0,425+165/505= 0,75 kN/m2
| súčiniteľ tvaru strechy μ1=0,8 , resp. 1,0 | [5 empty] | podľa rovnice 6.10b
[6 empty] | sk | gQ | gQ*sk
| Premenné zaťaženie - sneh |  |  |  | 0,75*1 = | 0.75 | 1.5 | 1.125 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Strecha podľa pôv. výpočtu a výkresov |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| krytina z asf.pásov a náterov |  |  |  |  | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | kN/m²
| pórobet. dosky 80-100mm |  |  |  | 0,08*8 = | 0.8 | 1.15 | 0.92 | kN/m²
| piesok 10 mm |  |  |  | 0,01*15 = | 0.15 | 1.15 | 0.1725 | kN/m²
| TI Heraklit 50mm |  |  |  | 0,05*4 = | 0.2 | 1.15 | 0.23 | kN/m²
| tiaž strop.p. SZD 10n-300 |  |  |  |  | 0.65 | 1.15 | 0.7475 | kN/m²
| zdola stropu podhľad |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 0.575 | kN/m²
[6 empty] | 2.55 | 1.15 | 2.9325 | kN/m²
| tiaž oceľových nosníkov na 1 m² |  |  |  |  | 0.25 | 1.35 | 0.3375 | kN/m²
[5 empty] | 1.3b Celkove : | 3.55 | 1.238 | 4.395 | kN/m²
1.4.1 Stropy oceľové nosníkové v nadstavbe - ako premostenie súčasných streš. väzníkov
| Kategória A Plochy pre domáce a obytné účely |  |  |  |  | qk | gQ | gQ*qk
| Hlavné premenné - Úžitkové zaťaženie (Kategória A) |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 | kN/m²
| Hlavné prem. zať. prídavné (6.3.1.2 (8)) - Priečky |  |  |  |  | 1.5 | 1.35 | 2.025 | kN/m²
Stále Zaťaženia :
| Podlaha |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| nášľapná vrstva - dlažba |  |  |  | 0,015*25 = | 0.375 | 1.35 | 0.50625 | kN/m²
| cement. poter 15mm |  |  |  | 0,015*23 = | 0.345 | 1.35 | 0.46575 | kN/m²
| nosná železob. dobetonávka |  |  |  | 0,06*25 = | 1.5 | 1.35 | 2.025 | kN/m²
| trapézový plech výšky 50mm |  |  |  |  | 0.15 | 1.35 | 0.2025 | kN/m²
| sekundárne oceľ. nosníky HEA10 až 120 |  |  |  |  | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
[6 empty] | 2.57 | 1.35 | 3.4695 | kN/m²
| tiaž strop.oceľovej konštrukcie na plochu |  |  |  |  | 0.8 | 1.35 | 1.08 | kN/m²
[5 empty] | 1.4.1 Celkove : | 7.87 | 1.4072 | 11.0745 | kN/m²
1.4.2 Schody dvojramenné oceľové schodnicové nové
| Kategória A chodby a schodiská |  |  |  |  | qk | gQ | gQ*qk
| Hlavné premenné - Úžitkové zaťaženie (Kategória A) |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 | kN/m²
Stále Zaťaženie :
| Podlaha hr. 50 mm |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
| nášľapná vrstva 5mm Linol. |  |  |  | (0,46/0,3)*0,005*13= | 0.099667 | 1.35 | 0.13455 | kN/m²
| zdola zavesený podhľad |  |  |  |  | 0.2 | 1.35 | 0.27 | kN/m²
| sch.stupne- nosný plech 6 |  |  |  | (0,46/0,3)*0,006*78,5= | 0.7222 | 1.35 | 0.97497 | kN/m²
[6 empty] | 1.0219 |  | 1.3795 | kN/m²
| nosné schodnice JP180x80x8 |  |  |  | 0,46/1,3 = | 0.35385 | 1.35 | 0.47769 | kN/m²
[5 empty] | 1.4.2 Celkove : | 4.3757 | 1.4528 | 6.3572 | kN/m²
| zábradlie ako líniové - odborný odhad |  |  |  |  | 0.7 | 1.35 | 0.945 | kN/m
1.5 Tiaž zvislých prvkov
| MÚRY |  |  |  |  | gk,sup | gG | gG*gk,sup
Obvodové múry z tehál CDm 375mm
| murivo CDm 375 mm |  |  |  | 0,375*15,5= | 5.8125 | 1.35 | 7.8469 | kN/m²
| zateplenie 100mm z miner.vlny |  |  |  | 0,1*0,8= | 0.08 | 1.35 | 0.108 | kN/m²
| omietky vnútorné i vonkajšie |  |  |  | 0,04*18= | 0.72 | 1.35 | 0.972 | kN/m²
[6 empty] | 6.6125 |  | 8.9269 | kN/m²
Existujúca atika (ako líniové zaťaženie)
| murov. atika výšky 0,8m , CDm 25cm |  |  |  | 0,25*0,8*15,5= | 3.1 | 1.35 | 4.185 | kN/m
| zateplenie 100mm z miner.vlny |  |  |  | 0,1*0,8*0,8= | 0.064 | 1.35 | 0.0864 | kN/m
| omietky vnútorné i vonkajšie |  |  |  | 0,04*18*0,8= | 0.576 | 1.35 | 0.7776 | kN/m
[6 empty] | 3.74 |  | 5.049 | kN/m
V prípade nadstavby uvažované 2x (aj s oknami) t.j. líniové cca 7,5 kN/m
PRIEČKY
Existujúce priečky murované 150mm (analýza z rôznych druhov tehál. ktoré mohli byť použité ) analýza :
| priečka 115 mm z CDm (115x240/140) |  |  |  | 0,115x15,5 = | 1.7825 | 1.35 | 2.4064 | kN/m²
| omietky vnútorné 2x15mm |  |  |  | 0,03x18= | 0.54 | 1.35 | 0.729 | kN/m²
[6 empty] | 2.3225 |  | 3.1354 | kN/m²
exist. priečka hrúbky 150mm (z dvoj a štvordutinových priečkoviek)
| priečkovka Pk-CD (140x290/65 , 140) |  |  |  | 0,14x12,5 = | 1.75 | 1.35 | 2.3625 | kN/m²
| omietka z dvoch strán |  |  |  | 0,03x18= | 0.54 | 1.35 | 0.729 | kN/m²
[6 empty] | 2.29 |  | 3.0915 | kN/m²
Existujúce priečky rozpočítané na plochu cca 4x (5+4)m
celková dĺžka na rozpočítavaný segment 5+ 2,75 = 7,75m , celková výška priečok 2,85m na 2.NP
[5 empty] | tiaž charakter. na 1 m 2,85 * 2,32 = | 6.612 | kN/m
[5 empty] | dĺžka pripadajúca na 1m² 7,75/(4*(5+4) = | 0.21528 | m/ m²
[5 empty] | z toho zaťaženie priečkami rozložené na na 1m² je | 1.4234 | kN/m² | t.j. do 1,5 | kN/m²
priečka hrúbky 100mm (z dvoj a štvordutinových priečkoviek)
| priečkovka Pk-CD a Pk-dr |  |  |  | 0,06x12,5 = | 0.8125 | 1.35 | 1.0969 | kN/m²
| omietka z dvoch strán |  |  |  | 0,03x18= | 0.54 | 1.35 | 0.729 | kN/m²
[6 empty] | 1.3525 |  | 1.8259 | kN/m²
| Steny z keram.tvárnic 300 mm |  |  |  | 0,3x8,5= | 2.55 | 1.35 | 3.4425 | kN/m²
| zateplenie 150mm z miner.vlny |  |  |  | 0,15x1,5= | 0.225 | 1.35 | 0.30375 | kN/m²
| omietky vnútorné i vonkajšie |  |  |  | 0,04x18= | 0.72 | 1.35 | 0.972 | kN/m²
[6 empty] | 3.495 |  | 4.7183 | kN/m²
| Priečky z keramických tehál 115 mm |  |  |  | 0,115x10,5= | 1.2075 | 1.35 | 1.6301 | kN/m²
| omietky vnútorné i vonkajšie |  |  |  | 0,03x18= | 0.54 | 1.35 | 0.729 | kN/m²
[6 empty] | 1.7475 |  | 2.3591 | kN/m²
1.6 Zaťaženie vetrom STN EN 1991-1-4 + STN EN 1991-1-4/NA
| základný vzorec pre tlak vetra we=cscd*qp(ze)*cpe,10 | [5 empty] | cscd= 1
oblasť II s 26 m/s , kategória terénu III (predmestia a dediny)
špičkový tlak vetra qp(ze) pre výšku (ze) podľa Tab. NB3 pre vb=26 m/s
výška ze = 10m qp= 0,722 kN/m²
referenčná výška objektu ze = h = 10 m tlak vetra : qp=0,722 kN/m²
( lebo náveterná šírka objektuz čela b= 21,5m h < b , potom ze=h)
Pre vietor na podĺžne steny objektu Ľ a P (b=21,5m bez spojov.krčku)
súčiniteľ vonkajšieho tlaku vetra (Tab.7.1) cpe,10 z pomeru h/d 10/21,5= 0,47 = cca 0,5
Výsledný tlak pre náveternú stranu, oblasť D weD= 0,722*0,75 = 0,542 kN/m²
Výsledné sanie pre záveternú stranu, oblasť E weE= 0,722*(-0,4) = -0,29 kN/m²
Pre vietor na čelnú a zadnú stenu objektu (21,5m)
Výsledné sanie pre bočnú stenu, oblasť B weB=0,722*(-0,8) = -0,58 kN/m²
Výsledné sanie pre bočnú stenu, oblasť A weA= 0,722*(-1,2) = -0,87 kN/m²
[6 empty] | priemer z A + B = | -0.725
Pre vietor na plochú strechu bez atík hp/h=0,025
Výsledný sanie v náveternej časti, oblasť G weG= 0,722*(-1,3) = -0,94 kN/m²
Výsledný sanie v náveternej časti, oblasť H weH= 0,722*(-0,7) = -0,51 kN/m²
Výsledné sanie/tlak v záveternej časti, oblasť I weI= 0,722*(±0,2) = ±0,14 kN/m²
Ďalšie zaťaženie je dopočítané pri jednotlivých prvkoch podľa potreby (vl. tiaž a pod.)
2. OVERENIE ODOLNOSTI EXISTUJÚCICH ZÁKLADOV
2.1. Základové pomery- IGP :
Vzor z blízkeho okolia: Stavoprojekt BA prieskumné stredisko, 08/1969
pod názvom : Výstavba kultúrneho domu JRD Bratislava Rača
pre geotechnické vlastnosti : stredné normové , info z pôv. výkresu základov q0=2 kg/m²
2.1.1. Geologická skladba vzorová odvodená podľa 4 vrtov
IGP profil vzorový RT= cca 154,00= -1,500 (±0,00 = 155,50 m n.m.)
| 0,0 - 2,0 | hlina piesčitá F3 až piesok hlinitý S4
| 2,0 - 3,5 | piesok hlinitý S4 s úlomkami žuly
| 3,5 - 4,5 | piesok hlinitý S4
| 4,5 - 7,0 | zvetrané žulové podložie s pieskom zahlineným a úlomkami
voda puklinová nesúvislá ustálená v hĺbke od 3,60 do 4,2m
2.1.2 Geotechnické charakteristiky zemín
uvažované ako normové - nižšie než stredné v prospech bezpečnosti
hlina piesčitá , tuhej konzistencie, tr. F3 (MS) (označenie z r.1969 tr.19)
[5 empty] | obj. tiaž g =18,0 kN/m² |  |  |  | efekt.uhol vnút.trenia jef=26° (24°až 29°)
[5 empty] | Edef = 6,0 MPa (5 až 8 MPa) |  |  |  | efekt. súdržnosť cef=10 kPa (8-16)
[5 empty] | Poissonovo číslo n =0,35 |  |  |  | súčiniteľ b = 0,62
Rdt= 175 kPa pre B= do 3,0m , a hĺbka založenia D= 0,8 až 1,5 m
piesok hlinitý , tuhej konzistencie tr. S4 (SM) ; (ozn. z r.1969 tr.17)
[5 empty] | obj. tiaž g =18,0 kN/m² |  |  |  | efekt.uhol vnút.trenia jef=28,5°(z 28-30)
[5 empty] | Edef = 7 MPa (z 5-15) |  |  |  | efekt. súdržnosť cef=3 kPa (0-10)
[5 empty] | Poissonovo číslo n =0,3 |  |  |  | súčiniteľ b = 0,74
Rdt= 175 až 225 kPa pre B= od 0,5 do 1,0m , D= 1,0 m
tr. G3 G-F štrk s prímesou jemnozr. zeminy (pre zverané žulové podložie) , stredne uľahlý
[5 empty] | obj. tiaž g =19 kN/m² |  |  |  | efekt.uhol vnút.trenia jef=32° (30-35°)
[5 empty] | Edef = 80 MPa (80-90) |  |  |  | efekt. súdržnosť cef=0 kPa
[5 empty] | Poissonovo číslo n =0,25 |  |  |  | súčiniteľ b = 0,83
Rdt= 295 kPa pre B=1,0m , 455 kPa pre B=3,0m hz= 1,0 m
2.2. Výpočet a posudok pre základové pätky
Do výpočtu boli zavedené reakcie od hornej stavby pre Nadstavbu 1 Podlažia a aj pre Súčasný stav
t.j. Bez Nadstavby. Pre overovanie v GEO5 bol dosadený vzorový profil IGP
Pre výpočet sú použité vlastnosti pre zeminy stredne uľahlé vo všetkých vrstvách , hoci v dolných sú
takmer určite zeminy uľahlé - táto zásada je silne v prospech bezpečnosti
V pôvodnom IGP z roku 1969 sa udáva odvodené normové namáhanie q0=2,0 kp/cm² (200 kPa)
z presnejšieho výpočtu podľa GEO5 sú hodnoty od 860 do 1300 kPa , čo už zohľadňuje reálne
rozmery základových pätiek a hlavne ich hĺbku založenia a od UT ktorá je 1,0 ; 2,0 ; 2,7 ; 1,7
preto je únosnosť pätiek vyššia ako podľa návrhu z roku 1969
| Základové pätky v module A |  |  |  |  | Rozmery (L x B / H) : 1,52 x 1,05 / 0,9
| v A/1 Rohová |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 297 |  |  | 390
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,52*0,9*1,05*24= | 34.4736 |  |  | 46.5394
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 351.4736 |  |  | 464.5394
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.52 | x | 1.05 | σz : | 220.2216 | kPa | σz : | 291.0648
pre hĺbku založenia a UT hz=d= (1x3+1,8)/4= 1,2 m a t=0,9m
z výpočtu v GEO 5 je sz=348,7 kPa < Rd=358 kPa a max. využitie 97,4 % (88,9%)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 13,6 (11,8)mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
Hodnoty uvedené v (...) sú pre zaťaženie súčasné BEZ Nadstavby
| v A/4-5 Krajná |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 312 |  |  | 409
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,52*1,05*0,9*24= | 34.4736 |  |  | 46.5394
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 366.4736 |  |  | 483.5394
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.52 | x | 1.05 | σz : | 229.6201 | kPa | σz : | 302.9695
pre hĺbku založenia a UT hz=d= (1x2+1,8)/3= 1,25 m a t=0,9m
z výpočtu v GEO 5 je sz=346,5 kPa < Rd=352 kPa a max. využitie 98,4 % (92,0 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 14,1 (13,4) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
Hodnoty uvedené v (...) sú pre zaťaženie súčasné BEZ Nadstavby
| v B/1 Hlavný vstup |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 703 |  |  | 932
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,5*1,5*1,0*24= | 54 |  |  | 72.9
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 777 |  |  | 1032.9
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.5 | x | 1.5 | σz : | 345.3333 | kPa | σz : | 459.0667
pre hĺbku založenia a UT hz=d= (1,9+0,1)= 2,0 m a t=1,0m
z výpočtu v GEO 5 je sz=493 kPa < Rd=643 kPa a max. využitie 76,6 % (68,1 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 24,8 (21,1) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
Hodnoty uvedené v (...) sú pre zaťaženie súčasné BEZ Nadstavby
| v E/1 Hlavný vstup |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 698 |  |  | 924
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,5*1,5*1,0*24= | 54 |  |  | 72.9
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 772 |  |  | 1024.9
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.5 | x | 1.5 | σz : | 343.1111 | kPa | σz : | 455.5111
pre hĺbku založenia a UT hz=d= (1,65+0,1)= 1,75 m a t=1,0m
z výpočtu v GEO 5 je sz=488,7 kPa < Rd=550,6 kPa a max. využitie 88,8 % (78,9 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 26,9 (22,8) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v B/3 Vnútorná |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 384 |  |  | 493
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,4*1,25*1,0*24= | 42 |  |  | 56.7
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 446 |  |  | 577.7
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.4 | x | 1.25 | σz : | 254.8571 | kPa | σz : | 330.1143
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 2,0 m a t=1,0m
z výpočtu v GEO 5 je sz=353,6 kPa < Rd=604,3 kPa a max. využitie 58,5 % (49,0 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 15,0 (11,7) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v D/2 Vnútorná |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 239 |  |  | 310
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 0,95*1,2*0,8*24= | 21.888 |  |  | 29.5488
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 280.888 |  |  | 367.5488
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 0.95 | x | 1.2 | σz : | 246.393 | kPa | σz : | 322.4112
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 2,3 m a t=0,8m
z výpočtu v GEO 5 je sz=353,4 kPa < Rd=627,4 kPa a max. využitie 56,3 % (55,1 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 12,3 (11,8) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v C/7 Vnútorná SCH |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 206 |  |  | 266
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 0,95*0,95*0,8*24= | 17.328 |  |  | 23.3928
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 243.328 |  |  | 317.3928
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 0.95 | x | 0.95 | σz : | 269.6155 | kPa | σz : | 351.6818
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 2,3 m a t=0,8m
z výpočtu v GEO 5 je sz=471,2 kPa < Rd=648,5 kPa a max. využitie 72,7 % (71,0 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 12,6 (12,4) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v E/3 Vnútorná |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 398 |  |  | 498
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,4*1,25*1,0*24= | 42 |  |  | 56.7
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 460 |  |  | 582.7
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.4 | x | 1.25 | σz : | 262.8571 | kPa | σz : | 332.9714
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 2,7 m a t=1m
z výpočtu v GEO 5 je sz=372,5 kPa < Rd=787 kPa a max. využitie 47,3 % (40,1 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 15,4 (11,1) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v E/7-8 Vnútorná |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 505 |  |  | 657
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,4*1,25*1,0*24= | 42 |  |  | 56.7
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 567 |  |  | 741.7
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.4 | x | 1.25 | σz : | 324 | kPa | σz : | 423.8286
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 2,7 m a t=1m
z výpočtu v GEO 5 je sz=473,8 kPa < Rd=746 kPa a max. využitie 63,5 % (55,2 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 20,3 (16,4) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v F/1 Rohová |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 305 |  |  | 397
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,525*1,05*0,9*24= | 34.587 |  |  | 46.6925
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 359.587 |  |  | 471.6925
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.525 | x | 1.05 | σz : | 224.5664 | kPa | σz : | 294.5776
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 1,7 m a t=0,9m
z výpočtu v GEO 5 je sz=335,2 kPa < Rd=491 kPa a max. využitie 68,3 % (61,8 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 13,3 (10,3) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
| v F/4 Obvodová |  |  | Zaťaženie v kN : |  | charakteristické |  |  | návrhové
[5 empty] | horná stavba - zo SCIA Engineer 14 | 315 |  |  | 413
[5 empty] | príspevok od podlahy prízemia z 2x1=2 m² je cca | 20 |  |  | 28
|  | vlastná tiaž |  |  | 1,525*1,05*0,9*24= | 34.587 |  |  | 46.6925
[5 empty] | CELKOVE v kN : | 369.587 |  |  | 487.6925
Kontaktné napätie v zákl.škáre - kontrolné bez vplyvu Mx My a hmoty nad pätkou v kPa :
pre pôdorys |  | 1.525 | x | 1.05 | σz : | 230.8116 | kPa | σz : | 304.5698
pre hĺbku založenia a UT hz=d= 1,7+0,1=1,8 m a t=0,9m
z výpočtu v GEO 5 je sz=336 kPa < Rd=507 kPa a max. využitie 66,2 % (58,6 %)
z overenia sadania - posúdenie z hľadiska 2.MSP je sadnutie 13,5 (11,1) mm< slim= 60 mm
Záver : základová pätka VYHOVUJE z hľadiska 1.MSÚ aj 2.MSP
3. OVERENIE ODOLNOSTI STROPNÝCH PANELOV
Pre porovnanie sa používa zaťaženie normové (podľa EC charakteristické) bez vl.tiaže PZD
[7 empty] | zaťaženie stále : podlahou = | 2.74
[7 empty] | zaťaženie stále (alebo premenné) : od priečok = | 1.5
[7 empty] | zaťaženie premenné úžitkové = | 2.5
[7 empty] | CELKOVE = | 6.74 | kN/m²
Stropné panely nad prízemím 1.NP | [7 empty] | 674 | kg/m²
pre Ls=5m (svetlý rozpon) PZD 65n-50/530 (šírka 50cm, dĺžka 530cm)
| z katalógu Stavoindustria z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 657 kg/m | [6 empty] | 1340 | kg/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 50.2985 | %
pre Ls=5,5m (svetlý rozpon) PZD 60/570 TA (šírka 60cm, dĺžka 570cm) hr. 240mm, z MSRP
| z podkladov MSRP 1975 dovolené zaťaženie qdov = 315 kg/m | [6 empty] | 525 | kg/m²
[7 empty] | Nevyhovuje ! pretože maximálne využitie je | 128.381 | %
[7 empty] | Ale panely sú použité v mieste haly kde nie je zaťaženie priečkami teda 674-150= | 524 | kg/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! ale využitie je na hranici odolnosti | 99.8095 | %
zaťaženie podlahou je uvažované pomerne vysokou konzervatívnou hodnotou, pretože podlahy
v minulosti vyvodzovali plošné zaťaženie 150 kg/m² teda o cca 100 kg/m² menej
pre Ls=2,75m (svetlý rozpon) PZD 1n-300 (šírka 29cm, dĺžka 299cm) hr. 14 cm
| z katalógu Stavoindustria z r. 1961 dovolené zaťaženie qdov = 202 kg/m | [6 empty] | 673.3333 | kg/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! ale využitie je na hranici odolnosti | 100.099 | %
[7 empty] | Ale panely sú použité v mieste haly kde nie je zaťaženie priečkami teda 674-150= | 524 | kg/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! ale využitie je na hranici odolnosti | 77.8218 | %
pre Ls=2,2m (svetlý rozpon) PZD 1n-240 (šírka 29cm, dĺžka 239cm) hr. 14 cm
| z katalógu Stavoindustria z r. 1961 dovolené zaťaženie qdov = 250 kg/m | [6 empty] | 833.3333 | kg/m²
[7 empty] | VYHOVUJE ! a maximálne využitie je | 80.88 | %
Stropné panely nad poschodím 2.NP
pre Ls=5m (svetlý rozpon) PZD 64n-50/530 (šírka 50cm, dĺžka 530cm)
| z katalógu Stavoindustria z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 204 kg/m | [6 empty] | 408 | kg/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! pretože maximálne využitie je | 165.1961 | %
Aby bolo možné panely využiť museli by byť splnené nasledovné podmienky :
1. úžitkové zaťaženie podľa EC je pre kancelárske priestory 300 kg/m²
ale podľa starej normy to bolo 200 preto budeme uvažovať priemer 250 kg/m²
2. nezaťažovať panely priečkami - použiť ľahké SDK alebo podchytávať
3. zvyšné dovolené zaťaženie využiť pre ľahkú podlahu do 80 až 100 kg/m²
pre L=3m (osový rozpon) strešné dosky SZD 10n-300 (šírka 59cm, dĺžka 297cm) hr. 9cm
| z katalógu Stavoindustria z roku 1961 dovolené zaťaženie qdov = 98 kg/m | [6 empty] | 166.1017 | kg/m²
[7 empty] | NEVYHOVUJE ! pretože maximálne využitie by bolo až | 405.7755 | %
Takéto veľké preťaženie sa nedá eliminovať ani ľahkou podlahou ani vylúčením priečok , pretože
už samotné úžitkové zaťaženie ktoré by malo byť na chodbách má hodnotu 300 kg/m²
Pod panelmi strešnými sa nachádzajú na rozpon 9,0m oceľové väzníky v module 3,0m ktoré ale
nie sú nadimenzované na zaťaženie od nového zaťaženia preto sú NEVYHOVUJÚCE
Strop v tejto časti musí byť vymenený alebo ponad neho urobený nový vhodný strop
4. OVERENIE ODOLNOSTI MUROVANÝCH PILIEROV
Existujúce fasádne murované piliere 750/250 na 2.NP z CDm
Statická schéma : kĺbové neposuvné uloženie zdola i v záhlaví , stropný masívny ž.b. prievlak
tieto piliere nahradili železobet. stĺpy prízemia rozmeru 750/250 na poschodí a sú súčasťou
skeletovej konštrukcie na poschodí. Prenášajú zvislé zaťaženie od masívneho železobet.
prievlaku prierezu 325/875 v ktorom je zhora drážka 150/225 pre uloženie panelov PZD
|  | Zásada pre vzpernú výšku : L= 2,7*0,75 |  |  |  |  | 2.025 | m | návrhové
[5 empty] | zaťaženie v kN zo SCIA 2014 : |  |  |  | 180
[5 empty] | železobet.veniec nad prízemím a domurovka : | už sú v rámci modelu
[6 empty] | Návrhové zaťaženie pre posúdenie CELKOVÉ = | 180 | kN
[6 empty] | excentricita od zvislej sily poschodia (0,75-0,325)/2 = | 0.2125 | m
[6 empty] | Ohybový moment My od zvislej sily poschodia 180x0,213 = | 38.25 | kNm
prierez 750/240 mm , murivo z CDm triedy P15 (z pôv. výkresov 150) na maltu M10,0 MPa
pevnosť malty po 100 dňoch upravená v zmysle pôvodnej normy spriem. koeficientom (1+1,316)
[8 empty] | Odolnosť na osovú silu z upraveného programu POROTHERM NRD= | 240.5
Splnenie podmienky únosnosti 1. MSÚ MRD > MED v kNm
[5 empty] | VYHOVUJE ! |  | 74.8441 | max. využitie v %
Alternatívne posúdenie z programu firmy HELUZ kde je možné zadať maloformátové tehly
a medzi nimi aj CDm s rozmermi 240 x 115 x 140 mm na obyčajnú maltu pevnosti 10 MPa
v tomto prípade nebola pevnosť malty po 100 dňoch navýšená
[8 empty] | Odolnosť na osovú silu z upraveného programu POROTHERM NRD= | 230.9
Splnenie podmienky únosnosti 1. MSÚ MRD > MED v kNm
[5 empty] | VYHOVUJE ! |  | 77.9558 | max. využitie v %
Výpočet pomocou upraveného programu Porotherm je na strane 12 a 13
5. Výpočet konštrukcie - celopriestorový 3D model v SCIA 14
Statická schéma pre výpočet vnútorných síl :
ako priestorová konštrukcia dosiek stĺpov a stien s tuhými styčníkmi a s tuhými podporami
Zaťaženie na stropoch je do jednotlivých prvkov vnášané ako plošné a zaťaženie od vetra
je vnášané v úrovni stropov ako líniové zo zaťažovacej šírky podľa konštrukčných výšok
Stropné dutinové panely sú nahradené roznášacou ž.b. doskou uloženou kĺbovo na priečle
Skeletový rám ž.b. atypický má namodelované styčníky stĺpov a priečlí ako tuhé
Oceľová konštrukcia je uvažovaná ako rámová konštrukcia s tuhými zváranými styčníkmi
Sekundárne nosníky oceľovej konštrukcie sú pripájané ako tuhé a budú spojité
Do primárnych nosníkov oceľovej konštrukcie sa vnáša zaťaž. cez roznášacie panely
Statický 3D model pre podrobný modelový výpočet je urobený v SCIA Engineer 14
ktorý zároveň obsahuje modul pre podrobné posúdenie oceľových prvkov podľa EC3
a tiež modul pre posúdenie železobetónových prvkov podľa EC2 (STN EN 1992-1-1)
| Zaťažovacie stavy : |  |  | LC1 - vlastná tiaž - podľa zadaných profilov a hrúbok
LC2 - stále zaťaženie, strechy , podlahy a obvodový plášť
LC3 - zaťaženie úžitkové
LC4 - zaťaženie snehom ako plošné cez stropné dosky alebo roznášacie panely
LC5 - Vietor L zľava ako líniové zaťaženie v smere Y v mieste stropov
LC6 - Vietor P zprava θ =180° DETTO ako LC5 ale z opačnej strany objektu
LC7 - Vietor Č čelný θ =180° ako líniové zaťaženie v smere X v mieste stropov
LC8 - Vietor Z zadný θ =270° DETTO ako LC7 ale z opačnej strany objektu
vietor je skupina zaťažení výberová - t.j. v kombinácii vždy len 1 zaťaženie vetrom
Kombinácie zaťažovacích stavov EC STR/GEO rovnica 6.10a + 6.10b Sada B (STR/GEO)
CO1 : EN-MSÚ Sada B, tiaž + stále + úžitkové + sneh + vietor
CO2 : EN-MSP charakteristická, tiaž + stále + úžitkové + sneh + vietor
Nakoľko sa jedná o rekonštrukciu a nadstavbu pôvodnej konštrukcie, bolo po dohode
zúčastnených strán dohodnuté že sa použije pre kombináciu zaťažení podľa STN EN 1990)
sada B (STR/GEO s kombinačnými rovnicami - vzťahmi 6.10a + 6.10b
Z uvedených zaťažovacích stavov a ich kombinácií boli vytvorené nasledovné triedy :
Všetky MSÚ (CO1)
Všetky MSP (CO2)
Všetky MSÚ + MSP (CO1+CO2)
Výpočet zo SCIA Engineer 14 je od strany č. 14
Boli vytvorené 2 modely : 1.model Starý stav BEZ Nadstavby
a potom 2.model NOVÝ STAV s Nadstavbou 1 podlažia
Uvedené modely slúžili hlavne na čo najpresnejšie vyšetrenia zaťaženia do základov a tiež
na overenie vnútorných síl a odolnosti ž.b. stĺpov existujúcej skeletovej konštrukcie pred
nadstavbou a po nadstavbe 1 podlažia.
Do modelu pre nadstavbu bola vložená a z hľadiska odolnosti i priehybov vyšetrená
oceľová rámová konštrukcia Nadstavby
Model konštrukcie existujúcej s nadstavbou je na poslednej strane výpočtu
Vyhodnotenie nárastu zaťaženia a vytypovaných dôležitých prvkov nosnej konštrukcie je
vo vyhodnocovacích tabuľkách v prílohe za Statickým posudkom (textovou časťou)