##### Zoznam príloh

A/ Textová časť

1 / Technická správa

Protokol o určení prostredia

B/ Výkresová časť

E1  Elektroinštalácia  1.PP

E2  Elektroinštalácia 1NP

E3  Elektroinštalácia 2NP

E4  Elektroinštalácia 3NP

Stavba  :  Zníženie energetickej náročnosti budovy  mestského úradu

Zlaté Moravce

Investor:  Mesto Zlaté Moravce

Miesto  :   Zlaté  Moravce

Technická správa k elektroinštalácii.

Projekt rieši svetelnú elektroinštaláciu /výmena svietidiel/ a napojenie rekuperačných jednotiek v objekte mestského úradu   na základe noriem STN a požiadaviek investora.  Projet nerieši kompletnú vnútornú elektroinštaláciu.

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie elektrické – elektrická inštalácia v mestskom úrade – zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3. odst. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný 		- podľa platných predpisov:

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /

- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce

- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike

- Zákon 264 / 1999 Z.z. a novela č. 436 / 2001 Z.z. a č. 254 / 2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

- Vyhláška MV SR č. 79 / 2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

- podľa platných noriem:

IEC 617 – Značky pre elektrotechnické schémy

STN 33 0300 / :2001 – Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov.

STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch.

STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-3 / :2000 – Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-443 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosferického pôvodu alebo od spínania.

STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-5-51 / :2007 – Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-56 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 56: Napájanie na bezpečné účely.

STN 33 2000-5-523 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov.

STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-7-701 / :2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory.

STN 33 2130 / :1985 – Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 2180 / :1980 – Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.

STN EN 62305 -1 až 4 ( 34 13 90 )  – Ochrana pri zásahu blesku – Časť 1: Všeobecné princípy,

Časť 2: Manažérstvo rizika, Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života , Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN 34 1390 / Z4 / :1970 / :2000 – Predpisy pre ochranu pred bleskom.

STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.

Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

STN EN 60439-1 / 35 7107 / :2002 – Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

STN EN 60529/A1/ 33 0330 /: 1993 / :2002 – Stupne ochrany krytom. / krytie - IP kód /

a iné súvisiace normy.

Rozvodné siete – STN IEC 600038 ( 33 0120 )

Napäťová sústava:		3PEN - AC 50Hz, 400/230V TN – C		- pripojenie objektu

-energetická bilancia

Inštalovaný výkon  Pi  =  25 kW

Sprasný výkon       Ps   =   18 kW

Ročná spotreba el. energie  35 000kWh

-stupeň dodávky elektrickej energie

Objekt je zaradený do tretieho stupňa dodávky elektrickou energiou.

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

Prostredie – v miestnostiach úradu sú priestory normálne AA5,AB5,AC1,AD1,AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AR1,AS1.

v kúpelni podľa STN 33 2135 časť 1, zóny 1-4

Na fasáde objektu AA7,AB8,AE3,AD1,AF2,AK1.

Využitie – uplatnenie budovy v priestoroch normálnych : BA1,BC3,BD1,BE1

Konštrukcia budovy : CA1,CB1

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi

čl.412.5 izoláciou

V kúpelni budú zásuvky 230V /16A  pripojené obvodmi chránené so samočinným odpojením napájania s použitím prúdového chrániča s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcom 30mA.

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

Systém ochrany pred bleskom -  STN: 62305 -1, 62305 - 2, 62305 - 3, 62305 - 4  ( 34 1390 ) / :2007

Stavba podľa účelu a obsahu je budova mestského úradu – trieda LPS III. Úroveň ochranných opatrení - LPL – sa skladá –z vonkajšej ochrany ( BLESKOZVOD ) a z vnútornej ochrany . Projektová dokumentácia je riešená samostatným projektom.

-skratová bezpečnosť navrhovanej sústavy

Skratová odolnosť rozvádzačov HR,ZAP, bude Isk=10kA

Montážne podmienky.

Rozvody budú prevedené káblami CYKY pod omietkou. Všetky spoje budú svorkované normalizovanými svorkami. Prúdové okruhy budú označené. Svietidlá sú uložené na podhlade. Farebné značenie musí byť v súlade s STN EN 60446.

Rozvody umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov sú navrhnuté káblami s medenými jadrami typ 1-CYKY.

Uloženie vedení je navrhnuté:

- vo všetkých častiach  priamo pod omietkou

Uloženie vedení musí zodpovedať STN 33 2000-5-52. Vodiče musia byť farebne označené podľa

STN 34 7411 / 2003. Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

Osvetlenie je   riešené ovládaním nasledovne:

- v administratívnej časti vypínačmi

- priestoroch schodíšť  ovládačmi pomocou impulzného relé

Núdzové osvetlenie bude tvorené kombináciou bezpečnostných značiek s vnútorným osvetlením a núdzovým osvetlením únikových ciest. Bezpečnostné značky budú na žiarivkových svietidlách s vlastným akumulátorom a s grafickým symbolom smeru úniku. Doba zálohovania pri výpadku siete bude 3 hodiny

Základný rozvod

Napojenie objektu a napojenie podružných rozvádzačov zostatne jestvujúce.

Svetelná elektroinštalácia.

Elektroinštalácie zostane jesvujúca. V rámci projektu budú vymenené len jestvujúce svietidlá, ktoré sú zastaralé a neefektívne. Svietidlá budú vyhjovovať svojim krytím do priestoru v ktorom sú umiestnené.

Jestvujúce svietidlá budú demontované. Na ich mieste budú montované LED svietidlá .

Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY pod omietkou. Rozvody budú prevedené v zmysle STN 33213O. Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle normy STN 36 O45O. Osvetlenie je riešené  LED svietidlami.Svietidlá budú inštalované na chodbách WC, kúpelni. Osvetlenie bude ovládané vypínačmi, ktoré budú umiestnené vo výške l,4 m od podlahy. Počet svietidiel pripojených na jeden svetelný okruh je v zmysle STN 33 213O. Istenie bude ističmi lOA. Napojenie osvetlenia CYKY 3Cx1,5.

Rekuperácia.

Na základe vstupných údajov súvisiacich so spôsobom využívania budovy je pre vetranie kancelárskych priestorov navrhnutá lokálna rekuperačná jednotka.

Rekuperačná jednotka AIR 70 s výkonom 70 m³/h zabezpečí prívod čerstvého vzduchu až pre 5 osôb (pri min. výmene vzduchu 14m³/h na osobu).

Jednotka obsahuje 5 výkonnostných stupňov: 15 - 25 - 40 - 55 - 70 m³/h, čiže je možné optimálne nastaviť chod jednotky podľa aktuálnych potrieb vetranej miestnosti.

Do každej kancelárii je navrhnutá jedna jednotka. Do zasadacej miestnosti navrhujeme dve jednotky. Do registratúrneho strediska vzhľadom na väčšie rozmery miestnosti navrhujeme tiež dve jednotky.

Technické údaje

Lokálna rekuperačná jednotka Brink AIR 70

maximálny výkon                            70 [m³/h]

minimálny výkon 	          15 [m³/h]

výkonnostné stupne                       15-25-40-55-70 [m³/h]

priemer potrubia jednotky               250 [mm]

hrúbka steny                                   270-600 [mm] (flexibilita vďaka koncovým prvkom)

účinnosť podľa EN-13141-8 2015  >80%

hladina akustického tlaku podľa

EN-13141-8 2015 pri 15m³/h          21,06 [dB(A)]

príkon ventilátorov	          do 0.25 (Watt/m³/h)

príkon s protimrazovou ochranou   200 [W]

bypass 	          áno, 100%

filtre G4 / F7                                    na objednávku

nastavenia                                      Led dióda 1,2,3,4,5

jednotka spĺňa normy EN-13141-8 2015

Rekuperačné jednotky budú napojené novými rozvodmi CYKY3Cx1,5 s istením 10A.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození ktorým nemožno zabrániť pri navrhovaní a používaní elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto ohrozeniam podľa § 4 , odst.1 zákona č.124 / 2006 Z.z. SR

Posúdeniu rizík sú podriadené nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť úraz, chorobu z povolania, ale aj také situácie na pracovisku, ktoré spôsobujú stresy a nepohodu, nevhodné pracovné podmienky, znižovanie výkonnosti a efektívnosti práce a iné materiálne škody

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie	- elektrickým zariadením

- elektrického zariadenia

Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti ako im predchádzať, alebo ich obmedziť:

- Projektová dokumentácia

- je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia

- projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a súčasne platnými zákonmi, vyhláškami a technickými normami pre zaistenie bezpečnosti práce na základe nových poznatkov vedy a techniky

- je určená pre vyhotovenie elektrickej inštalácie v danej prevádzke

- Rozsah elektrického zariadenia a identifikovanie rizika

- Jedná so o elektrickú inštaláciu nízkeho napätia do 1000 V v priestoroch prístupným laikom

- dôsledky – nezanedbateľné – možnosť smrteľných úrazov, úrazov s trvalými následkami, materiálne škody spôsobené požiarom

- pri inštalácii a prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a k ohrozeniu života za nedodržania bezpečnostných predpisov, nepoužívaní ochranných pomôcok, alebo úmysle

- elektrické zariadenie musí byť chránené tak, že neumožňuje bez prekonania zabezpečovacích opatrení prístup k živým častiam ( izolácia, zábrany alebo kryty, doplnková ochrana prúdovými chráničmi  )

- pri poruche na elektrickom zariadení musí prísť čo v najkratšom čase k odpojeniu zariadenia od napätia, použitím správnych istiacich prvkov

- pri realizácii elektrickej inštalácie vzniká prašné prostredie, je zvýšený hluk

- Eliminovanie rizika

- všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenie na príslušný druh činnosti v zmysle

vyhl. č. 508 / 2009 Z.z. MPSVaR  SR

- elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264 / 1999 Z.z O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode

- elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej odbornej prehliadke - podľa vyhlášky

č.508 / 2009 Zz. MPSVaR SR, STN 33 2000-6-61 / 1995, STN 33 1500 / 1990 potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam Organizácia ( fyzická osoba ), ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508 / 2009 Zz.

- Vzhľadom na vek vnútorných rozvodov elektroinštalácie doporučujem kompletnú realizáciu aj vnútorných rozvodov a výmeny všetkých rozvádzačov v objekte.

Výstražné tabuľky:

a /    0101-Pozor elektrické zariadenie   	b /    4301-Nehas vodou ani penovými prístrojmi

c /    8601-Hlavný vypínač	        		d /    2101-Vypni v nebezpečenstve

Tabuľky budú osadené na dverách rozvádzačov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozora musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia

č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia byť protipožiarne utesnené.

Záver:

Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2010 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007.

Vypracoval    : Ing.Ondrejka

Zlaté Moravce : 02.2016

## PRONSTAV  Továrenská 53 Zlaté  Moravce

## Protokol č.02022016

o určení vplyvu prostredia  STN 33 2000-5-51

Zlaté Moravce: 02.02.2016

Zloženie komisie:  Ing.Ondrejka    Dušan          predseda komisie

Miroslav Drienovský        projektant

Ing.Dušan Ondrejka          projektant

Darina  Pániková              projektant PO

Názov objektu:  Budova mestského úradu Zlaté Moravce

Podklady použité pre vypracovanie protokolu

1/ Obdobné prevádzky v praxi

2/ účel objektu

3/ STN 33 2000-5-51,STN 33 2130,STN 33 2310,STN 33 2000-3

Popis prevádzky.

Projekt rieši elektroinštaláciu výmeny svietidiel v mestkom úrade na základe požiadaviek investora a noriem STN a iných predpisov:

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi               čl.412.5 izoláciou

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

V zmysle STN 33 2000-4-41 čl.413.1.2.1 bude v sprchách doplnkové pospájanie . Pospájanie bude pripojené vodičom CY 6 v zmysle STN 33 2000-5-54. Pripojenie bude na kvipotenciálnu svorkovnicu budovy CY 10mm2.

Ochrana pred preťažením a skratom je riešená v súlade s STN 33 2000.

Rozhodnutie.

Pri stanovení vlyvu prostredia sa vychádzalo s normy. STN 33 2000-5-51  .

321 Prostredie

Na základe podkladov stanovila odborná komisia nasledovné druhy prostredí pre elektrické inštalácie v zmysle STN 33 2000-5-51.  Vo vnútorných  priestoroch  charakteristika

321 prostredie

-AA6,AB6,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1, AR1

322Využitie

V zmysle STN 33 2000-5-51 322.1 pohyb osôb -  BA4 ,BA5 322.3 s dotykom osôb s potenciálom zeme -BC2.

322,4-BD1,  Povaha spracúvaných látok 322.5-BE1

323 Konštrukcia budovy

V zmysle STN 33 2000-5-51 323.1konštrukčné materiály

-CA1, 323.2 konštrukcia budovy -CB1

Elektroinštalacia v kúpelni bude prevedená podľa zón v zmysle STN33 2000-7-7.701.

Záver.

Vplyv prostredie stanovené v projekte musí byť  v prípade zmeny  buď potvrdený alebo opravený.

Zlaté Moravce 02.2016

podpis predsedu: .....................