## List1
Příloha č. 1 RKS č. 25/xxx/3062
Technická specifikace a ceník
Technická specifikace
KZM | Název | Trubice * | Minimální tloušťka | Minimální tloušťka | Pro kabely
|  | rozměry mm | stěny před | stěny po volném
|  |  | smrštěním /mm | smrštění /mm
1343410410000 | Koncovka bez kabelových ok pro jednožilové kabely | 63/19-200 | 0.6 | 2.4 | AYY-1X500, 1-YY 300
s plastovou izolací do 1 kV - YY, AYY
1343410420000 | Sada opravná silnostěnná pro kabel AYY-1X500 | 70/20-300 a 90/25-550 | 1.4 | 4.4 | AYY-1X500
1343410420010 | Sada opravná silnostěnná pro kabel 1-YY 300 | 48/12-280 a 70/20-500 | 1.5 | 4.5 | 1-YY 300
1343410440010 | Silnostěnné vlákny zesílené opravné manžety | 84/20-500 | 1.5 | 4.5 | AYY-1X500, 1-YY 300
1343410440030 | Silnostěnné vlákny zesílené opravné manžety | 84/20-1000 | 1.5 | 4.5 | AYY-1X500, 1-YY 300
1354002160000 | Oko kabelové ALU 40 500X2X16 GPH
1354002201020 | Oko kabelové HELU-S-PK-CU-DIN 300qmm-16
1354003210000 | Spojka kabelová Al 500 mm ALU-H GPH
1354003220010 | Spojka kabel. Cu 300mm KU-H (GPH)
1343430710000 | Kabelové těsnící uzávěry (čepička smršťovací) | 55/25-143 |  |  | AYY-1X500, 1-YY 300
* před smrštěním, po smrštění, délka manžety opatřená lepidlem
Opravné sady požadujeme v minimální kvalitě, jako od výrobce Raychem.
Ceník
KZM | Název | Předpokládaný | Cena Kč/ks | Cena | Požadavek na minimální
|  | počet ks/rok |  | celkem/Kč | skladovou zásobu
u prodávajícího
1343410410000 | Koncovka bez kabelových ok pro jednožilové kabely | 90 |  | 0
1343410420000 | Sada opravná silnostěnná pro kabel AYY-1X500 | 500 |  | 0 | 30
1343410420010 | Sada opravná silnostěnná pro kabel 1-YY 300 | 30 |  | 0
1343410440010 | Silnostěnné vlákny zesílené opravné manžety | 30 |  | 0
1343410440030 | Silnostěnné vlákny zesílené opravné manžety | 20 |  | 0
1354002160000 | Oko kabelové ALU 40 500X2X16 GPH | 70 |  | 0 | 10
1354002201020 | Oko kabelové HELU-S-PK-CU-DIN 300qmm-16 | 60 |  | 0
1354003210000 | Spojka kabelová Al 500 mm ALU-H GPH | 500 |  | 0 | 30
1354003220010 | Spojka kabel. Cu 300mm KU-H (GPH) | 30 |  | 0
1343430710000 | Kabelové těsnící uzávěry (čepička smršťovací) | 30 |  | 0
Celkem |  | 1360 |  | 0
Ceny v Kč, bez DPH, včetně dopravy.