

**OPIS A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:**

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: „Servis vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní.

Poskytnutie predmetnej služby spočíva vo vykonávaní servisných služieb za účelom zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v počte 86 ks, ktoré sa nachádzajú v objektoch verejného obstarávateľa. Servisné služby bude uchádzač vykonávať podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Vykonávanie technického servisu a údržbu zdvíhacích zariadení, vrátane opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok, činnosť dozorcu výťahov a výťahového technika v priebehu 24 mesiacov.

Odborné skúšky je nutné vykonať u 75 ks zdvíhacích zariadení a  opakovanú úradnú skúšku vykonať u 1 ks zdvíhacieho zariadenia.

**Zoznam výťahov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por.č.** | **Druh** | **Typ výťahu** | **Nosnosť** | **Počet staníc** |
| 1. |  Výťah lôžkový | LT500 | 500kg | 5/5 |
| 2. | Výťah nákladný | NGS 500 | 500kg | 4/4 |
| 3. | Výťah nákladný | NGS 500 | 500kg | 4/4 |
| 4. | Výťah nákladný | LTI 500 | 500kg | 3/3 |
| 5. | Výťah nákladný | LTI 500 | 500kg | 3/3 |
| 6. | Výťah nákladný | MB100 | 100kg | 4/4 |
| 7. | Výťah nákladný | MB100 | 100kg | 4/4 |
| 8. | Výťah lôžkový | TONV500 | 500kg | 3/3 |
| 9. | Výťah lôžkový | TLV500 | 500kg | 4/4 |
| 10. | Výťah lôžkový | TLV500 | 500kg | 5/5 |
| 11. | Výťah osobný | TONV500 | 500kg | 5/5 |
| 12. | Výťah lôžkový | Gen2Power | 1600kg | 4/4 |
| 13. | Výťah nákladný | GNV350 | 350kg | 2/2 |
| 14. | Výťah osobný | Gen2Nova | 1000kg | 4/4 |
| 15. | Výťah nákladný | GNV350 | 350kg | 2/2 |
| 16. | Výťah nákladný | GNV250 | 250kg | 2/3 |
| 17. | Výťah lôžkový | Gen2Power | 1600kg | 4/4 |
| 18. | Výťah osobný | Gen2Nova | 400kg | 4/4 |
| 19. | Výťah osobný | Gen2Nova | 400kg | 6/6 |
| 20. | Výťah lôžkový | Gen2Power | 1600kg | 6/6 |
| 21. | Výťah nákladný | TMV100 | 100kg | 6/6 |
| 22. | Výťah stravný | MT100 | 100kg | 4/4 |
| 23. | Výťah osobný | TOV 320 | 320kg | 10/10 |
| 24. | Výťah osobný | TOV 320 | 320kg | 10/10 |
| 25. | Výťah osobný | TOV 320 | 320kg | 10/10 |
| 26. | Výťah nákladný | TL 500 | 500kg | 10/10 |
| 27. | Výťah nákladný | TL 500 | 500kg | 10/10 |
| 28. | Výťah osobný | TNV 500 | 500kg | 4/4 |
| 29. | Výťah osobný | TNV 500 | 500kg | 4/4 |
| 30. | Výťah nákladný | NGS 500 | 500kg | 2/2 |
| 31. | Výťah nákladný | NG 500 | 500kg | 2/2 |
| 32. | Výťah osobný | TOV 500 | 500kg | 4/4 |
| 33. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 34. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 35. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 3/3 |
| 36. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 37. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 38. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 39. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 40. | Výťah nákladný | SNGV 1000 | 1000kg | 4/4 |
| 41. | Výťah nákladný | SNGV 1000 | 1000kg | 4/4 |
| 42. | Výťah nákladný | SNGV 1000 | 1000kg | 4/4 |
| 43. | Výťah nákladný | SNGV 1000 | 1000kg | 4/4 |
| 44. | Výťah lôžkový | TLV 500 | 500kg | 3/3 |
| 45. | Výťah osobný | Gen2Variable | 630kg | 5/5 |
| 46. | Výťah osobný | Gen2Variable | 630kg | 9/9 |
| 47. | Výťah lôžkový | Gen2Stream | 1275kg | 9/9 |
| 48. | Výťah osobný | Gen2Nova | 450kg | 9/9 |
| 49. | Výťah nákladný | SNGV 350 | 350kg | 3/3 |
| 50. | Výťah nákladný | TNV 50 | 50kg | 3/6 |
| 51. | Výťah nákladný | TNV 100 | 100kg | 2/3 |
| 52. | Výťah nákladný | B 2 | 250kg | 2/2 |
| 53. | Výťah osobný | Gen2Stream | 1600kg | 19/19 |
| 54. | Výťah osobný | Gen2Stream | 1600kg | 19/19 |
| 55. | Výťah Dx duplex | AL1 | 1000kg | 20/24 |
| 56. | Výťah Sx simplex | Gen2Stream | 1600kg | 19/19 |
| 57. | Výťah Tx triplex | AL1 | 1000kg | 19/37 |
| 58. | Výťah Tx triplex | AL1 | 1000kg | 20/39 |
| 59. | Výťah Tx triplex | AL1 | 1000kg | 19/37 |
| 60. | Výťah Sx simplex | AL1 | 1000kg | 19/19 |
| 61. | Výťah Sx simplex | AL1 | 1000kg | 20/39 |
| 62. | Výťah Sx simplex | TOV 1000 | 1000kg | 20/20 |
| 63. | Výťah Dx duplex | B051 D00 | 630kg | 21/21 |
| 64. | Výťah Dx duplex | B051 D00 | 630kg | 21/21 |
| 65. | Výťah Dx duplex | B051 D00 | 630kg | 21/21 |
| 66. | Výťah Dx duplex | B051 D00 | 630kg | 21/21 |
| 67. | Výťah osobný | Gen2Stream | 1600kg | 19/19 |
| 68. | Výťah Dx duplex | AL 1 | 1000kg | 20/24 |
| 69. | Výťah lôžkový | TLV 500 | 500kg | 4/4 |
| 70. | Výťah lôžkový | TLV 500 | 500kg | 4/4 |
| 71. | Výťah osobný | T0V 500 | 500kg | 4/4 |
| 72. | Výťah osobný | T0V 500 | 500kg | 4/4 |
| 73. | Výťah osobný | MonoSpace | 1600kg | 6/6 |
| 74. | Výťah osobný | MonoSpace | 1600kg | 6/6 |
| 75. | Výťah osobný | MonoSpace | 630kg | 6/6 |
| 76. | Výťah osobný | MonoSpace | 630kg | 6/6 |
| 77. | Výťah osobný | MonoSpace | 630kg | 6/6 |
| 78. | Výťah nákladný | TranSys | 1275kg | 6/6 |
| 79. | Výťah nákladný | TranSys | 1600kg | 6/6 |
| 80. | Výťah nákladný | TranSys | 1600kg | 6/6 |
| 81. | Výťah nákladný | TranSys | 1600kg | 6/6 |
| 82. | Výťah nákladný | TranSys C | 2000kg | 7/7 |
| 83. | Šikmá schodisková plošina | SP/225 | 225 kg | 2/2 |
| 84. | Šikmá schodisková plošina | SPU/225 | 225 kg | 2/2 |
| 85. | Šikmá schodisková plošina |  | 250 kg | 2/2 |
| 86. | Šikmá schodisková plošina | GTLE | 300 kg | 2/2 |

**Požadovaný rozsah činností v rámci mesačnej paušálnej platby:**

|  |
| --- |
| 1. Vyslobodenie uviaznutých osôb vo výťahoch do 15 minút od telefonického nahlásenia poruchy v čase od 7.00-15.00 hod. v pracovných dňoch.
 |
| 1. Vyslobodenie uviaznutých osôb vo výťahoch do 30 minút od telefonického nahlásenia poruchy v čase od 15.00-07.00 hod. v pracovných dňoch a v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov v čase od 00.00 hod. – do 24.00 hod.
 |
| 1. Výkon práce dozorcu výťahu a výťahového technika.
 |
| 1. Zastupovanie alebo poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh voči kontrolným orgánom (oprávnené právnické osoby v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“) a zákon č. 124/2006 Z. z.- Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 |
| 1. Týždenné prehliadky bude uchádzač (dozorca výťahov) vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platných noriem a normou STN 274002, čl.48 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia.
 |
| 1. Odborné prehliadky 3-mesačné a odborné prehliadky 6-mesačné bude uchádzač vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platných noriem, v termínoch stanovených touto vyhláškou v prílohe č.7 a normou STN 274002, čl. 50 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia, pričom prvá odborná prehliadka všetkých zariadení sa uskutoční v náväznosti na knihy kontrol výťahov.
 |
| 1. Odborné skúšky 3-ročné a odborné skúšky 6-ročné bude uchádzač vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a platných noriem, v termínoch stanovených touto vyhláškou v prílohe č.7 a normou STN 274002, čl.51 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia.
 |
| 1. Opakované úradné skúšky 6- ročné a opakované úradné skúšky 10- ročné bude uchádzač vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.

508/2009 Z. z. a platných noriem, v termínoch stanovených touto vyhláškou v prílohe č. 7 a normou STN 274002, čl. 53 a to v závislosti od druhu a účelu zdvíhacieho zariadenia. |
| 1. Činnosti mimo normy:
 |
| - preventívna údržba zariadení- mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,- čistenie zariadení, stropu kabíny, strojovne a priehlbne od prevádzkových nečistôt,- kontrola, nastavenie zariadenia- zabezpečenie čistoty v strojovniach a šachtách výťahov,- čerpanie vody z priehlbní výťahov,- dodávka pomocného materiálu, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky- likvidácia vzniknutých odpadov v zmysle platnej legislatívy. |
| 1. Činnosti, ktoré vyplývajú z odborných prehliadok a odborných skúšok zahrnuté v paušálnej mesačnej cene:
 |
| a) na výťahovom stroji v strojovni (pre výťah bez strojovne je za strojovňu považovaná horná časť šachty):- kontrola a nastavenie axiálneho ložiska, výmena ložísk,- kontrola a nastavenie ložísk motora a hriadeľa trecieho kotúča- výmena obloženia brzdy a spojky brzdového kotúča,- kontrola, vystredenie elektrického motora, výmena gúm,- kontrola a doplnenie oleja v stroji (motor a prevodovka),- kontrola, nastavenie elektrického motora, ventilov, čerpadla,- kontrola, nastavenie a čistenie stroja, bloku hydraulického agregátu,- odstránenie netesností,- doplnenie štítkov, tabuliek a návodov v strojovni a kabíne výťahu, |
| b) na výťahovom rozvádzači a elektroinštalácii v strojovni:v rámci mesačnej paušálnej platby- drobné opravy vrátane doplnenia osvetlenia v strojovni v zmysle normy, zabezpečenie uzemnenia a nulovania, zoraďovanie, nastavovanie, oprava alebo výmena jednotlivých prístrojov a častí- odstránenie bežných prevádzkových porúch,- kontrola, nastavenie, oprava a vyčistenie kontaktov, elektrických prístrojov, cievok, relé, stýkačov, spínačov, ističov, poistiek,- kontrola, oprava elektrickej inštalácie a osvetlenia,- kontrola a nastavenie elektrických prístrojov, |
| c) na kabíne a ráme:- kontrola, vyčistenie, premazanie a nastavenie zachytávačov, závesov kabíny a vyvažovacieho (vyrovnávacieho) závažia, vrátane opásania závažia- kontrola, oprava a vyčistenie tlačidiel a displejov v kabíne,- kontrola, nastavenie váženia kabíny,- kontrola, nastavenie a oprava vložiek vodiacich čeľustí, odkláňacích kriviek,- oprava alebo výmena podlahových a okopových plechov a gumy, oprava dverí, stien,- kontrola, nastavenie, kabínových dverí (rovnobežnosť a správna poloha krídel dverí),- kontrola, nastavenie, oprava pohonu kabínových dverí a ich mechanizmu a spínačov, tlmičov,- kontrola, nastavenie, oprava, a čistenie elektrickej inštalácie, osvetlenia a núdzového osvetlenia v kabíne, výmena nefunkčných svetelných zdrojov,- kontrola, nastavenie a oprava signalizácie a obojsmerného dorozumievacieho systému (systému núdzovej komunikácie),- kontrola funkčnosti revíznej jazdy na streche kabíny a STOP tlačidla,- kontrola a upevnenie kabíny v ráme,- kontrola, vyčistenie a premazanie podperného ložiska a mechanizmov kabíny,- kontrola, nastavenie a oprava podlahy kabíny, podlahovej krytiny, dotiahnutie spojov,- kontrola a nastavenie úrovne zastavovania kabíny, |

|  |
| --- |
| d) na výťahovej šachte:- kontrola, nastavenie a oprava jednotlivých prístrojov a ich častí,- kontrola a oprava el. inštalácie, osvetlenia výťahovej šachty (výmena zdrojov osvetlenia) a závesných káblov v šachte,- kontrola nosných častí,- kontrola, nastavenie a premazanie všetkých kladiek,- kontrola, nastavenie, oprava obmedzovača rýchlosti, lanka spínača, kladky, pružinky,- kontrola, nastavenie spínača závažia obmedzovača rýchlosti,- kontrola, nastavenie napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti (upevnenie a jeho poloha),- kontrola upevnenia, vyrovnanie, očistenie vodidiel kabíny a piestu,- kontrola, dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov vodidiel,- kontrola, nastavenie a odvzdušnenie hydraulického systému,- kontrola lán, nastavenie a dotiahnutie lanových zámkov a svoriek závesu lán, úprava dĺžok,- kontrola, nastavenie závesu a výplne vyvažovacieho (vyrovnávacieho) závažia, výmena vodiacich čeľustí, dotiahnutie spojov,- kontrola, nastavenie a oprava núdzového zvukového zariadenia, signalizácie,- kontrola, nastavenie, oprava a premazanie šachtových dverí a dverných uzáverov, výmena drôteného skla šachtových dverí,- kontrola, nastavenie a oprava dverných uzávierok a spínačov, vrátane hlavného a koncových vypínačov,- kontrola, nastavenie, oprava, výmena vonkajších privolávačov- tlačidiel,- kontrola, výmena nefunkčných žiaroviek,- kontrola konektorov a upevnenia elektrických vodičov,- kontrola a nastavenie cloniek,- kontrola a nastavenie snímača polohy,- kontrola a nastavenie všetkých spínačov výťahu,- kontrola a drobná oprava ohradenia šachty,- kontrola STOP tlačidla v priehlbni šachty,- kontrola, vyčistenie a čerpanie vody z priehlbní šachty podľa potreby.-kontrola a zabezpečenie funkčnosti čítačiek a privolávacieho systému v kabíne a na nástupištiach |
| 1. Vedenie príslušných prevádzkových podkladov, evidencie a sprievodnej dokumentácie výťahov, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach, dodávka novej knihy kontrol výťahu.
 |
| 1. Spracovanie cenového návrhu po položkách so špecifikáciou na opravu a dodávku materiálu.
 |
| 1. Spracovanie cenového návrhu na rekonštrukciu alebo výmenu výťahu.
 |
| 1. Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu výťahu, odstránenie bežných porúch vrátane prípadnej dodávky a výmeny drobných dielov a potrebného materiálu.
 |

**Požadovaná lehota poskytovania služieb:**

Doba určitá **24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti servisnej zmluvy.

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

Uchádzač poskytne plnenie predmetu zákazky vrátane dopravy (servisného technika, dodávku materiálu a náhradných dielov) na miesto plnenia.

V paušálnej mesačnej cene je zahrnuté **:**

a/ vykonávať školenia personálu verejného obstarávateľa, čo sa týka vyslobodenia uviaznutých osôb vo výťahoch v súlade s platnými predpismi a normami,

b/ v zmysle požiadavky verejného obstarávateľa vykonávať technickú spoluprácu s uviaznutými osobami vo výťahu a asistenciu pri vyslobodzovaní osôb z výťahov, 24 hod. denne 7 dní v týždni,

Uchádzač je povinný:

a/ nahlasovať (písomne, e-mailom) kontaktnej osobe verejného obstarávateľa prípadný stav, ktorý je v rozpore s platnou vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., platnými normami a ostatnými legislatívnymi normami (napr. prístupnosť k servisovaným zariadeniam, nefunkčnosť a nesprávnosť osvetlenia, prípadná potreba realizácie stolárskych, murárskych a maliarskych prác a pod.),

b/ bezodkladne informovať (písomne, e-mailom) kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o všetkých podstatných zmenách v legislatíve a normách priamo súvisiacich s predmetom zmluvy,

c/ vykonávať poradenstvo a pripravovať cenové ponuky na modernizáciu výťahov pre všetky výťahy v správe verejného obstarávateľa,

d/ nastúpiť na opravy porúch do 30 minút od ich nahlásenia verejným obstarávateľom,

e/ poskytovať servisné služby a opravy nepretržite 24hod. v pracovné dni, v dni pracovného voľna a pracovného pokoja, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

f/ vykonať opravy neodkladne po zistení poruchy výťahu v pracovných dňoch. V prípade zistenia poruchy a vykonanie opravy mimo pracovné dni, ktoré si vyžadujú dodávku alebo výmenu náhradného dielu, ktorý nie je k dispozícii, je možné vykonať opravu po dohode s verejným obstarávateľom,

g/ požiadavky na servisné zásahy hlásiť prostredníctvom dispečerskej služby/kontaktnej osoby uchádzača. Kontaktná osoba hlási na dispečing uchádzača číslo výťahu (resp. umiestnenie výťahu), telefónne číslo, meno a poruchu resp. závadu na nahlásenom výťahu,

h/ pri potrebe opravy a výmeny náhradných dielov nad rámec mesačnej paušálnej ceny, uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku s uvedením predpokladaného rozsahu činností a potrebných náhradných dielov. Túto ponuku s rozpisom ceny materiálu a ceny práce predloží uchádzač do dvoch pracovných dní od nahlásenia poruchy na dispečing uchádzačovi,

i/ uchádzač sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia s cieľom udržiavania technického stavu, vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahov zverených mu do servisu, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase, bez narušenia a obmedzenia chodu prevádzky verejného obstarávateľa,

j/ uchádzač je povinný pri realizácií predmetu plnenia riadiť sa vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a platných noriem, prevádzkovými predpismi, predpismi výrobcov zariadení a platnými zákonmi,

k/ uchádzač je povinný vykonávať všetky činnosti súvisiace s predmetom plnenia a zároveň zodpovedať za kvalitu vykonaných prác a dodávok v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem,

l/ uchádzač je povinný vykonať všetky činnosti súvisiace s predmetom plnenia výlučne odborne vyškoleným personálom,

m/ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste plnenia, za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,

n/ uchádzač, z dôvodu dodržania podmienok záruky, je povinný mať výrobcom výťahov zaškolený technický personál a musí byť vybavený certifikovaným a riadne evidovaným hardverovým a softverovým vybavením tak aby bol schopný oprávnene zasiahnuť do riadiaceho systému microprocesorom riadených výťahov a aby takýto zásah neznamenal technické, bezpečnostné alebo iné riziko. Uchádzač preukáže svoju spôsobilosť autorizáciou, platným oprávnením alebo iným dokumentom vydaným výrobcom výťahov resp. ním poverenou organizáciou

Verejný obstarávateľ požaduje pri opravách použiť originálne náhradne diely od výrobcov príslušných výťahov, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej opravy vrátane ich dopravy na miesta vykonania opráv, v prípade nedostupnosti originálnych náhradných dielov na trhu je možné použiť náhradný diel adekvátny originálu, len po odsúhlasení obstarávateľom. Realizácia servisných činností a opráv nezahrnutých v paušálnej mesačnej cene bude vykonávaná na základe písomnej objednávky zo strany uchádzača. Objednávka bude spracovaná na základe uchádzačom odsúhlasenej cenovej ponuky uchádzača.

Odovzdávanie a preberanie prác medzi stranami po vykonanom servise a oprave sa bude uskutočňovať písomnou formou (montážny list), podpisom zodpovedného pracovníka uchádzača a verejného obstarávateľa, alebo formou elektronického pracovného výkazu. Odovzdanie a prevzatie prác požaduje verejný obstarávateľ vykonávať v pracovných dňoch, od 7:00 hod. do 15:30 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v odôvodnených prípadoch inak.

Uchádzač, na základe požiadavky verejného obstarávateľa, za účelom zlepšenia prevádzkového režimu, zmeny účelu použitia budovy a pod. je povinný zmeniť nastavenie výťahov riadených mikroprocesorom. Súčasne týmto zhotoviteľ deklaruje, že disponuje potrebným hardvérovým a softvérovým vybavením a jeho personál je na túto činnosť riadne zaškolený výrobcom výťahu, alebo ním poverenou organizáciou. Vybavenie autorizovaným hardvérovým a softvérovým vybavením uchádzač preukáže potvrdením výrobcu výťahov alebo organizáciou ním poverenou pre daný región. Odbornú spôsobilosť resp. schopnosť meniť nastavenia a programovať výťahy preukáže uchádzač potvrdením o zaškolení výrobcom alebo ním poverenou organizáciou pre daný región.

Uchádzač musí mať zavedený systém sledovania a evidencie činností, zásahov a pod. vykonaných na výťahoch, ktorý bude k nahliadnutiu verejnému obstarávateľovi on-line. Systém musí evidovať a vyhodnocovať všetky úkony, činnosti, zásahy a pod. na výťahoch vykonané a to pre každý výťah samostatne. Uchádzač súčasne poskytne verejnému obstarávateľovi softvér resp. aplikáciu nevyhnutnú pre využívanie predmetného systému tak aby mohol v reálnom čase, on-line, kontrolovať správnosť realizácie výkonu servisu.

Pri výmene výťahu a počas rekonštrukcie výťahu nebude predmetom mesačnej fakturácie a bude odrátaný z paušálnej ceny. V prípade rekonštrukcie, resp. výmeny výťahu bude nový výťah doplnený na miesto pôvodného výťahu do zoznamu výťahov a s ním spojené náklady na servis ako u pôvodného výťahu.

**Požadovaná záruka:**

Uchádzač poskytuje verejnému obstarávateľovi záruku na vykonanie servisných činností a náhradných dielov na výťahových zariadeniach. Záručná doba na servisné činnosti je 6 mesiacov a na dodané náhradné diely a ostatný použitý materiál je 24 mesiacov od dátumu prevzatia verejným obstarávateľom. Táto záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ktorý má dobu použiteľnosti kratšiu ako 24 mesiacov (napr. žiarovky).

V ................................, dňa ................

 meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby

 pečiatka a podpis uchádzača