## Tech.specifikace činností
Příloha č. 2 - Technická specifikace činností, Smlouva
ČIDLA | měření, ověřování, seřízení, kalibrace | 6
opravy
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY | revize funkčnosti-TECO, AMIT, Sauter, ETA, LaG, Siemens , Honeywell
úpravy, opravy
SW aplikace | úpravy, opravy, vizualizace
KOMUNKAČNÍ CESTY | kontrola komunikace MaR s technologií čidel, akční člen
kontrola a vysílání povelů na akční členy z PC TEZ
kontrola a oprava spojení mezi objekty a lokálními dispečinky TEZ
kontrola funkčnosti odesílání SMS zpráv (havarijní stavy)
kontrola a přezkoušení hlášení a signalizace poruch a havarijních stavů
úpravy, opravy
ROZVÁDĚČE | kontrola znečištění, poškození a koroze
kontrola dotažení na svorkovnicích
přezkoušení stavu ochran (jističe, pojistky)
úpravy, opravy
ELEKTRICKÉ SNÍMAČE | kontrola znečištění, poškození a koroze
kontrola dotažení na svorkovnicích
přezkoušení mechanické pevnosti
kontrola funkčnosti čidel (snímačů), kontrolní měření, korekce odchylky
opravy
HLÍDAČE PORUCH. STAVŮ | kontrola znečištění, poškození a koroze
kontrola dotažení na svorkovnicích
kontrola správnosti montáže snímače
přezkoušení funkčnosti zařízení při výpadku el. proudu
(jen tehdy, pokud to umožňuje technologie a provozní řád uživatele)
přezkoušení kvitování
kontrola, případně přezkoušení nastavených hodnot
úpravy, opravy
POHONY | kontrola správnosti montáže
kontrola znečištění, poškození a koroze, optická kontrola těsnosti
kontrola dotažení na svorkovnicích, příp. přezkoušení vstupních a výstupních
el. signálů u pohonů, vykazujících odchylku
přezkoušení funkce koncových spínačů
přezkoušení mechanických spojení jednotlivých částí (pohon, ventil, …)
přezkoušení těsnosti, dotažení, případně výměna ucpávek oproti fakturaci
přezkoušení ručního ovládání
přezkoušení plynulosti přejezdu pohonu
kontrola dojezdu do koncových poloh případně seřízení pohonu
přezkoušení havarijních nastavení
opravy
DDC ZAŘÍZENÍ | kontrola všech použitých vstupů a výstupů, vykazujících odchylku
kontrola nastavení alarmových mezí
kontrola nastavení času a data
kontrola nastavení regulač. parametrů a případná korekce regulač. obvodů
kontrola ekvitermních křivek podle požadavku uživatele
drobné úpravy WS dle požadavků uživatele bez nutnosti změn na centrále
diagnostika pomocí P.O.T. (Portable Operators Terminal)
opravy
SOUČINNOST | dodavatelé tech. zařízení otopných systémů (ÚT, TUV, SW)
VZT | revize a funkčnost v návaznosti na nadřízený systém MaR
výměna filtrů
kontrola a vyšponování klínových řemenů
vyčištění prostoru u VZT
seřízení klapek
kontrola seřízení mrazové ochrany
materiál = kapsové filtry, filtrační mříž
ekologická likvidace odpadů (filtrů)
opravy