## PRILOHA č.1
Príloha č. | 1 | ku zmluve o dodávke tepla č. :
Technické parametre odberného miesta
Dodávateľ :
Sídlo :
Odberateľ : | Domov dôchodcov a DSS
Sídlo : | Kirejevská 23, 979 01 Rimavská Sobota
1. Tepelný zdroj :
2.Objekt : | Domov dôchodcov a DSS |  |  |  | Adresa: |  | Kirejevská 23, 979 01 Rimavská Sobota
3. Vykurovacia krivka |  |  |  | vonkajšia teplota v °C |  |  |  |  | -15 |  | -10 |  | -5 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15
| komfort | ref. teplota | 19°C | výst. teplota z TZ v °C |  |  |  |  | 67 |  | 61.1 |  | 54.9 |  | 48.6 |  | 42 |  | 35 |  | 27.2
| útlm | ref. teplota | 17°C | výst. teplota z TZ v °C |  |  |  |  | 65 |  | 58.7 |  | 52.2 |  | 45.5 |  | 38.3 |  | 30.6 |  | 21.9
4. Výpočtový teplotný spád : |  | 90 °C / 70 °C |  |  | 5. Teplonosná látka : | [5 empty] | teplá voda
6. Blokovanie prevádzky ÚK v režime komfort pri von.t. nad : | [5 empty] | 16 |  | °C
7. Blokovanie prevádzky ÚK v režime útlm pri von.t. nad : | [5 empty] | 10 |  | °C
8. Čas dodávky ÚK v režime: |  |  | komfort |  | od | 5:00 |  | hod |  | do | 22:00 |  | hod |  | dni | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne
9. Čas dodávky ÚK v režime: |  |  | útlm |  | od | 22:00 |  | hod |  | do | 5:00 |  | hod |  | dni | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne
10. Čas dodávky TÚV v režime: |  |  | komfort |  | od | 5:00 |  | hod |  | do | 23:00 |  | hod |  | dni | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne
11. Čas dodávky TÚV v režime: |  |  | útlm |  | od |  |  | hod |  | do |  |  | hod |  | dni dni dni: dni
12. Začiatok ohrevu TÚV: |  |  |  |  | od | 4:00 |  | hod | [5 empty] | 13. Počet osôb :
14. Termoregulačné ventily : |  |  | 15. Pomerové rozdeľovače nákladov ÚK : | [10 empty] | 16. Zateplenie objektu :
Poznámka k zatepleniu:
Odberné miesta (OM)
Označenie OM ÚK |  | Výrobné číslo | MJ |  | Údaje o objekte odberateľa | [9 empty] | Ut Ut Ut: Požadované vstupné parametre
|  |  |  | Merná plocha |  |  | Byty |  |  |  |  | Nebytové priestory |  |  | Ut Ut Ut: Príkon; Št Št Št: Disp. tlak
|  |  |  | [m2] |  |  | [počet] |  | [m2] |  |  | [počet] |  | [m2] | Ut Ut Ut: [kW]; Št Št Št: [kPa]
ÚK |  |  | MWh
Ing. Peter Novák
Označenie OM TÚV |  | Výrobné číslo | MJ | [11 empty] | Ut Ut Ut: Príkon; Št Št Št: Teplota ohrevu
[19 empty] | komfort |  | útlm
[17 empty] | [kW] |  | [°C] |  | [°C]
TÚV |  |  | MWh
TÚVm3 |  |  | m3
V Rimavskej Sobote :
Dodávateľ: | [11 empty] | Odberateľ:
Tlačidlo 1

## Vykurovacia krivka (ACX)
Vykurovacia krivka | Vonkajšia teplota
SIEMENS ACX | °C
| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
Referenčná teplota | Žiadaná teplota ÚK-prívod
°C | °C
17°C | 65 | 58.7 | 52.2 | 45.5 | 38.3 | 30.6 | 21.9
18°C | 66 | 59.9 | 53.6 | 47 | 40.2 | 32.9 | 24.6
19°C | 67 | 61.1 | 54.9 | 48.6 | 42 | 35 | 27.2
20°C | 68 | 62.2 | 56.3 | 50.2 | 43.8 | 37 | 29.6
21°C | 69 | 63.3921 | 57.6337 | 51.6891 | 45.5027 | 38.9782 | 31.909
22°C | 70 | 64.5455 | 58.9493 | 53.1792 | 47.1857 | 40.8852 | 34.1088
23°C | 70 | 65.6907 | 60.2479 | 54.642 | 48.8291 | 42.7363 | 36.2229

## Vykurovacia krivka (PXC)
Vykurovacia krivka | Vonkajšia teplota
SIEMENS PXC | °C
| -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15
Referenčná teplota | Žiadaná teplota ÚK-prívod
°C | °C
10°C | 44.9 | 39.8 | 34.8 | 29.7 | 24 | 16.1 | 10
11°C | 46.9 | 41.8 | 36.8 | 31.8 | 26.6 | 18.7 | 10.9
12°C | 48.9 | 43.9 | 38.8 | 33.7 | 28.7 | 21.3 | 13.4
13°C | 50.9 | 45.9 | 40.8 | 35.7 | 30.7 | 23.8 | 16
14°C | 52.9 | 47.9 | 42.8 | 37.8 | 32.7 | 26.4 | 18.6
15°C | 55 | 49.9 | 44.8 | 39.8 | 34.7 | 29 | 21.1
16°C | 57 | 51.9 | 46.8 | 41.8 | 36.7 | 31.5 | 23.7
17°C | 59 | 53.9 | 48.9 | 43.8 | 38.7 | 33.7 | 26.3
18°C | 61 | 55.9 | 50.9 | 45.8 | 40.7 | 35.7 | 28.8
19°C | 63 | 57.9 | 52.9 | 47.8 | 42.8 | 37.7 | 31.4
20°C | 65 | 60 | 54.9 | 49.8 | 44.8 | 39.7 | 34 | Hodnoty pre nastavenia v regulátoroch PXC.
21°C | 67.1 | 62 | 56.9 | 51.8 | 46.8 | 41.7 | 36.6
22°C | 69 | 64 | 58.9 | 53.9 | 48.8 | 43.7 | 38.7
23°C | 71.1 | 66 | 60.9 | 55.9 | 50.8 | 45.7 | 40.7