OBSAH											  STRANA

1	Úvod	3

2	seznam použitých podkladů	3

2.1	Seznam projekčních podkladů	3

2.2	Seznam norem	3

2.3	Seznam použité literatury	4

3	údaje o uvažovaných zatíženích	4

4	popis objektu odolejování	4

5	MATERIÁLY	5

6	Ochrana konstrukce	5

7	požadavky na protipožární ochranu konstrukce	5

8	OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ	5

# Úvod

Součástí projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci ocelových konstrukcí pro stavbu s názvem „ALFAGEN ETAPA 2“ je navržení nové ocelové konstrukce odolejování u objektu průmyslové haly v areálu firmy AL INVEST Břidličná a.s.

Rozsah ocelové konstrukce je patrný kromě této technické zprávy také:

- z výkazu materiálu HP4-4-102550

- ze statického výpočtu HP4-8-8305

- z výkresů HP4-1-101199, HP4-1-101200

# seznam použitých podkladů

## Seznam projekčních podkladů

Podkladem pro vypracování dokumentace jsou:

- Projekční stavební podklady, vypracované firmou HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

- Technologické podklady předané firmou AL INVEST Břidličná a.s.

- Předchozí etapa 1 projektové dokumentace se zakázkovým číslem 11542-003-001

- Nabídky od podvěsných jeřábů s technickými specifikacemi a zatížením

## Seznam norem

Ocelová konstrukce je navržená dle těchto norem:

- ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1 - Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-2 - Část 1-2: Obecná zatížení – zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

- ČSN EN 1991-1-3 - Část 1-3: Obecná zatížení – zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4 - Část 1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem

- ČSN EN 1991-3 - Část 3: Zatížení konstrukcí - Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

- ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1993-1-2 - Část 1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-6 – Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy

- ČSN EN 1998-1 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

## Seznam použité literatury

- FALTUS: OK pozemního stavitelství

- HP PRAHA: Katalog kovových konstrukcí

- FUKS, REC, ŠEFL: Statické hodnoty kovových konstrukčních prvků

- STUDNIČKA: Ocelové konstrukce

- VOŘÍŠEK, CHLADNÝ, MELCHER: Prvky kovových konstrukcí

- ČVUT: Navrhování ocelových konstrukcí – Příklady výpočtů

- WALD A KOL: Prvky ocelových konstrukcí

- KOLEKTIV: Navrhování ocelových konstrukcí

- WALD: Ocelové konstrukce 10 – Tabulky

- MELCHER, STRAKA: Kovové konstrukce, Konstrukce průmyslových budov

- LEHAR A KOL: Detaily a dílce ocelových konstrukcí průmyslových budov

- WALD A KOL: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí

- WALD A KOL: Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem

# údaje o uvažovaných zatíženích

Nosná ocelová konstrukce odolejování je navržena na stálá zatížení od vlastní tíhy ocelové konstrukce, střešního pláště, stěnového pláště, zábradlí, roštu, vrat, dveří, rozvodů a chladících věží. Dále je navržena na nahodilé zatížení větrem (II. větrová oblast), sněhem (https://clima-maps.info/snehovamapa), užitné zatížení na lávce, od jeřábů o nosnostech 2,0 tuny a od média v chladících věžích.

Seismické zatížení do výpočtu nebylo zavedeno, protože stavba se, dle mapy seizmických oblastí (www.dlubal.com) nachází v oblasti, pro kterou je uvažována velikost referenčního špičkového zrychlení podloží agR= 0,04xg. Zatřídění je provedeno dle normy ČSN EN 1998-1. Seizmické zatížení nemá podstatný vliv na únosnost a spolehlivost ocelové konstrukce.

Nosná ocelová konstrukce odolejování je navržena na požární odolnost R15. Všechny ocelové konstrukce, které musí splňovat vyšší požární odolnost budou opatřeny protipožárním obkladem, nátěrem nebo nástřikem.

# popis objektu odolejování

Jedná se o samostatně stojící ocelový objekt, který je umístěn venku před halou TaO. Konstrukce má osové půdorysné rozměry 11,5 m x 8,5 m. Výška konstrukce v nejvyšším místě je 6,8 m. Střecha konstrukce je sedlová se spádem 10 %. Hlavním nosným prvkem konstrukce jsou tři vazby. Střední vazba je rámová z profilů HEA260. Krajní dvě vazby jsou kloubové z profilů HEA220. Krajní vazby jsou doplněny o štítový sloup HEA160 a ztužení z profilů TRH80x80x5. Mezi vazníky jsou uloženy plnostěnné vaznice z profilů HEA160 po vzdálenosti 2,041 m.

Na vaznících je přes krátké sloupy TRH180x180x10* uložena plošina pro vynesení chladících věží. Hlavní nosníky plošiny jsou navrženy z profilů HEB240. Kolmé nosníky jsou z profilů HEB200 ve vzdálenosti 2,7 m. Na kraji plošiny jsou uloženy dva nosníky HEA160, které tvoří podporu pro vynesení lávky z podlahového roštu SP330-34/38-3. Lávka je ztužena profily TRH50x50x4 a je opatřena zábradlím s okopovým plechem. Přístup na plošinu je umožněn žebříkem z terénu. Na plošině bude uložena konstrukce dvou chladících věží včetně napojovacích potrubí.

Sloupy konstrukce jsou doplněny o konzoly HEA220, na kterých jsou uloženy nosníky HEB240 jeřábové dráhy s kolejnicemi. Po kolejnicích pojíždí mostový jeřáb o nosnosti 2,0 tuny. Rozpětí jeřábu je 7,74 m.

Prostorovou tuhost konstrukce tvoří střední rám, krajní kloubové ztužené vazby a střešní a stěnové ztužení z profilů TRH60x60x5 a TRH80x80x5.

Kotvení sloupů HEB300 bude provedeno do nových železobetonových patek pomocí chemických kotev Hilti HIT-HY 200-A V3 + HAS-U M24 8.8. Kotvení je uvažováno ve směru rámu jako vetknutí.

Kotvení sloupů HEA220 bude provedeno do nových železobetonových patek pomocí chemických kotev Hilti HIT-HY 200-A V3 + HAS-U M20 8.8.

Kotvení sloupů HEA160 bude provedeno do nových železobetonových patek pomocí chemických kotev Hilti HIT-HY 200-A V3 + HAS-U M16 8.8.

# MATERIÁLY

Nové prvky OK jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S355J2 a S235JR se zaručenou svařitelností.

# Ochrana konstrukce

Stupeň korozní agresivity prostředí je C3M dle ČSN ISO 9223, ČSN ISO 9224, ČSN EN ISO 12944-2, životnost OK se předpokládá 15 let. Je navržena protikorozní ochrana nátěrovým systémem o celkové nominální tloušťce 160 m dle ČSN EN ISO 12944 na povrch Sa2 1/2 připravený otrýskáním dle ČSN ISO 8504-2.  Kompletní nátěrový systém bude proveden v dílně v barevném odstínu dle investora. Na stavbě se provede očištění poškozených ploch a tyto plochy se opatří kompletním nátěrem. Styčné plochy před provedením přípojů musí být očištěny a odmaštěny.

Uzemnění není součástí tohoto projektu.

# požadavky na protipožární ochranu konstrukce

Nosné ocelová konstrukce je navržena na požární odolnost R15. Všechny ocelové konstrukce, které musí splňovat vyšší požární odolnost budou opatřeny protipožárním obkladem, nástřikem nebo nátěrem.

# OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Při návrhu konstrukce nebyly známy finální parametry instalovaného manipulačního prostředku. Po výběru dodavatele jeřábu bude nutné zkontrolovat zatěžovací údaje, zda jsou stejné nebo nižší než v tomto statickém výpočtu. Pokud bude zatížení vyšší, musí se provést kontrolní statický výpočet a návrh případného zesílení nebo úprav v nosné ocelové konstrukci.

Před odevzdáním dokumentace nebyl zadán požadavek na rozměry a umístění technologických otvorů ve střeše a stěnách. V dalším stupni projektové dokumentace budou tyto otvory doplněny včetně potřebných výměn.

Rozměry a pozice vrat a dveří budou doplněny v dalším stupni projektové dokumentace včetně potřebných ocelových výměn.

Na sloupy a mezi ně se můžou doplnit výměny a konzoly pro uložení potrubí.

V dalším stupni dokumentace může být upravena konstrukce plošiny podle podkladů od dodavatele konkrétního typu chladících věží a požadavku na jejich kotvení.

Vypracoval:

Ing. Martin Blažík	05/2025