- OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Zakres opracowania	3

2.1	Opracowanie obejmuje instalacje	3

2.2	Opracowanie nie obejmuje  instalacji	3

3.	Zasilanie obiektu w energię elektryczną	3

4.	Pomiar energii elektrycznej.	4

4.1        Pomiar rozliczeniowy.	4

4.2	Podliczniki	4

5.	Rozdział energii w obiekcie	4

6.	Kompensacja mocy biernej.	4

7.	Wyłączniki pożarowe.	4

8.	Instalacja oświetlenia ogólnego.	5

8.1	Informacje ogólne.	5

8.2	Oświetlenie ogólne sali basenu	5

8.3	Oświetlenie ogólne pozostałych pomieszczeń obiektu.	5

8.4	Oświetlenie nocne.	6

8.5	Oświetlenie 24V.	6

9.	Instalacje oświetlenia awaryjnego	6

9.1	Oświetlenie dróg ewakuacyjnych	6

9.2	Oświetlenie przestrzeni otwartych	6

9.3	Oświetlenie bezpieczeństwa	7

10.	Oświetlenie podwodne.	7

11.	Oświetlenie zewnętrzne obiektu.	7

12.	Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.	7

13.	Instalacja siłowa.	8

13.1	Wentylacja i odzysk ciepła.	8

13.2	Technologia wody basenowej.	8

13.3	Kotłownia	8

13.4	Bar i kafeteria w saunarium.	9

13.5	Dźwig	9

13.6	Sauny i łaźnia parowa.	9

13.7	System logicznej obsługi klientów.	10

13.8	Edukacyjny system komputerowy.	10

13.9	Instalacja ogrzewania wpustów dachowych.	10

13.11	Sygnalizacja alarmowa .	10

14.	Instalacja ochronne obiektu.	10

14.1	Instalacja odgromowa.	10

14.3	Instalacja połączeń wyrównawczych.	11

14.4	Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej.	12

14.5	Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	12

15.	Uwagi końcowe	12

- ZAŁĄCZNIKI

| nr zał. | Tytuł | znak/L.dz. | Data uzgodnienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela 1-7 |  |  |
|  | Warunki przyłączenia do sieci rozdzielczej EnergiaPro Koncern Energetyczny | RE13/WT/WR/ZW/372/3127/2004 | 16.06.2004r., |

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- SPIS RYSUNKÓW

|  | Nr rys. | Nazwa rysunku | skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Rzut fundamentów – instalacja uziemienia | 1:100 |
| 2 | 102 | Rzut piwnicy – plan instalacji siłowej | 1:100 |
| 3 | 103 | Rzut piwnicy – plan instalacji oświetleniowej | 1:100 |
| 4 | 104 | Kotłownia – plan instalacji siłowej | 1:50 |
| 5 | 105 | Rzut parteru – plan instalacji siłowej | 1:100 |
| 6 | 106 | Rzut parteru – plan instalacji oświetleniowej | 1:100 |
| 7 | 107 | Rzut piętra – plan instalacji siłowej | 1:100 |
| 8 | 108 | Rzut piętra – plan instalacji oświetleniowej | 1:50 |
| 9 | 109 | Rzut dachu – instalacja odgromowa | 1:100 |
| 10 | 110 | Instalacja odgromowa – rysunek detalu. | - |
| 11 | 201 | Schemat zasilania obiektu | - |
| 12 | 202 | Schemat rozdzielnicy RP1 | - |
| 13 | 203 | Schemat rozdzielnicy RO1 | - |
| 14 | 204 | Schemat rozdzielnicy RO2 | - |
| 15 | 205 | Schemat rozdzielnicy RO3 | - |
| 16 | 206 | Schemat rozdzielnicy RO11 | - |
| 17 | 207 | Schemat rozdzielnicy RK | - |
| 18 | 208 | Schemat rozdzielnicy RWO | - |
| 19 | 209 | Schemat ideowy połączeń centralki detekcji gazu w kotłowni | - |
| 20 | 210 | Schemat sterowania zasuwą odcinającą zbiornika ścieków | - |
| 21 | 211 | Schemat tablicy TS 0 – sterownia wentylatorami | - |
| 22 | 212 | Schemat tablicy TS 1 – sterownia oświetleniem holu wejściowego | - |
| 23 | 213 | Schemat tablicy TS 2/1 – sterownia oświetleniem hali basenowej | - |
| 24 | 214 | Schemat tablicy TS 2/2 – sterownia oświetleniem zapleczem basenowym | - |
| 25 | 215 | Schemat tablicy TS 3 – sterownia oświetleniem saunarium | - |
| 26 | 216 | Schemat blokowy sygnalizacji wentylacji | - |

Uwaga:

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83

z dn. 04.02.1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 94.24.83).

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych wewnętrznych dla Basenu krytego w Oleśnicy przy ul. Brzozowej.

- Podstawa opracowania

- - zlecenie Inwestora,

- - projekt budowlany instalacji elektrycznych,

- - podkłady architektoniczne,

- - uzgodnienia międzybranżowe,

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych dla obiektu wydane przez EnergiaPro Koncern Energetyczny RE Oleśnica., znak RE13/WT/WR/ZW/372/3127/2004 z dnia 16.06.2004,

- obowiązujące przepisy i normy.

- Zakres opracowania

  - Opracowanie obejmuje instalacje

- oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,

- oświetlenia miejscowego,

- oświetlenia awaryjnego,

- oświetlenia nocnego,

- gniazd wtykowych dedykowanych,

- odgromowa ,

- połączeń wyrównawczych,

- uziemień,

- zasilania rozdzielni siłowych obsługujących urządzenia technologiczne,

- zasilania rozdzielni siłowych obsługujących urządzenia wentylacyjne,

- siłową kotłowni.

- zasilanie systemu logicznej obsługi klientów

  - Opracowanie nie obejmuje  instalacji

- sterowania i automatyki wentylacji,

- sterowania i automatyki tablicy technologii basenu

- instalacji niskoprądowych  i teletechnicznych oraz strukturalnych.

- Zasilanie obiektu w energię elektryczną

Zasilanie kablowe w energię elektryczną Basenu krytego jest przedmiotem oddzielnego opracowania „ Projekt zasilania w energię elektryczną, oświetlenia terenu, przebudowa i ochrona kabli energetycznych oraz zasilanie placu budowy.” Tom 4.2

Projektuje się jednostronne zasilanie obiektu prądem przemiennym trójfazowym na napięcie 400V/50 Hz z istniejącej stacji transformatorowej R-1946 poprzez skrzynkę przyłączeniowo pomiarową SP zlokalizowaną przy stacji transformatorowej. Zaciski prądowe na wyjściu linii kablowej ze stacji transformatorowej są granicą eksploatacji pomiędzy EP KE  a Inwestorem Projekt linii zasilającej Basen kryty jest przedmiotem odrębnego opracowania  Tom 4.2

Zasilająca linia kablowa 2x YAKY 4x 185+1xYAKY1x185 zostanie wprowadzona do złącza kablowego Zk-1a wbudowanego w ścianę elewacji budynku. Podstawy bezpieczników wyposażone będą w zwory.

Ze złącza kablowego zasilona zostanie rozdzielnica główna RG obiektu linią kablową 2xYAKY 4x185mm2 + YAKY 1x185mm2.

- Pomiar energii elektrycznej.

4.1     Pomiar rozliczeniowy.

Rozliczeniowy układ pomiarowy- półpośredni  energii elektrycznej czynnej i biernej dla basenu krytego zainstalowany jest szafce pomiarowo przyłączeniowej zlokalizowanej obok stacji transformatorowej R-1946 i jest przedmiotem odrębnego opracowania -Tom 4.2

  - Podliczniki

W obiekcie przewidziano montaż podliczników dla obszarów mogących być przedmiotem wynajmów. Dotyczy to pomieszczeń  baru oraz saunarium. Podliczniki zostaną zainstalowane w rozdzielnicach obsługujących te obszary- RO3, RO-11. Przewiduje się zastosowanie liczników elektronicznych impulsowych do bezpośredniego pomiaru energii czynnej.

Stosowane liczniki muszą być przystosowane do zdalnego odczytu.

- Rozdział energii w obiekcie

Zasilanie obiektu w energię elektryczną odbywa się z rozdzielnicy głównej 0,4kV RG zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni  elektrycznej usytuowanej na kondygnacji piwnicznej. Projektuje się promieniowy układ rozdziału energii. Z pól odpływowych rozdzielnicy RG zasilone będą wlz-tami wydzielone rozdzielnice, a z nich poszczególne urządzenia elektryczne.

Projektuje się wykonanie instalacji wlz w układzie TN-S z wydzieloną żyłą ochronną. Trasy prowadzenia oraz lokalizację przebić wskazano na rzutach. Przebicia na zewnątrz obiektu wykonać gazoszczelne

Wydzielenie podrozdzielnic dokonano z uwzględnieniem charakteru zasilanych odbiorów oraz ich użytkowników –patrz Tab.3-6

Dla zasilania obwodów ogólnych: oświetleniowych, gniazd wtykowych, lokalnej wentylacji i klimatyzacji projektuje się zainstalowanie rozdzielnic elektrycznych ogólnego przeznaczenia: RP, R01, R02, R03, RO11. Rozdzielnice wykonane mają być w oparciu o systemy szaf rozdzielczych, przystosowanych do montażu aparatury  modułowej, jako natynkowe, w obudowie o stopniu ochrony IP43, wyposażone w zamki patentowe.

Dla zasilania urządzeń technicznych projektuje się zainstalowanie rozdzielnic elektrycznych technologicznych:

- dla wentylacji RWO, RW1,RW2,RW3,RW4

- dla urządzeń kotłowni  RK

- dla urządzeń techniki basenowej SE1.1,SE2.1, SE3.1, SE4.1.

Podział rozdzielnic na rozdzielnice objęte opracowaniem i niebędące przemiotem opracowania przedstawia Tab. 2

Rozdzielnice RK, RWO będą wykonane  w oparciu o systemy szaf rozdzielczych, przystosowanych do montażu aparatury modułowej, w obudowie o stopniu

Rozdzielnice powinny być wyposażone w zamki patentowe.

- Kompensacja mocy biernej.

Dla skompensowania mocy biernej, pobieranej z sieci energetycznej przewiduje się  zainstalowanie baterii do kompensacji mocy biernej o mocy 55 kVAr. Baterię należy zamontować w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Zaznacza się, że przyjęta wartość baterii kondensatorów została oszacowana teoretycznie. Dokładną wymaganą wartość można określić jedynie na podstawie pomiarów rzeczywistego obciążenia i współczynnika mocy po oddaniu obiektu.

- Wyłączniki pożarowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiekcie projektuje się zainstalowanie wyłącznika

pożarowego.

Na parterze w pobliżu  wejścia do budynku należy zainstalować przycisk pożarowy zamknięty w obudowie metalowej z drzwiczkami przeszklonymi i wyraźnie opisanym: „Wyłącznik Pożarowy”.

Wyłącznik pożarowy WP będzie umożliwiał wyłączenie zasilania sieciowego, na poziomie rozdzielnicy RG, wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie. W tym celu wyłącznik główny w polu zasilającym rozdzielnicę RG należy wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy umożliwiający zdalne ich wyłączenie.

Dodatkowo zostanie zainstalowany „Wyłącznik Pożarowy Kotłowni”. Na zewnątrz obiektu, przy wejściu do kotłowni zlokalizowano rozłącznik służący do odłączenia wszystkich odbiorów energii elektrycznej w kotłowni.

- Instalacja oświetlenia ogólnego.

  - Informacje ogólne.

Instalację oświetleniową w pomieszczeniach biurowych, technicznych oraz ogólnodostępnych jak toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie,  należy wykonać jako instalację podtynkową. Instalację oświetlenia w  hali basenowej należy prowadzić po elementach konstrukcyjnych w listwach instalacyjnych mocowanych do ww. elementów bezpośrednio pod stropem.

Wyłączniki oświetleniowe w pomieszczeniach Krytej Pływalni należy montować na wysokości 1,2m.

W sanitariatach, szatniach, pomieszczeniach natrysków, hallu wypoczynkowym saun, pomieszczeniach technicznych wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44.

Sterowanie oświetleniem w obiekcie odbywać się będzie lokalnie wyłącznikami zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń lub z pulpitów sterowniczych

- TS1-obejmującego sterowaniem obszar holu wejściowego,

- TS2/1- obejmującego sterowaniem obszar hali basenowej

- TS2/2- obejmującego sterowaniem obszar zaplecza basenowego

- TS3- obejmującego sterowaniem obszar saunarium

  - Oświetlenie ogólne sali basenu

Oświetlenie główne hali basenu zaprojektowano w oparciu o oprawy świetlówkowe montowane do boku ścian oraz elementów konstrukcyjnych.

Na hali basenu główne rozprowadzenie przewodów prowadzić pod tynkiem na ścianie zewnętrznej obiektu oraz na elementach konstrukcyjnych dachu. Podejścia do opraw oświetlających basen należy wykonać górną krawędzią płatwi w taki sposób, aby przewody były niewidoczne z dołu.

Sterownie oświetlenia odbywać się będzie z tablicy sterującej TS2/1 z pomieszczenia ratowników. Sekcjonowanie opraw pozwala na dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia hal basenowych do aktualnie wymaganego poziomu.

Przyjęte rozwiązania pozwalają uzyskać następujące poziomy natężenia oświetlenia:

- - 100lx dla czynności porządkowych

- 300lx w przypadku zajęć i treningów.

  - Oświetlenie ogólne pozostałych pomieszczeń obiektu.

W pozostałych pomieszczeniach Basenu krytego  zaprojektowano oprawy oświetleniowe dostosowując typ opraw do charakteru pomieszczeń oraz rozwiązań materiałowych stropów.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44.

Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać lokalnie wyłącznikami zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych do poszczególnych pomieszczeń. Dla ciągów komunikacyjnych przewiduje się stosowanie przekaźników bistabilnych umożliwiających starowanie oświetleniem z wielu miejsc.

  - Oświetlenie nocne.

- Wydzielone oprawy oświetleniowe oświetlenia ogólnego ciągów komunikacyjnych będą pełnić rolę oświetlenia nocnego. Oprawy oświetlenia nocnego umożliwiają ochronę obiektu w godzinach nocnych po zamknięciu obiektu.

  - Oświetlenie 24V.

- W pomieszczeniach technicznych należy wykonać instalację gniazd wtykowych zasilaną poprzez transformatory obniżające napięcie z 230V/50Hz na 24V/50Hz. Umożliwią one podłączenie przenośnych opraw oświetleniowych 24V.

Transformatory obniżające należy instalować w obudowach szczelnych IP55, przy gniazdach.

- Instalacje oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze względu na charakter obiektu, przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, na które składa się:

- oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych,

- oświetlenie przestrzeni otwartych,

- oświetlenie bezpieczeństwa.

Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w układy do podtrzymania zasilenia. Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 2 h. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy instalować na wysokości nie mniejszej niż 2m od poziomu posadzki.

W związku z charakterem obiektu przewiduje się wykorzystanie wybranych opraw oświetlenia ogólnego jako opraw oświetlenia awaryjnego. Wyjątek stanowią podświetlane znaki ewakuacyjne. W tym przypadku będą stosowane dedykowane do tego celu dodatkowe oprawy.

Oświetlenie to będzie zasilane z poszczególnych tablic lokalnych. Oprawy stanowiące fragment oświetlenia podstawowego , będą pracować zarówno w ruchu normalnym jak i awaryjnym. Sterowane będą razem z oświetleniem podstawowym. Oprawy te należy zasilić przewodami czterożyłowymi.

  - Oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Oświetlenie ewakuacyjne będzie obejmować drogi ewakuacyjne o szerokości do 2m. Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać w sposób zapewniający minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5lx. Oświetlenie to ma także zapewnić rozpoznanie urządzeń przeciwpożarowych i umożliwić ich użycie.

W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalacje podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki należy rozmieścić w sposób zapewniający dobrą rozpoznawalność znaków ze szczególnym uwzględnieniem drzwi wyjściowych oraz miejsc gdzie będzie miała miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej.

  - Oświetlenie przestrzeni otwartych

Celem oświetlenia powierzchni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobieństwa paniki i zapewnienia bezpiecznego poruszania się ludzi w kierunku dróg ewakuacyjnych poprzez zapewnienie dostatecznych warunków widoczności. Ten typ oświetlenia będzie obejmował pomieszczenie sali basenu, podbasenia a także drogi ewakuacyjne o szerokości większej niż 2m. Natężenie oświetlenia nie może być mniejsze niż 0,5lx, przy czym nie uwzględnia się pasa 0,5m powierzchni położonego na skraju oświetlonych obszarów.

  - Oświetlenie bezpieczeństwa

Dodatkowo w celu umożliwienia obsługi technicznej obiektu w przypadku awarii oświetlenia podstawowego projektuje się oświetlenie awaryjne o natężeniu nie mniejszym niż 15lx w pomieszczeniach szczególnie istotnych dla funkcjonowania obiektu, takich jak pomieszczenia techniczne np. pomieszczenie rozdzielni głównej obiektu.

- Oświetlenie podwodne.

- Oświetlenie podwodne zostało zaprojektowane w oparciu o oprawy firmy ASTRAL typu:

- Standard  300 W /12V (L1) oraz  Mini 50W/12V(L2).

- Zasilanie opraw odbywać się będzie poprzez transformatory  315W , 230V/12V . Każda oprawa L1 zasilona zostanie bezpośrednio z własnego transformatora, oprawy L2 - zbiorczo z poszczególnych transformatorów. Oprawy wyposażone są w kable połączeniowe o długości  2,5 m. Jeśli odległość opraw od transformatorów będzie większa należy stosować puszki połączeniowe .

- Osprzęt dla instalowania opraw: niszę dla opraw L1 i peszel dla kabla zasilającego oraz przepust rurowy dla opraw L2 należy umieścić w strukturze  niecki na etapie zalewania betonu.

- Oświetlenie zewnętrzne obiektu.

Na instalacje oświetlenia zewnętrznego składają się :

- oświetlenia parkingu,

- oświetlenia terenu ,

- oświetlenia dróg dojazdowych

- oświetlenia pieszych,

- oświetlenie ogrodu,

- oświetlenie elewacji.

Niniejszy projekt obejmuje jedynie  oświetlenie ogrodu przylegającego do saunarium oraz elewacji obiektu ze konstrukcji zjeżdzalni. Pozostałe elementy instalacji oświetlenia zewnętrznego objęte są odrębną dokumentacją projektową „ Projekt zasilania w energię elektryczną, oświetlenia terenu, przebudowa i ochrona kabli energetycznych oraz zasilanie placu budowy.” Tom 4.2

Zasilanie oświetlenia zewnętrznego będzie się odbywać z rozdzielnicy RP, za wyjątkiem oświetlenia ogrodu zasilanego z rozdzielnicy  R03.

Sterowanie oświetleniem ogrodu odbywa się ręcznie z pomieszczenia saunarium. Pozostałe oprawy oświetlenia zewnętrznego są sterowane ręczne-  z pulpitu sterowniczego TS 1 oraz automatycznie zegarem astronomicznym oraz czujnikiem zmierzchowym.

- Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia.

- We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia. Gniazda należy zainstalować na następujących wysokościach od posadzki:

- -pomieszczenia techniczne 1,2m,

- -szatnie oraz w pomieszczeniach socjalnych 1,2m,

- -pomieszczeniach biurowych 0,3m

- - ciągi komunikacyjne 0,3m.

Instalacje gniazd wtykowych wykonać jako natynkową dla pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w podbaseniu. W pozostałych pomieszczeniach instalację wykonać jako wtynkową stosując osprzęt wtynkowy. Instalację należy wykonać przewodami YDY 3x 2,5 mm2 .

Oprzewodowanie układane w ciągach wielokrotnych układać w korytach kablowych. W przypadku przewodów prowadzonych pojedynczo, poza przewodami układanymi pod tynkiem, przewody prowadzić w rurkach ochronnych prowadzonymi pomiędzy ścianami gk lub montowanymi na tynku.

- Instalacja siłowa.

  - Wentylacja i odzysk ciepła.

Centrale wentylacyjne oraz zblokowane z nimi urządzenia (wykaz urządzeń- Tabela nr 3)  będą zasilane z rozdzielnic RW1,RW2,RW3,RW4 dostarczanych wraz z urządzeniami wentylacyjnymi. Zasilanie ich odbywać się będzie z rozdzielnic RG ,RO, RO11 zgodnie ze schematem zasilania obiektu – Rys 201 .

Pojedyncze, małej mocy urządzenia wentylacyjne będą zasilane z rozdzielnic lokalnych odbiorów ogólnych i sterowane wraz z oświetleniem łącznikami lub indywidualnie z tablicy TS0.

Urządzenia odzysku ciepła-  pompy ciepła oraz pompa obiegu ścieków z natrysku- zasilane będą z rozdzielnicy RWO.  Wszystkie pompy będą dostarczone przez dostawcę wraz ze sterownikami,  które będą  realizowały sterowanie pompami w trybie ręcznym i automatycznym:

- pompy ciepła na poziomie sterownika

- pompy obiegu ścieków z natrysku z układem wykonawczym  w rozdzielnicy RWO.

Automatyka w/w urządzeń wykonana zostanie przez dostawcę urządzeń.

  - Technologia wody basenowej.

Urządzenia technologii basenowej będą zasilane z czterech rozdzielnic technologicznych dedykowanych każdemu obiegowi. Rozdzielnice zlokalizowano w podbaseniu. Projekt obejmuje  jedynie zasilanie tych rozdzielnic.  Rozdzielnice te będą dostarczone jako kompletne z pełną automatyką i oprzewodowaniem wraz z urządzeniami technologicznymi technologii basenowej przez dostawcę tych urządzeń.. Wykaz rozdzielnic technologi basenowej podaje Tabela nr 2.

  - Kotłownia

Dla potrzeb zasilania obwodów elektrycznych w kotłowni projektuje się zabudowanie rozdzielnicy RK, natynkowej w obudowie stalowej IP54. Na linii zasilającej kotłownię projektuje się zainstalowanie „Wyłącznika pożarowego kotłowni”. Wyłącznik należy zabudować na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia.

Rozdzielnicę RK projektuje się podzielić na cześć technologiczną i ogólną.

Z części ogólnej zasilana będzie instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych oraz obwody zasilające centralkę alarmową systemu detekcji gazu. Na zasilaniu części technologicznej rozdzielnicy RK przewiduje się zabudowę wyłącznika technologicznego. Wyłącznik umożliwi odłączenie w razie potrzeby zasilania wszystkich urządzeń technologicznych projektowanych kotłów jednocześnie. Dodatkowo dla części technologicznej przewiduje się zabezpieczenie przed skutkiem zaniku fazy sterowane poprzez przekaźnik kontroli faz.

Z części technologicznej rozdzielnicy zasilane będą pompy instalacji wodnych, palniki oraz układ przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zasilanie pomp projektuje się poprzez układ styczników sterowanych sygnałem z urządzeń sterujących lub ręcznie. Przełączanie trybu pracy pomp (załącz - wyłącz - praca automatyczna) odbywać się będzie za pomocą przełączników pokrętnych do zabudowy na drzwiach tablicy (rozmiar D22 wg IEC). Do sygnalizacji stanu pracy pomp służyć będą lampki kontrolne do zabudowy na drzwiach tablicy (rozmiar D22 wg IEC).

Instalacje projektuje się wykonać przewodami typu YDYżo z wydzieloną żyłą neutralną i ochronną. Przewody prowadzić w rurkach ochronnych na uchwytach. Do pomp należy prowadzić dodatkowy przewód dla sterowania awaryjnego wyłączenia pomp (zabezpieczenie termiczne). Przewód sterowniczy prowadzić wspólnie z przewodem zasilającym pompy. Podłączenia przewodów do urządzeń wykonać w rurkach instalacyjnych winidurowych karbowanych typu RKVL.

Obwody projektuje się zabezpieczyć w rozdzielnicy RK szybkimi wyłącznikami samoczynnymi.

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych bednarką ocynkowaną typu Fe/Zn 25x4mm na uchwytach układaną dookoła pomieszczenia. Bednarka pełni rolę miejscowej szyny wyrównawczej. Do szyny należy przyłączyć wszystkie przewodzące części obce znajdujące się w kotłowni, w tym kominy, palniki i obudowy kotłów oraz pozostałe elementy instalacji gazowej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej.

Podłączenia urządzeń i rur należy wykonać linką LYżo6mm z końcówkami na zaciski śrubowe, na rurach stosować obejmy. Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić pomiary sprawdzające ciągłość i rezystancję instalacji wyrównawczej.

Projektuje się wyposażenie kotłowni w system detekcji gazu firmy Gazomet Rawicz. System składa się z:

- - głowic detektora gazu GZ-50 typu DEX-1 zamontowanych nad palnikami kotłów,

- - centralki alarmowej MD-2.Z zamontowanej na ścianie na zewnątrz pomieszczenia kotłowni przy drzwiach wejściowych,

- -sygnalizatora akustyczno-optycznego na zewnątrz pomieszczenia kotłowni przy drzwiach zewnętrznych,

- - głowicy samozamykającej typu MAG-1 zamontowanej na przewodzie gazowym.

Centralki systemu detekcji w przypadku wykrycia stężenia gazu w ilości przekraczającej 10% dopuszczalnej dolnej normy wybuchowej włączy syrenę i lampę alarmową. W przypadku przekroczenia stężenia gazu w pomieszczeniu powyżej 20% dodatkowo poda sygnał na głowice MAG-1 odcinając dopływ gazu do pomieszczenia. Stany alarmowe są sygnalizowane przez centralkę MD-2.Z do momentu ręcznego ich skasowania.

Detektory gazu montować na wysokości nie mniejszej niż 30cm od sufitu.

  - Bar i kafeteria w saunarium.

Zasilanie urządzeń kafeterii w saunarium  i baru zlokalizowanych na piętrze odbywać się będzie odpowiednio z rozdzielnic R03 i R011.

Urządzenia należy zasilać poprzez indywidualne gniazda wtykowe. Dokładna lokalizacja gniazd została przedstawiona na rzutach. Gniazda dla zasilenia urządzeń usytuowanych na blatach należy montować na wysokości  1.2m od posadzki, dla zasilenia pozostałych, wbudowanych w meble montować na wysokości 0, 5m .

  - Dźwig

Maszynownia dźwigu zlokalizowana jest  na I piętrze. Z rozdzielnicy PR zlokalizowanej w podbaseniu, zostanie poprowadzony do maszynowni przewód YDY 5x 4 dla zasilania  dźwigu RD. W maszynowni należy przewidzieć zapas kabla ok. 1m. Dźwig należy zasilić poprzez łącznik serwisowy dźwigu  20 A. Rozdzielnica dźwigu wraz z niezbędną automatyką jest dostarczana przez dostawcę urządzenia.

  - Sauny i łaźnia parowa.

Opracowanie obejmuje wykonanie linii zasilających YDY 5x4mm2 do tablic sterowników sauny SA1, SA2 oraz YDY 5x4 mm2 generatora łaźni parowej SA3 prowadzonych z rozdzielnicy R03. Sterowniki sauny usytuowane są w pomieszczeniu 1.42 , umożliwiając zdalną obsługę urządzeń saun. Sterowniki należy zamontować na tynku.  Z każdego  sterownika SA1,SA2 wyprowadzone zostaną przewody:

- LgY 3x1,5 mm2 do oświetlenia saun,

- LgY 4x0,5mm2 do czujników sterownika

- YDY 3x1mm2 dla dzwonka alarmowego

- YDY 5x4mm2 do zasilania pieca.

Przewody powinny być wyprowadzone przy suficie  na wys. ok. 2,6 mm od podłogi z zapasem ok. 4 m. Instalację między sterownikiem, a pomieszczeniem sauny wykona dostawca saun.

  - System logicznej obsługi klientów.

Dla potrzeb systemu logicznej obsługi klientów zostało zaprojektowane zasilanie transformatorów 230V/2x12V kołowrotków bramek kasowych. Doprowadzenie instalacji do stanowiska głównej kasy należy prowadzić w rurce PCV 22. Zasilanie stanowisk komputerowych systemu logicznej obsługi klientów zostało wykonane w ramach komputerowej

sieci ogólnej .

  - Komputerowe tablice wyników.

Tablice komputerowe wyników zlokalizowanych na hali basenu zasilane są napięciem 18V z zasilacza usytupwanego w pomieszczeniu ratowników. Projekt obejmuje zasilanie zasilacza

  - Instalacja ogrzewania wpustów dachowych.

W projekcie przewidziano instalację zasilającą  system ogrzewania przeciwoblodzeniowego wpustów dachowych. Zasilanie samych wpustów wykonane zostanie instalacją na napięcie 24V z transformatorów ustuowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze i piętrze.  Sterownie tych obwodów odbywa się  przez sterownik DEVIREG  850 umieszczony w rozdzielnicy RP. Ogrzewanie wpustów dachowych załączane jest w oparciu o wyniki pomiarów czujników temperatury i wilgotności umieszczonych na dachu na stronie północno- zachodniej.

  - Instalacja ogrzewania relaksacyjnego .

Ze względu na przeznaczenie pomieszczenia zaintalowano w nim lampy promiennikowe typu SOLART M 1500. Sterowanie nimi odbywa się indywidualnie przeciskami bistabilnymi,  czas pracy  regulowany jest porzez  przekaźnik czasowy.

  - Sygnalizacja alarmowa .

Awaria ważniejszych urządzeń wentylacyjnych oraz zanik napięcia na zasilaniu rozdzielnicy RG oraz RWO  sygnalizowane będą w pomieszczeniu w pomieszczeniu techników na tablicy sygnalizacji alarmów TA. Projekt i dostawa tablicy – poza branżą elektryczną.

- Instalacja ochronne obiektu.

  - Instalacja odgromowa.

Instalację odgromową budynku projektuje się wykonać z wykorzystaniem zwodów poziomych niskich nieizolowanych na uchwytach klejonych do pokrycia dachu wykonanych w formie oczek o wymiarach nie większych niż 15x15m (poziom III ochrony). Zwody układane wzdłuż attyki należy montować bezpośrednio do metalowego opierzenia attyki po jej wewnętrznej stronie. W przypadku zachowania przepisów Polskiej Normy dopuszcza się wykorzystanie bezpośrednio metalowego opierzenia attyki i metalowej żaluzji okapu dachu jako zwodu instalacji odgromowej. Należy zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp. oraz elementów zjeżdżalni basenowej wystających poza budynek. Ochronę nie przewodzących elementów budynku projektuje się poprzez zainstalowanie zwodów nieizolowanych pionowych zgodnie z propozycją przedstawiona na rzucie. Przewodzące elementy projektuje się połączyć bezpośrednio z najbliższym zwodem na dachu. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej projektuje się układać w rurkach ochronnych PCV grubościennych schowanych pod elewacją w bruzdach. Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać drutem DFe/Zn 8mm. Tam gdzie jest to konieczne ze względów architektonicznych przewody odprowadzające należy wykonać taśmą Fe 30x5mm zatapianą wraz ze zbrojeniem słupów konstrukcyjnych budynku. Szczegóły wykonać według załączonych rzutów i rysunku detalu. Odstępy pomiędzy przewodami odprowadzającymi przyjęto jak dla poziomu II ochrony, nie większe niż 15m, w celu zmniejszenia skutków uderzenia wyładowania atmosferycznego w budynek.

Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej stosować złącza śrubowe ocynkowane. Połączenia przewodów odprowadzających z uziemieniem wykonać poprzez złącza kontrolno-pomiarowe ZP zlokalizowane w studzienkach pomiarowych typu Galmar na poziomie gruntu. W przypadku przewodów odprowadzających zatapianych w słupach konstrukcyjnych jako złącza pomiarowe służyć będą zaciski śrubowe łączące je z instalacją zwodów na dachu. Orientacyjne poziomy wyprowadzenia przewodów odprowadzających w rzucie podano na rzucie fundamentów. Przewody odprowadzające wykonane drutem w rurkach ochronnych należy izolować od ziemi do złącza pomiarowego.

Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. Wartość rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie może być większa niż 10Ω.

  - Instalacja uziemienia

Projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego w postaci otoku z taśmy stalowej Fe/Zn 24x5mm. Projektowana instalacja służyć będzie jako uziemienie instalacji odgromowej, uziemienie ochronne poprzez uziemienie głównej szyny wyrównawczej GSWP i zacisku PEN złącza kablowego. Dodatkowe połączenie instalacji uziemienia ze zbrojeniem ław fundamentowych oraz płyty posadzki zapewni połączenia wyrównawcze wewnętrznych słupów konstrukcyjnych budynku.  Usytuowanie wewnętrznych ław fundamentowych oraz zbrojenie płyty posadzki zapewnia w naturalny sposób zachowanie wymaganych oczek 20x20m.

W miejscach sprowadzenia przewodów odprowadzających instalacji odgromowej oraz uziemienia szyny GSWP i zacisku PEN należy wyprowadzić płaskownik Fe/Zn 25x4mm ponad poziom gruntu w celu umożliwienia założenia złącz pomiarowych.

Wszystkie połączenia instalacji uziemiającej w ziemi wykonać jako spawane, zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym.

Wymagane dla poszczególnych instalacji wartości rezystancji uziemienia są różne:

- uziom instalacji odgromowej 10Ω,

- uziemienie zacisku PEN 5Ω,

- uziemienie instalacji teletechnicznej 1Ω,

- W przypadku problemów z uzyskaniem wymaganych wartości uziemienia należy wykonać dodatkowy uziom szpilowy do uzyskania wymaganych wartości.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych.

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25 mm2 układanym w korytach kablowych lub w rurkach pod tynkiem. W pomieszczeniu rozdzielni głównej należy zlokalizować główną szynę wyrównawczą, do której należy przyłączyć:

- szynę PE w RG,

- piony metalowych instalacji sanitarnych,

- konstrukcję dźwigu

- uziemienia instalacji teletechnicznych

- instalację połączeń wyrównawczych słupów konstrukcyjnych

- oraz inne części przewodzące obce.

Lokalne połączenia wyrównawcze części przewodzących obcych wykonać przewodem DY 4mm2. W pomieszczeniach 0.13, 1.10 i 1.22 dla szafy dystrybucyjnej sieci strukturalnej ST, szafy centrali alarmowej CA, szafy systemu nagłaśniania ELA i wzmacniacza kanałowego STA  lokalne połączenia wykonać od GSWP osobnymi liniami LgY16. Dla tych muszą zostać przeprowadzone odrębne pomiary uziemienia, ponieważ ich oporność powinna wynosić Ru<1.

  - Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej.

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia

wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć klasy B i C.

Pierwszy i drugi stopień ochrony- zblokowany  zabudowany będzie w rozdzielnicy RG. Drugi stopień ochrony stanowią ochronniki przeciwprzepięciowe zlokalizowane w poszczególnych rozdzielniach lokalnych. Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych pochodzących z sieci energetycznej, oraz z wyładowań atmosferycznych.

  - Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo– prądowe o In=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe i bezpieczniki. W rozdzielni głównej RGnn przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych. Rodzaje zabezpieczeń  zostały podane schematach poszczególnych tablic.

- Uwagi końcowe

Zwraca się uwagę, że dokonanie zmian w niniejszym projekcie w zakresie podstawowych rozwiązań i doborze kabli oraz ich rozplanowania, wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

Szczegóły montażu i dokładną lokalizację gniazd i opraw w pomieszczeniach reprezentacyjnych dla obiektu należy na bieżąco uzgadniać z autorem aranżacji wnętrz.

Zastosowana aparatura w rozdzielnicy nn powinna posiadać opinie o jakości typu, wydane przez uprawnioną do tego jednostkę (BBJ, ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI).

Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z:

- Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z późniejszymi zmianami./

- Ustawą z dnia 27.03.2003r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U., nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami/, i aktami wykonawczymi do w/w ustaw,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U., 2002, nr 75, poz.690/

- Odpowiednimi arkuszami Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-5-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi,

- Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

- Ustawą z dnia 16.06.2003r. – W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 121 poz. 1138/.

Opracowanie:

mgr inż. Waldemar Pięciński

mgr inż. Barbara Łątka