SPIS ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.         Informacje ogólne

1.1.      Podstawa i zakres opracowania

II. OPIS TECHNICZNY

2.1        Koncepcja ogólna

2.2        Opis szczegółowy instalacji wentylacyjnych

2.2.2     Basen i natryski

2.2.3     Szatnie i hol wypoczynkowy z saunami

2.2.4     Hol wejściowy i biura

2.2.5     Restauracja z zapleczem kuchennym

    - Pozostałe pomieszczenia

2.3        Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

2.4        Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją

2.5	Zabezpieczenie p.pożarowe instalacji wentylacyjnych

2.6	Specyfikacja wykonania i odbioru robót

2.7	Plan BIOZ

2.8        Założenia branżowe

2.8.1     Architektura i konstrukcje budowlane

2.8.2     Ciepło dla wentylacji

2.8.3     Automatyczna regulacja

III.  WYCIĄGI Z OBLICZEŃ I ZESTAWIENIA

3.1       Założenia do obliczeń ilości powietrza wentylującego

3.2       Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego i krotności wymian

3.3       Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy i podział na zespoły wentylacyjne

  - Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła przez urządzenia wentylacyjne

  - Zestawienie zapotrzebowania ciepła dla obiektu

IV.  WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ

IV.  RYSUNKI

| - Rzut przyziemia w osiach A-G/1-9 | rys. nr 1 |
| --- | --- |
| - Rzut przyziemia w osiach G-L/1-9 | rys. nr 2 |
| - Rzut parteru w osiach A-G/1-11 | rys. nr 3 |
| - Rzut parteru w osiach G-L/1-9 | rys. nr 4 |
| - Rzut piętra | rys. nr 5 |
| - Rzut dachu | rys. nr 6 |
| - Przekroje | rys. nr 7 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z pracownią projektową „ ETC Architekci ” Sp. z o.o. Wrocław ul. Bogusławskiego 14, a firmą „ PROWENT SERWIS” - Wrocław ul. K. Wielkiego 29A,

- podkłady architektoniczno - budowlane przekazane przez ETC,

- uzgodnienia dokonane w trakcie spotkań międzybranżowych,

- obowiązujące normy i rozporządzenia w zakresie sanitarno - higienicznym, bhp i p.poż. dla instalacji wentylacji.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji  wentylacji mechanicznej dla krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w Oleśnicy.

Projektowany obiekt obejmuje kilka grup powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń; halę basenową z natryskami, szatnie, hol wypoczynkowy z saunami, hol wejściowy i biura oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego i technicznego. Dla wszystkich pomieszczeń zostały zaprojektowane instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub tylko wywiewnej.

Opracowanie zawiera niezbędne obliczenia wydajności wentylacji, zapotrzebowanie ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji  wentylacyjnych.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Koncepcja ogólna

Dla większości pomieszczeń zaprojektowano wentylację mechaniczną spełniającą obowiązujące przepisy w zakresie sanitarno - higienicznym. Pomieszczenia nie wentylowane mechanicznie są wyposażone w wentylację grawitacyjną.

Instalacje wentylacyjne zostały zaprojektowane indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń lub grupy pomieszczeń zależnie od ich przeznaczenia oraz lokalizacji. Ogrzewanie pomieszczeń zapewni instalacja c.o. za wyjątkiem hali basenowej, która będzie częściowo (60%) ogrzewana z instalacji wentylacyjnej.

Ilości powietrza zostały wyznaczone w oparciu o obliczenia zysków ciepła lub wilgoci, zalecane krotności wymian oraz zalecane metody obliczeń, przy założeniu dostarczania odpowiednich ilości powietrza zewnętrznego na jedną osobę.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych będą niewidoczne (ukryte w przestrzeniach sufitów podwieszonych) lub wkomponowane w  wystrój, w sposób harmonizujący z charakterem wnętrz.

2.2  Opis szczegółowy instalacji wentylacyjnych

2.2.1  Basen – instalacja N1/W1

W projektowanym obiekcie powstaną dwie pływalnie; sportowa oraz rekreacyjna z brodzikiem i  dodatkowymi atrakcjami wodnymi takimi, jak whirpool, zjeżdżalnie i inne, zamknięte w jednej, wspólnej przestrzeni. Ze względu na brak polskich norm dotyczących kształtowania mikroklimatu w pomieszczeniach krytych pływalni jak i duże podobieństwo klimatu, przyjęto wartości wg wytycznych niemieckich VDI 2089.

Z uwagi na wspólną kubaturę dla wszystkich basenów i mając na uwadze temperatury wody w poszczególnych basenach (wg proj. technologii basenu),  przyjęto temperaturę powietrza w całej hali – 32OC.

Pomieszczenia pływalni wyróżniają się szczególnie dużymi zyskami wilgoci, dlatego głównym zadaniem wentylacji jest osuszanie powietrza.  Do jego realizacji  zastosowano nowoczesne rozwiązanie, które w porównaniu z konwencjonalną wentylacją pływalni, pozwala na zredukowanie kosztów eksploatacji basenu do 50%! Jest  to możliwe dzięki zastosowaniu centrali wentylacyjnej (basenowej) wyposażonej w zintegrowany system odzysku ciepła jawnego (suchego) i utajonego (wilgotnego) z powietrza wywiewanego – podwójną rurkę cieplną (heat pipe) oraz pompę ciepła. Odzyskane ciepło  będzie wykorzystane do podgrzania powietrza nawiewanego do hali.

Centrala basenowa wentyluje, osusza, ogrzewa i filtruje powietrze. Energooszczędna eksploatacja jest możliwa nie tylko dzięki zastosowaniu podwójnego systemu odzysku ciepła, ale również przez  automatyczne przełączanie centrali na 4 różne rodzaje pracy; gwarantujące dokładne dopasowanie wydajności do zainstalowanej i zużywanej energii;

- praca dyżurna, bez osuszania powietrza – na powietrzu obiegowym

- praca dyżurna, z osuszaniem powietrza – na powietrzu obiegowym,

- praca normalna, z osuszaniem powietrza – na powietrzu mieszanym,

- praca normalna, bez osuszania powietrza – na powietrzu zewnętrznym.

Ogrzewanie pływalni zapewni instalacja c.o. oraz centralna instalacja wentylacyjna. Podczas funkcjonowania obiektu instalacja będzie pracowała z pełną wydajnością, na powietrzu mieszanym, w pozostałym czasie – na powietrzu obiegowym.

Przyjęty system, poza komfortowym klimatem dla ludzi, zabezpieczy również przed powstaniem szkód budowlanych spowodowanych nadmierną wilgocią.

Nawiew powietrza do hali basenowej będzie realizowany za pomocą przewodów wentylacyjnych i kratek nawiewnych zlokalizowanych przy ścianach zewnętrznych, pod oknami, a wywiew – z górnej części hali. Centrala basenowa zostanie zainstalowana w wentylatorni zlokalizowanej w podbaseniu. Świeże powietrze będzie doprowadzane do centrali przez czerpnię ścienną umieszczoną na II piętrze. Powietrze zużyte będzie usuwane przez wyrzutnię ścienną, znajdującej się również na II piętrze, w odległości 6m od czerpni.

Natryski są przestrzennie połączone z basenem, dlatego zostały włączone do instalacji wentylacyjnej basenu; powietrze będzie nawiewane do hali pływalni, a wywiewane z pomieszczeń natrysków w ilości 150m3/h na 1 natrysk.

    - Hol wejściowy - instalacja N2/W2.1 ÷ W2.4

Centrala wentylacyjna nawiewna N2/W2 została zainstalowana pod stropem korytarza na parterze i obsługuje hol, szatnię okryć wierzchnich oraz pokoje biurowe przylegające bezpośrednio do holu. Powietrze będzie nawiewane przez nawiewniki umieszczone w sufitach podwieszonych. Wywiew powietrza będzie realizowany przez 2 zespoły wywiewne zaopatrzone w wentylatory kanałowe i wyrzutnie dachowe oraz, dla dwóch toalet – indywidualne wentylatorki kanałowe podłączone do przewodów grawitacyjnych. Instalacja nawiewna będzie pracowała ze 100% udziałem powietrza świeżego, dostarczając do pomieszczeń powietrze w ilości wynikającej z przepisów sanitarno – higienicznych. (30m3/h/osobę). Obróbka powietrza będzie polegać na oczyszczaniu (filtr kl. EU4) i podgrzewaniu do temperatury +20OC. Ogrzewanie pomieszczeń  zapewni instalacja c.o.

    - Szatnie i hol wypoczynkowy z saunami N3/W3.1÷ W3.6

Dla szatni i zespołu pomieszczeń wypoczynkowych zaprojektowano odrębną instalację nawiewno-wywiewną, obsługiwaną przez płaską centralę nawiewno-wywiewną, z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, zainstalowaną w podbaseniu. Centrala nawiewna będzie pracowała na powietrzu zewnętrznym (100%), zapewniając 4-krotną wymianę powietrza w szatniach. Obróbka powietrza będzie polegała na oczyszczaniu (filtr kl. G4) i podgrzewaniu do temperatury +25OC. Nawiew i wywiew powietrza będzie realizowany przez anemostaty umieszczone w sufitach podwieszonych. Świeże powietrze będzie doprowadzane ze wspólnej z zespołem N1, czerpni ściennej, usuwanie powietrza - przez wspólną wyrzutnię ścienną. Ogrzewanie pomieszczeń  z instalacji c.o.

Z zespołem nawiewnym będzie współpracowało 7 instalacji wywiewnych; W3.1 – wywiew z szatni, holu i natrysków przy saunach, W3.2 i W3.3 - wywiew z WC, W3.4, W3.5, W3.6 – okresowe przewietrzanie saun.

    - Restauracja  z zapleczem kuchennym N4/W4.1÷ W4.4

Dla restauracji z zapleczem kuchennym została zaprojektowana instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna z centralą wentylacyjną pracującą na powietrzu zewnętrznym, wyposażoną w filtry, nagrzewnicę i wentylatory. Zastosowano centralę dwubiegową co pozwala na zmniejszenie wydajności wentylacji przy niskiej frekwencji konsumentów.

Powietrze uzdatniane w centrali podlega filtracji i ogrzewaniu do temperatury +20C. Centrala pracuje ze 100% udziałem powietrza świeżego.

Wywiew powietrza z  kuchni będzie się odbywać przez okap kuchenny z filtrem tłuszczowym, kratkę wentylacyjną i cichobieżny wentylator dachowy. Do nawiewu powietrza zastosowano nawiewniki sufitowe.

Ogrzewanie restauracji zapewni instalacja c. o. z grzejnikami umieszczonymi pod oknami.

2.2.5  Zaplecze socjalne pracowników i pomieszczenia techniczne  - instalacja W6, W7, W8, W9

Dla pomieszczeń socjalnych i technicznych zostały zaprojektowane instalacje wywiewne, indywidualne (uzdatnianie wody, rozdzielnia elektryczna) lub wspólne dla grupy pomieszczeń o tej samej lub podobnej funkcji. Wydajność powietrza wynika z przepisów sanitarno – higienicznych (30m3/h/osobę) lub z wymaganej min. krotności wymian.

- W6 – wywiew ze stacji uzdatniania wody,

- W7 – rozdzielnia elektryczna,

- W8 – WC i pom. porządkowe,

- W9 – szatnie.

Ogrzewanie pomieszczeń  z instalacji c.o.

    - Pozostałe pomieszczenia

WC – dla tolalet zostały zaprojektowane instalacje wywiewne indywidualne lub zbiorcze z wentylatorami kanałowymi i wyrzutniami dachowymi. Nawiew powietrza do toalet będzie się odbywał z sąsiednich pomieszczeń w sposób niewymuszony, przez kratki przepływowe umieszczone w drzwiach. Ogrzewanie toalet zapewni instalacja c.o.

Podbasenie – przewietrzanie podbasenia zapewnią dwa wentylatory kanałowe, osiowe, z wyrzutniami umieszczonymi w ścianie zewnętrznej podbasenia. Nawiew powietrza kompensacyjnego będzie się odbywał w sposób niewymuszony, przez czerpnię umieszczoną w ścianie podbasenia.

## 2.3  Odzysk ciepła

    - Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego

Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego przewidziano w zespole obsługującym halę pływalni oraz w centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia szatni i zespołu saunowego. Przyjęto system odzysku ciepła heat pipe (rurka cieplna)  o sprawności ok. 50% (centrala basenowa i dla szatni) oraz pompę ciepła (centrala basenowa).

Ekonomiczna i energooszczędna praca zaprojektowanych instalacji będzie ponadto zapewniona przez niezależną automatyczną regulację wydajności  grzewczej wszystkich central wentylacji nawiewnej i zastosowanie sekcji mieszania i recyrkulacji (basen) oraz wentylatorów z silnikami dwubiegowymi.

2.4      Zabezpieczenie przed hałasem i wibracją

W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją zastosowano:

- centrale wentylacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych,

- tłumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych,

- króćce i podkładki elastyczne.

Przy ostatecznym wyborze dostawcy urządzeń należy zwrócić uwagę, by charakteryzował je taki poziom mocy akustycznej,  aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej pomieszczeń, poziom hałasu w strefie przebywania ludzi w każdym pomieszczeniu nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-87/B-02151/02.

2.5   Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Zgodnie z projektem architektury, cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową. W związku z tym, na przewodach wentylacyjnych nie są wymagane klapy, ani obudowy p.pożarowe.

2.6  Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Wszystkie urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcją montażu i obsługi dostarczoną przez Dostawcę.

Przewody i kształtki wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe, z blachy stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy PN-EN-1505. Przewody okrągłe należy wykonać jako bezkołnierzowe, łączone za pomocą nasuwek i “nypli”. Połączenia powinny być wzmocnione za pomocą nitów jednostronnych, ewentualnie blachowkrętów oraz uszczelnione taśmą samoprzylepną o odpowiedniej trwałości..

Podłączenia nawiewników i wywiewników należy wykonać za pomocą przewodów elastycznych z blachy aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskających.

Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A wg normy PN-B-76001:96. Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych strumieni powietrza, z dokładnością wg normy PN - 78 / B - 10440.

Izolacja termiczna przewodów wentylacyjnych powinna być wykonana z mat z wełny mineralnej o grubości 30mm i zaopatrzona w płaszcz ochronny z folii aluminiowej, za wyjątkiem przewodów czerpnych, które należy izolować matami Armaflex o grubości 32mm. Izolacja powinna być zabezpieczona w sposób trwały przed opadaniem lub obsuwaniem się, np. przez przyklejenie.

Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy uszczelnić pianką poliuretanową i zatynkować.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodów i kształtek wentylacyjnych należy stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne.

Wszystkie elementy, które nie są wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR-3A jak dla środowiska kl. IV przemysłowej.

Izolować należy

- wszystkie przewody nawiewne i wywiewne, instalacji N1, W1, N3 i W3, prowadzone w podbaseniu,

- wszystkie przewody czerpne,

- wszystkie odcinki przewodów między centralą lub wentylatorem – do tłumika (łącznie z tłumikiem),

- odcinki przewodów pomiędzy wentylatorem wywiewnym a wyrzutnią w zespołach W2.2, W2.4, W3.2 – W3.7.

Regulacja, próby i odbiór

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN – 78/B – 10440 “Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.  , która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988.

Instalacje wentylacyjne podlegają regulacji w celu uzyskania zakładanej wydajności nawiewników i wywiewników z dokładnością +/- 10% (PN – 78/B – 10440).

Badania powinny obejmować rozruch urządzeń, próbę ruchu ciągłego, pomiary, regulację.

Pomiarom podlegają następujące parametry:

- wydajność strumienia powietrza,

- temperatury,

- poziom hałasu,

- szczelność.

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”.

2.7	Plan BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” [Dz.U.nr 120, poz..1126 z 23.06.2003] dla robót objętych niniejszym projektem wystąpi konieczność wykonania takiego planu, gdyż wykonywane będą m.in. prace:

- przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

- wykonywane przy użyciu dźwigu.

2.8  Założenia do projektów branżowych

2.8.1  Architektura, konstrukcje budowlane

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji  wentylacyjnych obejmuje:

- cokół do posadowienia centrali  wentylacyjnej,

- cokoły pod wentylatory i wyrzutnie dachowe,

- murowane kanały nawiewne dla basenu,

- czerpnie i wyrzutnie ścienne,

- izolowana termicznie komora czerpna i wyrzutowa na antresoli,

- przebicia przez ściany i stropy, obudowy maskujące, sufity podwieszone,

- dostępy rewizyjne do central instalowanych w przestrzeni sufitów podwieszonych i do elementów regulacyjnych (np. przepustnic) poprzez odejmowane elementy tych sufitów,

2.8.2  Instalacje cieplne i wod - kan

Projekt instalacji cieplnych i wod - kan dla klimatyzacji powinien obejmować:

- doprowadzenie ciepła (woda 80/60OC) do nagrzewnic w 2 centralach wentylacyjnych – N2 i N4,

- odprowadzenie wody dla natrysków - z wymiennika płytowego – do podgrzewacza przepływowego,

- kratkę kanalizacyjną w podbaseniu.

2.8.3  Instalacje elektryczne i automatyka

Projekt instalacji elektrycznych powinien obejmować zasilanie elektryczne central wentylacyjnych i wentylatorów.

Dla potrzeb instalacji wentylacji powinny zostać wykonane instalacje automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji realizujące następujące funkcje:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi w centralach (I i II bieg w   centralach dwubiegowych oraz zał./wył. w centralach jednobiegowych),  z automatyczną lub ręczną zmianą biegu wentylatorów,

- sterowanie pracą wentylatorów wywiewnych, polegające na sprzężeniu z odpowiednią   centralą wentylacyjną,

- zabezpieczenie nagrzewnic central  wentylacyjnych przed  zamarznięciem (wyłączenie wentylatorów, zamknięcie przepustnic, otwarcie zaworu   nagrzewnicy, gdy temperatura za nagrzewnicą spadnie poniżej 5 °C),

- regulacja odzysku ciepła (zabezpieczenie przed oblodzeniem) w centrali basenowej,

- automatyczne sterowanie udziałem powietrza świeżego w centrali basenowej, w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego i rodzaju pracy urządzenia,

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury pomieszczenia z   możliwością korekty temperatury zadanej,

- sygnalizacja na elewacji szaf: awaria wentylatora, zanieczyszczenie filtrów,   zadziałanie termostatu przeciwzamarzaniowego,

- sygnalizacja pracy i awarii zbiorczej zespołów do pomieszczenia techników.

Wszystkie centrale wentylacyjne będą wyposażone w szafki zasilająco-sterownicze i komplet elementów automatyki.

3. WYCIĄGI Z OBLICZEŃ I ZESTAWIENIA

3.1  Założenia do obliczeń ilości powietrza wentylującego

Parametry powietrza zewnętrznego (PN - 76/B - 03420):

tz = 30OC,    z = 45%,   iz = 60,7 kJ/kg   -  lato

tz= -20oC  -  zima

Parametry powietrza wewnętrznego – wg PN - 78/B - 03421

Ilości powietrza zostały wyznaczone w oparciu o obliczenia zysków wilgoci (basen), zalecane krotności wymian, zalecane metody obliczeń dla pomieszczeń technicznych, przy jednoczesnym założeniu dostarczania, wynikających z przepisów sanitarnych, ilości powietrza zewnętrznego na jedną osobę oraz zachowaniu minimalnych krotności wymian. Poniżej przedstawiono założenia do obliczeń oraz całkowite ilości powietrza dla poszczególnych zespołów.

- ilość powietrza zewnętrznego: 		    	    		co najmniej 30m3/h/osobę

- szatnie 				  	 	4 - krotna wymiana powietrza w ciągu 1 h

- WC                           						        50m3/h/miska, 30m3/h/pisuar

- prysznice								            150m3/h-jednostka

- temp. wody grzejnej: 80/60OC – z kotłowni

- temp. wody grzejnej: 50/40OC – z pompy ciepła

3.2  Zestawienie wydajności powietrza wentylującego i krotności wymian

Ilości powietrza wentylującego poszczególne pomieszczenia

Tabela nr 1

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Pow, | Kubatura | Ilość powietrza m3/h |  | Krotność wymian | Zespół |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m3 | nawiew | wywiew | h-1 |  |
| PRZYZIEMIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.03 | Pom. podchlorynu | 10,8 | 31,3 | - | 190 | -/6,1 | -/W6 |
| 0.05 | Regulator ph | 10,8 | 31,3 | - | 190 | -/6,1 | -/W6 |
| 0.06 | Pom. techniczne | 29,3 | 85,0 | - | 85 | -/1 | G |
| 0.07 | Rozdzielnia elektr. NN | 11,2 | 32,5 | - | - | -/4,6 | -/W7 |
| 0.09 | Węzeł cieplny | 60,8 | 176,3 | - | 350 | -/2 | G |
| 0.13 | Pom. techników | 19,0 | 55 | - | 120 | -/2,2 | -/W9 |
| 0.14 | Szatnia techników | 6,7 | 19,4 | - | 100 | -/5,1 | -/W8 |
| 0.15 | Szatnia prac./męska | 10,12 | 29,3 | - | 60 | -/2 | -/W9 |
| 0.16 | Łazienka prac/męska | 6,25 | 18,1 | - | 100 | -/5,5 | -/W8 |
| 0.17 | Łazienka prac/damska | 6,25 | 18,1 | - | 100 | -/5,5 | -/W8 |
| 0.18 | Szatnia prac./damska | 10,12 | 29,3 | - | 60 | -/2 | -/W9 |
| 0.19 | Pom. gospodarcze | 2,7 | 7,8 | - | 30 | -/3,8 | -/W9 |
| 0.20 | Magazyn | 4,28 | 12,5 | - | 30 | -/2,4 | -/W9 |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | Hall | 158,47 | 461,2 | 1350 | 1250 | 2,9/2,7 | N2/W2.1 |
| 1.03 | WC damskie | 9,44 | 24,6 | - | 100 | -/4,1 | -/W2.3 |
| 1.04 | WC niepełnospr. | 4,4 | 11,5 | - | 50 | -/4,8 | -/W2.3 |
| 1.05 | WC męskie | 8,5 | 22,2 | - | 80 | -/3,6 | -/W2.3 |
| 1.06 | Szatnia/sklepik | 35,5 | 92,6 | 190 | 170 | 2,1/1,8 | N2/W2.1 |
| 1.08 | WC męskie | 5,55 | 14,5 | - | 50 | -/3,5 | -/W2.2 |
| 1.09 | WC damskie | 5,55 | 14,5 | - | 50 | -/3,5 | -/W2.4 |
| 1.10 | Pom. socjalne | 8 | 21 | 120 | 130 | 5,7/6,2 | N2/W2.1 |
| 1.11 | Magazyn | 3,19 | 8,3 | - | 30 | -/3,6 | -/W2.1 |
| 1.12 | Pom. gospodarcze | 2,72 | 7,1 | - | 30 | -/4,2 | -/W2.1 |
| 1.13 | Sala konferencyjna | 16,86 | 49,2 | 400 | 350 | 8,1/7,1 | N2/W2.1 |
| 1.15 | Dyrektor | 13,86 | 36,2 | 90 | 85 | 2,5/2,4 | N2/W2.1 |
| 1.16 | Biuro/sekretariat | 13,86 | 36,2 | 60 | 55 | 1,7/1,5 | N2/W2.1 |
| 1.17 | Kasa | 8,04 | 23,4 | - | - | -/- | -/- |
| 1.18 | Komunikacja | 21,89 | 63,7 | 70 | - | 1,1/- | N2/- |
| 1.20 | Pom. wózków niepełn. | 10,39 | 26 | - | 30 | -/1,1 | -/W3.1 |
| 1.21 | Pom. gosp. | 9,98 | 25 | - | 30 | -/1,2 | -/W1.2 |
| 1.22 | Ratownicy/sędziowie | 28,28 | 70,7 | 100 | - | 1,4/- | N3.1/- |
| 1.23 | Magazyn | 26,27 | 65,6 | - | 200 | -/3 | -/W1 |
| 1.24 | Szatnia-ratown./ WC | 8,21 | 20,5 | - | 90 | -/4,4 | -/W1.2 |
| 1.25 | Komunikacja | 79,69 | 223 | 380 | 380 | 1,7/1,7 | N3.1/W3.1 |
| 1.26 | Szatnia mężczyzn | 73,5 | 205,8 | 830 | 700 | 4/3,4 | N3.1/W3.1 |
| 1.27 | Natryski mężczyzn | 31,82 | 100 | - | 2100 | -/21 | -/W1 |
| 1.28 | WC mężczyzn | 12,18 | 30,5 | - | 130 | -/4,3 | -/W1.2 |
| 1.29 | Łazienki niepełnospr. | 6,12 | 15,3 | - | 50 | -/3,3 | -/W1.2 |
| 1.30 | Szatnia kobiet | 73,5 | 205,8 | 830 | 700 | 4/3,4 | N3.1/W3.1 |
| 1.31 | Natryski kobiet | 30,32 | 95,5 | - | 2100 | -/22 | -/W1 |
| 1.32 | Brodziki do dez.stóp | 5,81 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | WC kobiet | 13,39 | 33,5 | - | 150 | -/4,5 | -/W1.3 |
| 1.34 | Łazienki niepełnospr. | 5,2 | 13 | - | 50 | -/3,8 | -/W1.3 |
| 1.35 | Pom. gospodarcze | 3,03 | 7,6 | - | 20 | -/2,6 | -/W3.1 |
| 1.38 | WC męskie | 3,3 | 8,3 | - | 50 | -/6 | -/W3.3 |
| 1.39 | WC damskie/niepełn. | 5,1 | 12,8 | - | 50 | -/3,9 | -/W3.2 |
| 1.40 | Łazienka matki z dziec | 8,2 | 20,5 | - | 50 | -/2,4 | -/W1.3 |
| 1.41 | Hall wypoczynkowy | 101,4 | (3,15m)319,5 | 1100 | 650 | 3,4/2 | N3.1/W3.1 |
| 1.42 | Bar | 12,35 | 31 | 50 | - | 1,6/- | N3.1/- |
| 1.44 | WC pracowników | 3,01 | 7,5 | - | 50 | -/6,6 | -/W3.4 |
| 1.45 | Magazyn biel. brudnej | 2,2 | 5,5 | - | 20 | -/3,6 | -/W3.1 |
| 1.46 | Sauna parowa | 5,8 | 15 | - | 40 | -/2,7 | W3.7 |
| 1.47 | Sauna fińska damska | 5,9 | 14,7 | - | 40 | -/2,7 | -/W3.6 |
| 1.48 | Sauna fińska-natryski d | 8,6 | 21,5 | - | 200 | -/9,3 | -/W3.1 |
| 1.49 | Sauna fińska męska | 5,9 | 14,7 | - | 40 | -/2,7 | -/W3.5 |
| 1.50 | Sauna fińska-natryski m | 8,6 | 21,5 | - | 200 | -/9,3 | -/W3.1 |
| 1.51-1.61 | Hala basenowa | 1200 | 8400 | 35000 | 32300 | 4,2/3,8 | N1/W1 |
| PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | Sun room | 41,8 |  | 1800/900 | 1485/745 | 5,5/5,2 | N4/W4.1 |
| 2.03 | Kafeteria | 93,9 | 282,0 |  |  |  |  |
| 2.04 | Bar | 16,0 | 48,0 |  |  |  |  |
| 2.05 | Kuchnia | 9,5 | 28,5 | 1100 | 150 900 | 38,6 /36,7 | N4/W4.2 O |
| 2.06 | Przygotow. wstępna | 3,81 | 11,4 | 55 | 50 | 4,8/4,4 | W4.4 |
| 2.08 | Magazyn | 2,7 | 8,1 | - | 25 | -/3 | W4.4 |
| 2.09 | Magazyn napojów | 4,5 | 13,5 | - | 40 | -/3 | W4.4 |
| 2.10 | Aneks biurowy | 3,05 | 9,1 | - | - | -/2 | G |
| 2.11 | Pom. porządkowe | 1,84 | 5,5 | - | 20 | /-3,6 | W4.3 |
| 2.12 | Węzeł socjalny | 8,06 | 24,2 | - | 50 | -/2,1 | W4.3 |

3.3  Obliczeniowe  zapotrzebowania mocy  i podział na zespoły wentylacyjne

Tabela nr2

|  |  | Nawiew i współpracujący wywiew |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa pomieszczenia | Nr zesp. | ilość powietrza m3/h | Typ urządzenia moc kW |
| 1 | Hala pływalni, natryski, WC | N1/W1 W1.2 W1.3 | 35000/36400 300 250 | 46,0 0,07 0,07 |
| 2 | Hol i biura, WC | N2/W2.1 W2.2 W2.3 W2.4 | 2500/2100 50 230 50 | 1,5 + 0,57 0,02 0,06 0,02 |
| 3 | Szatnie, hol wypoczynkowy, WC, sauny | N3/ W3.1 W3.2 W3.3 W3.4 W3.5 W3.6 W3.7 | 3300 2900 50 50 50 40 40 40 | 2,2 1,5 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 |
| 4 | Restauracja, kuchnia, WC, | N4/ W4.1 W4.2 W4.3 W4.4 | 2900 1700 1100 100 115 | 2,2 0,3 0,3 0,04 0,04 |
| 5 | Podbasenie | W5.1, 2 | 2 x 1500 | 2 x 0,15 |
| 6 | Uzdatnianie wody | W6 | 380 | 0,18 |
| 7 | Rozdzielnia elektryczna | W7 | 360 | 0,07 |
| 8 | WC | W8 | 300 | 0,07 |
| 9 | Szatnie | W9 | 270 | 0,07 |
| Razem: ~ 56,0 kW |  |  |  |  |

  - Obliczeniowe zapotrzebowanie  ciepła przez urządzenia wentylacyjne

Tabela nr3

| Nr zespołu | Wydajność powietrza | Temperatura C |  | Moc grzewcza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | przed | za | kW |
| N1 | 35000 | +25 | +37 | 140 |
| N2 | 2500 | -18 | +20 | 31 |
| N3 | 3300 | -10 | +25 | 38 |
| N4 | 2900 | -18 | +20 | 37 |
| Razem: 246 kW |  |  |  |  |

- Uwaga:

- w zespołach N2, N3 i N4 ujęto zapotrzebowanie ciepła wyłącznie dla wentylacji (bez uwzględnienia strat statycznych budynku), w zespole N1, ujęto 50 kW ciepła pokrywającego częściowo straty statyczne hali basenowej,

- w zapotrzebowaniu ciepła uwzględniono odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

  - Zestawienie zapotrzebowania  ciepła dla obiektu

Tabela nr4

| Odbiornik | Zapotrzebowanie (bez uwzględnienia) odzysku | Kocioł gazowy kW | Pompa ciepła | Wymiennik odzysku ciepła: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kW | woda-woda, pow-pow. |
|  | kW |  |  |  |
| c.o. | 150 | 100 | 50 | - |
| c.w.u | 530 | 350 | - | 266 |
| woda basenowa | 305 | 305 | 10178 | - |
| wentylacja | 292 | 68 | 128 | 96 |
| Łącznie | 1277 | 823 | 178 | 362 |