generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

Spojená škola poltár – modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciÁm

SO 01 – Revitalizácia sklárstva

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.					           Ing. Peter Rákoš, Ing. Ľubomír Lámer

Magnezitárska 2/A, 040 13 KOŠICE

TEL./FAX.: +421 903594910				           ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk			                          Ing.Ľubomír Lámer

STAVEBNÍK / CLIENT:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Dátum / DATE :				 		ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

06/2023								2023 03

Obsah

A.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SPRÁVA	3

1	Charakteristika územia stavby	3

1.1	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch	3

1.2	Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby	3

1.3	Použité mapové a geodetické podklady	3

1.4	Príprava pre výstavbu	3

2	Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie	3

2.1	Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebnotechnického riešenia stavby, jej umiestnenia, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie	3

2.2	Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií výroby	4

SO 01 Revitalizácia sklárstva – architektonicko-stavebná časť	4

Vykurovanie	5

Elektroinštalácia a osvetlenie	6

Bleskozvod	7

2.3	Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém, garáže, parkoviská, počty parkovacích miest a dopravné technické vybavenie	7

2.4	Ekonomické zhodnotenie stavby	8

2.5	Starostlivosť o životné prostredie	8

2.6	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	8

2.7	Protipožiarne zabezpečenie stavby	9

2.8	Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrana pred blúdivým prúdom	9

2.9	Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie	9

2.10	Stanovenie ochranných pásiem	9

2.11	Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej výstavby	9

2.12	Zariadenia civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie	9

2.13	Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia	9

3	Údaje o technologickej časti stavby	10

4	Zemné práce	10

5	Podzemná voda	10

6	Kanalizácia	10

7	Zásobovanie vodou	10

8	Teplo a palivá	10

9	Rozvod elektrickej energie	10

10	Ostatná energia	10

11	Verejné a vonkajšie osvetlenie	10

12	Slaboprúdové rozvody	10

13	Štrukturované a iné kábelové rozvody	10

14	Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení	11

15	Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia	11

16	Väzby na okolie a súvisiace investície	11

17	Organizácia výstavby	11

# SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SPRÁVA

# Charakteristika územia stavby

## Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch

Objekt sa nachádza v Poltári na ulici Železničnej súpisné číslo 289, popisné číslo 5, na parcele číslo 2343/2 v katastrálnom území Poltár. Jedná sa o budovu školy s  priestormi prístupnými z ulice Železničnej a z dvora po parcele číslo 2343/1.

## Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

Pri príprave projektu neboli poskytnuté geologické prieskumy. Navrhovaná stavba sa nenachádza v kultúrnych, ani umelecko-historických stavebných objektoch ani častiach.  Z architektonického hľadiska nezasahuje do charakteru stavby.

## Použité mapové a geodetické podklady

- Snímka z katastrálnej mapy záujmového územia v digitálnom podklade

- Fotodokumentácia priestoru

- Zamerania existujúcej stavby

- Všetky platné zákony, vyhlášky a normy

- Údaje o technologických zariadeniach práčovne – poskytnuté investorom.

## Príprava pre výstavbu

Pri realizácii stavebných prác postupovať podľa koordinácie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie, v spolupráci s projektantom. Pri realizácii stavby ďalej vychádzať z výškového zamerania terénu a z výkresovej časti PD a zistené rozdiely zohľadniť. Pri významnej odchýlke od existujúceho stavu o tejto skutočnosti informovať projektanta!

# Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie

## Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebnotechnického riešenia stavby, jej umiestnenia, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie

Projekt rieši obnovu budovy. Projektom sa vytvárajú podmienky pre obnovenie vyučovania v učebných odboroch sklárskeho zamerania. Vytvárajú sa podmienky pre vykonávanie teoretického a praktického vzdelávania s využitím priestorov areálu školy. Projekt ďalej rieši zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa, zateplení strešného plášťa, výmenou okien, úpravou vykurovacieho systému a výmenou osvetlenia. Projekt rieši aj vnútorné úpravy povrchov interiérových priestorov, výmenu omietok, podláh, elektroinštalácie, hygienických zariadení, sanity. Z hľadiska priestorového a dispozičného usporiadania dôjde k úpravám.

Projekt rieši nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa

Celková situácia stavby

Energetické projektové hodnotenie

Projekt požiarnej ochrany

Dokumentácia stavebných objektov:

SO 01 Revitalizácia sklárstva:

-Architektonicko-stavebná časť

-Statika

-Vykurovanie

-Elektroinštalácia a osvetlenie

- Bleskozvod

PS 01 Technologicko-výučbové zariadenia

## Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií výroby

## SO 01 Revitalizácia sklárstva – architektonicko-stavebná časť

Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hrúbky 200mm. Podstrešný priestor bude zateplený doskami z minerálnej vlny hrúbky 400mm. Budú vymenené povrchové úpravy dlažieb podľa legendy miestností v pôdoryse. Budú otlčené nesúdržné omietky vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, podľa legendy miestností v pôdoryse, kde dochádza ku novým povrchovým úpravám omietok. Budú vymenené všetky ešte nevymenené drevené okná za nové plastové s izolačným trojsklom. Budú vymenené všetky ešte nevymenené dvere exteriérové, za nové tepelnoizolačné plastové, otváravé. Dvere budú do výšky 900 mm nad podlahou plné. Budú vymenené všetky vnútorné dvere podľa výkresovej časti a výpisu dverí. Povrchové úpravy ako sú keramické obklady a nášľapné vrstvy podláh budú rovnako obnovené v riešených priestoroch. Bude vytvorený nový bočný vstup z južnej strany, ktorý bude prispôsobený úrovne terénu, tak, aby bolo možné vstup osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Bude vytvorený priestor pre výťah. Bude vytvorené nové dvojramenné schodisko vedúce na druhé nadzemné podlažie. Bude vytvorené vyrovnávajúce schodisko na úrovni prvého nadzemného podlažia pre sprístupnenie bočného vstupu.

Ďalej budú riešené dispozičné úpravy pre vytvorenie požadovaného priestoru pre sklárske zameranie budovy. Záchody pre dievčatá a chlapcov budú obnovené. Ostatné stavebné úpravy sú riešené vo výkresovej časti a v rozpočte.

Z hľadiska dispozície bude priestor rozdelený na úrovni prvého nadzemného podlažia do týchto miestností: vstup, chodba, chodba, schodisko, miesto pre výťah, sklárska pec, kabinet, učebňa, dielňa, WC ženy, záchod ženy, záchod muži, pisoár muži, WC muži, exteriér, východ, upratovačka.Dalej je samostatné uzatvorená časť z týmito miestnosťami: dve sály, chodba, predsieň, pisoáre, WC muži, WC ženy, predsieň WC ženy. Samostatne prístupná je aj kotolňa, učebňa.

Z hľadiska dispozície bude druhé nadzemné podlažie delené do týchto priestorov: schodisko, chodba, predsieň WC dievčatá, dve kabínky WC dievčatá, upratovačka, kuchynka, predsieň WC chlapci, predsieň WC učitelia, WC učitelia a WC imobilný, sedem dielní, kabinet, sklad, laboratórium, chodba, schodisko nové, priestor pre výťah. Riešený výťah je zobrazený iba názorne. V projekte je ponechaný priestor v ploche 2,2 x 2,2 m pre výťah s dojazdovou šachtou do hĺbky 1500mm, pod úrovňou prvého nadzemného podlažia.

Z hľadiska plôch je úžitková plocha na úrovni prvého nadzemného podlažia v ploche 464,11 m2. Úžitková plocha na druhom nadzemnom podlaží je 470,34. Celková úžitková plocha je 934,45 m2. Zastavaná plocha v starom stave je 576,37 m2. Zastavaná plocha v novom stave je 596,36 m2.

## Vykurovanie

V rámci rozvodov vykurovania je rekonštruovaná kompletne kotolňa a všetky vykurovanie rozvody. Ako zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev TUV navrhnutý 2x plynový kondenzačný kotol Hoval TopGas 35 o výkone 2x 34,1 kW. Vykurovacia sústava je o tepelnom spáde 55/45 °C. Rozvodný systém je radiátorový.  Expanzný systém je tlakový. Každý plynový kotol bude opatrený poistným ventilom a expanznou nádržou o objeme 18 l. Rozťažnosť vody vo vykurovacom systéme je zabezpečené expanznou nádržou Reflex NG6 – 100 o objeme 100 l.

Odvod spalín od plynových kondenzačných kotlov bude zabezpečený samostatným stavebnicovým komínom vedeným z priestoru kotolne nad strechu kotolne. Odvod spalín od kondenzačných kotlov bude riešený spolocným dymovodom C200/250mm.

Dymovod je zaústený do samostatného nerezového izolovaného vonkajšieho komína .

V spodných častiach komína budú osadené diely s kontrolnými otvormi. Na dymovode bude umiestnený teplomer, vákuomer a kohút na odber vzorky spalín. Komín bude ukončený komínovou hlavicou minimálne 1,61m nad atikou strechy objektu.

Kondenzát vytvorený počas prevádzky kondenzačných kotlov bude odvádzaný z kotlov a zo zberačov kondenzátu komína do neutralizátora kondenzátu a následne do kanalizácie.

## Elektroinštalácia a osvetlenie

Riešená je kompletná rekonštrukcia osvetlenia a zásuvkových rozvodov.

Hlavný rozvádzač bude napojený z elektromerového rozvádzača objektu jestvujúcim káblom. Bude to voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač rozmerov 600x300x2100mm. Umiestnený bude  v technickej miestnosti č. 1.27 v zmysle výkresovej časti dokumentácie.

Rozvádzač bude slúžiť pre napájanie podružných rozvádzačov, systému CBS a dátového rozvádzača.

Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.

Pred každým rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Technologický rozvádzač RT bude napojený z hlavného rozvádzača objektu jestvujúcim káblom. Bude to voľne stojaci oceľoplechový rozvádzač rozmerov 5x24TE. Umiestnený bude  v technickej miestnosti č. 1.27 v zmysle výkresovej časti dokumentácie.

Rozvádzač bude slúžiť pre napájanie plynových kotlov PK1.1, 1.2 a obehových čerpadiel č.6.1, 6.2 a 7.

Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Pred každým rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Podružný rozvádzač R1.1 bude napojený z hlavného rozvádzača objektu káblom N2XH-J 5x25. Bude to nástenný oceľoplechový rozvádzač vo vyhotovení EI30 rozmery 5x24TE. Umiestnený bude  na chodbe 1.NP miestnosť 1.20 v zmysle výkresovej časti dokumentácie. Rozvádzač bude slúžiť pre napojenie zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie prvého nadzemného podlažia. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Pred každým rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Podružný rozvádzač R1.2 bude napojený z hlavného rozvádzača objektu káblom N2XH-J 5x25. Bude to nástenný oceľoplechový rozvádzač vo vyhotovení EI30 rozmery 5x24TE. Umiestnený bude  na chodbe 1.NP miestnosť 1.02 v zmysle výkresovej časti dokumentácie. Rozvádzač bude slúžiť pre napojenie zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie prvého nadzemného podlažia. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Pred každým rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Podružný rozvádzač R2 bude napojený z hlavného rozvádzača objektu káblom N2XH-J 5x35. Bude to nástenný oceľoplechový rozvádzač typ vo vyhotovení EI30 rozmery 5x24TE. Umiestnený bude  na chodbe 2.NP miestnosť 2.02 v zmysle výkresovej časti dokumentácie. Rozvádzač bude slúžiť pre napojenie zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie druhého nadzemného podlažia. Prívodné káble a všetky vývody z rozvádzačov musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní.Pred každým rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

Spoločné priestory ako chodby, sály, predsiene, schodisko budú osvetlené LED svietidlami spínajúcimi sa od snímačov pohybu. Spínanie osvetlenia  kabinetu, dielní, učební a laboratórium bude spínačmi pri vstupe do miestností. Nad vstupnými dverami z vonkajšej strany budú inštalované svietidlá so zvýšeným krytím a pohybovým snímačom. Svietidla v kotolni, technických miestnostiach a v sociálkach budú spínané spínačmi vo vyhotovení IP44. Všetky svetelné obvody budú chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30mA.

Rozmiestnenie zásuviek je prispôsobené rozmiestneniu a využitiu miestností viď výkresová časť dokumentácie.

V kotolni a technických miestnostiach budú umiestnené zásuvky vo vyhotovení IP44.

Všetky zásuvkové obvody budú chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30mA

## Bleskozvod

Pre objekt sa navrhuje vonkajší systém ochrany pred bleskom (ďalej LPS). LPS bude tvoriť zachytávacia sústava inštalovaná na streche objektu a sústava zvodov (9ks). Zvody bleskových prúdov, budú pozostávať z viacerých paralelných ciest, aby boli bleskové prúdy rovnomerne rozložené a zvedené do uzemňovacej sústavy. Uzemňovacia sústava bude svojim tvarom a rozmerom prevedená tak, aby došlo k rozdeleniu bleskového prúdu do zeme.

Ochrana stavby pred zásahom blesku je riešená v zmysle súboru noriem STN EN 62305.

Vyhodnotenie rizika na stavbe a inžinierskej sieti spôsobeného zásahmi bleskov je prevedené v zmysle STN EN 62305-2 – viď PD. Návrh systému ochrany pred bleskom vychádza z STN EN 62305-3. Po dôkladnej analýze bude pre objekt zriadený vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS triedy III.

## Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém, garáže, parkoviská, počty parkovacích miest a dopravné technické vybavenie

Navrhovaná stavba svojou funkciou priamo neovplyvňuje dopravný systém ani jeho napojenie.  Ide o rekonštrukciu existujúcej budovy.

## Ekonomické zhodnotenie stavby

Stavba bude realizovaná dodávateľsky.

## Starostlivosť o životné prostredie

Zdroje znečistenia ovzdušia začleňujeme nasledovne:

Plynové kotle - podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z., č.315/2017 ide o malý zdroj znečistenia ovzdušia.

Počas realizácie a užívania stavby vzniknú určité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradiť podľa katalógu odpadov a zabezpečiť ich likvidáciu.

Kategorizácia odpadov bola vykonaná podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. z 13. 11 2015 vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

| Por. číslo | Číslo druhu odpadu | Názov druh odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia [ t , m3] | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | nebezpečný | 0,000 | Zneškodnenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | ostatný | 13,24+12,917+3,632+12,698+6,848 = 49,335 t (ker.obklady+omietky stien a stropov) | Zneškodnenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 02 01 | drevo | ostatný | 4,932 T- palivové drev. | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 02 03 | plasty | ostatný | 0,150 T (okná a obaly materiálov) | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 04 0 | železo a oceľ | ostatný | 0,180 T | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 05 06 | Výkopová zemina | ostatný | 32,836 T | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | ostatný | 0,025 T | Zneškodnenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 01 02 | Tehly | ostatný | 22,70+35,369= 58,069 t (murivo + priečky) | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 01 01 | Betón | ostatný | 10,488 t (strop) | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |

## Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Riešia jednotlivé technologické a elektro častí PD.

## Protipožiarne zabezpečenie stavby

Rieši samostatná časť tejto PD.

## Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrana pred blúdivým prúdom

Riešia jednotlivé technologické a elektro častí PD.

## Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie

Nesúvisí s riešením PD.

## Stanovenie ochranných pásiem

Ide o rekonštrukciu existujúcej budovy, nie sú značené nové ochranné pásma.

## Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej výstavby

V prípade realizácie inej výstavby je potrebné zosúladiť s riešením PD.

## Zariadenia civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie

Nie sú súčasťou stavby.

## Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Ide o rekonštrukciu existujúcej budovy.

# Údaje o technologickej časti stavby

Ide o školské vyučovacie zariadenie.

# Zemné práce

V zmysle PD.

# Podzemná voda

Ide o existujúcu budovu – nie je riešená.

# Kanalizácia

Kanalizácia je využívaná existujúca.

# Zásobovanie vodou

Existujúce.

# Teplo a palivá

Navrhované pre vykurovanie a ohrev TUV – plynové kondenzačné kotly.

# Rozvod elektrickej energie

Elektrická prípojka ostáva existujúca. Rekonštruujú sa len vnútorné rozvody.

# Ostatná energia

Nie je súčasť PD.

# Verejné a vonkajšie osvetlenie

PD rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov osvetlenia.

# Slaboprúdové rozvody

PD rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu.

# Štrukturované a iné kábelové rozvody

PD rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu.

# Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení

Neurčené.

# Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Rekonštrukcia existujúcej budovy.

# Väzby na okolie a súvisiace investície

Projekt je realizovaný v rámci existujúcich stavebných objektov.

# Organizácia výstavby

Výstavba je realizovaná dodávateľsky. Na základe tohto konštatovania je organizácia výstavby plne v kompetencii dodávateľa stavby a stavebného dozora. Na eliminovanie nedostatkov v riadení výstavby odporúčam pravidelné konzultácie s projektantom stavby, alebo inou poverenou odborne spôsobilou osobou. Pri realizácii stavby ďalej vychádzať zo zamerania existujúcich konštrukcií terénu a z výkresovej časti PD a zistené rozdiely zohľadniť. Pri významnej odchýlke od existujúceho stavu o tejto skutočnosti informovať projektanta!