## Úvod

Predmetom posúdenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti je prístavba priestorov pre výučbu študentov strednej odbornej školy. Objekt je prepojený s jestvujúcimi priestormi školou prestrešenou komunikáciou bez obvodového plášťa. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza učebňa praktického výcviku a hygienické zariadenie pre mužov. Na druhom nadzemnom podlaží bude Prezentáčná (prednášková) miestnosť, technická miestnosť, komora pre upratovačku, kuchynka a WC pre ženy.

Objekt je umiestnený v areály Strednej odbornej školy Technickej na ulici Dukelských Hrdinov 2 v Banskej Bystrici.

Projekt je spracovaný ako projekt pre stavebné povolenie použiteľný aj na realizáciu stavby.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je zrealizované  s súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zák. NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Projekt je spracovaný v rozsahu podľa § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu, že sa jedná o stavbu, v ktorej neprebieha výroba, posúdenie z hľadiska požiarnej bezpečnosti  stavby bolo vykonané v plnom rozsahu pre nevýrobné stavby v zmysle vyhl. MV SR  č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a náväzných právnych a technických predpisov, a to najmä:

- vyhláška MV SR č. 169/2006 Z.z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

- vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

- vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

- vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečí stavieb vodou na hasenie požiarov

- vyhláška MV SR č. 347/2022 Z.z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov vyhláška MV SR č. 726/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

- STN EN 13501-1 +A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb časť1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

- STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- STN 92 0111 Požiarne zariadenia Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany Špecifikácia

- STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

- STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia Časť 2: Stavebné konštrukcie

- STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb

- STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia Časť 4: Odstupové vzdialenosti

- STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

- STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb Obsadenie stavieb osobami

- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

Posudzovaná časť stavby je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru:

-    zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná nosnosť a stabilita

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru

- sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vo vnútri stavby alebo na inú stavbu.

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavbu

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

Projektová dokumentácia stavby obsahuje najmä:

- požiarnotechnickú charakteristiku stavby

- členenie stavby na požiarne úseky

- určenie požiarneho rizika

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

- zabezpečenie evakuácie osôb

- určenie požiadaviek na únikové cesty

- určenie odstupových vzdialeností

- určenie požiarnobezpečnostných opatrení

- určenie zariadení na protipožiarny zásah

## Požiarnotechnická charakteristika stavby

Konštrukčný celok stavby je posudzovaný ako horľavý. To znamená, že všetky požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny, požiarne stropy a obvodové steny) a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby môžu byť vyhotovené aj z horľavých konštrukčných prvkov druhu D3 podľa čl. 2.5.6 STN 92 0201-2.

Vlastnosti konštrukcií je potrebné pri kolaudácii stavby dokladovať certifikátom od použitých stavebných materiálov (vyhlásenie o parametroch).

Stavba má podľa § 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. dve nadzemné požiarne podlažia.  Všetky podlažia v stavbe sú nadzemnými požiarnymi podlažiami.

V súlade s § 7 ods. 5 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. a podľa čl. 2.2.6 STN 92 0201-2 má stavba požiarnu výšku nadzemnej časti stavby h  = 4,20 m.

Stavba je dvojpodlažnou nevýrobnou stavbou.

## Delenie stavby na požiarne úseky

Stavba je rozdelená na požiarne úseky nasledovne:

| Číslo požiarneho úseku | Podlažie | Využitie priestoru |
| --- | --- | --- |
| N1.01/N2 | I.NP + II.NP | Celý objekt |

## Určenie požiarneho rizika a posúdenie veľkosti požiarneho úseku

Hodnoty náhodného požiarneho zaťaženia pre jednotlivé priestory v jednotlivých PÚ sú určené podľa prílohy „A“ a vypočítané podľa 3.2 STN 92 0201-1, prípadne dosadené taxatívne podľa prílohy „K“ STN 92 0201-1. Výsledné hodnoty sú uvedené vo výpočtovej časti v prílohe.

Všetky požiarne úseky (okrem obytných buniek) majú vypočítané výpočtové požiarne zaťaženie „pv“.  Súčiniteľ „b“  je počítaný pre celý požiarny úsek globálne. Výpočtové hodnoty sú uvedené vo výpočtovej časti technickej správy.

Všetky dovolené výpočtové plochy a skutočné plochy požiarnych úsekov sú uvedené vo výpočtovej časti v prílohe. Na základe § 4 vyhl.  MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a STN 92 0201-1 sú dovolené veľkosti požiarnych úsekov pre navrhovanú stavbu určené dovolenou plochou požiarneho úseku a dovoleným počtom požiarnych podlaží. Z uvedených výpočtov vyplýva, že všetky skutočné plochy požiarnych úsekov sú menšie ako dovolené plochy požiarnych úsekov a skutočný počet podlaží je menší nanajvýš rovný dovolenému počtu požiarnych podlaží.

V zmysle § 4 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. sa dovolená plocha požiarneho úseku neurčuje pre požiarne úseky chránených únikových ciest a požiarne úseky s plochou menšou ako 300 m2.

## Stupne požiarnej bezpečnosti

Jednotlivé nevýrobné požiarne úseky stavby sú zaradené do  stupňov požiarnej bezpečnosti podľa výpočtového požiarneho zaťaženia podľa tabuľky 2 STN 92 0201-2 v závislosti od požiarnej výšky stavby a konštrukčného celku stavby.

Požiarne úseky sú zaradené do nasledovných stupňov PBS:

| Číslo požiarneho úseku | °SPB | pv (kg.m-2) | a | hp (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01/N2 | I. | 23,08 | 1,06 | 4,20 |

### Stavebno-technické riešenie

- ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie stavby – obvodové steny a vnútorné nosné steny sú navrhnuté z drevených 3vrstových CLT panelov z triedy lepeného dreva GLh28, s hrúbkou nosnej časti 100 mm.

Vnútorný zvislý nosný systém je doplnený oceľovými stĺpmi s prierezom CFRHS 100x100x10 mm.

- VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné stropné konštrukcie nad 1. NP a 2. NP sú navrhnuté z dreveného kazetového systému s rebrami z KVH hranolov prierezu 60/186 mm a 3vrstvovými systémovými doskami na spodnom i hornom povrchu hrúbky 27 mm (9+9+9 mm). Celková hrúbka drevenej stropnej konštrukcie 240 mm. Stropný systém bude ukladaný na obvodové a vnútorné nosné steny z CLT panelov.

- KONŠTRUKCIE SCHODISKA

Schodisko zabezpečujúce komunikáciu medzi 1. a 2. NP a je navrhnuté ako dvojramenné tvaru „L“ so stredovou schodnicou, zo zváraných plechových profilov hrúbky 10 a 20 mm, kotvené v spodnej úrovni do základovej dosky, v úrovni medzipodesty do okolitých nosných stien a v úrovni stropu do trámov stropného panela. Povrchová úprava vo farbe RAL 7016. Ochranný náter je navrhnutý z epoxidového základového náteru v hrúbke 80 μm a vrchného polyuretanového náteru v hrúbke 80 μm. Pri nášľapnom povrchu stupňov bude prevedenie náteru protišmykové.

- NENOSNÉ ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Priečky na 1. NP a 2. NP sú navrhnuté montované– viacerých typov.

Priečky sú navrhnuté s nasledovnými skladbami:

- na kovových nosných profiloch R-CW50, ktoré sú z oboch strán opláštené s dvojitým opláštením s kombináciou SDK dosiek RB alebo RBI hr. 12,5 mm (na jednej strane vždy rovnaké dosky). Jadro priečok je vyplnené izoláciou na báze minerálnej vlny s min. objemovou hmotnosťou 40 kg/m3 hr. 50 mm, pričom celková hrúbka priečky je 100 a 250 mm.

- na zdvojených kovových nosných profiloch R-CW50, ktoré sú z oboch strán opláštené s dvojitým opláštením z vysokopevnostnej SDK dosky hr. 12,5 mm, bez výplne v jadre s celkovou hrúbkou 350 mm.

- na kovových nosných profiloch R-CW50, ktoré sú z oboch strán opláštené s dvojitým opláštením z vysokopevnostnej SDK dosky hr. 12,5 mm, bez výplne v jadre s celkovou hrúbkou 200 mm.

- pre vedenie rozvodných potrubí sú navrhnuté predsteny s dvojitým opláštením z SDK dosiek RBI (hydrofobizované) hr. 12,5 mm na kovových nosných profiloch R-CW50.

- STRECHY

Na riešenej budove sa nachádzajú 3 základné typy striech – hlavná vegetačná strecha nad 2.NP, strecha nad 1. NP a pochôdzna strecha nad 1.NP (loggia).

Hlavná strecha nad 2.NP –  stropnú konštrukcie tvorí drevený obojstranný kazetový systém s rebrami z KVH hranolov prierezu 60/186 mm a 3vrstvovými doskami na spodnom i hornom povrchu hr. 27mm celková výška prierezu 240 mm. Na drevenú konštrukciu stropu sa z hornej strany nalepí vrstva parozábrany, parozábrana je na báze asfaltového samolepiaceho pásu s AL nosnou vložkou. Medzi asfaltovú parozábranu a drevenú stropnú konštrukciu je potrebné najprv naniesť asfaltový penetračný náter. Strecha bude zateplená zhora, tepelnou izoláciou na báze kamennej vlny s objemovou hmotnosťou min. 112 kg/m3 zo súčiniteľom tepelnej vodivosti λD=0,037 W/(m.K). Táto izolácia je navrhnutá v hr. 300 mm. (140+160 mm) . Spádové vrstvy sú navrhnuté tiež z kamennej vlny so súčiniteľom tepelnej vodivosti λD=0,037 W/(m.K) v hrúbke 20-120 mm. Na spádovej vrstve je navrhnutá tepelná izolácia na báze kamennej vlny s objemovou hmotnosťou min. 190 kg/m3 zo súčiniteľom tepelnej vodivosti λD=0,039 W/(m.K), s hrúbkou hr. 60 mm. Na tejto vrstve sa bude nachádzať hydroizolačná vrstva navrhnutá z POCB fólie hr. 3,2 mm odolná voči prerastaniu koreňov. Hydroizolačná fólia bude mechanicky kotvená. Následne bude na streche riešené zelená extenzívna strecha.

Okraj hlavnej strechy bude popri atike zasypaný štrkovým zásypom z premývaného riečneho štrku frakcie 16/32 mm, ktorý bude namiesto substrátu a rastlinnej skladby. Uvažovaná hrúbka štrku je 100 mm. Šírka pásu štrkového zásypu je 300 mm.

Strecha nad 1.NP –  stropnú konštrukcie tvorí drevený obojstranný kazetový systém s rebrami z KVH hranolov prierezu 60/186 mm a 3vrstvovými doskami na spodnom i hornom povrchu hr. 27mm celková výška prierezu 240 mm. Na drevenú konštrukciu stropu sa z hornej strany nalepí vrstva parozábrany, parozábrana je na báze asfaltového samolepiaceho pásu s AL nosnou vložkou. Medzi asfaltovú parozábranu a drevenú stropnú konštrukciu je potrebné najprv naniesť asfaltový penetračný náter. Strecha bude zateplená zhora, tepelnou izoláciou na báze kamennej vlny s objemovou hmotnosťou min. 112 kg/m3 zo súčiniteľom tepelnej vodivosti λD=0,037 W/(m.K). Táto izolácia je navrhnutá v hr. 300 mm. (140+160 mm) . Spádové vrstvy sú navrhnuté tiež z kamennej vlny so súčiniteľom tepelnej vodivosti λD=0,037 W/(m.K) v hrúbke 20-160 mm. Na spádovej vrstve je navrhnutá tepelná izolácia na báze kamennej vlny s objemovou hmotnosťou min. 190 kg/m3 zo súčiniteľom tepelnej vodivosti λD=0,039 W/(m.K), s hrúbkou hr. 60 mm. Na tejto vrstve sa bude nachádzať hydroizolačná vrstva navrhnutá z POCB fólie hr. 3,2 mm odolná voči prerastaniu koreňov. Hydroizolačná fólia bude mechanicky kotvená. Hydroizolačná vrstva bude chránená štrkovým zásypom z premývaného riečneho štrku frakcie 16/32 mm, ktorá bude od hydroizolačnej fólie oddelená geotextíliou, 200g/m2 uloženej vo dvoch vrstvách.

Pochôdzna strecha nad 1.NP (loggia) –  stropnú konštrukcie tvorí drevený obojstranný kazetový systém s rebrami z KVH hranolov prierezu 60/186 mm a 3vrstvovými doskami na spodnom i hornom povrchu hr. 27mm celková výška prierezu 240 mm. Na drevenú konštrukciu stropu sa z hornej strany nalepí vrstva parozábrany, parozábrana je na báze asfaltového samolepiaceho pásu s AL nosnou vložkou. Medzi asfaltovú parozábranu a drevenú stropnú konštrukciu je potrebné najprv naniesť asfaltový penetračný náter. Strecha bude zateplená zhora, tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 150 S, so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ=0,036 W/(m.K). Táto izolácia je navrhnutá v hr. 360 mm v dvoch vrstvách (200+160 mm). Spádové vrstvy sú navrhnuté tiež z polystyrénu EPS 150 S, so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ=0,036 W/(m.K) v hrúbke 20-90 mm. Na tejto vrstve sa bude nachádzať hydroizolačná vrstva navrhnutá z POCB fólie hr. 3,2 mm odolná voči prerastaniu koreňov. Hydroizolačná fólia bude mechanicky kotvená. Na takto pripravenú strechu sa položí nosný rošt z hliníkových profilov podlahy ktorým sa vyrovnajú spády strechy do vodorovnej polohy. Min. výška roštu je 90 mm. Na pripravený rošt sa prichytí drevená palubovka s uvažovanou hrúbkou 21 mm.

- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV

HS portal – sú navrhnuté z drevo-hliníkových profilov vo farbe RAL 7016 z exteriérovej strany a interiérovej strany - drevo farba svetlo-hnedá. HS portal bude osadený predsadenou montážou, navrhnuté s izolačnými trojsklami zo súčiniteľom prechodu tepla Ug = 0,5 W/(m2.K).

Zasklené steny – sú navrhnuté z drevo-hliníkových profilov stĺpikovo priečnikového systému vo farbe RAL 7016 z exteriérovej strany a interiérovej strany - drevo farba svetlo-hnedá.. Zasklené steny sú navrhnuté s izolačnými trojsklami zo súčiniteľom prechodu tepla Ug = 0,5 W/(m2.K).

- VNÚTORNÉ VÝPLNE OTVOROV

V objekte sú navrhnuté štyri typy interiérových dverí.

Zásuvné so skrytou zárubňou s hliníkovým rámom  - zásuvné do kapsy s kovovou konštrukciou, so svetlými výškami 1985 mm. Materiál krídla laminát, výplň DTD. Plné dvere. Farba RAL 9010. Kovanie TiN-K titan čierny mat, delené okrúhle rozety, jednoduchý pravouhlý dizajn s kruhovým prierezom. Kovanie kľučka z oboch strán.

Otváravé dvere so skrytou zárubňou s hliníkovým rámom so svetlou výškou 2100 mm. Materiál krídla laminát, výplň DTD. Plné dvere. Farba RAL 9010. Kovanie TiN-K titan čierny mat, delené okrúhle rozety, jednoduchý pravouhlý dizajn s kruhovým prierezom. Kovanie kľučka z oboch strán.

Posuvné celopresklené dvere s hliníkovým rámom osadeným do otvoru so svetlou výškou dverí 2500 mm. Farba RAL 9010. Zasklenie z bezpečnostného skla. Kovanie TiN-K titan čierny mat. Kovanie mušľa z oboch strán.

Skladacie presklené dvere s hliníkovým rámom osadeným do otvoru so svetlou výškou dverí 2500 mm. Farba RAL 9010. Zasklenie z bezpečnostného skla. Kovanie TiN-K titan čierny mat, delené okrúhle rozety. Kovanie mušľa z oboch strán.

- TEPELNÉ IZOLÁCIE

Tepelná izolácia základových konštrukcií je popísaná v časti základové konštrukcie. Tvoria ju izolačné dosky na báze extrudovaného polystyrénu.

Tepelné izolácie fasády sú vo všeobecnosti navrhnuté pre prevetrávané fasády z izolácie na báze kamennej vlny, napr.  ISOVER TOPSIL (alebo ekvivalent), súčiniteľ tepelnej  vodivosti max. λ=0,033 W/m.K ,obj. hmotnosť min. 60 kg/m3. Hrúbka tepelnej izolácie je 280 mm. V miestach soklov je nutné použiť na výšku min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu tepelnú izoláciu na báze extrudovaného polystyrénu napr.  STYRODUR 2800C (alebo ekvivalent), súčiniteľ tepelnej  vodivosti max. λ=0,039 W/m.K. Tepelná izolácia bude vkladaná do roštu. Vo fragmentoch prevetrávanej fasády je tepelnú izoláciu potrebné chrániť vysokodifúznou kontaktnou fóliou, UV odolná, čierna farba, trieda reakcie na oheň B, napr. SIGA MAJVEST 700 SOB (alebo ekvivalent).

Tepelné izolácie podláh tvoria 2 základné materiály. Pod základovou doskou je tepelná izolácia  na báze penového skla, granulát, zhutnené v troch vrstvách, fr. 0-63 mm, sypná hmotnosť 146 kg/m3, súčiniteľ tepelnej vodivosti v zhutnenom max. ʎ = 0,08 W/(m.K). Kročajovú izoláciu podlahy na 2.NP je na báze drevovláknitých dosiek v dvoch vrstvách hr. 2x20 mm, napr. Steico Universal 4 P+D (alebo ekvivalent).

- PODHĽADY

Podhľady sú navrhnuté na 1. NP a 2. NP. Klasický sadrokartónový podhľad tvorí nosná konštrukcia R-CD, UW profilov opláštené SDK doskami RB hr. 12,5 mm. Styk SDK a drevenej konštrukcie v zmysle technologického predpisu výrobcu! V priestoroch so zvýšenými požiadavkami na vlhkosť konštrukcie sú ako opláštenie nosnej konštrukcie navrhnuté SDK hydrofobizované RBI dosky hr. 12,5 mm. Styk SDK a drevenej konštrukcie v zmysle technologického predpisu výrobcu!

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY V INTERIÉRI

Vo vybraných miestnostiach je navrhnutý keramický obklad.

SDK priečky bez obkladu budú finálne 2x natreté interiérovou maľbou bielej farby.	Povrchové úpravy na stenách ktoré sú navrhnuté z CLT panelov nebudú omietané ani inak zakryté. CLT panely budú priamo ošetrené bezfarebnou prírodnou olejovou lazúrou.

- PODLAHY

Vo všeobecnosti sú v budove navrhnuté 3 druhy základných podláh.

Na 1.NP je navrhnutá podlaha z betón-plastových dlažieb, triedy R9, hr. 15 mm. V miestnostiach, kde je navrhnutá betón-plastová podlaha je navrhnutý sokel do výšky 70 mm.

Na 2.NP je navrhnutá kaučuková podlaha, triedy R9, hr. 4 mm. V miestnostiach, kde je navrhnutá kaučuková podlaha je navrhnuté vytiahnutie sokla do výšky 70 mm pomocou nábehového a ukončovacieho profilu.

Na 2.NP v loggii je navrhnutá ako finálna nášľapná vrstva drevená palubovka hr. 21 mm.

KONŠTRUKCIE FASÁDY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁDY

Vo všeobecnosti je na navrhovanej budove navrhnutá prevetrávaná fasáda dvoch typov.

Prevetrávanú fasádu bude tvoriť drevený latkový obklad. Latky sú navrhnuté vertikálne, pričom pôjde o kombináciu latiek prierezu 50x30 mm a prierezu 70x30 mm. Pohľadová šírka vertikálneho obkladu latiek je vždy 70 mm s tým že pri latkách prierezu 50x30 mm bude škára 20 mm. Drevené latky sú navrhnuté zo sibírskeho smrekovca, na potrebnú dĺžku musia byť latky nadpojené cinkovaným spojom. Latky budú kotvené o hliníkový nosný rošt, rošt budú tvoriť bodové kotvy kotvené o fasádu cez termoizolačné podložky na ktoré budú kotvené vertikálne L profily. Medzi rošt fasády bude vložená tepelná izolácia ktorá bude prekrytá vetrotesnou fóliou. Vetrotesná fólia musí byť vysoko difúzne otvorená, musí byť čiernej farby, s triedou reakcie na oheň B, a musí byť dlhodobo UV odolná aj pre prípad kedy sú škáry fasády široké 30 mm, pri danej šírke škár nesmie fólia degradovať. Následne sa o vertikálne L profily budú kotviť samotné latky zmontované do dielcov. Dielce sú navrhnuté ako skupina latiek daného prierezu ktoré sú v rastri po 500 mm kotvené o priečne oceľové pásoviny zo zadnej strany. Pásovina je navrhnutá hr. 5 mm a šírky 60 mm. Pásovina musí byť v prvom kroku pozinkovaná a následne farebne ošetrená čiernym náterom.

Druhý typ prevetrávanej fasády pozostáva z fasádneho cemento-vláknitého obkladu so zvislým vrúbkovaním napr. Swisspearl Gravial Granite 624 (alebo ekvivalent). Dosky budú kotvené o hliníkový nosný rošt. Rošt budú tvoriť bodové kotvy kotvené o fasádu cez termoizolačné podložky na ktoré budú kotvené vertikálne T profily. Medzi rošt fasády bude vložená tepelná izolácia ktorá bude prekrytá vetrotesnou fóliou. Vetrotesná fólia musí byť vysoko difúzne otvorená, musí byť čiernej farby, s triedou reakcie na oheň B, a musí byť dlhodobo UV odolná aj pre prípad kedy sú škáry fasády široké 30 mm, pri danej šírke škár nesmie fólia degradovať

## Stavebné konštrukcie z pohľadu požiadaviek na požiarnu odolnosť

Požiarne odolnosti jednotlivých stavebných konštrukcii sú znázornené v nasledovnej tabuľke podľa jednotlivého stupňa protipožiarnej bezpečnosti stavby a konkrétneho druhu stavebnej konštrukcie. Požadované požiarne odolnosti stavebných a požiarno-deliacich konštrukcii sú uvedené aj vo výkresovej časti.

| Položka | Konštrukčný prvok | Druh konštrukčných prvkov a najnižšia požiarna odolnosť v minútach podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |
| 1. | Požiarne steny a požiarne stropy: |  |  |  |  |  |
|  | a) v podzemných podlažiach | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1 |
|  | b) v nadzemných podlažiach | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|  | c) v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
|  | d) požiarne steny medzi stavbami | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1 |
| 2. | Obvodové steny: |  |  |  |  |  |
|  | a) zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti: |  |  |  |  |  |
|  | 1. v podzemných podlažiach z vnútornej strany | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1 |
|  | 2. v nadzemných podlažiach | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|  | 3. v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
|  | b) nezabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časť: | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| 3. | Strešný plášť: | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| 4. | Požiarne uzávery otvorov: |  |  |  |  |  |
|  | a) v podzemných podlažiach a na všetkých podlažiach medzi stavbami | 30/D1 | 45/D1 | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 |
|  | b) v nadzemných podlažiach | 30 | 30 | 45 | 60/D1 | 90/D1 |
|  | c) v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 30 | 30 | 45 | 60/D1 |
| 5. | Nosné konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku, ktoré nie sú súčasťou chránených únikových ciest: | - | 15 | 30/D2 | 30/D1 | 45/D1 |
| 6. | Šachty a kanály: |  |  |  |  |  |
|  | a) požiarne deliace konštrukcie: |  |  |  |  |  |
|  | 1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov | podľa položky 1 |  |  |  |  |
|  | 2. šácht ostatných výťahov | 30/D1 | 30/D1 | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 |
|  | 3. inštalačných šácht a kanálov | 30/D1 | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 90/D1 |
|  | b) požiarne uzávery otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách |  |  |  |  |  |
|  | 1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov | podľa položky 4 |  |  |  |  |
|  | 2. šácht ostatných výťahov | 30/D1 | 30/D1 | 30/D1 | 30/D1 | 45/D1 |
|  | 3. inštalačných šácht a kanálov | 30 | 45 | 60/D1 | 90/D1 | 90/D1 |
| 7. | Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie: | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| 8. | Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby: |  |  |  |  |  |
|  | a) v podzemných podlažiach | 45/D1 | 60/D1 | 90/D1 | 120/D1 | 180/D1 |
|  | b) v nadzemných podlažiach | 30 | 45 | 60 | 90/D1 | 120/D1 |
|  | c) v poslednom nadzemnom podlaží | 15 | 30 | 45 | 60/D1 | 90/D1 |
| 9. | Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku nezabezpečujúce stabilitu stavby: | 15 | 30/D2 | 45/D2 | 60/D1 | 90/D1 |
| 10. | Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zabezpečujúce stabilitu stavby | 15 | 30 | 45 | 60/D1 | 90/D1 |
| Položka | Konštrukčný prvok | Druh konštrukčných prvkov a najnižšia požiarna odolnosť v minútach podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti |  |  |  |  |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |
| 11. | Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých zrútenie prispieva k rozšíreniu požiaru: | 15 | 30 | 45 | 60/D1 | 90/D1 |

Požiadavky na kritériá a požiarnu odolnosť jednotlivých konštrukcií stavby v požiarnych úsekoch posudzovaných stavebných objektov sú zakreslené vo výkresovej časti projektu. Položky 2b), 3, 9 a 11 sú s odporúčanou požiarnou odolnosťou daných konštrukcii a v prípade, že takáto konštrukcia neplní požiarne deliacu funkciu, respektíve nezabezpečuje stabilitu požiarno deliacej konštrukcie, požadovaná požiarna odolnosť nie je požadovaná, ale sa iba odporúča.

## Všeobecne

Pri hodnotení požiarnej odolnosti konštrukcií boli použité tieto kritéria a symboly:

R – nosnosť a stabilita

E – celistvosť

I – izolácia

W – izolácia riadená radiáciou

M – požiarna stena medzi stavbami odolná voči mechanickému poškodeniu

C – dvere vybavené zariadením na ich zatváranie

S – konštrukcie so zvláštnym obmedzením prieniku dymu

Požadovanú požiarnu odolnosť konštrukcií je možné dosiahnuť protipožiarnym náterom, nástrekom, obkladom alebo výpočtom požiarnej odolnosti konštrukcií podľa eurokódov. Táto odolnosť musí byť preukázaná, certifikovaná a dokladovaná osvedčením o požiarnej konštrukcii pri kolaudácii stavby.

Upozorňujem na skutočnosť, že konštrukcie na ktoré je požadovaná požiarna odolnosť nemôžu stratiť kritéria požiarnej odolnosti na ne požadované v stanovenej dobe ich požiarnej odolnosti a musia plniť svoju funkciu aj po páde konštrukcii bez požiarnej odolnosti.

Doba počas ktorej musia tieto konštrukcie spĺňať stanovené kritériá vyplýva zo stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom budú umiestnené.

Skutočná požiarna odolnosť konštrukcií musí byť na kolaudačné konanie dokladovaná vyhláseniami o parametroch alebo klasifikačnými protokolmi požiarnej odolnosti podľa zákona č. 133/2013 Z. z o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne výpočtami požiarnej odolnosti konštrukcií na základe eurokódov  podľa § 8 ods. 1 písm. b)  vyhl. č. 94/2004 Z. z, v znení neskorších predpisov.

Ku každej požiarnej konštrukcii musí byť jej zhotoviteľom spracované osvedčenie vlastností požiarnej konštrukcie, ktoré je súčasťou dokumentácie pre skolaudovanie stavby v zmysle § 8 ods. 5  vyhl. č. 94/2004 Z. z v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní osvedčenia o požiarnej konštrukcii sa postupuje podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

## Nosné konštrukcie

Všetky nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby musia spĺňať kritérium R (§ 38 odsek 5 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.). Požiarna odolnosť sa vzťahuje aj na nosné konštrukcie požiarnych stien, požiarnych stropov a obvodových stien s požadovanou požiarnou odolnosťou, ktoré zaisťujú ich stabilitu – viď popis týchto konštrukcií.

Požiarna odolnosť nosných stavebných konštrukcií na nižšom podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží (§ 38 odsek 4 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

## Požiarne stropy

Požiarny strop je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom smere.

Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčného prvku požiarneho stropu sa určujú podľa požiadaviek na požiarny úsek pod požiarnym stropom – podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku pod požiarnym stropom – viď tabuľky v časti stupne požiarnej bezpečnosti a v časti požiadavky na stavebné konštrukcie  (§ 42 odsek 2 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

Požiarny strop musí spĺňať kritérium REI vtedy ak je nad požiarnym stropom stále alebo náhodné požiarne zaťaženie alebo nad chránenou únikovou cestou (§ 42 odsek 3 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.)

Požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI (§ 42 odsek 6 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

Požiarny strop sa musí stýkať s obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje (§41 odsek 7 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.).

Požiarny strop sa musí stýkať s požiarnou stenou (§ 42 odsek 7 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

Nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu požiarnych stropov vrátane všetkých staticky previazaných konštrukcii s týmito nosnými konštrukciami musia spĺňať kritérium R a požiarnu odolnosť najmenej po dobu, aká je požadovaná pre požiarny strop, ktorého stabilitu tieto konštrukcie zabezpečujú.

## Obvodové steny

Obvodové steny sú s požiarnou odolnosťou podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, ktorý ohraničujú. – viď tabuľku v časti stupne požiarnej bezpečnosti a v časti požiadavky na stavebné konštrukcie.

Obvodová stena musí z vnútornej strany spĺňať, ak ide o obvodovú stenu, ktorá zabezpečuje stabilitu stavby aspoň kritérium REW (§ 43 odsek 2 písmeno a) vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

Nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu obvodového plášťa vrátane všetkých staticky previazaných konštrukcii s týmito nosnými konštrukciami musia spĺňať kritérium R a požiarnu odolnosť najmenej po dobu, aká je požadovaná  pre obvodovú stenu, ktorej stabilitu tieto konštrukcie zabezpečujú.

## Požiarne pásy

Požiarne pásy sa na navrhovanej stavbe nepožadujú (§ 44 odsek 6 písmeno c) vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.). Požiarna výška stavby nie je viac ako 12 metrov. Požiarna výška objektu je h = 4,20 m.

## Strešná nosná konštrukcia a strešný plášť

Požadovaná požiarna odolnosť a požadovaný druh konštrukcie strešného plášťa sa určujú podľa požiarneho rizika požiarneho úseku, nad ktorým je strešný plášť umiestnený (§ 49 odsek 1 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.). Strešný plášť neplní požiarne deliacu funkciu – je umiestnený nad požiarnym stropom, preto sa nepožaduje požiarna odolnosť strešného plášťa. Požiarne deliacu funkciu v tomto prípade plní strešná nosná konštrukcia – stropná konštrukcia. Požiarna odolnosť strešnej nosnej konštrukcie je požadovaná ako pre požiarne stropy, nakoľko strešná nosná konštrukcia zároveň plní funkciu požiarneho stropu.

## Konštrukcia schodiska

Požiadavky na požiarnu odolnosť musia spĺňať schodiská, ktoré sú súčasťou únikovej cesty, a ktoré sú určené na evakuáciu viac ako 10 osôb (§ 46 odsek 1 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).  Schodisko v stavbe musí spĺňať požiadavky požiarnej odolnosti R15.

## Povrchové úpravy

Na povrchovú úpravu obvodových stien, ktoré sú v požiarne nebezpečnom priestore  sa môžu použiť látky s indexom šírenia plameňa is = 0 mm/s, t. j. triedy reakcie na oheň najviac A2. V požiarnych úsekoch nie sú priestory, ktoré majú požiadavky na povrchovú úpravu stavebných konštrukcii v zmysle STN 92 0201-2.

Obvodový plášť stavby je považovaný za čiastočne požiarne otvorenú plochu, nakoľko drevený obklad stien môže vyvinúť teplo väčšie ako 100MJ/m2.

Drevenú konštrukciu prestrešenia prechodu medzi budovami je potrebné ošetriť protipožiarnym náterom s požiarnou odolnosťou po dobu najmenej 30 minút a to do vzdialenosti najmenej rovnajúcej sa odstupovej vzdialenosti. Týmto opatrením sa zabráni prenosu požiaru medzi stavbami po drevenej konštrukcií prestrešenia chodníka.

## Únikové cesty

Únik osôb zo stavby riešený nechránenými únikovými cestami smerujúcimi do priamo na voľné priestranstvo. Zo stavby vedie jeden únikový východ priamo na voľné priestranstvo.

Evakuácia osôb z I.NP požiarneho úseku N1.01/N2 prebieha po rovine jedným smerom úniku. Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste podlažia od únikového východu.

Z II.NP vedie len jedna nechránená úniková cesta priamo na voľné priestranstvo po schodisku smerom dole. Začiatok únikovej cesty je v najvzdialenejšom mieste podlažia od únikového východu

Na základe § 65 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. sa nebude prepočítavať evakuácia osôb z priestorov, ktorých plocha nie je viac ako 40 m2, respektíve z priestorov, ktorých plocha nie je viac ako 100 m2, počet osôb v takýchto priestoroch nie je viac ako 40 osôb a vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta od východu z takejto miestnosti nie je viac ako 15 metrov, pričom súčiniteľ horľavých látok nie je viac ako 1,1. Za začiatok nechránenej únikovej cesty z týchto priestorov sa považuje os východu z nich, preto nie je potrebné robiť prepočet únikových ciest.

## Obsadenie stavby osobami

Obsadenie stavby osobami sa previedlo v zmysle STN 92 0241. Počet osôb v jednotlivých priestoroch je stanovený vo výpočtovej časti. Celkový počet osôb v stavbe nepresiahne 61 osôb. Všetky osoby v objekte sú osoby schopné samostatného pohybu.

## Návrh a kontrola únikových ciest

Návrh počtu, dĺžok a šírok únikových ciest a výpočet predpokladaného času evakuácie osôb zo stavby je počítaný v prílohe.

Minimálny počet únikových pruhov zo stavby je menší ako skutočný počet únikových pruhov. Skutočná dĺžka únikových ciest je menšia ako dovolená dĺžka únikových ciest. Skutočný čas evakuácie je menší ako dovolený čas evakuácie. Z uvedeného vyplýva, že čas, dĺžka a šírka ÚC vzhľadom na počet osôb ktoré sa majú evakuovať z  požiarnych úsekov vyhovuje, čo je preukázané vo výpočtovej časti pre každý požiarny úsek stavby.

Spôsob evakuácie zo stavby je uvažovaný (aj vo výpočtovej časti) ako súčasný.

Navrhované šírky, dĺžky a počet únikových ciest vyhovujú požiadavkám STN 92 0201-3 a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

## Vetranie únikových ciest

Vetranie únikových ciest je zabezpečené prirodzene cez otvory v obvodovej konštrukcii.

## Dvere na únikovej ceste

Dverové krídla, ktoré sú započítané do šírky únikovej cesty budú na strane v smere úniku opatrené stavebným kovaním podľa STN EN 179 alebo STN EN 1125.

Podlaha na oboch stranách dvier, ktorými prechádza úniková cesta je vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty (šírke dvier) v rovnakej výškovej úrovni; to sa nevzťahuje na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu, plochú strechu, balkón a pod.

## Osvetlenie únikových ciest

Všetky únikové cesty určené pre únik viac ako 50 osôb musia byť vybavené núdzovým osvetlením podľa STN 92 0203 článok 18.3.

Únikové cesty sú počas prevádzky osvetlené denným a umelým svetlom. Núdzovým osvetlením je potrebný vybaviť nasledovné priestory: 1.01, 2.01 a schodisko nakoľko v týchto priestoroch vedie úniková cesta, po ktorej bude evakuovaných viac ako 50 osôb.

Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia odporúčam umiestniť vo výške od 2000 mm do 2500 mm nad úrovňou podlahy únikovej cesty. Prednostne sa osvetľujú miesta, kde nastáva zmena sklonu, zmena smeru alebo druhu únikovej cesty. Činnosť núdzové osvetlenia sa navrhuje podľa STN 92 0203. Minimálna doba činnosti núdzového osvetlenia na únikových cestách je podľa STN 92 0203 najmenej na dobu 60 minút.

Napájanie núdzového osvetlenia bude z dvoch nezávislých zdrojov (hlavný rozvádzač a záložný zdroj – batéria v svietidle). V prípade požiaru bude svietidlo napájané z hlavného rozvádzača a až po vypnutí tlačidla CENTRAL STOP bude svietidlo automaticky prepojené na zásobovanie elektrickou energiou z batérie.

Núdzové svietidlá môžu mať zobrazovacie prvky na určenie smeru úniku, ak sú výrobcom konštruované na plnenie tejto funkcie.

Rozmiestnenie a typ svietidiel núdzové osvetlenia, ako aj spôsob napájania a funkčnosť zariadenia môže navrhnúť a realizovať len osoba s osobitným oprávnením na projektovanie elektrických zariadení. Systém núdzového osvetlenia musí byť navrhnutý podľa platnej technickej normy STN EN 50172 a STN EN 1838.

Núdzové osvetlenie nemusí spĺňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému nakoľko nespadá pod objekty uvedené v STN 92 0203, v ktorých musí byť núdzové osvetlenie napájané z CBS – nepredpokladá sa viac ako 200 svietidiel núdzového osvetlenia a s núdzovým modulom v stavbe.

## Náhradné osvetlenie podľa STN EN 1838

Podľa čl. 18.5 STN 92 0201-3 je bezpečnostné a náhradné osvetlenie pre posudzovanú stavbu potrebné v miestach dozoru nad prevádzkou stavby (ohlasovňa požiarov).  Taktiež sa požaduje v miestnosti, kde sa nachádza tlačidlo CENTRAL STOP. Taktiež je potrebné bezpečnostný osvetlením osvetliť miesta, na ktorých sa nachádzajú zariadenia napomáhajúce likvidácií požiaru a evakuácií osôb (hasiace prístroje).

## Označenie únikových ciest

V zmysle § 74 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z nemusí byť smer úniku na únikových cestách zo stavby vyznačený zariadením s vlastným zrdojom svetla.

Smer úniku osôb na únikových cestách v stavbe bude označený požiarne bezpečnostnými značkami. Bezpečnostná značka a požiarna značka na informovanie viditeľné z diaľky sa odporúča navrhnúť vyššie ako 2 500 mm alebo nad zariaďovacie predmety a bezpečnostné značky a požiarne značky viditeľné z blízka vo výške 1 500 mm. Označenie únikových ciest je potrebné vykonať podľa Nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

## Zariadenie na riadenie evakuácie osôb

Stavbu nie je potrebné vybaviť hlasovou a vizuálnou signalizáciou požiaru (§ 90 odsek 1 písmeno d) vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.), nakoľko sa v nej nebude zdržiavať viac ako 200 osôb.

## Odstupové vzdialenosti od stavby

Hodnoty odstupových vzdialeností od požiarne otvorených plôch stavby sú určené v zmysle  vyhl. č. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-4 Tab. 3 a sú zakreslené vo výkresovej časti.

Odstupové vzdialenosti od objektu sú vyhovujúce.

Obvodový plášť je navrhnutý s požadovanou požiarnou odolnosťou. Za požiarne otvorené plochy ako úplné sa považujú len okenné a dverné otvory v obvodových stenách, ktoré nie sú požiarnymi uzávermi. Obvodové steny sú čiastočne požiarne otvorenou plochou, nakoľko povrchová úprava obvodových stien – fasáda, môže vytvoriť teplo väčšie ako 100 MJ/m2.

Pri určovaní hodnôt odstupových vzdialeností bola používaná lineárna interpolácia medzi susednými tabuľkovými hodnotami.

V požiarne nebezpečnom priestore stavby sa nesmú skladovať ani ukladať žiadne horľavé materiály a látky.

V požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku stavby môžu byť umiestnené:

    - pozemné komunikácie vrátane železničných traťových vlečiek

    - dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia (potrubné a káblové mosty, dopravníky, kompresory, chladiace zariadenia a pod.) slúžiace danému požiarnemu úseku alebo stavbe, alebo na ne priamo nadväzujú a sú vyhotovené z nehorľavých materiálov

    - otvorené stavby vodohospodárskych zariadení

    - sklady a skládky nehorľavých látok voľne uložených alebo v nehorľavých obaloch, ak tieto látky pri horení alebo pôsobení tepla neuvoľňujú toxické alebo žieravé splodiny

## Zásahové cesty

## Prístupová komunikácia

Prístup hasičských jednotiek bude možný po miestnych komunikáciách priamo k stavbe. Navrhované prístupové komunikácie spĺňajú požiadavky § 82 vyhl. MV SR č.94/2004 Z. z. Prístupová komunikácia vedie priamo k stavbe až k samotným vstupom do zásahových ciest.

Prístupové komunikácie sú spevnenými plochami so šírkou najmenej 3 metre a únosnosťou na zaťaženie jednou nápravou najmenej 80 kN. Vjazdy a prejazdy majú šírku najmenej 3,5 metra a výšku 4,5 metra.

## Nástupná plocha

Podľa §83 odsek 1 písmeno a) a b) vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. sa nástupná plocha pre posudzovanú časť stavby nepožaduje, nakoľko požiarna výška stavby nie je viac ako 9 metrov.

## Vnútorné zásahové cesty

Podľa § 84 odsek 1 písmeno a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. sa nemusí vybudovať vnútorná zásahová cesta, nakoľko požiarna výška stavby nie je viac ako 22,5 m a hĺbka stavby nie je viac ako 60 metrov, pričom zásah je možné viesť z viacerých strán stavby.

## Vonkajšie zásahové cesty

Prístup na strechu stavby nie je požadovaný, nakoľko nie je deklarovaná 15 minútovú požiarnu odolnosť strešného plášťa a plocha strešnej roviny nie je viac ako 200 m2.

## Požiarne zariadenia

## Potreba vody na hasenie požiarov

Požiadavky na potrebu vody na hasenie požiarov sa určujú v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Potreba vody sa určuje podľa STN 92 0400 tabuľka 2.

Požiarna nádrž

Pre stavebné objekty je požadovaná potreba vody 12 l.s-1. Potreba vody je určená pre požiarny úsek s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov, ktorým bude požiarny úsek N1.01/N2 – celý objekt.

Ako zdroj vody na hasenie požiarov bude požiarna nádrž s čerpateľným objemom vody minimálne 22 m3, a ktorá je umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor.

Odberné miesto odporúčam vyhotoviť z potrubia s priemerom najmenej DN100 ukončené spojkou pre nasávaciu hadicu priemeru 110 mm podľa STN 38 9419 a táto spojka bude umiestnená v zelenom páse tak, aby nebolo možné parkovanie pred touto spojkou a vzdialenosť spojky nebola viac ako 9 metrov od hrdla čerpadla pristavenej mobilnej hasičskej techniky. Nasávacie potrubie z nádrže musí byť v takej výške, aby bolo možné pripojenie hasičskej techniky (odporúčam os nasávacieho hrdla vo výške 600 mm nad terénom) a tak, aby sa zabezpečilo vyčerpanie minimálneho požadovaného množstva vody 22 m3.

Miesto s odberným bodom (spojkou) je potrebné označiť značkou ZÁKAZ STÁTIA.	Požiarna nádrž musí byť označená tabuľkou s nápisom POŽIARNA NÁDRŽ,

na ktorej bude uvedený aj objem nádrže 22 m3 a odberné miesto tabuľkou „odberné miesto požiarnej vody – objem nádrže 22 m3“.

Odberné miesto je umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor v tesnej blízkosti prístupovej komunikácie.

Požiarnu nádrž je potrebné vyhotoviť tak, aby nedochádzalo k jej zamŕzaniu a aj v zimných mesiacoch bolo možné vyčerpať minimálne požadované množstvo vody 22 m3.

Hadicové zariadenia

V stavbe sa nepožaduje inštalácia hadicových zariadení, nakoľko súčin plochy požiarneho úseku a priemerného požiarneho zaťaženie v požiarnom úseku nie je viac ako 10 000.

## Hasiace prístroje

Prenosné hasiace prístroje sú umiestnené v spoločných priestoroch. Prenosné HP sa umiestňujú na trvalo prístupné a dobre viditeľné miesta. Upevňujú sa na zvislé stavebné konštrukcie tak, aby rukovať prístroja bola vo výške najviac 1,5 m nad podlahou. HP nesmú brániť evakuácii osôb ani ju sťažovať. Pri upevňovaní HP sa postupuje podľa pokynov výrobcu.

Množstvo a druh HP je stanovené podľa STN 92 0202-1. Ekvivalentné množstvo hasiacej látky je určené podľa čl. 5.2.5, počet HP je určený podľa čl. 5.4.1. PÚ s podlahovou plochou do 50 m2 sú vybavené HP podľa čl. 6.1 tab.2. STN 92 0202-1 alebo výpočtom.

Určenie druhu a počtu HP podľa uvedených kritérií viď vo výpočtovej a výkresovej časti projektu PBS.

Všetky navrhnuté prenosné HP práškové sú s obsahom náplne 6kg a CO2 prenosné hasiace prístroje sú s obsahom náplne 5 kg.

Kontrola prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov ak výrobca HP nestanovil kratšiu lehotu. Hasiace prístroje musia byť označené príslušnou značkou.

## Elektrická požiarna signalizácia

Podľa §88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. nemusí byť posudzovaná stavba vybavená  EPS.

## Stabilné hasiace zariadenie

V zmysle § 87 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. sa nepožaduje inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia.

## Zariadenie na odvod dymu a tepla

Podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. sa nemusia požiarne úseky posudzovanej stavby vybaviť zariadením na odvod tepla a splodín horenia.

## Technické zariadenia

## Elektroinštalácia

Elektroinštalácia musí byť v príslušnom krytí podľa určeného prostredia - protokol o určení vonkajších vplyvov, v ktorom sa nachádza.

Elektrické inštalácie budov musia byť zrealizované v zmysle platných noriem radu STN 33 2000 a v zmysle príslušných montážnych inštrukcií výrobcu.

Elektroinštalácia v požiarne deliacich konštrukciách smie byť v nich len v zmysle požiadaviek STN 33 2312. Pri ukladaní elektrických silových rozvodov a ich príslušenstva do protipožiarnych deliacich konštrukcií a na ich povrch nesmie byť znížená alebo porušená požiarna odolnosť týchto konštrukcií.

Pri realizovaní elektroinštalácie v nehomogénnych požiarno deliacich konštrukciách (ako napr. protipožiarne sadrokartónové, sádrovláknité a iné systémy) musí byť ich osadenie na nich a v nich i s požiadavkami výrobcu týchto systémov. Prestupy elektroinštalácie musia byť vhodne protipožiarne utesnené z obidvoch strán.

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do horľavých látok (látok triedy horľavosti B a horšie alebo triedy reakcie na oheň A2 a horšie) a na ne len v zmysle STN 33 2312. Elektrické zariadenia inštalované na horľavé povrchy a do horľavých povrchov musia vyhovovať predpísaným podmienkam a skúškam a musia byť na takúto montáž aj viditeľne označené.

Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny musí byť zabezpečená v zmysle STN 33 2030 (a).

Elektrické zariadenia sa smú inštalovať do priestorov s horľavým prachom, do prostredia s nebezpečenstvom výbušných plynných atmosfér len v zmysle noriem radu STN EN 61 241, radu STN EN 60 079.

## Dodávka elektrickej energie

V zmysle § 91 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov určuje STN 92 0203:2013

Trvalá dodávka elektrickej energie je proces dodávky elektrickej energie, ktorý je zabezpečený napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej energie počas požiaru, elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov, výrobkami na spájanie káblov a elektrickými rozvádzačmi na napájanie a ovládanie elektrických zariadení v prevádzke počas požiaru.

Elektrickým zariadením v prevádzke počas požiaru bude núdzové osvetlenie. Svietidlá núdzového osvetlenia budú mať zabudovanú batériu priamo v telese svietidla.

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zabezpečilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti (zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru.

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP podľa STN EN 60947-5-1.

Ovládací prvok TOTAL STOP podľa STN EN 60947-5-1  slúži na vypnutie dodávky elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru. Stavba nemusí byť vybavená ovládacím prvkom TOTAL STOP.

Stavba bude vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP. Ovládacím prvkom CENTRAL STOP bude umiestnený v miestnosti 1.01 v blízkosti vstupu do objektu.

Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru, z chránenej únikovej cesty, z vonkajšej alebo vnútornej zásahovej cesty alebo z priestoru trvalej obsluhy.

Ovládací prvok CENTRAL STOP musí byť chránené proti neoprávnenému, či náhodnému použitiu.

Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať.

Funkčnú odolnosť musí spĺňať kábel medzi ovládacím prvkom CENTRAL STOP a hlavným vypínačom elektrickej energie a to po dobu najmenej 30 minút – PS30. Káble núdzového osvetlenia môžu byť bez funkčnej odolnosti, nakoľko záložný zdroj energie bude zabudovaný priamo v svietidle núdzového osvetlenia.

V posudzovanej stavbe sa nenachádzajú priestory, ktoré majú špecifické požiadavky na vlastnosti káblov podľa prílohy B STN 92 0203:2013, preto nie sú stanovené požiadavky na vlastnosti káblov.

## Záver

V technickej správe sú zdokumentované požiadavky protipožiarnej bezpečnosti z hľadiska týchto základných faktorov:

zabránenie šírenia požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe a mimo stavbu,

úspešnú lokalizáciu požiaru a umožnenie úspešného zásahu hasičským jednotkám.

bezpečnú evakuáciu osôb a možnosť okamžitého zásahu jednoduchými hasiacimi prostriedkami

!!! Každú zmenu oproti tomuto projektovému riešeniu, na ktoré je spracovaná táto technická správa, je nutné konzultovať so špecialistom PO!!!

____________________

Vráble, August 2023						Vypracoval : EVETKE Peter                                                                                                                         								    		špecialista PO