# ZOZNAM MIESTNOSTÍ a priestorov (triedenie vonkajších vplyvov podľa stn 33 2000-5-51)

| Základné vonkajšie vplyvy v priestoroch – II (vnútorný priestor s trvalou reguláciou teploty) | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| --- | --- |
| Odchýlky od základných vplyvov viď. nižšie | AB7, AB8, AD2, Dážď, AE4, AF2, AN2, AN3, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA2, CA2 |

| NÁZOV MIESTNOSTI | č.m. | označenie | Charakteristika | norma, predpis, zóny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.np |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| praktická učebňa | 1.01 | Základné AD2 BA2 CA2 | Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7- 701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| wc muži | 1.02 | Základné AD2 BA2 CA2 | Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7- 701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |

| 2.np |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prezentačná miestnosť | 2.01 | Základné BA2 CA2 | Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| wc ženy | 2.02 | Základné AD2 BA2 CA2 | Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7- 701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| technická miestnosť | 2.03 | Základné BA2 CA2 | Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| upratovanie | 2.04 | Základné AD2 BA2 CA2 | Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7- 701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| kuchynka | 2.05 | Základné AD2 BA2 CA2 | Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7- 701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| loggia | 2.06 | AB7,Dážď, AE4, AN2, AS2, AT2, AU2 BA2 CA2 | Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi, bez regulácie teploty a vlhkosti Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |

| VONKAJŠIE PRIESTORY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pod prístreškom |  | AB7, Dážď, AE4, AN2, AS2, AT2, AU2 BA2 CA2 | Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi, bez regulácie teploty a vlhkosti Deti Drevená stavba | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z. |
| VONKAJŠIE PRIESTORY |  | AB8, Dážď, AE4, AF2, AN3, AQ3, AS2, AT2, AU2 BA2 | Vonkajšie priestory a priestory nechránené pred atmosferickými vplyvmi, s nízkymi a vysokými teplotami Deti | Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov |