1. Úvod

Táto technická správa zhodnocuje vyhotovenie zateplenia strechy a obvodových stien a drobné stavebné úpravy jestvujúceho objektu SO 101 Hlavný objekt školy, ktorý sa nachádza na parcele číslo 3829/10, katastrálne územie Lučenec v areály Strednej odbornej školy technickej. Objekt je jestvujúcou stavbou s piatimi nadzemnými podlažiami a je využívaný ako priestory na prenájom a priestory na výučbu študentov školy. Predmetom stavebnej dokumentácie sú drobné stavebné úpravy objektu a zateplenie objektu. Projekt nie je zmenou účelu využitia stavby a objekt bude aj naďalej využívaný ako škola, rovnako, ako je tomu v čase spracovania tejto dokumentácie.

Posúdenie zatepľovacieho systému sa prevedie podľa STN 73 0802:2023.

Taktiež sa posudzujú drobné stavebné úpravy v stavbe. Zmeny sú posúdené v zmysle ustanovenia § 98 odsek 2 vyhlášky MV SR č. 94 /2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako zmena stavby v zmysle STN 73 0834, nakoľko stavba sa navrhla a realizovala pred rokom 1982.

2. Charakteristika objektu

Objekt je päťpodlažnou stavbou so šikmou strechou.

Stavba má na základe článku 4.1.13 STN 73 0802 5 nadzemných požiarnych podlaží. Požiarna výška nadzemnej časti stavby je 14,75 m. Konštrukčný systém je zatriedený do skupiny ,,nehorľavý“ (čl. 6.2.6 STN 73 0802).

3. Stavebné úpravy v objekte SO101

V interiéri objektu budú vykonávané drobné stavebné úpravy ako napríklad výmena dverných výplní, vybúranie priečky a osadenie presklenej steny, výmena podhľadov, výmena svietidiel a podobne. Taktiež sa budú vykonávať stavebné úpravy na fasáde objektu – zateplenie južnej fasády objektu EPS.

Popis búracích prác:

B01

Jestvujúce drevené okná sú v súčasnosti nedostatočné z hľadiska teplo-techniky. Všetky okná na 5.NP budú odstránené.

B02

Odstránenie krídel interiérových dverí so zachovaním pôvodnej oceľovej zárubne. Zo zárubni sa odstráni pôvodná farba a očistí sa.

B03

Vytrhanie/vybúranie pôvodnej nášľapnej vrstvy podlahy (laminátová/keramická). Po odstránení nášľapnej vrstvy podlahy je potrebné vyrovnať povrch od nežiaducich nerovností a jeho začistenie.

B04

Potrebná výmena elektroinštalácie z dôvodu výmeny stropného osvetlenia za nové osvetlenie s nižšou spotrebou energie. Pôvodná elektroinštalácia nespĺňa potrebné požiadavky a nároky a preto je nutné odstránenie pôvodnej elektroinštalácie v celom rozsahu na 3.,4,.5. nadzemnom podlaží. Otvory/drážky budú využité pre vedenie nových rozvodov, preto je potrebné ich očistiť a nepotrebné následne vyspraviť a začistiť.

B05

Jestvujúce stropné svietidlá sa demontujú z dôvodu ich výmeny za nové.

B06

Demontáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov sanity na 5. NP v miestnostiach WC a vybraných učebniach a na 4.NP v učebniach 4.05 a 4.06. Jestvujúce rozvody potrubí pripájacích potrubí v stenách a podlahách zostanú zachované.

B07

Vybúranie keramického obkladu zo stien na 5. NP v miestnostiach WC a vybraných učebniach a na 4.NP v učebniach 4.05 a 4.06. Po odstránení obkladov je následne potrebné začistenie týchto stien.

B08

Vybúranie uvoľnených častí omietok na stenách a stropoch v nutnom rozsahu a následné začistenie.

B09

Demontáž/vybúranie zvislých nenosných deliacich stien v celom rozsahu učebne č. 12 na 5.NP z dôvodu zväčšenia učebných priestorov. Demontáž/vybúranie zvislých nenosných deliacich stien WC kabínok v miestnostiach 5.18 a 5.19. Po vybúraní deliacich stien bude potrebné začistenie pri stenách, strope a podlahe.

B10

Vybúranie otvoru v zvislej nosnej stene s rozmerom 3800x2150mm v učebni č. 12 na 5. NP z dôvodu zväčšenia učebných priestorov a následného začistenia otvoru po búraní. Táto stavebná úprava znamená zásah do nosnej steny, preto je potrebné pre realizáciou otvoru nad jeho hornú hranu osadiť oceľový preklad (ak sa nad hornou hranou otvoru nenachádza jestvujúci železobetónový monolitický veniec), ktorý prenesie zaťaženia nad budúcim otvorom po jeho realizácii. Preklad bude vytvorený dvojicou oceľových nosníkov prierezu IPE180, navzájom spojených do jedného celku pásovinou 100/10mm navarenou medzi profilmi v rastri á 500mm. Presný postup realizácie je popísaný v časti Statika.

B11

Demontáž vykurovacích telies a ich opieskovanie, v celom rozsahu v miestnostiach 3.06 na 3. NP a na chodbe 5. NP (5.01). Pôvodné rozvody vykurovania zostávajú zachované. Jestvujúce viditeľné rozvody vykurovania sa očistia a pripravia na budúci náter.

B12

Odstránenie/oškrabanie pôvodnej omietky a hygienického olejového náteru v miestnostiach 3.02, 4.02 a následné začistenie.

B13

Odstránenie/vybúranie dreveného podhľadu v miestnosti 4.07 v celom rozsahu.

B14

Demontáž pôvodného exteriérového plechového parapetu na oknách južnej fasády,  z dôvodu zateplenia fasády. Po odstránení parapetov bude potrebné začistenie parapetu a ostení pri týchto oknách.

B15

Demontáž pôvodnej podhľadovej konštrukcie z dôvodu zateplenia strechy v mieste dolného pásu väzníkového krovu a realizácii parozábrany.

B16

Demontáž manzardovej strešnej konštrukcie so šindlovou krytinou v celom rozsahu, vrátane jej podkonštrukcie a kotvenia, z dôvodu návrhu novej skladby strechy. Pôvodná konštrukcia väzníka sa zachová. Pri odstraňovaní krytiny, latovania, podkonštrukcie manzardovej strechy a pod. je potrebné klásť dôraz aby sa nepoškodila konštrukcia väzníka.

B17

Demontáž dažďových žľabov a zvodov, vrátane klampiarskeho príslušenstva, z dôvodu odstránenia pôvodnej manzardovej konštrukcie strechy a krytiny.

B18

Vybúranie/demontáž spevnených plôch a obnaženie soklovej časti muriva a základov pre dodatočné zateplenie soklovej časti muriva po obvode riešeného objektu. Odstránenie spevnených plôch s následným odkopaním zeminy do úrovne -1,0m od upraveného terénu so šírkou výkopu min 600mm.

B19

Demontáž/odstránenie vykurovacích telies, v celom rozsahu v miestnostiach 3.02 na 3.NP, 4.02, 4.05 a 4.06 na 4.NP. Pôvodné rozvody vykurovania zostávajú zachované. Jestvujúce viditeľné rozvody vykurovania sa očistia a pripravia na budúci náter.

Popis nových konštrukcií:

N01:	Nové okná

Pôvodné rozmery všetkých okien budú zachované. Navrhujú sa nové plastové okná Uw,max = 0,85 (W/m2.K). Plastový profil napr. INTERNORM KF510 s izolačným trojsklom. Navrhované zasklenie 4-18-4-18-4, výplň argón, dištančný rámik Swisspacer Ultimate. Súčasťou dodávky okien budú vonkajšie a vnútorné parapety. Presný popis a špecifikáciu jednotlivých okien viď časť D1-101-26 Výpis okien a exteriérových dverí.

Pozn.: Pri oknách rozmerov 1,5*1,5 m je nutné aby profily spĺňali požiadavky na statiku rámov a krídiel vzhľadom na zvýšenú hmotnosť izolačného zasklenia. Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!!

N02:	Nové interiérové dvere

Pôvodné rozmery všetkých dverných otvorov budú zachované. Nové dverné krídla budú osadené v oceľovej zárubni. Oceľové zárubne zostávajú pôvodné. Dverné krídla budú drevené, dyhované bez zasklenia alebo so zasklením z bezpečnostného skla. Presný popis a špecifikáciu jednotlivých interiérových dverí viď časť D1-101-27 Výpis interiérových dverí.

Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!!

N03:	Nová nášľapná vrstva podlahy

Pred realizáciou samotnej nášľapnej vrstvy skladby P01 a P03 je potrebné na očistený povrch naniesť vhodný penetračný náter. Následne sa realizuje samonivelačný poter na podlahy s max. hrúbkou 20mm – potrebná hrúbka sa určí pri realizácii. Na takto upravený povrch sa bude klásť samotná keramická dlažba na lepiacu maltu určenú pre dlažby. Pri vlhkých priestoroch sa na samonivelačný poter nanesie hydroizolačná stierka v dvoch vrstvách. Skladba podlahy P02 pozostávany z uložením

Presný popis a špecifikácia podláh viď časť D1-101-23 Skladby konštrukčných vrstiev.

Pri realizácii podláh je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N04:	Nové rozvody elektroinštalácie

Novú elektroinštaláciu na 3., 4., 5. NP je potrebné zrealizovať z dôvodu výmeny stropného osvetlenia a pôvodná elektroinštalácia nespĺňala požiadavky a nároky. Bližšie špecifikácie sú uvedené vo výkresovej a textovej časti viď Elektroinštalácia. V najväčšej možnej miere sa zachovajú pôvodné trasy pôvodnej elektroinštalácie. Rozvody sú navrhnuté pod omietkou a v elektroinštalačných trubkách a žľaboch. V prípade potreby vedenia nových rozvodov budú vytvorené ryhy v stene, ktoré sa po uložení elektroinštalácie vyspravia sadrovou omietkou. Tieto stavebné úpravy sú bližšie popísané v položke N08.

N05:	Montáž nových svietidiel

Nové svietidlá sa navrhujú na 3., 4., 5. NP z dôvodu zníženia spotreby energie. Svietidlá sú navrhnuté podľa charakteru a účelu jednotlivých priestorov, podľa svetlo-technického výpočtu. Bližšia špecifikácia svietidiel a ich rozmiestnenie je vo výkresovej a textovej časti projektu Elektroinštalácia, a výkresoch D1-101-21 Výkres podhľadov 3.NP a 4.NP a D1-101-22 Výkres podhľadov 5.NP (časť Architektúra).

N06:	Nový keramický obklad stien

Po odstránení pôvodných obkladov sa budú realizovať nové keramické obklady. Pred ich samotnou realizáciou je potrebné vyčistiť, naniesť penetráciu a vyspraviť tieto steny sadrovou stierkou, viď skladby konštrukčných vrstiev.

N07:	Nové zariaďovacie predmety sanity.

Osadenie nových zariaďovacích predmetov sanity (umývadlá, pisoáre, WC) na 5. NP v miestnostiach WC a vybraných učebniach a na 4.NP v učebniach 4.05 a 4.06. Jestvujúce rozvody potrubí pripájacích potrubí v stenách a podlahách zostávajú zachované. Montáž novej sanity sa prevedie podľa montážnych postupov daného výrobcu.

N08:	Omietnutie stien/stropov sadrové omietky

Jestvujúce omietky stien a stropov sa skontrolujú poklepaním. Odstránia a prebrúsia sa poškodené omietky. Stará omietka sa vyspraví sadrovou omietkou. Všetky ryhy ktoré vznikli pri výmene elektroinštalácie sa vyspravia sadrovou omietkou. Styk rôznych materiálov ako napr. betón, pórobetón alebo tehla sa preloží sieťkou vkladanou do lepidla. Miesta hlbokých trhlín sa vyplnia tmelom a presieťkujú. Následne sa na všetky vnútorné steny v riešenom priestore nanesie sadrová stierka hrúbky cca 3 -4 mm. Finálna úprava – penetračný náter + 2x interiérová maľba (oteruvzdorná – biela, belosť nad 90%). Sadrová stierka je položka ktorá je v rámci realizačného projektu odporúčané riešenie, možné je ju zaradiť len medzi neoprávnené náklady a pred vystierkovaním je nutné nechať tento krok schváliť zástupcom mesta.

N09: 	Nové WC deliace stienky

Montáž nových systémových deliacich stienok výšky 2000mm s konštrukciou z hliníkových profilov a HPL dosiek a výškovo nastaviteľných nožičiek výšky 150mm, napr. typ VK13 (alebo ekvivalent) Presnejšia špecifikácia viď D1-101-28 Výkaz ostatných výrobkov.

N11: 	Nový SDK podhľad

Montáž nových sadrokartónových podhľadov s nosnou konštrukciou z kovových profilov R-CD a UD, ktorá bude kotvená/zavesená na spodný pás väzníkového krovu a po obvode do zvislých stien. Konštrukcia podhľadu (montážne profily) bude opláštená SDK doskami, hr. 12,5mm napr. Rigips RB/RBI (alebo ekvivalent).

Vzduchová medzera bude bez výplne.

Pozn.: Pri realizácii budú použité spojovacie materiály, tmely, stierky podľa technologického predpisu firmy Rigips! (alebo ekvivalent – podľa zvoleného výrobcu)

N12: 	Zníženie stropu kazetovým sadrovým podhľadom

Montáž nového zavesného kazetového sadrového podhľadu, s vkladanými kazetovými doskami 600x600mm. Nosná kovová podkonštrukcia v tvare obráteného T. Hlavné nosné profily sú kotvené do spodného pásu väzníkového krovu, resp. stropnej konštrukcie nad 3. a 4. NP. Obvodové rohové profily sú upevnené do zvislých stien. Vzduchová medzera bude bez výplne.

Výška spodnej hrany dosky je vyznačená vo výkresoch D1-101-21 Výkres podhľadov 3.NP a 4.NP a D1-101-22 Výkres podhľadov 5.NP.

Pozn.: Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N13: 	Spätné osadenie pôvodných vykurovacích telies

Spätná montáž pôvodných vykurovacích telies a ich zapojenie na pôvodné rozvody vykurovania v miestnostiach 3.06 na 3. NP a na chodbe 5. NP (5.01). Pred ich osadením je nutné ich opieskovanie a nanesenie základného náteru napr. zo syntetickej farby S2000U (alebo ekvivalent). Na takýto podklad sa nanesenie vrstva nového náteru odolného voči teplotám do 90° vo dvoch vrstvách, farba RAL9010. Rovnaký postup použiť aj na viditeľné rozvody vykurovania.

N14: 	Vyhotovenie novej SDK deliacej priečky

Montáž novej sadrokartónovej deliacej priečky, hr. 100mm s dvojitým opláštením na celú výšku miestnosti. Nosná konštrukcia z kovových R-CW profilov. Opláštenie doskami 2x SDK RB, hr. 12,5mm, napr. dosky Rigips (alebo ekvivalent). Výplň izoláciou na báze minerálnej vlny, hr. 50mm s minimálnou objemovou hmotnosťou 40kg/m3.

Pozn.: Pri realizácii budú použité spojovacie materiály, tmely, stierky podľa technologického predpisu firmy Rigips!

N15: 	Montáž nových hliníkových exteriérových žalúzií

Na oknách učebne 5.21 na 5.NP sa budú osádzať hliníkové exteriérové žalúzie Z-70 so samonosným systémom STF1 (alebo ekvivalent), s vodiacimi lištami skrytými v ostení do jestvujúceho okna, so zatepľovacím systémom ETICS.

Pozn.: Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!! Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N16: 	Osadenie nových vykurovacích telies

Montáž nových vykurovacích telies a ich zapojenie na pôvodné rozvody vykurovania v miestnostiach 3.02 na 3.NP, 4.02, 4.05 a 4.06 na 4.NP. Viditeľné rozvody vykurovania sa opatria novým základným náterom napr. zo syntetickej farby S2000U (alebo ekvivalent). Na takýto podklad sa nanesenie vrstva nového náteru odolného voči teplotám do 90° vo dvoch vrstvách, farba RAL9010.

N17: 	Zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom ETICS

Pred samotným zateplením južnej fasády objektu je potrebná demontáž podkonštrukcie manzardovej strechy, parapetov okien, zvodov a žľabov. Ďalej je potrebné vyčistenie podkladu a následná kontrola jeho roviny. V prípade ak podklad vykazuje nerovnosti 1 cm na dl. 2m, je nutné opraviť povrch jadrovou omietkou. Na takto upravený podklad sa bude realizovať kontaktný zatepľovací systém so skladbou steny F01x a F02 z tepelnej izolácie na báze EPS hr. 150 mm (napr. EPS 70 F albo ekvivalent) λD = 0,039 W/(m.K), viď. skladby konštrukčných vrstiev. Schéma kotvenia a počet kotiev sú uvedené v textovej časti Statické posúdenie.

Pozn.: Pred realizáciou zateplenia je potrebné vyhotoviť odtrhové skúšky pre zistenie únosnosti obvodového plášťa!!

Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N18: 	Osadenie nových exteriérových parapetov

Na južnej fasáde je potrebná realizácia nových exteriérových hliníkových parapetov pri všetkých oknách, z dôvodu zateplenia tejto fasády. Presný popis a špecifikácia parapetov viď časť D1-101-29 Výkaz klampiarskych výrobkov.

Pozn.: Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!!

N19: 	Zateplenie stropu pod nevykurovaným priestorom

V úrovni stropnej konštrukcie nad 5. NP zo spodnej strany dolného pásu väzníkového krovu sa prichytí parozábrana na báze polyamidu (napr. ISOVER Vario KM Duplex alebo ekvivalent), ktorá bude spĺňať aj funkciu pre fúkanie izolácie. Samotná tepelná izolácia na báze minerálnej vlny (ʎ = 0,037 W/(m.K)) bude fúkaná v úrovni spodného pásu väzníkov v hrúbke 300mm, viď. skladby konštrukčných vrstiev.

Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N20: 	Nová skladba strešného plášťa

Namiesto odstránených pôvodných vrstiev strešného plášťa bude na väzníkový krov realizovaná nová skladba strechy S02, viď skladby konštrukčných vrstiev.

Strešná krytina je navrhnutá ako plechová falcovaná so stojatou drážkou a výškou stojatého zámku 32mm.

Pozn.: Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!! Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N21: 	Nové dažďové zvody a žľaby

Montáž nového odkvapového systému strechy, zloženého zo strešných žľabov šírky 150 mm a zvodov šírky 100 mm, napr. Siba Round opatrených povrchovou úpravou napr. GreenCoat RWS Pro alebo ekivalent.

Presnejšia špecifikácia viď D1-101-29 Výkaz klampiarskych výrobkov.

Pozn.: Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!! Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N22: 	Zateplenie soklovej časti celého objektu

Po obnažení soklovej časti muriva a základovej konštrukcie sa po očistení dodatočne zrealizuje zateplenie soklovej časti pozdĺž celého objektu. Tepelná izolácia bude na báze extrudovaného polystyrénu (napr. STYRODUR 2800C alebo ekvivalent), ʎ = 0,036 W/(m.K), kotvená systémom ETICS, so skladbou F01b, viď skladby konštrukčných vrstiev. Tepelná izolácia v miestach pod terénom bude chránená nopovou fóliou, s výškou nopu 8 mm. Po zrealizovaní zateplenia bude výkop zasypaný zeminou, ktorá bude hutnená po vrstvách 175 mm. Následne sa spevnené plochy dobetónovaním dajú do pôvodného stavu.

Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N23: 	Oplechovanie uskočenia fasádnej obvodovej steny na 5.NP

Pred samotnou realizáciou oplechovania je potrebné nakotviť OSB dosky, hr. 22 mm cez zateplenie na báze extrudovaného polystyrénu do stenovej konštrukcie. Do OSB dosky je kotvená príponka z oceľovej pásoviny hr. 0,75 mm, na ktorú sa osadí samotné oplechovanie, hr. 0,63 mm s farebnou povrchovou úpravou. Presný popis a špecifikácia oplechovania viď časť D1-101-29 Výkaz klampiarskych výrobkov.

Pozn.: Všetky rozmery pred zadaním do výroby zamerať priamo na stavbe!!!

N24: 	Nový fasádny náter

Pred realizáciou fasádneho náteru je potrebné mechanické očistenie fasády od rias a plesní prípadne od iných nečistôt tlakovou vodou. Na takto očistený podklad sa nanesie exteriérový penetračný náter a fasádna farba, napr. Caparol Carbasol alebo ekvivalent so skladbou steny F03, viď skladby konštrukčných vrstiev.

Pri realizácii je nutné dodržiavať technologické predpisy a postupy výrobcov!

N25: 	Nová sklenená priečka

Vybúraním priečky spolu s interiérovými presklenými dverami s nadvestlíkom a následnom začistení pri stene a podlahe sa zväčšil pôvodný otvor na 3.NP medzi miestnosťami 3.02 a chodbou a na 4.NP 4.02 a chodbou. Pre oddelenie priestoru miestnosti oddychovej zóny a chodby sa zrealizuje presklená priečka s posuvnými dverami. Presklená priečka bude kotvená do stien, stropu a podlahy cez hliníkovú rámovú konštrukciu. Zasklenie bude realizované z bezpečnostného skla VSG hr. 8 mm. Nový rozmer otvoru bude na šírku a výšku miestnosti oddychovej zóny 3,0 x 3,125 m.

4. Požiadavky STN 73 0834 na zmeny v stavbe:

Posúdenie zmien v stavbe sa prevedie v zmysle STN 73 0834 a jednotlivé zmeny v stavbe sú zhodnotené nasledovne:

N01:	Nové okná

Navrhovaná výmena pôvodných drevených výplní za plastové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) STN 73 0834 a v zmysle článku 2.2.2 b) a c) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1. Šírka a výška požiarne otvorených plôch sa nezväčšuje o viac ako 100 mm. Rozmery okenných otvorov sa nemenia, prichádza len k výmene pôvodných okenných otvorov za nové.

N02:	Nové interiérové dvere

Navrhovaná výmena pôvodných drevených výplní za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) STN 73 0834 a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N03:	Nová nášľapná vrstva podlahy

Navrhovaná výmena pôvodných vrstiev podlahy za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N04:	Nové rozvody elektroinštalácie

Navrhovaná výmena pôvodných elektrických rozvodov za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 b) a po dodržaní článku 2.2.2 d a e) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. To znamená, že všetky novozriadené prestupy elektroinštalácie požiarnymi stenami by sa mali požiarne utesniť. Nakoľko jednotlivé podlažia tvoria jeden požiarny úsek, prestupy elektroinštalácie stenami nie je potrebné požiarne utesniť – steny nie sú požiarnymi stenami. Avšak všetky novozriadené prestupy elektroinštalácie požiarnymi stropmi je potrebné požiarne utesniť. Nakoľko jednotlivé podlažia pravdepodobne tvoria samostatný požiarny úsek, prestupy elektroinštalácie stropmi je potrebné požiarne utesniť materiálom s požiarnou odolnosťou po dobu najmenej 60 minút a s triedou reakcie na oheň najmenej C podľa STN EN 13501-1.

V prípade náhrady jestvujúceho systému núdzového osvetlenia (ak je predmetom výmeny elektroinštalácie) je potrebné túto zmenu realizovať podľa STN 92 0203. Systém núdzového osvetlenia musí byť zálohovo napájaný a kapacita záložného zdroja musí byť najmenej po dobu 60 minút. V prípade, že sa v stavbe bude nachádzať viac ako 200 svietidiel núdzového osvetlenia a svietidiel s núdzovým modulom, tak je potrebné núdzové osvetlenie napájať v zmysle článku 6.2.1 STN 92 0203 z centrálneho napájacieho systému podľa STN EN 50171 z batérií (CBS) a musí byť vybavené automatickým skúšobným systémom núdzového únikového osvetlenia napájaného z batérií podľa STN EN 62034 najmenej typu P. Batérie sa musia umiestniť v samostatnom požiarnom úseku s konštrukciami s požiarnou odolnosťou po dobu najmenej 60 minút vyhotovených z nehorľavých materiálov alebo v skrini s rovnakou požiarnou odolnosťou a elektrické rozvody medzi CBS a svietidlami núdzového osvetlenia musia mať funkčnú odolnosť po dobu najmenej 60 minút – PS60.

V prípade, že v stavbe bude menej ako 200 svietidiel núdzového osvetlenia a svietidiel s núdzovým modulom, môže byť záložný zdroj súčasťou svietidla núdzového osvetlenia – batéria a funkčná odolnosť káblovej trasy núdzového osvetlenia sa nepožaduje.

V stavbe sa nenachádzajú priestory, v ktorých by sa vyžadovali káble s vlastnosťami B2ca – s1, d1, a1.

N05:	Montáž nových svietidiel

Navrhovaná výmena pôvodných svietidiel za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 b) a v zmysle článku 2.2.2 STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia.

Je však potrebné pri výmene svietidiel núdzového osvetlenia zohľadniť počet svietidiel a na základe tohto počtu postupovať podľa požiadaviek pre úpravu N04 – pri počte viac ako 200 svietidiel núdzového osvetlenia a svietidiel s núdzovým modulom, je potrebné núdzové osvetlenie napájať z centrálneho napájacieho systému.

N06:	Nový keramický obklad stien

Navrhovaná výmena pôvodných keramických obkladov za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N07:	Nové zariaďovacie predmety sanity.

Navrhovaná výmena pôvodných zariaďovacích predmetov sanity za nové nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Sanita nie je stavebnou konštrukciou, ale zariaďovacím predmetom, ktorého výmena sa pri zmene stavieb nehodnotí, preto nie sú kladené žiadne ďalšie špecifikácie na nové zariaďovacie predmety.

N08:	Omietnutie stien/stropov sadrové omietky

Navrhované vyhotovenie nových omietok stien a stropov nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1. V rámci prestupu elektroinštalácie stropnými konštrukciami je potrebné vyhotoviť požiarny prestup – viď požiadavky na úpravu N04.

N09: 	Nové WC deliace stienky

Navrhovaná výmena deliacich priečok vnútorných priestorov WC  nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N11: 	Nový SDK podhľad

Navrhovaná inštalácia znížených SDK podhľadov nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1. Podhľadová konštrukcia nebude požiarne deliacou konštrukciou.

N12: 	Zníženie stropu kazetovým sadrovým podhľadom

Navrhovaná nové zaveseného kazetového podhľadu nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1. Podhľadová konštrukcia nebude požiarne deliacou konštrukciou.

N13: 	Spätné osadenie pôvodných vykurovacích telies

Navrhovaná repasácia a opätovné osadenie vykurovacích telies (radiátorov) nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Vykurovacie teleso nie je stavebnou konštrukciou, ale zariaďovacím predmetom, ktorého výmena sa pri zmene stavieb nehodnotí, preto nie sú kladené žiadne ďalšie špecifikácie na nové zariaďovacie predmety.

N14: 	Vyhotovenie novej SDK deliacej priečky

Navrhované vyhotovenie novej priečky – vytvorenie novej miestnosti nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 d) a v zmysle článku 2.2.2 STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1. Rozdelením pôvodnej miestnosti sa nevytvára priestor s plochou viac ako 200 m2.

Tejto stavebnej úpravy sa priamo dotýkajú aj búracie práce B02, B09 a B10, kde sa vybúraním priečok zväčší plocha pre výučbu (učebňa- dielňa č. 12). Táto zmena je navrhnutá z dôvodu zväčšenia pracovného priestoru pre žiakov. Zmenou sa nenavyšuje počet žiakov, ktorý sa v uvedenom priestore budú odborne vzdelávať, ale zväčšuje sa pracovný priestor pre žiakov a zvyšuje sa tak komfort a kvalita výučby. Počet osôb pre učebňu zostáva nezmenený voči pôvodnému počtu žiakov – nevytvára sa nová trieda a nezvyšuje sa počet študentov školy. Vybúraním priečok a zväčšením priestoru učebne nevznikne priestor s plochou viac ako 100 m2, čiže aj táto zmena spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 d) a v zmysle článku 2.2.2 STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia.

N15: 	Montáž nových hliníkových exteriérových žalúzií

Navrhované osadenie nových hliníkových žalúzií nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Žalúzia nie je stavebnou konštrukciou, ale zariaďovacím predmetom, ktorého výmena sa pri zmene stavieb nehodnotí, preto nie sú kladené žiadne ďalšie špecifikácie na nové zariaďovacie predmety.

N16: 	Osadenie nových vykurovacích telies

Osadenie nových vykurovacích telies (radiátorov) nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Vykurovacie teleso nie je stavebnou konštrukciou, ale zariaďovacím predmetom, ktorého výmena sa pri zmene stavieb nehodnotí, preto nie sú kladené žiadne ďalšie špecifikácie na nové zariaďovacie predmety.

N17: 	Zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom ETICS

Vonkajší zatepľovací systém je navrhnutý z dosiek z expandovaného polystyrénu EPS 70F – fasádne tepelnoizolačné dosky na báze polystyrénu s triedou reakcie na oheň E.

V zatepľovanom objekte s požiarnou výškou menej ako 22,50 m sa podľa článku 7.7.4 a) STN 73 0802 navrhuje ETICS triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0  s požiarnymi zábranami v zmysle článku 7.7.2.1 STN 73 0802, nakoľko hrúbka tepelnej izolácie je viac ako 100 mm a výška stavby je viac ako 12 metrov a menej ako 30 metrov. Požiarna zábrana je vytvorená z ETICS aspoň triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0 – napríklad minerálna vlna.

Nakoľko sa zatepľuje len južná časť fasády a piate nadzemné podlažie, požiadavky na ETICS stanovené v tejto správe sa vzťahujú len na túto časť stavby. V ostatnej časti fasády je už ETICS zrealizovaný a nebudú sa v ňom vykonávať žiadne zásahy.

Požiarne zábrany

Vodorovné požiarne zábrany navrhujem ako súvislé po celej dĺžke južnej steny a budú umiestnené nad každým okenným a dverným otvorom tak, aby neboli vyššie ako 400 mm nad týmito otvormi.

Zvislá požiarna zábrana v šírke najmenej 200 mm sa navrhuje na nárožiach zatepľovanej obvodovej steny po celej výške steny.

Šírka požiarnej zábrany je najmenej 200 mm. Hrúbka požiarnej zábrany musí byť na celú hrúbku ETICS, t.z. v našom prípade 150 mm. Pod navrhovaným systémom ETICS nie je navrhnutý už pôvodný zatepľovací systém a ETICS sa bude kotviť na nehorľavú konštrukciu obvodovej steny. Požiarna zábrana musí byť aspoň triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0 a zhotovuje sa podľa STN 73 2901.

ETICS aspoň triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0 musí byť použitý na zatepľovanej stavbe len v nasledujúcich prípadoch:

- ako vodorovná a zvislá požiarna zábrana

- okolo rozvádzača elektrickej energie alebo rozvodnice zabudovanej v obvodovej stene alebo na nej, a to do vzdialenosti 1 000 mm všetkými smermi

Prestupy rozvodov v ETICS

Prestupy potrubných rozvodov s prierezom viac ako 0,04 m2 môžu prestupovať cez ETICS B-s1, d0 alebo ETICS B-s2, d0 bez ďalších požiadaviek, ak vonkajší povrch týchto potrubí alebo ich tepelných izolácií nepresiahne teplotu 90 °C. V prípade, ak povrchová teplota potrubia presiahne uvedenú teplotu, musí byť  okolo prestupu do vzdialenosti 1 meter všetkými smermi od povrchu potrubia vyhotovený ETICS aspoň A2-s1, d0

Vzduchotechnické potrubie s prierezom 0,04 m2 alebo vzduchotechnické potrubia, v ktorých je osadená v mieste prestupu cez obvodovú stenu požiarna klapka, môžu prestupovať cez ETICS bez ďalších požiadaviek. Medzi vzduchotechnickým potrubím a ETICS nesmie byť žiadna voľná medzera. V prípade, že vzduchotechnické potrubie má priemer viac ako 0,04 m2, musí byť okolo prestupu do vzdialenosti 1 000 mm všetkými smermi od povrchu potrubia vyhotovený ETICS aspoň A2-s1, d0.

Bleskozvody na ETICS a  v ETICS

Bleskozvod sa môže na/do ETICS umiestňovať v súlade s požiadavkami uvedenými v súbore

STN EN 62305. Požiadavky na umiestnenie bleskozvodov nie je súčasťou riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby a rieši ho iná profesia.

ETICS a odstupové vzdialenosti

Navrhnutý zatepľovací systém je navrhnutý z tepelnej izolácie na báze EPS hr. 150 mm. Obvodové steny môžu byť zateplené aj EPS v hrúbke najviac 170 mm bez vplyvu na odstupové vzdialenosti od stavby. Objemová hmotnosť EPS je 14,5 kg/m-3. EPS v hrúbke 170 mm nevyvinie teplo viac ako 100 MJ/m-2 (14,5 kg.m-3 x 0,17 m x 39 MJ/kg = 96,135 MJ/m-2). Obvodové steny zateplené EPS v hrúbke 150 mm nie sú čiastočne požiarne otvorenými plochami v zmysle článku 7.2.4.11 STN 73 0802:2023.

N18: 	Osadenie nových exteriérových parapetov

Osadenie nových hliníkových exteriérových parapetov nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N19: 	Zateplenie stropu pod nevykurovaným priestorom

Zateplenie stropov nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N20: 	Nová skladba strešného plášťa

Nová skladba strešného plášťa nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N21: 	Nové dažďové zvody a žľaby

Navrhovaná osadenie nových dažďových zvodov a žľabov nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N22: 	Zateplenie soklovej časti celého objektu

Soklová časť fasády objektu sa môže do výšky 600 mm nad terénom zatepliť bez ohľadu na jej hrúbku ETICS s triedou reakcie na oheň B-s1, d0 v zmysle článku 7.7.4 c) STN 73 0802. Vo výške nad 600 mm nad terénom musí byť vyhotovená súvislá soklová požiarna zábrana so šírkou najmenej 200 mm po celom obvode zatepľovaného objektu. Hrúbka soklovej požiarnej zábrany musí byť na celú hrúbku ETICS. Soklová požiarna zábrana musí byť aspoň triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1, d0 a zhotovuje sa podľa STN 73 2901.

N23: 	Oplechovanie uskočenia fasádnej obvodovej steny na 5.NP

Oplechovanie ukončenia fasádnej obvodovej steny  nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N24: 	Nový fasádny náter

Nový fasádny náter  nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1.

N25: 	Osadenie sklenenej priečky s posuvnými dverami

Osadenie sklenenej priečky s posuvnými dverami  nemá vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Navrhovaná úprava spadá do kategórie zmien stavieb skupiny I podľa článku 2.2.1 a) a v zmysle článku 2.2.2 b) STN 73 0834 si nevyžaduje ďalšie opatrenia. Použité materiály nemôžu mať triedu reakcie na oheň F podľa STN EN 13 501-1. Náhradou pôvodnej priešky novou presklenou stenou sa nezväčšuje priestor na priestor s plochou viac ako 100 m2.

Zhodnotenie

Na základe vyššie popísaných stavebných úprav v posudzovanom objekte je zmena stavby posúdená ako zmena stavby skupiny I, nakoľko nedochádza k zmene užívania stavby a ich predmetom je iba:

- úprava, oprava, výmena alebo nahradenie jednotlivých prvkov stavebných konštrukcii

- výmena, zámena alebo nová inštalácia systémov, sústav, prípadne prvkov technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieňujú prevádzku stavby, a ktoré nie sú súčasťou technologickej časti stavby (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, strojovňa výťahu a pod.);

- zmena vnútorného členenia priestoru, ktorou nevzniknú miestnosti väčšie ako 100 m2, priestor

väčší ako 100 m2 však môže vzniknúť rozdelením pôvodne väčšieho priestoru.

Zmena stavby si nevyžaduje ďalšie opatrenia, nakoľko spĺňajú nasledovné požiadavky podľa článku 2.2.2 STN 73 8034:

- požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcii nie je znížená pod pôvodnú hodnotu nerobia sa zásahy do požiarne deliacich konštrukcii;

- stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu ani v nich nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3 (F podľa STN 13 501-1) – novopoužité materiály nemajú horšiu triedu reakcie na oheň ako pôvodné materiály

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm – rozmery otvorov v obvodových konštrukciách sa nemenia, mení sa len výplň týchto otvorov;

- nanovo zriaďované prestupy všetkými stropmi (vrátane prestupov vzduchotechnických a technologických zariadení) budú utesnené v súlade s STN 73 0802

- pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené alebo ich výsledné rozmery vyhovujú platným právnym predpisom; taktiež zmenami v stavbe neprichádza k navýšeniu počtu študentov a zamestnancov školy.

Zatepľovací systém ETICS bol posúdený v zmysle článku 2.2.3 ako zmena stavby skupiny II a riešil sa podľa článku 7.7 STN 73 0802:2023. V zatepľovacom systéme je potrebné zrealizovať súvislú soklovú požiarnu zábranu vo výške 600 mm nad úrovňou terénu, súvislé vodorovné požiarne zábrany nad okennými a dvernými otvormi zatepľovanej obvodovej steny a zvislé požiarne zábrany na nárožiach zatepľovanej obvodovej steny a už zateplených susedných stien.

5. Záver:

Kontaktný zatepľovací systém ETICS musí byť vyhotovený v zmysle ustanovení STN 73 0802, t.z. že v ňom musia byť vyhotovené požiarne zábrany a dodržané požiadavky na ETICS okolo elektrických rozvádzačov a pri prestupoch inštalácií systémom ETICS.

Zmeny v stavbe sú zatriedené ako zmeny skupiny I. a bolo preukázané, že zmeny si nevyžadujú ďalšie opatrenia zo strany protipožiarnej bezpečnosti stavby, nakoľko sú splnené všetky podmienky čl. 2.2.2 STN 78 0834, respektíve niektoré zmeny sa v stavbe nevykonávajú.

Pri inštalácií nových elektrických rozvodov je potrebné dodržať požiadavky norm STN 92 0203 a príslušných technických noriem, prestupy elektroinštalácie stropnými konštrukciami požiarne utesniť a núdzové osvetlenie navrhnúť taktiež podĺa STN 92 0203 a STN 1838.

____________________

Vráble, August 2023							   Vypracoval : EVETKE Peter

špecialista PO