PROTOKOL  O URČENÍ  VONKAJŠÍCH  VPLYVOV

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 075 / 2022

Vypracoval :		e4 spol. s.r.o, Vajanského 58, 921 01 Piešťany

Zloženie komisie :

|  | Meno a priezvisko | Funkcia |
| --- | --- | --- |
| Predseda komisie | Ing. Slavomír Vislocký | Projektant elektro |
| Členovia komisie | Ing.arch. Ladislav Chatrnúch | Hlavný projektant |
|  | Ing.Juraj Beňo | Projektant architektúra |
|  | Ing. Matejčík | Projektant UK |
|  | Ing. Michal Lopatka | Projektant ZTI |
|  | Ing. Peter Evetke | Projektant PO |
|  | Ing. Miroslav Michalík | Projektant VZT |

1. Objekt

Stavba:                 Edukačné centrum - prístavba k spoločenskému objektu

Stavebník:		Stredná odborná škola technická Lučenec

Miesto stavby:	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01

Dátum:		06/2023

2. Podklady použité na vypracovanie protokolu

Stavebné a profesné dispozície, konzultácie.

3. Prílohy

Príloha 1 - „Zoznam  miestností a priestorov”.

4. Opis technologického procesu a zariadenia

Navrhovaný objekt (SO 103) bude slúžiť ako edukačné centrum pre študentov Strednej odbornej školy technickej v Lučenci. Budova je navrhnutá ako samostatne stojaci, nepodpivničený objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Strechu bude pokrývať extenzívna zeleň. Objekt je navrhnutý ako drevokonštrukcia. Budova je zo strany exteriéru riešená kombináciou kompozitného obkladu, vertikálneho dreveného obkladu a veľkoplošného zasklenia častiach fasády. Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať priestor pre praktickú výučbu a hygienické zázemie. Na druhom nadzemnom podlaží je priestor pre teoretickú výučbu a prezentačné účely, s kuchynkou a hygienickým a technickým zázemím objektu. Z 2. NP je navrhnutý aj výlez na plochú strechu.

Objekt má železobetónovú základovú dosku hrúbky 300 mm, na vrstve penového skla, po obvode je tepelne izolovaná extrudovaným polystyrénom.

Zvislé nosné konštrukcie objektu – obvodové a vnútorné nosné steny sú z drevených CLT panelov s hrúbkou 100 mm.

Vodorovné stropné konštrukcie nad 1. NP a 2. NP tvorí veľkoplošný drevený rebrový strop tvorený z viacvrstvových masívnych smrekových dosiek. Konštrukcia je tvorená spodnou nosnou doskou, na ktorej sú priečne a pozdĺžne nalepené rebrá. Celá konštrukcia je uzatvorená hornou doskou.

Priečky v objekte sú navrhnuté SDK.

Stropnú konštrukciu nad 2.np tvorí drevený rebrový montovaný strop. Strecha je zhora zateplená tepelnou izoláciou.

Vykurovanie je tepelným čerpadlom Daikin Altherma cez stropný vykurovacií a chladiaci  systém Zehnder.

Vnútorné prostredie je vetrané nútene, pomocou rekuperácie vzduchu, výmenu vzduchu ako aj vykurovanie je riadené systémom Loxone

Elektroinštalácia:

V objekte bude navrhnutá nová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom.

Celá elektroinštalácia v daných priestoroch je vedená v pvc trubkách. Káble budú vedené v základ.doske v chráničkách na 1.np, na 2.np v podhľade, v stenách k zariadeniam na obvodových stenách budú vedené káble vo vonkajšej tepelnej izolácii. Osvetlenie, vykurovanie a vzt je riadené pomocou riadiaceho systému Loxone.

5. Rozhodnutie

Na základe platných noriem STN 33 2000-5-51 komisia stanovuje nasledovné prostredia pre , viď príloha 1 - Zoznam  miestností”.

Elektrická elektroinštalácia v dutých horľavých stenách a do/na horľavé materiály musí byť v zmysle STN 33 2000-4-482:2001, STN 33 2000-4-42:2012, STN 33 2312:2013 a vyhlášky MV SR č. 605/2007 Z.z.

V priestoroch umiestnenia hlavn.rozvádzača RH1 bude prostredie základné. Všetky elektroinštalačné rozvody sa musia chrániť proti poruche izolácie prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom I∆n<300mA podľa STN 33 2000-4-482:2001 odsek 482.1.7. Pre tento účel bude potrebné do hlavného rozvádzača  na vstupe osadiť 300mA prúdový chránič, ktorý slúži aj ako ochrana pred proti požiaru. Elektrické zariadenia, ako sú zásuvky a vypínače sa nesmú inštalovať s drábkovým upevnením. Všetky elektro rozvody musia byť uložené v dutých horľavých stenách v PVC trubkách bez šírenia plameňa podľa STN 33 2000-4-482:2001. Elektrické zariadenia sa môžu montovať do horľavých materiálov a na ne len za podmienok uvedených v norme STN 33 2312:2013.

6. Odôvodnenie

Komisia pri určovaní vonkajších vplyvov vzala na vedomie užívanie hodnotených priestorov a stav budúceho používania.

V prípade zmien alebo odlišností, ktoré by mali charakter prostredia, je nutné stanoviť prostredie znova, odbornou komisiou v súlade s ustanoveniami STN 33 2000-5-51:2010.

Dátum:  16.06.2023	...................................................................

Ing. Slavomír Vislocký

predseda komisie