TECHNICKÁ SPRÁVA

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Súčastný stav

Jedná sa o stavebné úpravy SOŠ Lučenec.

1.2 Požiadavky investora

- Zabezpečiť vetranie jedálne a zasadačky na 2.NP

- Zabezpečiť vetranie kancelárií na 2.NP

- Zabezpečiť vetranie učební na 3., 4. a 5.NP

1.3 Východiskové podklady

- Oblastná teplota v mieste stavby:		zima te = -13˚C

leto  te = 32˚C, 35% vlhkosť

- Navrhovaná výmena vzduchu:			jedáleň				3x/h

zasadačka			4,5x/h

kancelárie 2.NP			30m3/osoba

učebne 3.NP			30m3/osoba

učebne 4.NP			30m3/osoba

učebne 5.NP			30m3/osoba

- Výkresová dokumentácia stavby – M 1:50

- Príslušné STN a nariadenia vlády

- Výrobné podklady a normy dodávateľov

2. POPIS RIEŠENIA

Vetracie zariadenie je rozdelené na samostatné časti:

- Zar. č.1. Vetranie jedálne a zasadačky

- Zar. č.2. Vetranie kancelárií

- Zar. č.3. Vetranie učební 3.NP a 4.NP

- Zar. č.4. Vetranie učební 5.NP

2.1 Zar. č.1 Vetranie jedálne a zasadačky

Priestory jedálne a zasadačky na 2.NP budú vetrané nútene s  využitím rekuperácie. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco umiestnená pod stropom v priestoroch chodby. Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní (M5), jednostupňovej filtrácie na odvode (M5), doskového rekuperátora s by-pass klapkou, z elektrického ohrevu, z prívodného a odvodného ventilátora. Nasávanie čerstvého vzduchu a odvod odpadového vzduchu bude zo steny objektu cez hliníkovú protidažďovú žalúziu. Nasávacie a výfukové potrubie bude vybavené spätnou klapkou, ktorá zabráni podchladzovaniu zariadenia v čase mimo prevádzky. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté hranaté potrubie ukončené hliníkovými výustkami.  V prívodnom a odvodnom potrubí budú osadené regulačné klapky, ktoré budú zabezpečovať to že vetraný bude vždy iba jeden z priestorov. Klapky budú ovládané servopohonom. Servopohom sa bude dať ovládať spínačom ktorý bude pracovať v troch polohách, jedna bude umožňovať vetranie iba priestorov jedálne, druhá iba zasadačky. Tretia poloha bude umožňovať vetranie oboch priestorov súčasne no so zníženým vetracím výkonom v oboch častiach. Potrubné rozvody budú vedené pod stropom a v priestoroch jedálne a zasadačky budú zakryté lokálnym SDK podhľadom. Zariadenie bude vybavené vlastným systémom MaR. Zariadenie môže pracovať v manuálnom alebo automatickom režime. Pri automatickom režime môže byť intenzita vetrania riadená na základe čidla CO2 (kvalita vzduchu).

2.2 Zar. č.2. Vetranie kancelárií

Priestory kancelárií na 2.NP budú vetrané nútene s  využitím rekuperácie. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 350 Pro.aM umiestnená pod stropom v priestoroch WC. Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní (M5), jednostupňovej filtrácie na odvode (M5), doskového rekuperátora s by-pass klapkou, z elektrického predohrevu, z prívodného a odvodného ventilátora. Nasávanie čerstvého vzduchu a odvod odpadového vzduchu bude zo steny objektu cez hliníkovú protidažďovú žalúziu. Nasávacie a výfukové potrubie je spoločné so zariadením č.1 a bude vybavené spätnými klapkami, ktoré zabránia podchladzovaniu zariadenia v čase mimo prevádzky. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté spiro potrubie ukončené hliníkovými výustkami.  Potrubné rozvody budú vedené pod stropom a v priestoroch jedálne a zasadačky budú zakryté lokálnym SDK podhľadom. Zariadenie bude vybavené vlastným systémom MaR. Zariadenie môže pracovať v manuálnom alebo automatickom režime. Pri automatickom režime môže byť intenzita vetrania riadená na základe čidla CO2 (kvalita vzduchu).

2.3 Zar. č.3. Vetranie učební na 3. a 4. NP

Priestory učební na 3.NP budú vetrané nútene s  využitím rekuperácie. Vetranie budú zabezpečovať decentrálne rekuperačné jednotky ATREA DUPLEX 770 Inter-H a DUPLEX 1000 Inter-H v rôznych prevedeniach. Jednotky budú umiestené v jednotlivých učebniach pod stropom Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní (M5), jednostupňovej filtrácie na odvode (M5), doskového rekuperátora s by-pass klapkou, z elektrického predohrevu, z prívodného a odvodného ventilátora. Nasávanie čerstvého vzduchu a odvod odpadového vzduchu bude zabezpečený cez potrubie ktoré bude spoločné pre všetky jednotky a bude vedené priestormi chodby. Potrubia budú vyústené na steny objektu cez hliníkovú protidažďovú žalúziu. V každej jednotke sú od výroby osadené spätné klapky, ktoré zabránia podchladzovaniu zariadenia v čase mimo prevádzky. Distribúcia vzduchu po miesnosti bude zabezpečená výustkami zabudovanými priamo v jednotke. Potrubné rozvody budú zakryté lokálnym SDK podhľadom. Zariadenia budú vybavené vlastným systémom MaR. Zariadenie môže pracovať v manuálnom alebo automatickom režime. Pri automatickom režime môže byť intenzita vetrania riadená na základe čidla CO2 (kvalita vzduchu).

2.4 Zar. č.4 Vetranie učební 5.NP

Priestory učební na 5.NP budú vetrané nútene s  využitím rekuperácie. Vetranie bude zabezpečovať rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco v parapetnom prevedení. Jednotka pozostáva z jednostupňovej filtrácie vzduchu na saní (M5), jednostupňovej filtrácie na odvode (M5), doskového rekuperátora s by-pass klapkou, z elektrického ohrevu, z prívodného a odvodného ventilátora. Nasávanie čerstvého vzduchu bude zo steny objektu cez hliníkovú protidažďovú žalúziu. Odvod odpadového vzduchu bude cez strechu objektu Nasávacie a výfukové potrubie bude vybavené spätnou klapkou, ktorá zabráni podchladzovaniu zariadenia v čase mimo prevádzky. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté hranaté potrubie ukončené hliníkovými výustkami. Potrubné rozvody budú vedené pod stropom a lokálne budú zakryté SDK podhľadom. Zariadenie bude vybavené vlastným systémom MaR. Zariadenie môže pracovať v manuálnom alebo automatickom režime. Pri automatickom režime môže byť intenzita vetrania riadená na základe čidla CO2 (kvalita vzduchu).

2.5 Záverečné pripomienky

Po skončení prác je potrebné na všetkých zariadeniach vykonať prevádzkovú skúšku za účasti investora.

3. ÚTLM HLUKU A CHVENIA

V projekte prevádzkového súboru vzduchotechniky je dôkladne prihliadané na ochranu proti šíreniu hluku a vibrácií. V rámci daného projektu sú navrhnuté následovné opatrenia :

- Do rozvodných trás potrubia sú navrhnuté tlmiče hluku, ktoré zabraňujú nadmernému šíreniu hluku od ventilátorov VZT jednotiek do vetraných priestorov. Tlmiče hluku sú osadené v prívodných aj odvodných  potrubiach vzduchovodov.

- Všetky točivé stroje sú pružne uložené za účelom potlačenia vibrácií prenášajúcich do stavebných konštrukcií. Ventilátory v komorách VZT jednotiek sú uložené na gumových silenblokoch a pružinách.

- Všetky vzduchovody sú napojené na VZT jednotky cez tlmiace vložky, ktoré zabraňujú prenosu vibrácií do potrubného rozvodu a tým do stavebnej konštrukcie, na ktoré sú rozvody zavesené. Potrubie je zavesené na závesoch s tlmiacou gumou. Všetky prestupy VZT potrubí cez stavebné konštrukcie budú obložené a tesnené  izoláciou ( napr. Fibrex ).

4. POTRUBIE

Na dopravu vzduchu je navrhnuté spiro  a štvorhranné pozinkované potrubie. Všetky konštrukcie, konzoly, závesy atď, ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného materiálu, budú po montáži natreté základným náterom. Potrubie prechádzajúce cez stavebné konštrukcie bude obložené plsťou, obmurované a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.

5. IZOLÁCIE

Potrubný rozvod vedený nad strechou bude izolovaný tepelnou izoláciou hr. 50 mm a bude oplechovaný. Nasávacie a výfukové potrubie od zariadenia č.4 vedené v podstrešnom priestore bude izolované protipožiarnou izoláciou EI45 hr.40 mm. Nasávacie a výfukové potrubia jednotlivých zariadení budú izolované kaučukovou izoláciou hr. 25 mm.

6. POTREBA ENERGIE

K správnej funkčnosti VZT zariadení je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné energie:

- el. energia 	400V/50Hz (230V/50Hz)

Parametre jednotlivých zariadení ako aj požiadavky na ostatné profesie sú uvedené v prílohe technickej správy – zoznam zariadení.

7. NAVÄZUJÚCE PROFESIE

- Stavebné úpravy

- zabezpečiť jednotlivé prierazy v priečkach, v streche a vo fasádnej stene

- demontáž okien a domurovanie otvorov cez ktoré bude vedené vzt potrubie

- po konečnej montáži upravenie jednotlivých otvorov

- izolovanie strešných prestupov

- servisné otvory pre vzt zariadenia inštalované v podhľadoch

- lokálne zakrytie vzt potrubí SDK podhľadom

- Elektroinštalácia

- napojiť zariadenia na rozvod napätia, zabezpečiť ich istenie

- zabezpečiť vodivé prepojenie a ochranné pospájanie podľa platných STN

- previesť kabeláž pre potreby VZT v zmysle odovzdaných podkladov

- uzemnenie VZT zariadení na streche objektu.

- zabezpečiť ovládanie vybraných zariadení v zmysle poskytnutých podkladov

Elektroinštalácia musí byť vykonaná v súlade s STN 34 1050 a STN 33 2000-4-41. Pred spustením jednotlivých zariadení musí byť vykonaná revízia el. časti elektrického zariadenia.

- ZTI

- Odviesť kondenzát z vnútorných rekuperačných jednotiek

8. POŽIARNA OCHRANA

Vzduchotechnické zariadenia sú projektované tak aby zasahovali vždy iba do jedného požiarneho úseku, protipožiarne opatrenia preto nie sú potrebné. Nasávacie a výfukové potrubie od zariadenia č.4 vedené v podstrešnom priestore bude izolované protipožiarnou izoláciou EI45 hr.40 mm.

9. OBSLUHA A ÚDRŽBA

Obsluhu a údržbu zariadení musí vykonávať kvalifikovaná osoba podľa technických podmienok dodaných výrobcami. K dlhodobej a ekonomickej prevádzke VZT zariadení je potrebné zabezpečiť trvalý servis u výrobcov VZT zariadení.

10. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Všetky pohyblivé a rotujúce časti musia byť zakrytované.

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle zákona č.374/90 Zb., ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 33 2180, 33 2190 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 2000-6-61, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41.

Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

11. ZÁVER

Navrhnuté riešenie bude pracovať správne za predpokladu správnej montáže, zaregulovania a kvalifikovanej obsluhy.

Vypracoval: Ing. Jakub Grbál