## Tech. špeci.
Výzva č. 61/2025 - Názov: DNS VAKM výzva 61/2025 pre závod Humenné, Rožňava, Svidník, Košice
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Redukčný ventil na reguláciu tlaku v potrubí prírubový, typ pripojenia- príruba, médium: voda, veľkosť prípojenia: DN 100, dlžka: 350 mm, max. tlak PN: 16 bar, výstupný nastaviteľný tlak: 1,6-6 bar | ks | 1
2 | Redukčný ventil na reguláciu tlaku v potrubí, typ pripojenia- príruba, médium: voda, veľkosť prípojenia: DN 80, dlžka: 310 mm, max. tlak PN: 16 bar, výstupný nastaviteľný tlak: 1,5-6 bar | ks | 1
3 | Regulačný ventil DN150 PN16 určený na udržanie konštantého výstupného tlaku nezávisle od meniaceho sa prietoku v rozvodnej sieti, stavebná dlžka - 390 mm, prevádzkové parametre: vstupný tlak- 0,62 Mpa, výstupný tlak- 0,35 Mpa, minimálny rozsah prietoku- od 0,00l/s do 0,02 l/s alebo ekvivalenté vhodné pre nízkoprietokové aplikácie, požiadavky na výkon a funkciu: spoľahlivá a plynulá regulácia tlaku aj pri nízkych prietokoch, nízka hlučnosť (bez akustický rušivých prejavov), bez nadmerných vibrácií a tlakových oscilácií, ovládanie ventilu cez nerezovú regulačnú slučku, možnosť srvisu regulačnej slučky počas plynulej plnej prevádzky bez prerušenia prietoku ani zmeny výstupného tlaku, regulačná slučka musí byť vybavená samočistiacím filtrom alebo ekvivalentnou ochranou proti zaneseniu, požadovaný manometer na vstupa a výstupe | ks | 1
4 | Redukčný ventil na zníženie tlaku v rozvodnej sieti DN50 PN16, stavebná dlžka - 230 mm, prevádzkové parametre- vstupný tlak - 0,7 Mpa, výstupný tlak- 0,3 Mpa, požiadavka na funkciu: antikavitačné vyhotovenie alebo ekvivalentná ochrana proti poškodeniu kavitačnými javmi, manometre na vstupe aj výstupe (2ks) | ks | 1
5 | Redučkný ventil na udržanie konštantného vstupného tlaku bez ohľadu na meniace sa pietokové pomery v rozvodnej sieti, stavebná dlžka- 480 mm, DN 150 PN25, , vstupný tlak- 1,8 Mpa, výstupný tlak- 1,0 Mpa, minimálny prietok- od 0,00 l/s do 0,02 l/s, funkcia- plynulá a stabilná regulácia výstupného tkaku aj pri nízkych prietokoch, prevádzkové vlastnosti: nízka hlučnosť bez výrazného akustického rušenia, minimálne vibrácie, výstupný tlak bez výrazných oscilácií (tlaková stabilita), ovládanie ventilu prostredníctvom rgulačnej slučky z nehrdzavejúcej ocele, sevisovateľnosť- možnosť údržb regulačnej slučky počas plnej prevádzky( bez prerušeni prietoku a bez vplyvu na výstupný tlak), regulačná slučka vybavená samočistiacím filtrom, meranie tlaku - manometer na vstupe aj výstupe ventilu | ks | 1
6 | Redukčný ventil na redukciu tlaku -premenlivý vstupný tlak na konštatný sekundárny výstupný tlak, príruby podľa DIN 28605/28604, dimenzia DN100, dôžla " = 350 mm, max.tlak PN10 - PN16, médium - voda, sekundárny tlak - nastaviteľný 1-15 bar, teplotný rozsah- 0-40 st. C. | ks | 3
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač