## SILA SPOLU
Označenie kábla |  | Typ kábla | Odkiaľ | Kam | Dĺžka | Poznámky
RH
WL- | T1-VENT | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | T1-VENT | 25 | Napajanie
WL- | EV-VENT-1 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EV-VENT-1 | 25 | Napajanie
WL- | T2-VENT | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | T2-VENT | 15 | Napajanie
WL- | EV-VENT-2 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EV-VENT-2 | 15 | Napajanie
WL- | EV-VZT-1 | CHKE-R-J 5x10 | RH | EV-VZT-1 | 40 | Napajanie
WL- | EV-VZT-2 | CHKE-R-J 5x16 | RH | EV-VZT-2 | 40 | Napajanie
WL- | EV-CHL-EXT. | CHKE-R-J 5x2,5 | RH | EV-CHL-EXT. | 35 | Napajanie
WL- | EV-ZTI | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | EV-ZTI | 90 | Napajanie
WL- | EV-RMS | CHKE-R-J 5x35 | RH | EV-RMS | 15 | Napajanie
WL- | EV-ESZ | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | EV-ESZ | 10 | Napajanie
WL- | EV-vyˇťah | CHKE-R-J 5x4 | RH | EV-vyˇťah | 30 | Napajanie
WL- | EV-CHL-1NP | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | EV-CHL-1NP | 110 | Napajanie
WL- | EV-DVERE | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | EV-DVERE | 40 | Napajanie
WL- | EV-RACK | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | EV-RACK | 5 | Napajanie
WL- | EV-NO-1 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EV-NO-1 | 200 | Napajanie
WL- | XC01 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC01 | 55 | Zásuvkový obvod
WL- | XC02 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC02 | 90 | Zásuvkový obvod
WL- | XC03 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC03 | 45 | Zásuvkový obvod
WL- | XC04 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC04 | 20 | Zásuvkový obvod
WL- | XC05 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC05 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC06 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC06 | 20 | Zásuvkový obvod
WL- | XC07 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC07 | 25 | Zásuvkový obvod
WL- | XC08 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC08 | 20 | Zásuvkový obvod
WL- | XC09 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC09 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC10 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC10 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC11 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC11 | 30 | Zásuvkový obvod
WL- | XC12 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC12 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC13 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC13 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC14 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC14 | 60 | Zásuvkový obvod
WL- | XC15 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC15 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC16 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC16 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC17 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC17 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC18 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC18 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC19 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC19 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC20 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC20 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC21 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC21 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC22 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC22 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC23 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC23 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC24 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC24 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC25 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC25 | 50 | Zásuvkový obvod
WL- | XC26 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC26 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC27 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC27 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC28 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC28 | 80 | Zásuvkový obvod
WL- | XC29 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC29 | 10 | Zásuvkový obvod
WL- | XC30 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC30 | 40 | Zásuvkový obvod
WL- | XC31 | CHKE-R-J 3x4 | RH | XC31 | 25 | Zásuvkový obvod
WL- | XC32 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC32 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC33 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC33 | 15 | Zásuvkový obvod
WL- | XC34 | CHKE-R-J 3x2,5 | RH | XC34 | 25 | Zásuvkový obvod
WL- | ES01 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES01 | 100 | Svetelný obvod
WL- | ES02 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES02 | 200 | Svetelný obvod
WL- | ES03 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES03 | 50 | Svetelný obvod
WL- | ES04 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES04 | 105 | Svetelný obvod
WL- | ES05 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES05 | 100 | Svetelný obvod
WL- | ES06 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES06 | 120 | Svetelný obvod
WL- | ES07 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | ES07 | 95 | Svetelný obvod
WL- | EV-SV | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EV-SV | 70 | Svetelný obvod
WL- | EV-REG.-1/2 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EV-REG.-1/2 | 65 | Svetelný obvod
WL- | EZ1 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ1 | 120 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ2 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ2 | 55 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ3 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ3 | 45 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ4 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ4 | 40 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ5 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ5 | 50 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ6 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ6 | 45 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ7 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ7 | 45 | ZALUZIE obvod
WL- | EZ8 | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | EZ8 | 45 | ZALUZIE obvod
WL- | WC SADA | CHKE-R-J 3x1,5 | RH | WC SADA | 25 | ZALUZIE obvod
Pospajanie
WL- | Miestne | CHKE-R-J 1x6 | WL- | Miestne | 350 | Uzemnenie SPD
WL- | Hlavne | CHKE-R-J 1x16 | WL- | Hlavne | 150 | Uzemnenie SPD
WL- | MET-SEBT | CHKE-R-J 1x25 | WL- | MET-SEBT | 50 | Uzemnenie SPD
Spolu |  |  |  |  | 4850 |  | 50%
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 3x1,5 |  | 1655 |  | 3310 | 4965
| B2ca-s1,d1,a2 | CHKE-R-O 3x1,5 |  | 600 |  |  | 900
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 3x2,5 |  | 1260 |  | 2520 | 3780
| B2ca-s1,d1,a2 | CHKE-R-J 3x4 |  | 25 |  |  | 37.5
| B2ca-s1,d1,a0 | CHKE-R-J 5x1,5 |  | 600 | sv |  | 900
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 5x2,5 |  | 35 |  |  | 52.5
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 5x4 |  | 30 |  |  | 45
| B2ca-s1,d1,a2 | CHKE-R-J 5x10 |  | 40 |  |  | 60
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 5x16 |  | 40 |  |  | 60
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 5x35 |  | 15 |  |  | 22.5
| B2ca-s1,d1,a2 | CHKE-R-J 1x6 |  | 350 |  |  | 525
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 1x16 |  | 150 |  |  | 225
| B2ca-s1,d1,a1 | CHKE-R-J 1x25 |  | 50 |  |  | 75
|  | CHRANIčKA DN 25 BH |  | 11460
|  | CHRANIčKA DN 32BH |  | 45
|  | CHRANIčKA DN 40BH |  | 120
Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu
označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje,
spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie!
Montážna firma je povinná vždy označiť prívod z rozvádzača do svietidiel (pri svietidlách napájaných za sebou)!
Dĺžky káblov sa môžu v skutočnosti meniť v rozsahu 10-20%.

## SLP SPOLU
Označenie kábla |  | Typ kábla | Odkiaľ | Kam | Dĺžka | Poznámky
RACK
WT- | XD01 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD01 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD02 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD02 | 110 | Dátová zásuvka
WT- | XD03 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD03 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD04 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD04 | 120 | Dátová zásuvka
WT- | XD05 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD05 | 90 | Dátová zásuvka
WT- | XD06 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD06 | 90 | Dátová zásuvka
WT- | XD07 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD07 | 90 | Dátová zásuvka
WT- | XD08 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD08 | 80 | Dátová zásuvka
WT- | XD09 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD09 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD10 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD10 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD11 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD11 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD12 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD12 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD13 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD13 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD14 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD14 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD15 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD15 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD16 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD16 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD17 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD17 | 40 | Dátová zásuvka
WT- | XD18 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD18 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD19 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD19 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD20 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD20 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD21 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD21 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD22 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD22 | 40 | Dátová zásuvka
WT- | XD23 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD23 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD24 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD24 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD25 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD25 | 55 | Dátová zásuvka
WT- | XD26 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD26 | 55 | Dátová zásuvka
WT- | XD27 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD27 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD28 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD28 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD29 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD29 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD30 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD30 | 90 | Dátová zásuvka
WT- | XD31 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD31 | 90 | Dátová zásuvka
WT- | XD32 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD32 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD33 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD33 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD34 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | XD34 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | AE-1 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-1 | 60 | WiFi Access Point
WT- | AE-2 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-2 | 60 | WiFi Access Point
WT- | AE-3 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-3 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-4 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-4 | 40 | WiFi Access Point
WT- | AE-5 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-5 | 30 | WiFi Access Point
WT- | AE-6 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-6 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-7 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-7 | 30 | WiFi Access Point
WT- | AE-8 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-8 | 30 | WiFi Access Point
WT- | AE-9 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-9 | 25 | WiFi Access Point
WT- | AE-10 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-10 | 30 | WiFi Access Point
WT- | AE-11 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-11 | 40 | WiFi Access Point
WT- | AE-12 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-12 | 40 | WiFi Access Point
WT- | AE-13 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-13 | 50 | WiFi Access Point
WT- | AE-14 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-14 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-15 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-15 | 50 | WiFi Access Point
RACK 2NP
WT- | XD01 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD01 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD02 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD02 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD03 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD03 | 15 | Dátová zásuvka
WT- | XD04 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD04 | 20 | Dátová zásuvka
WT- | XD05 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD05 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD06 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD06 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD07 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD07 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD08 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD08 | 40 | Dátová zásuvka
WT- | XD09 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD09 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD10 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD10 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD11 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD11 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD12 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD12 | 20 | Dátová zásuvka
WT- | XD13 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD13 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD14 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD14 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD15 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD15 | 35 | Dátová zásuvka
WT- | XD16 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD16 | 40 | Dátová zásuvka
WT- | XD17 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD17 | 40 | Dátová zásuvka
WT- | XD18 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD18 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD19 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD19 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD20 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD20 | 55 | Dátová zásuvka
WT- | XD21 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD21 | 55 | Dátová zásuvka
WT- | XD22 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD22 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD23 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD23 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD24 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD24 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD25 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD25 | 65 | Dátová zásuvka
WT- | XD26 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD26 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD27 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 2NP | XD27 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | AE-1 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-1 | 10 | WiFi Access Point
WT- | AE-2 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-2 | 25 | WiFi Access Point
WT- | AE-3 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-3 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-4 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-4 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-5 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-5 | 40 | WiFi Access Point
WT- | AE-6 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-6 | 70 | WiFi Access Point
RACK 3NP
WT- | XD01 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD01 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD02 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD02 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD03 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD03 | 15 | Dátová zásuvka
WT- | XD04 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD04 | 20 | Dátová zásuvka
WT- | XD05 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD05 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD06 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD06 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD07 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD07 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD08 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD08 | 30 | Dátová zásuvka
WT- | XD09 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD09 | 20 | Dátová zásuvka
WT- | XD10 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD10 | 15 | Dátová zásuvka
WT- | XD11 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD11 | 20 | Dátová zásuvka
WT- | XD12 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD12 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD13 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD13 | 25 | Dátová zásuvka
WT- | XD14 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD14 | 35 | Dátová zásuvka
WT- | XD15 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD15 | 40 | Dátová zásuvka
WT- | XD16 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD16 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD17 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD17 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD18 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD18 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | XD19 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD19 | 55 | Dátová zásuvka
WT- | XD20 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD20 | 60 | Dátová zásuvka
WT- | XD21 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD21 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD22 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD22 | 70 | Dátová zásuvka
WT- | XD23 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD23 | 65 | Dátová zásuvka
WT- | XD24 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD24 | 45 | Dátová zásuvka
WT- | XD25 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK 3NP | XD25 | 50 | Dátová zásuvka
WT- | AE-1 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-1 | 10 | WiFi Access Point
WT- | AE-2 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-2 | 25 | WiFi Access Point
WT- | AE-3 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-3 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-4 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-4 | 20 | WiFi Access Point
WT- | AE-5 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-5 | 40 | WiFi Access Point
WT- | AE-6 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 | RACK | AE-6 | 70 | WiFi Access Point
Spolu
| B2ca-s1,d1,a1 | U/FTP 4x2xAWG23, Cat. 7 LCS3 B2ca s1 d1 a1 |  | 5220
Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu
označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje,
spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie!
Montážna firma je povinná vždy označiť prívod z rozvádzača do svietidiel (pri svietidlách napájaných za sebou)!
Dĺžky káblov sa môžu v skutočnosti meniť v rozsahu 10-20%.