Příloha č. 3.2. – Projektová dokumentace pro provedení stavby

Doplnění CCTV

ČRo Karlovy Vary

02-Technická zpráva

Výtisk č.:

Objednavatel: 	Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel PD: 	Elso Industrial	  spol. s r.o. , 16000 Praha 6, Na Beránce 2/57

Stupeň PD:		Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Verze:			1.0

Vypracoval: 		Ing. Josef Otoupal, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 8480

Datum:	12/2024

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

2.	ÚVOD	3

3.	VÝCHOZÍ PODKLADY	3

4.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY	4

5.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	4

5.1.	Rozvodné soustavy	4

5.2.	Způsob ochrany proti přetížení a zkratu	5

5.3.	Vnější vlivy	5

5.4.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

6.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	6

7.	STÁVAJÍCÍ STAV	7

8.	POŽADOVANÝ STAV	11

8.1.	Rozmístění nově instalovaných kamer	11

9.	MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KOMPONENTY SYSTÉMU	18

10.	PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ	21

10.1.	Silnoproudé rozvody	21

10.2.	Slaboproudé rozvody	21

10.3.	Elektromagnetická kompatibilita	22

10.4.	Provedení rozvodů a vedení	22

10.5.	Montážní a provozní podmínky	22

10.6.	Protipožární opatření	23

11.	SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	24

11.1.	Vliv na životní prostředí	24

11.2.	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	24

11.3.	Revize	25

11.4.	Zkoušky	25

11.5.	Kontrola, údržba a servis	25

12.	ZÁVĚR	25

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:	Doplnění kamerového systému ČRo

objekt ČRo Karlovy Vary

Místo:	Zítkova 3

360 01, Karlovy Vary

Majitel objektu:	Český rozhlas

Vinohradská 12

120 99, Praha 2

Investor:	Český rozhlas

Vinohradská 12

120 99, Praha 2

Provozovatel: 	Český rozhlas Karlovy Vary

# ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) je doplnění stávajícího bezpečnostního CCTV systému v objektu ČRo Karlovy Vary. Dokumentace je vypracována na základě objednací smlouvy Českého rozhlasu na projektovou dokumentaci č. S2024/07028/00 ze dne 5. 9.2024.

Rozsah instalace systému je zřejmý z přiložené výkresové dokumentace, technických popisů a příloh projektové dokumentace. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování. Dokumentace je v rozsahu potřebném pro popis dodávek a montáží vedoucích k realizaci stavby dle § 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 o dokumentaci staveb, konkrétně příloha č. 2 této vyhlášky.

Nedílnou součástí DPS je přílohou tabulka s cenovou kalkulací nákladovosti včetně autorizovaného posouzení přidružených prací spojených s výše uvedeným předmětem díla

# VÝCHOZÍ PODKLADY

- Studie „Modernizace CCTV v objektech Českého rozhlasu z listopadu 2018 a dodatky ke studii, zhotovená společností Elso Industrial spol. s r.o.

- Dokumentace skutečného provedení stavby DPS „Modernizace kamerového systému ČRo ve vybraných regionech, objekt ČRo Karlovy Vary“ firmy KH servis a.s. z 11/2022

- Stavební výkresy dotčených objektů

- Podklady výrobců referenčních zařízení

- Místní šetření

- Konzultace s objednatelem

# POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

Předložená projektová dokumentace vychází a při jejím zpracování byly použity, následující hlavní technické normy a předpisy, včetně norem a předpisů souvisejících, v platném znění k datu vydání dokumentace.

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

ČSN EN 62676-1-1 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně

ČSN EN 62676-4 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

ČSN EN 50 131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov

ČSN EN 50132-1 - Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50132-7 - Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci

Ostatní normy řady ČSN EN 62676 a ČSN EN 50132

Výše uvedený výpis norem obsahuje hlavní okruh technických norem použitých při návrhu řešení projektu dle této projektové dokumentace. Jelikož se tyto normy hojně odkazují také na další normy a předpisy ČSN je nutné při provádění montáže dle tohoto projektu postupovat nejen dle výše uvedených norem, ale dle všech souvisejících platných norem a předpisů ČSN.

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

# Rozvodné soustavy

V rozsahu nových výše popisovaných kamerových bodů nebude nutné provádět žádné silnoproudé rozvody, Veškeré silnoproudé rozvody bezpečnostního dohledového CCTV systému ČRo byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby.

Silnoproudé napájení hlavních částí CCTV systému (servery, přepínače (switche), převodníky):

- Rozvodná soustava 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-S.

Slaboproudé napájení soustavy periferních zařízení (kamery, servery, přepínače (switche), převodníky):

- Rozvodná soustava 2 DC 12 V, SELV

- Rozvodná soustava 2 DC 24 V, SELV

- Rozvodná soustava 1/M DC 48 V, PELV

- Rozvodná soustava 12V DC, SELV

- PoE Standardy: 802.3af, 802.3at, 802.3bt

# Způsob ochrany proti přetížení a zkratu

Je řešena užitím jistících prvků, které byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby.

# Vnější vlivy

V době vypracování této projektové dokumentace nebyly k dispozici „Protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-5 ed.3 1 ve venkovních prostorách u jednotlivých objektu, a objednatel neupozornil na možné zhoršené vnější vlivy.Vzhledem k tomu, že protokol o určení prostředí a vnějších vlivů investor nepředložil a není k dispozici, určil projektant bezpečnostního systému pro potřebu návrhu zařízení a pro zpracování IP venkovní pevná FHD IR kamera typu flexidome projektové dokumentace níže uvedené prostředí a vnější vlivy na základě informací, dostupných v době zpracování projektové dokumentace. Projektant upozorňuje investora na požadavek normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010 na komisionální stanovení prostředí a vnějších vlivů.

Jednoznačné vnější vlivy působící na předmětné prostory ve smyslu ČSN 332000-5-51ed.3 se  jeví jako normální a nebudou proto pro potřeby této dokumentace protokoly vypracovány. Vnější vlivy pro vnitřní prostory jsou určeny následovně: AA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1 BA1, BC2,BD1, CA1, CB1 Vnější vlivy pro venkovní prostory jsou určeny následovně: AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AK1, AM1, AN1, AP1, AQ1 BA1, BC2, BD1 CA1, CB1 Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN EN 50131-1 čl.7.1 třída I - prostředí vnitřní a čl.7.2 třída II – prostředí vnitřní všeobecné, případně čl. 7.4 třída IV - prostředí venkovní všeobecné (venkovní kamery).

# Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena a bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007. Musí splňovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem a to, že živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy. Uvedená ČSN předepisuje volbu stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem podle prostoru, ve kterém zařízení pracuje.

Podle napájení zařízení, dle prostoru umístění a podle způsobu provozu zařízení je proveden příslušný stupeň ochrany:

Základní ochrana:

- krytím,

- základní izolací živých částí.

Ochrana při poruše:

- automatické odpojení od zdroje,

- dvojitá izolace,

- ochrana malým napětím SELV.

Všechny instalované prvky budou mít odpovídající stupeň krytí a odolnost pro prostředí, ve kterém jsou instalovány. Prvky umístěné venku, vně budovy budou odolné působení vlhkosti, vody, teploty atd.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Technické řešení je zpracováno v souladu se současně platnými právními předpisy a normami ČSN a ČSN EN zvláště v souladu s požadavky definovanými v ČSN EN 62676-1-1 dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 1-1: systémové požadavky – obecně.

Projekt tohoto technického řešení je zpracován s využitím zařízení anebo systémů (pokud jsou zde uvedeny), jejichž referenční rozsah byl proveden zpracovatelem, dle předaných závazných požadavků k doplnění stávajícího bezpečnostního CCTV systému ČRo, který je dlouhodobě provozován a modernizován.

Konkrétní dodavatel může následně dle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité podmíněné modifikace řešení. Obdobně při použití jiného než zde navrhovaného zařízení nebo systému je pravděpodobné, že bude nutné provést modifikace v řešení obsaženém v tomto projektu technického řešení DPS. Takové navržené modifikace, které povedou při zachování všech níže uvedených minimálních závazných požadavků u bezpečnostního dohledového kamerového CCTV systému a při jejichž odborně technickém posouzení majitelem / objednatelem (popř. v zastoupení pověřeným znalcem) před uvedením systému do provozu v celkovém důsledku k jeho prokazatelnému systémovému vylepšení nemohou být uplatňovány jako vady provedeného projektu. Volba konkrétních zařízení pro realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami (dále také jen ČSN), bezpečnostními předpisy a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli stavby.

Objednatel (stavitel) takto navrženého díla dále musí dle předem uzavřené dohody poskytnout součinnost zejména v odsouhlasení navrženého technického řešení stavby či jejich vyčleněných částí, dále v účasti na koordinačních jednáních a v neposlední řadě také ve jmenování odpovědné osoby, která bude zajišťovat požadované přístupy potřebné ke vstupu do dotčených prostor  budov ČRo a bude se následně podílet na vytvoření závazného harmonogramu plánované realizace stavebních prací a technologických postupů.

# STÁVAJÍCÍ STAV

Bezpečnostní kamerový systém (dále i jen CCTV systém) v objektu regionálního pracoviště ČRo Karlovy Vary, Zítkova 1150/3 byl instalován v roce 2022 (na základě veřejné zakázky ČRo č .j. MR38/2021). CCTV Systém je IP barevný s celkem 6 kamerami.

Skládá se z 5 venkovních bullet kamer Bosch typu NBE-3502-AL typu Bullet s rozlišením FullHD (1920x1080), varifokálním objektivem a IR přísvitem a dále z jedné vnitřní IP kamery typu Bosch typu NDE-3502-AL v provedení Flexidome s rozlišením FullHD (1920x1080), varifokálním objektivem a IR přísvitem.

Venkovní kamery jsou umístěny na dvou kamerových sloupech v zahradě objektu. Na levém sloupu v pohledu z ulice Zítkova je umístěna kamera K2 – parkoviště, kamera K5 – zahrada a kamera K6 – přední plot. Na pravém sloupu je umístěna kamera K3 – náměstí v zahradě a kamera K4 – hlavní vchod a diesel agregát.

Vnitřní kamera K1 vstup – chodba je umístěna levém boku schodiště v prvém patře a snímá hlavní vchodové dveře, schodiště do prvního patra a část schodiště do 2. patra.

Sdružovací bod SB1 je umístěn na levém sloupu v zahradě v plastovém boxu u kamer K2, K3, K4, které jsou připojeny na průmyslový pětiportový switch Planet GS-501 T s napájecím zdrojem 24V ss/ 230V. Každá kamera je napájena přes PoE 30W injektor Tenda PoE30G-AT. Injektory jsou napájeny ze sítě 230V. Vše je uloženo v plastovém montážním boxu. Switch je připojen pomocí ethernetového kabelu do místnosti č. 005 na sdružovací bod SB3.

Sdružovací bod SB2 umístěný na pravém kamerovém sloupu je s ohledem na použité technologie totožný se SB1, ale zprostředkovává přenos pouze dvou kamer – K5 a K6.

Datové toky venkovních kamer K2-K6 ze sdružovacích bodů SB1 a SB2   a z vnitřní kamery K1 na schodišti v prvém patře jsou UTP kabely svedeny na sdružovací bod SB3, který je umístěn v místnosti č. 005. Sdružovací bod SB3 je tvořen devítiportovým ethernetovým PoE switchem Tenda EG1109P-8-102 W a jeho napájecím zdrojem. Switch a další technologie jsou umístěny v plastovém boxu instalovaném na stěně místnosti. Součástí toho SB 3 je i propojení stávajících elektrických rozvodů 230 V pro kamerové sdružovací body SB1 a SB2. Z m. č. 005 je switch propojen datovým kabelem vedeným společnou stoupací trasou do druhého patra do m.č. 207- serverovna na video server systému provozovaný na platformě Dell PowerEdge R250.

V této místnosti je rovněž umístěna pracovní stanice Lenovo Think Station P 350 s klávesnicí a LCD monitorem24“ připojená na výše uvedený switch, odkud je možno celý videosystém monitorovat a konfigurovat.

Záznamový video server je provozován se softwarem GENETEC Security Center s možností přenosu záznamu obrazu a živého obrazu kamer na centrální velín ČRo Vinohradská. Pro přenos je využit redundantní optický propoj, který již pracoviště využívají pro přenos dat. Přenos obrazu z kamer regionálního pracoviště do centrálního velínu Vinohradská probíhá v aplikaci Genetec Security Center Federation.

Sdružovací bod SB2

Technologie sdružovacího bodu  SB2

Sdružovací bod SB3

Technologie sdružovacího bodu SB3

Monitorovací pracoviště bylo vybudováno v místnosti č. 005 - Dílna. Součástí je ovládací PC –pracovní stanice Lenovo Think station  s příslušenstvím a 27“ LCD monitor pro zobrazení a práci s kamerami.

Monitorovací pracoviště v místnosti č. 005

Záznamový server včetně datového úložiště je umístěn v místnosti č. 207. Zde je rovněž k dispozici 24“ monitor pro práci s kamerami, případně pro další práce na kamerovém serveru.

Serverovna – místnost č. 207 – umístění CCTV serveru

# POŽADOVANÝ STAV

Nové kamery budou připojeny  přes stávající UTP trasy s využitím  sdružovacích  bodů SB2 a SB3   do serverovny v m. č.207  na nový  8-portový switch a dále na stávající kamerový videoserver Genetec s minimální kapacitou záznamu 7 dnů.

# Rozmístění nově instalovaných kamer

Kamera K7

Stávající video systém bude rozšířen o vnitřní kameru K7 která bude umístěna v prostoru schodiště ve druhém patře na protější stěně vůči dveřím č. 202 a bude snímat schodiště a okolí těchto dveří. Tato kamera bude v provedení flexidome s rozlišením FHD 1080 p, varifokálním objektivem a IR přísvitem. Kamera bude připojena datovým kabelem UTP CAT5 na nový devítiportový PoE switch umístěný v serverovně m. č. 207, který bude připojen na videoserver v místnosti č. 207 serverovna. Na tento switch bude připojen rovněž stávající datový kabel od switche sdružovacího bodu SB3 v m. č. 005, na kterém jsou připojeny stávající kamery.

Trasa od kamery K7 bud vedena průrazem do místnosti místnost č. 209 a odtud pod pohledem do vedlejší místnosti č. 207 – serverovna

Umístění kamery K7

Prostor zabíraný kamerou K7

Kamera K8

Na čelní fasádu budovy směrem do Zítkovy ulice bude instalována na úrovní 2. patra venkovní kamera K8, která bude snímat parkoviště před budovou. Kamera bude ve venkovním provedení typu bullet s HD 1080p rozlišením, varifokálním objektivem a IR přísvitem. Kamera bude instalována pod středem okna v m. č. 202- newsroom v úrovni mezi podlahou a dolním okrajem tělesa ústředního topení.  Instalace kamery bude vyžadovat odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Kamera K8 bude připojena kabelem UTP CAT 5 na výše uvedený nový switch v serverovně m.č. 207 Trasa povede zdvojenou podlahou v m.č.202 do přilehlé serverovny m.č. 207.

Umístění kamery K8

Pod radiátorem bude proveden průraz ke kameře K8 umístěné na venkovní fasádě

Přibližný pohled kamery K8

Kamera K9 a kamera K10

Kamery budou nainstalovány na pravém kamerovém sloupu pod kamerami K3 a K4.

Kamera K9 bude zabírat vstupní branku do objektu v Zítkově ulici.

Kamera K10 bude mít záběr na altánek a roh zahrady u plotu se Zítkovou ulicí, který není vidět na obraze kamery K3 – zahradní náměstí.

Obě kamery budou ve venkovním provedení typu bullet s FHD 1080p rozlišením, varifokálním objektivem a IR přísvitem. Kamery budou připojeny na stávající pětiportový průmyslový switch umístěný ve skřínce sdružovacího bodu SB2 na kamerovém sloupu. Sdružovací bod SB2 bude pro napájení kamer doplněn dvěma PoE injektory stejného provedení, jaké jsou již použity pro stávající kamery K3 a K4.

Umístění kamer K9 a K10

Směr pohledu kamery K9 na branku

Přibližný záběr kamery K10

Monitor 55“ v m. č. 202

V místnosti č. 202 news room bude na zdi, která je protilehlá oknu instalován nový profesionální monitor 55“ v provedení 24/7. Za touto zdí je umístěna serverovna m. č. 207.  Na monitoru budou obrazy vybraných kamer připojených do kamerového systému. Monitor bude připojen HDMI kabelem na novou pracovní stanici videosystému, která bude umístěna v prostoru pracovního stolu v newsroomu a která bude sloužit pro výběr zobrazení kamer na monitoru. Pracovní stanice bude připojena na nový 9- portový PoE switch u videoserveru v místnosti č. 207 datovým kabelem.  Kabely budou vedeny  ve zdvojená podlaze a v lištách.

Přibližné umístění monitoru kamerového systému v m.č. 202 Newsroom

Monitor 55“ v m. č. 104

Stávající pracovní stanice v m. č. 005 bude přemístěna do místnosti č. 104. Stávající monitor bude nahrazen profesionálním monitorem 55“ v provedení 24/7, který bude umístěn na stěně u dveří. Monitor bude připojen na pracovní stanici kabelem HDMI. Stanice bude do video systému připojena na switch video systému v serverovně m. č. 207. K připojení bude využita stávající strukturovaná kabeláž objektu přes datovou zásuvku s jedním volným portem, která se nachází poblíž rohu místnosti č. 104 u stolku s tiskárnou. Propojení na nový 9 portový switch video systému v m. č 207 bude realizováno přes patch panel v serverovně.

Přibližné umístění monitoru kamerového systému v m.č. 104

Licence

Pro rozšíření video systému o čtyři další kamery bude třeba server doplnit o čtyři kamerové licence Genetec Security Center.

# MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KOMPONENTY SYSTÉMU

IP vnitřní pevná FHD IR kamera typu flexidome

- IP pevná vnitřní kamera FullHD (1920x1080) typu Flexidome

- obrazový senzor CMOS min. 1/2,8“

- citlivost min. barva 0,06 lx a mono 0,016 lx

- motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokus  min. 3,3- 10,2 mm

- široký dynamický rozsah WDR min. 120 dB

- odstup signál – šum min. 55 dB

- inteligentní dynamická redukce šumu

- inteligentní defog,.

- kompenzace zadního světla

- latence kamery menší než 120 ms

- denní a noční režim s mechanickým IR filtrem

- integrovaný IR přísvit 850 nm, dosvit min. 30 m

- slot na paměťovou kartu

- kompatibilní dle specifikací ONVIF profil S, profil G, profil T, profil M

- více konfigurovatelných toků s kompresí H264, H 265, M-JPEG

- inteligentní video analýza IVA: objekt v poli, překročení hranice, definovaná zóna, zastavení nebo pohyb osoby, prodlévání

- filtry IVA: trvání, velikost, směr, barva

- výstup RJ 45 a analog

- napájení PoE 802.3af ,  PoE+ 802.3at

- operační rozsah teplot min. od – 0 C° do + 40 C°

IP venkovní pevná FHD IR kamera typu bullet

- IP pevná venkovní kamera FullHD (1920x1080) typu bullet

- obrazový senzor CMOS min. 1/2,8“

- citlivost min. barva 0,06 lx a mono 0,016 lx

- motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokus min. 3,3- 10,2 mm

- široký dynamický rozsah WDR min. 120 dB

- odstup signál – šum min. 55 dB

- inteligentní dynamická redukce šumu

- inteligentní defog.

- kompenzace zadního světla

- latence kamery menší než 120 ms

- denní a noční režim s mechanickým IR filtrem

- integrovaný IR přísvit 850 nm, dosvit min. 30 m

- slot na paměťovou kartu

- kompatibilní dle specifikací ONVIF profil S, profil G, profil T, profil M

- více konfigurovatelných toků s kompresí H264, H 265, M-JPEG

- inteligentní video analýza IVA: objekt v poli, překročení hranice, definovaná zóna, zastavení nebo pohyb osoby, prodlévání

- filtry IVA: trvání, velikost, směr, barva

- výstup RJ 45 a analog

- napájení PoE 802.3af ,  PoE+ 802.3at

- operační rozsah teplot min. od – 30 C° do + 50 C°

- krytí IP 66

- mechanická odolnost IK 10.

PoE injektor

- Standardy: 802.3af, 802.3at, 802.3, 802.3u, 802.3ab

- Přenosová rychlost: 10/100/1000 Mb/s FD

- Způsob ovládání: bez managementu

- Síťové funkce: automatická detekce PD zařízení

- Automatická detekce PoE

- Rozhraní: 1x GbE LAN (Data IN), 1x GbE LAN (Data + PoE OUT)

- Vstupní napájení: 230 V AC

- Výstupní napájení: 48 V DC, 30 W

- Rozměry: 170 x 200 x 46 mm

Switch PoE 9 portů

- x porty 10/100/1000 Mbit/s RJ45

- z toho 4 x porty  802.3af/at PoE+

- PoE (15,4W), PoE+ (30W)PoE/port

- PE budget 64W

- monitorování sítě

- řízení provozu podle priorit

- funkce VLAN

- automatické obnovení PoE

- napájení 110-230V AC

- bez ventilátoru

- provozní teploty  0°C až +40°C

Pracovní stanice

- Intel Core i7-11700K

- 16 GB RAM

- 512 GB M.2 SSD NVMe

- 1 TB HDD

- NVIDIA T600

- Gb ethernet

- OS Windows 11 Profesional

Profesionální  LCD  monitor 55“ 24/7

- Úhlopříčka  55"

- Rozlišení  4K  3840 × 2160

- Technologie panelu  LCD

- Typ panelu  IPS

- Obnovovací frekvence  60 Hz

- Odezva min.  9,5 ms

- Minimální  jas  380 cd/m2

- Minimální  kontrast  5000:1

- Povrch displeje  matný

- Poměr stran  16:9

- Podsvícení  LED

- Připojení HDMI 2.0

- USB 2.0

# PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

# Silnoproudé rozvody

V rozsahu nových níže popisovaných kamerových bodů nebude nutné provádět žádné silnoproudé rozvody, Veškeré silnoproudé rozvody bezpečnostního dohledového CCTV systému byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby.

# Slaboproudé rozvody

Veškeré nové slaboproudé rozvody CCTV systému  pro datový přenos obrazu a dat budou provedeny pomocí nových instalačních metalických (celoměděných) datových kabelů F/UTP s minimální garantovanou charakteristikou (kategorie 5E) pro všechny aplikace třídy D ve standardu ISO/ IEC 11801, IEC 61156-5, ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 a ČSN EN 50288-6-1. Metalické datové kabely budou zakončeny na obou stranách síťovými metalickými konektory RJ45 (8P8C) ve standartním zapojení T568A nebo Gigabit ethernet TIA/EIA-568-B včetně adekvátní PVC krytky konektoru. Zakončení datových kabelů F/UTP v technických prostorách a Technických místnostech ČRo bude opatřeno popisovacími štítky s permanentním popisem zakončení protistrany, které bude mít písemnou či číselnou podobu dle zvyklostí a požadavků stavitele.

Způsob uložení kabelového vedení pro datový přenos musí být vůči stávajícím stavebním konstrukcím budou prováděny ve smyslu ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení elektronických komunikací dle konkrétního místa pro uchycení jednotlivých kamerových bodů a bude odpovídat daným platným stavebním předpisům v době realizace.

V případně nutnosti provedení slaboproudého rozvodu CCTV s požadovaným prostupem mezi oddělenými prostory s požární odolností musí být použity sdělovací metalické datové kabely s Al stíněním (typ PRAFlaGuard) s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru neodkapávají žádné hořící částice a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895.

Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instalace kabelových rozvodů a tras musí být provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV a všech slaboproudých rozvodů - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

Úprava kabelových prostupů mezi požárními úseky musí odpovídat požadavkům PBŘ (v tomto případě - Posouzení požárního nebezpečí), tedy utěsnění hmotami příslušné třídy reakce na oheň s požární odolností shodnou s konstrukcí, kterou prochází, tedy EI45 až EI 90.

Pokud objekt patří do péče Národního památkového ústavu, budou veškeré kabelové trasy umístěny a provedeny tak, aby splňovaly technické podmínky montáže a přitom nenarušovaly a nepoškodily interiér a památkové hodnoty v místnosti. Trasy budou vždy přednostně vedeny na omítkách nebo pod omítkou, kde nejsou jakékoliv malby, římsy nebo obložení. Trasy nebudou vedeny přes plochy, ale v rozích, úžlabích, nad římsami a podobně.

# Elektromagnetická kompatibilita

V rámci hlavních kabelových tras a kabelových rozvodů bude pro dodržení zásad elektromagnetické kompatibility, dle potřeby, provedeno:

- Roztřídění kabelů do různých skupin podle typu signálu, který jimi prochází. Například kabely pro střídavé napájecí sítě 230 V AC, nízko úrovňové analogové signály, kabely SSK atd.,

- seskupení každé třídy kabelů dohromady a kabely nebudou míchány z různých skupin,

- kabelové svazky budou kříženy zejména pod pravým úhlem,

- kabely budou pokládané na uzemněné nosné konstrukce (kabelové lávky) a budou vedeny v blízkosti kostry zařízení nebo přístrojů,

- při zkracování kabelů nebudou svinovány do smotku, neboť se tím zvyšuje stupeň rušící vazby s okolními kabely.

# Provedení rozvodů a vedení

Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instalace kabelových tras musí být provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm. Veškeré průchody a průrazy mezi požárními úseky musí být po montáži protipožárně utěsněny.

# Montážní a provozní podmínky

a) Elektroinstalační práce musí být prováděny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN a za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50 110-1 a se zkouškou podle §7 vyhlášky 50/1978 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

b) Nutno respektovat vnější vlivy prostředí podle ČSN 33 2000-3 v jednotlivých prostorách.

c) Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace

d) S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN EN 50 110 - 1, ČSN 33 1310 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu

e) Práce na elektrických zařízeních provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSNEN 50110- 1

f) Bezpečnostní vypínání elektrické zařízení jako celku je v rozvaděči provedeno hlavním vypínačem, který musí být označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač“.

g) Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být zakresleny změny do technické dokumentace odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení a provedena výchozí revize včetně vyhotovení revizní zprávy. O uvedení zařízení do provozu je nutno sepsat zápis.

f)  Práci ve výškách a práci s pracovní zdvihací plošinou mohou provádět pouze pracovníci s příslušnými oprávněním a školením.

# Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod., případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

- Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

Všechny průchody kabelových rozvodů procházející mezi požárními úseky objektu musí být protipožárně zajištěny dle čl. 6.2, ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení z 4/2009 a změn Z1 až Z3) například protipožární ucpávkou (pěnou) splňující technické parametry. Použitá protipožární ucpávka musí být opatřena platným certifikátem. Protipožární ucpávky budou provedeny s požární odolností odpovídající požární odolnosti konstrukce kterou prostupují.

Toto protipožární zajištění musí být provedeno pracovníkem, který vlastní potřebné platné oprávnění pro tento typ protipožárního zajištění. Každé požární zajištění (požární ucpávka) musí být zřetelně opatřena alespoň z jedné strany identifikačním štítkem s údaji požárního zajištění.

# SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

# Vliv na životní prostředí

V dokumentaci uvedené instalace nebudou mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená hlučnost a prašnost).  Instalace systému nevyžaduje zvláštní nároky na energie a zdroje surovin. Odpad vzniklý v průběhu instalace systému (montážní práce, elektroinstalační práce a drobné stavební práce, nutné pro instalaci systému – vrtání průrazů apod.) budou tvořit převážně zbytky instalačního materiálu, zbytky kabelů, obalový materiál a případně malé množství stavební suti. Veškerý takto vzniklý odpad bude předán montážní firmou osobě oprávněné k nakládání s odpady k jejich dalšímu využití jako surovina, případně k jeho ekologické likvidaci

# Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Montáž díla ve spojitosti s doplněním kamerového CCTV systému mohou provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací, proškolení výrobcem nebo jím pověřenou institucí a proškolení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Při instalaci, zprovoznění a oživení budou dodržena všechna ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed. 3 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky z 05/2015), normy ČSN EN 50110-2 ed. 2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky z 02/2011) a norem souvisejících.

Po dobu realizace je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení a specifických nařízení ČRo. Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

Provést seznámení se s riziky práce mezi objednatelem a dodavatelem (výměna rizik). U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

# Revize

Požadavky na provádění výchozí a pravidelných revizí elektrických instalací vyplývají z obecně závazných právních předpisů platných v České republice.

Každé elektrické zařízení musí být během výstavby a (nebo) po dokončení, před tím, než je uživateli uvedeno do provozu, revidováno dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Podle požadavků ČSN 33 1500 čl. 64, 65 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

Výchozí revize systému musí být provedena dodavatelskou organizací dle ČSN 33 2000-6-61 revizním technikem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb.

O provedené revizi musí být vypracována revizní zpráva, která je nedílnou součástí průvodní dokumentace systému.

Provádění následných pravidelných revizí elektrických zařízení je odpovědností provozovatele a je právně vynutitelné z povinností organizace v oblasti prevence rizik stanovených Zákoníkem práce. Provozovaná elektrická zařízení (kromě zařízení podle čl. 3.2 ČSN 33 1500), musí být pravidelně revidována a to nejpozději ve lhůtách stanovených v závislosti na druhu prostředí podle normy ČSN 33 1500 změna Z3/2004. U organizací s vlastním řádem preventivní údržby (čl. 3.3 a 3.4 normy 33 1500) lze stanovené lhůty pravidelných revizí prodloužit až na dvojnásobek.

Doporučený interval pro provádění pravidelných revizí je 1x ročně v rámci roční pravidelné údržby.

# Zkoušky

Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Po ukončení všech prací bude následně provedena komplexní prohlídka a závěrečná zkouška s jednoznačným odborným závěrem, že provedení veškerých nových rozvodů i nového instalovaného zařízení CCTV uváděné do provozu je schopné spolehlivého provozu.

Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz.

# Kontrola, údržba a servis

Zkoušky činnosti zařízení při provozu budou prováděny v pravidelných cyklech podle technických podmínek výrobce zařízení, nástroji a zkušebním zařízením k tomu určeným. Zkoušky činnosti zařízení a revize musí provádět servisní firma s příslušným oprávněním. Obsluha systému bude dále kontrolovat případné odchylky od normální činnosti tohoto systému. Tyto odchylky budou hlášeny servisní organizaci.

# ZÁVĚR

Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy ČSN, EN a s předpisy výrobce zařízení.

Výrobky (zařízení), které budou nainstalovány v rámci této instalace musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákon o technických požadavcích na výrobky) a prováděcím předpisům (nařízením vlády).