Projektová dokumentace pro provedení stavby

Doplnění CCTV

ČRo Ústí nad Labem

02-Technická zpráva

Výtisk č.:

Objednavatel: 	Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel PD: 	Elso Industrial	  spol. s r.o. , 16000 Praha 6, Na Beránce 2/57

Stupeň PD:		Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Verze:			1.0

Vypracoval: 		Ing. Josef Otoupal, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 8480

Datum:	12/2024

Obsah

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

2.	ÚVOD	3

3.	VÝCHOZÍ PODKLADY	3

4.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY	4

5.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	4

5.1.	Rozvodné soustavy	4

5.2.	Způsob ochrany proti přetížení a zkratu	5

5.3.	Vnější vlivy	5

5.4.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

6.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	6

7.	STÁVAJÍCÍ STAV	7

8.	POŽADOVANÝ STAV	11

Připojení na záznamový server a datové úložiště	23

Přenos dat na centrální velín ČRo Praha – Vinohradská 12	23

9.	MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KOMPONENTY SYSTÉMU	23

10.	PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ	24

10.1.	Silnoproudé rozvody	25

10.2.	Slaboproudé rozvody	25

10.3.	Elektromagnetická kompatibilita	25

10.4.	Provedení rozvodů a vedení	26

10.5.	Montážní a provozní podmínky	26

10.6.	Protipožární opatření	27

11.	SPOLEČNÁ USTANOVENÍ	28

11.1.	Vliv na životní prostředí	28

11.2.	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	28

11.3.	Revize	29

11.4.	Zkoušky	29

11.5.	Kontrola, údržba a servis	29

12.	ZÁVĚR	29

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce:	Doplnění kamerového systému ČRo

objekt ČRo Ústí nad Labem

Místo:	Na Schodech 10

400 01, Ústí nad Labem

Majitel objektu:	Český rozhlas

Vinohradská 12

120 99, Praha 2

Investor:	Český rozhlas

Vinohradská 12

120 99, Praha 2

Provozovatel: 	Český rozhlas Ústí nad Labem

# ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) je doplnění stávajícího bezpečnostního CCTV systému v objektu ČRo Ústí nad Labem. Dokumentace je vypracována na základě objednací smlouvy Českého rozhlasu na projektovou dokumentaci č. S2024/07028/00 ze dne 5. 9.2024.

Rozsah instalace systému je zřejmý z přiložené výkresové dokumentace, technických popisů a příloh projektové dokumentace. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době jejího zpracování. Dokumentace je v rozsahu potřebném pro popis dodávek a montáží vedoucích k realizaci stavby dle § 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 o dokumentaci staveb, konkrétně příloha č. 2 této vyhlášky.

Nedílnou součástí DPS je přílohou tabulka s cenovou kalkulací nákladovosti včetně autorizovaného posouzení přidružených prací spojených s výše uvedeným předmětem díla

# VÝCHOZÍ PODKLADY

- Studie „Modernizace CCTV v objektech Českého rozhlasu z listopadu 2018 a dodatky ke studii, zhotovená společností Elso Industrial spol. s r.o.

- Dokumentace skutečného provedení stavby DPS „Modernizace kamerového systému ČRo ve vybraných regionech, objekt ČRo Ústí nad Labem“ firmy KH servis a.s. z 10/2022

- Stavební výkresy dotčených objektů

- Podklady výrobců referenčních zařízení

- Místní šetření

- Konzultace s objednatelem

# POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

Předložená projektová dokumentace vychází a při jejím zpracování byly použity, následující hlavní technické normy a předpisy, včetně norem a předpisů souvisejících, v platném znění k datu vydání dokumentace.

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.

ČSN EN 62676-1-1 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně

ČSN EN 62676-4 - Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace

ČSN EN 50 131-1 ed. 2 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně budov

ČSN EN 50132-1 - Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky

ČSN EN 50132-7 - Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci

Ostatní normy řady ČSN EN 62676 a ČSN EN 50132

Výše uvedený výpis norem obsahuje hlavní okruh technických norem použitých při návrhu řešení projektu dle této projektové dokumentace. Jelikož se tyto normy hojně odkazují také na další normy a předpisy ČSN je nutné při provádění montáže dle tohoto projektu postupovat nejen dle výše uvedených norem, ale dle všech souvisejících platných norem a předpisů ČSN.

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

# Rozvodné soustavy

V rozsahu nových výše popisovaných kamerových bodů nebude nutné provádět žádné silnoproudé rozvody, Veškeré silnoproudé rozvody bezpečnostního dohledového CCTV systému ČRo byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby.

Silnoproudé napájení hlavních částí CCTV systému (servery, přepínače (switche), převodníky):

- Rozvodná soustava 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-S.

Slaboproudé napájení soustavy periferních zařízení (kamery, servery, přepínače (switche), převodníky):

- Rozvodná soustava 2 DC 12 V, SELV

- Rozvodná soustava 2 DC 24 V, SELV

- Rozvodná soustava 1/M DC 48 V, PELV

- Rozvodná soustava 12V DC, SELV

- PoE Standardy: 802.3af, 802.3at, 802.3bt

# Způsob ochrany proti přetížení a zkratu

Je řešena užitím jistících prvků, které byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby.

# Vnější vlivy

V době vypracování této projektové dokumentace nebyly k dispozici „Protokoly o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-5 ed.3 1 ve venkovních prostorách u jednotlivých objektu, a objednatel neupozornil na možné zhoršené vnější vlivy.Vzhledem k tomu, že protokol o určení prostředí a vnějších vlivů investor nepředložil a není k dispozici, určil projektant bezpečnostního systému pro potřebu návrhu zařízení a pro zpracování IP venkovní pevná FHD IR kamera typu flexidome projektové dokumentace níže uvedené prostředí a vnější vlivy na základě informací, dostupných v době zpracování projektové dokumentace. Projektant upozorňuje investora na požadavek normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2010 na komisionální stanovení prostředí a vnějších vlivů.

Jednoznačné vnější vlivy působící na předmětné prostory ve smyslu ČSN 332000-5-51ed.3 se  jeví jako normální a nebudou proto pro potřeby této dokumentace protokoly vypracovány. Vnější vlivy pro vnitřní prostory jsou určeny následovně: AA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1 BA1, BC2,BD1, CA1, CB1 Vnější vlivy pro venkovní prostory jsou určeny následovně: AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AK1, AM1, AN1, AP1, AQ1 BA1, BC2, BD1 CA1, CB1 Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN EN 50131-1 čl.7.1 třída I - prostředí vnitřní a čl.7.2 třída II – prostředí vnitřní všeobecné, případně čl. 7.4 třída IV - prostředí venkovní všeobecné (venkovní kamery).

# Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena a bude provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007. Musí splňovat základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem a to, že živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy. Uvedená ČSN předepisuje volbu stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem podle prostoru, ve kterém zařízení pracuje.

Podle napájení zařízení, dle prostoru umístění a podle způsobu provozu zařízení je proveden příslušný stupeň ochrany:

Základní ochrana:

- krytím,

- základní izolací živých částí.

Ochrana při poruše:

- automatické odpojení od zdroje,

- dvojitá izolace,

- ochrana malým napětím SELV.

Všechny instalované prvky budou mít odpovídající stupeň krytí a odolnost pro prostředí, ve kterém jsou instalovány. Prvky umístěné venku, vně budovy budou odolné působení vlhkosti, vody, teploty atd.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Technické řešení je zpracováno v souladu se současně platnými právními předpisy a normami ČSN a ČSN EN zvláště v souladu s požadavky definovanými v ČSN EN 62676-1-1 dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – část 1-1: systémové požadavky – obecně.

Projekt tohoto technického řešení je zpracován s využitím zařízení anebo systémů (pokud jsou zde uvedeny), jejichž referenční rozsah byl proveden zpracovatelem, dle předaných závazných požadavků k doplnění stávajícího bezpečnostního CCTV systému ČRo, který je dlouhodobě provozován a modernizován.

Konkrétní dodavatel může následně dle svých zvyklostí a vybavení navrhovat určité podmíněné modifikace řešení. Obdobně při použití jiného než zde navrhovaného zařízení nebo systému je pravděpodobné, že bude nutné provést modifikace v řešení obsaženém v tomto projektu technického řešení DPS. Takové navržené modifikace, které povedou při zachování všech níže uvedených minimálních závazných požadavků u bezpečnostního dohledového kamerového CCTV systému a při jejichž odborně technickém posouzení majitelem / objednatelem (popř. v zastoupení pověřeným znalcem) před uvedením systému do provozu v celkovém důsledku k jeho prokazatelnému systémovému vylepšení nemohou být uplatňovány jako vady provedeného projektu. Volba konkrétních zařízení pro realizaci včetně odpovědnosti za jejich shodnost s českými normami (dále také jen ČSN), bezpečnostními předpisy a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli stavby.

Objednatel (stavitel) takto navrženého díla dále musí dle předem uzavřené dohody poskytnout součinnost zejména v odsouhlasení navrženého technického řešení stavby či jejich vyčleněných částí, dále v účasti na koordinačních jednáních a v neposlední řadě také ve jmenování odpovědné osoby, která bude zajišťovat požadované přístupy potřebné ke vstupu do dotčených prostor budov ČRo a bude se následně podílet na vytvoření závazného harmonogramu plánované realizace stavebních prací a technologických postupů.

# STÁVAJÍCÍ STAV

Bezpečnostní kamerový systém v objektu regionálního pracoviště ČRo Ústí nad Labem, Na Schodech 10 (Wolfrumova vila) byl instalován v roce 2022. Systém je IP barevný s celkem 11 IP kamerami s rozlišením FHD.

Skládá se z 10 venkovních kamer typu Bosch NBE-3502-AL v provedení bullet, s rozlišením FullHD (1920x1080), varifokálním objektivem a IR přísvitem a jedné vnitřní IP kamery typu Bosch typu NDE-3502-AL v provedení Flexidome s rozlišením FullHD (1920x1080), varifokálním objektivem a IR přísvitem. Venkovní kamery jsou instalovány v zahradě vily na jak sloupech osvětlení zahrady (OZ) tak na kamerových sloupech.

.

| Kamera | Pohled kamery | Provedení |  | Připojení | Napájení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Vstupní vestibul | Vnitřní | Hlavní vchod | UTP | PoE / SB1 |
| K2 | Horní branka | Venkovní | Sloup K2 OZ | KOAX/UTP | PoE/SB2 |
| K3 | Terasa 1 | Venkovní | Kamerový sloup K3 | UTP | PoE/SB2 |
| K4 | Garáže | Venkovní | Sloup K4 OZ | UTP | PoE/SB2 |
| K5 | Vjezdová brána | Venkovní | Sloup K5 OZ | KOAX/UTP | PoE/SB1 |
| K6 | Terasa 2 | Venkovní | Kamerový sloup K6 | UTP | PoE/SB1 |
| K7 | Zahrada vzadu | Venkovní | Kamerový sloup K7 | UTP | PoE/SB1 |
| K8 | Parkoviště východ | Venkovní | Kůlna 1 | UTP | PoE/SB1 |
| K9 | Parkoviště sever | Venkovní | Kůlna 2 | UTP | PoE/SB1 |
| K10 | Hlavní vchod | Venkovní | Kamerový sloup K10 | UTP | PoE/SB2 |
| K11 | Zahrada vpředu | Venkovní | Sloup K11 OZ | UTP | PoE/SB2 |

Kamery K2 a K5, které jsou instalovány na sloupech OZ, využívají původní koaxiální signálové trasy a jsou doplněny převodníky koax/IP. Zbývajících 9 kamer je připojeno UTP kabely. Veškeré kamerové trasy (UTP i koax) jsou vedeny do dvou nově vzniklých sdružovacích bodů v místnostech č. 35 a v prostorech garáže. Napájení všech kamer je řešeno prostřednictvím PoE po datových kabelech z příslušných switchů (Sdružovací body SB1 a SB2).

Všechny nově instalované kamery CCTV systému jsou sdruženy do dvou sdružovacích bodů (SB1 a SB2).

Sdružovací bod SB1 je umístěn v místnosti č. 35. Součástí sdružovacího bodu SB1 je 9 portový Gigabitový Ethernet PoE switchTenda EG1109P-8-102W, ze kterého jsou napájeny příslušné kamery. Switch a další technologie jsou umístěny v platovém boxu instalovaném na stěně místnosti.

Sdružovací bod SB2 je umístěn v prostorách garáže. Součástí sdružovacího bodu je 9 portový Gigabitový Ethernet PoE switchTenda EG1109P-8-102W, ze kterého jsou napájeny příslušné kamery. Switch a další technologie jsou rovněž umístěny v platovém boxu instalovaném na stěně místnosti.

Následné propojení obou sdružovacích bodů je prostřednictvím switche HP Pro Curve 1700-8 -19079 A v místnosti serverovny m. č. 32.

Kamery K2 a K5 využívají stávající koaxiální kabely vedené do místnosti č. 32, kde jsou připojeny do převodníků IP over koax. Následně jsou vedeny po UTP kabelech do sdružovacích bodů SB1 a SB2, ze kterých jsou napájeny.

Sdružovací bod SB1

Sdružovací bod SB2

Kamera K1 je instalována ve vstupní hale a monitoruje vstup do budovy. Od kamery je trasa kabelem UTP vedena do sdružovacího bodu SB1 osazeného PoE switchem, ze kterého je napájena.

Kamera K2 monitoruje prostor vstupní branky z ulice Na Schodech a je umístěna na sloupu osvětlení zahrady. Pro připojení je použita  zemní koaxiální kabelová trasa, která je  doplněna převodníky IP over koax. Od kamery je trasa vedena do nově vzniklého sdružovacího bodu SB2 osazeného PoE switchem, ze kterého je napájena.

Kamera K3 monitoruje západní část terasy a je umístěna sloupu osvětlení zahrady. Kamera je připojena zemní trasou UTP kabelem do sdružovacího bodu SB2, ze kterého je napájena systémem PoE.

Kamera K4 monitoruje prostor před garážemi a je umístěna na sloupu osvětlení zahrady. Kamera je připojena zemní trasou UTP kabelem do sdružovacího bodu SB2, ze kterého je napájena systémem PoE.

Kamera K5 monitoruje prostor vjezdové brány a je umístěna na sloupu osvětlení zahrady. Kamera je připojena zemní trasou UTP kabelem do sdružovacího bodu SB1, ze kterého je napájena systémem PoE.

Kamera K6 monitoruje východní část terasy a je umístěna na kamerovém sloupu. Kamera je připojena zemní trasou UTP kabelem do sdružovacího bodu SB1, ze kterého je napájena systémem PoE.

Kamera K7 monitoruje východní část zahrady a východní stěnu budovy včetně prostoru pro parkování na východní straně budovy. Kamera je umístěna na kamerovém sloupu. Kamera je připojena zemní trasou UTP kabelem do sdružovacího bodu SB1, ze kterého je napájena systémem PoE.

Kamera K8 monitoruje prostor pro parkování na východní straně a je umístěna na dřevěném altánku v pravém horním rohu čelní stěny. Kamera je připojena zemní UTP trasou až do sdružovacího bodu SB1, ze kterého je napájena systémem PoE.

Kamera K9 monitoruje prostor pro parkování na severní straně a je umístěna v levé rohu dřevěného altánku. sdružovacího bodu SB1, ze kterého je napájena.

Kamera K10 monitoruje hlavní vstup do objektu a prostor před hlavním vstupem a je umístěna na sloupu zahradního osvětlení. Pro instalaci kamery bylo využito stávající kabelové UTP trasy, až do sdružovacího bodu SB2, ze kterého je napájena.

Kamera K11 monitoruje západní stranu objektu a přiléhající část zahrady. Kamera je umístěna na sloupu osvětlení zahrady. Pro připojení kamery je využita kabelová UTP trasa až do sdružovacího bodu SB2, ze kterého je napájena.

Monitorovací pracoviště je umístěno v prostorách recepce. Skládá se z pracovní stanice

Lenovo ThinkStation P350 a dvou LCD 27“ monitorů.

Záznamový server včetně datového úložiště je umístěn v místnosti č. 32. Zde je rovněž k dispozici 24“ monitor pro práci s kamerami, případně pro další práce na kamerovém serveru.Server je typu Dell PowerEdge  R 450. Server pracuje se softwarem  Genetec Security Center. Datové úložiště má minimální kapacitu záznamu 7 dnů. Server je umístěn v racku v místnosti číslo 212B. Celý kamerový systém je rovněž připojen do multifunkčního dohledového centra (MDC) ČRo Praha, Vinohradská 12, kde je možné tyto kamery dohlížet, případně pracovat se záznamem. Pro propojení jednotlivých CCTV systémů (ČRO Plzeň a ČRO Vinohradská) jsou využity stávající optické kabely ČRO.

Monitor 1- zobrazení kamer

Monitor 2 – zobrazení kamer

# POŽADOVANÝ STAV

Mapa rozmístění starých a nových kamer CCTV ČRo Ústí nad Labem

Nově navržené kamery budou monitorovat bezpečnostně kritické části areálu zahrady a budovy nepokryté současným systémem CCTV.

Z ekonomických důvodů byla zvolena varianta instalace nových venkovních kamer na vybrané sloupy s již instalovanými kamerami. Nové kamery budou instalovány na sloupy se stávajícími kamerami K10 (sloup OZ), K7 (kamerový sloup) a K6 (kamerový sloup).    Vzhledem ke stávajícímu připojení těchto kamer realizovaném vždy jedním UTP kabelem vedeném v zemní trase od kamery až k příslušným sdružovacím bodům (K10 - SB2), (K7- SB1), K6 – SB1) a vzhledem k použitému napájení kamer systémem PoE ze switchů PoE v sdružovacích bodech SB1 a SB2 byla zvoleno rozšíření kamerového systému multisenzorovými kamerami.  Navržené multisenzorové kamery 12 MP mají čtyři čtyři snímače 3 MP s motorizovanými varifokálními objektiyy, IR přisvětlení a mohou monitorovat až  360°horizontální a 0° až 105°vertkálně  oblast kolem kamery s možností užšího výběru oblasti zájmu dle nastavení příslušných objektivů senzorů. Pro připojení kamery se čtyřmi senzory postačuje jediný UTP kabel společný pro data i pro napájení PoE. Stávající napájení z portu PoE 802.3af z 9 portových PoE switchů Tenda EG1109P-8-102W umístěných ve sdružovacích bodech SB1 a SB2 bude nahrazeno u portů, na kterých budou připojeny multisenzorové kamery injektory PoE ++ 802.3bt.

Sejmuté 3 venkovní kamery K6, K7 a K10 typu Bosch NBE-3502-AL budou předány investoru a budou uloženy jako náhradní díly.

Multisenzorová kamera K10, K12, K13, K14

Stávající venkovní FHD IR kamera K10 na sloupu OZ bude sejmuta a bude nahrazena multisenzorovou venkovní 12 MP IR kamerou typu dome s jednotlivými snímači K10, K12, K13 a K14.

Snímač K10 bude monitorovat hlavní vstup do objektu a prostor před hlavním vstupem.

Snímač K12 bude monitorovat cestu k budově v zahradě od vstupní malé branky v ulici Na schodech.

Snímač K13 bude monitorovat severní parkoviště včetně severní strany pozemku.

Snímač K14 bude monitorovat západní stěnu objektu včetně přilehlé části zahrady.

Kamerové stanoviště bude datově připojeno a napájeno PoE ++ pomocí stávajícího UTP kabelu vedeného v zemní trase do sdružovacího bodu SB2, který je umístěn v prostorech garáže. Stávající napájení kamery z portu PoE 802.3af switche Tenda umístěného  ve sdružovacím bodu SB2 bude nahrazeno injektorem PoE ++ 802.3bt.

Stávající kamera K10

Přibližná oblast monitorování snímače K10

Přibližná oblast monitorování snímače K12

Přibližná oblast monitorování snímače K13

Přibližná oblast zahrady a západní stěny objektu, která bude monitorována snímačem K14. Pohled na oblast je z jihu, není záběrem z místa instalace snímače K14

Multisenzorová kamera K7, K15, K16, K17

Stávající venkovní FHD IR kamera K7 na kamerovém sloupu bude sejmuta a bude nahrazena  multisenzorovou venkovní 12 MP IR kamerou typu dome s jednotlivými snímači K7, K15, K16 a K17.

Snímač K7 bude monitorovat část východní zahrady přilehlé k budově a část východní stěny budovy včetně prostoru pro parkování na východní straně budovy.

Snímač K15 bude monitorovat oblast kolem dieselagregátu.

Snímač K16 bude monitorovat prostor severovýchodního rohu pozemku

Snímač K17 bude monitorovat prostor kolem bazénku a kolem východního oplocení pozemku.

Kamerové stanoviště bude datově připojeno a napájeno PoE++ pomocí stávajícího UTP kabelu vedeného v zemní trase do sdružovacího bodu SB1, který je umístěn v místnosti číslo 35. Stávající napájení kamery z portu PoE 802.3af switche Tenda umístěného v ve sdružovacím bodu SB2 bude nahrazeno  injektorem PoE ++ 802.3bt.

Stávající kamera K7

Přibližná oblast monitorování snímače K7

Přibližná oblast monitorování snímače K15

Přibližná oblast monitorování kamery K16

Přibližná oblast monitorování kamery K17

Multisenzorová kamera K6, K18, K19, K20

Stávající venkovní FHD IR kamera K6 na kamerovém sloupu bude sejmuta a bude nahrazena multisenzorovou venkovní 12 MP IR kamerou typu dome s jednotlivými snímači K6, K18, K19 a K20.

Snímač K6 bude monitorovat část východní terasy.

Snímač K18 bude monitorovat oblast jihovýchodního oplocení.

Snímač K19 bude monitorovat prostor směrem k jihovýchodnímu rohu pozemku

Snímač K20 bude monitorovat sochu Bakcha, příjezdovou bránu a plot na levé straně příjezdové brány.

Kamerové stanoviště bude datově připojeno a napájeno PoE++ pomocí stávajícího UTP kabelu vedeného v zemní trase do sdružovacího bodu SB1, který je umístěn v místnosti číslo 35. Stávající napájení kamery z portu PoE 802.3af switche Tenda umístěného  ve sdružovacím bodu SB2 bude nahrazeno injektorem PoE ++ 802.3bt.

Stávající kamera  K6

Přibližná oblast monitorování kamery K6

Přibližná oblast monitorování kamery K18

Přibližná oblast monitorování kamery K19

Přibližná oblast monitorování kamery K20

Kamera K21

Do stávajícího kamerového systému bude přidána vnitřní kamera K21, která bude umístěna na stěně vpravo od dveří do nahrávacího studia m.č. 9. Kamera bude snímat prostor u zadního vchodu číslo dveří 53 a přilehlého schodiště. Kabel UTP od kamery bude sveden do vedle stojícího racku strukturované kabeláže objektu a odtud bude veden do serverovny m. č.32 po stávající trase datové sítě ČRo.  V racku serverovny bude kamera připojena přes nový PoE injektor splňující normu IEE 802.3af na volný port stávajícího switche HP 1700-8 ProCure, na který jsou již připojeny sdružovací body kamerového systému SB1 a SB2.

Návrh umístění kamery K 21

Přibližná oblast monitorování kamery  K 21

# Připojení na záznamový server a datové úložiště

Záznamový server včetně datového úložiště je umístěn v místnosti č. 32 Připojení nových kamer na server bude realizováno přes stávající switch   HP 1700-8 ProCure přes sdružovací body kamerového systému SB1 a SB2 nebo přímo u kamery K21.

Licence

Pro rozšíření video systému je třeba server doplnit o deset kamerových licencí Genetec.

# Přenos dat na centrální velín ČRo Praha – Vinohradská 12

Celý lokální kamerový systém je připojen do stávajícího CCTV systému CŘo Vinohradská, která má nepřetržitý dohled nad ostatními regionálními pracovišti ČRo provozované na platformě Genetec Security Center. Pro přenos dat z regionálního pracoviště ČRo na centrální velín ČRo Vinohradská je využit redundantní optický propoj, který již pracoviště využívají pro přenos dat. Veškerá komunikace mezi pracovišti je šifrována a chráněna proti neoprávněnému přístupu.

# MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KOMPONENTY SYSTÉMU

IP vnitřní pevná FHD IR kamera typu flexidome

- IP pevná vnitřní kamera FullHD (1920x1080) typu Flexidome

- obrazový senzor CMOS min. 1/2,8“

- citlivost min. barva 0,06 lx a mono 0,016 lx

- motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokus  min. 3,3- 10,2 mm

- široký dynamický rozsah WDR min. 120 dB

- odstup signál – šum min. 55 dB

- inteligentní dynamická redukce šumu

- inteligentní defog,.

- kompenzace zadního světla

- latence kamery menší než 120 ms

- denní a noční režim s mechanickým IR filtrem

- integrovaný IR přísvit 850 nm, dosvit min. 30 m

- slot na paměťovou kartu

- kompatibilní dle specifikací ONVIF profil S, profil G, profil T, profil M

- více konfigurovatelných toků s kompresí H264, H 265, M-JPEG

- inteligentní video analýza IVA: objekt v poli, překročení hranice, definovaná zóna, zastavení nebo pohyb osoby, prodlévání

- filtry IVA: trvání, velikost, směr, barva

- výstup RJ 45 a analog

- napájení PoE 802.3af ,  PoE+ 802.3at

- operační rozsah teplot min. od – 0 C° do + 40 C°

IP venkovní pevná multisenzorová 12 MP IR  kamera  typu dome

- IP pevná venkovní kamera 4 x 3MP (2048 x1536) typu dome

- 4 x obrazový senzor CMOS min. 1 / 2,7“

- citlivost min. barva 0,091 lx a mono 0,012 lx

- 4 x motorizovaný varifokální objektiv zoom/fokus   3,7- 7 mm

- 4-osé nastavení objektivů:

Pan: 0º to 360º Rotate: -20º to 20º Tilt: 0º to 105º Roll: -90º to 90º

- široký dynamický rozsah WDR  min. 120 dB

- odstup signál – šum min. 55 dB

- inteligentní dynamická redukce šumu

- inteligentní defog,.

- kompenzace zadního světla

- latence kamery menší než 120 ms

- denní a noční režim s mechanickým IR filtrem

- integrovaný 360° IR přísvit 850 nm, dosvit min. 30 m

- slot na paměťovou kartu

- kompatibilní dle specifikací ONVIF profil S, profil G, profil T, profil M

- více konfigurovatelných toků s kompresí H264, H 265, M-JPEG

- inteligentní video analýza IVA: objekt v poli, překročení hranice, definovaná zóna, zastavení nebo pohyb osoby, prodlévání

- filtry IVA: trvání, velikost, směr, barva

- výstup RJ 45 a analog

- napájení PoE + 802.aT ( bez vytápění do -20°C) ,  PoE++ 802.3bt ( do -50°C)

- operační rozsah teplot min. od – 50 C° do + 55 C° s vytápěním - PoE++

- krytí IP 66

- mechanická odolnost IK 10

PoE injektor

- Standardy: 802.3af, 802.3at, 802.3, 802.3u, 802.3ab

- Přenosová rychlost: 10/100/1000 Mb/s FD

- Způsob ovládání: bez managementu

- Síťové funkce: automatická detekce PD zařízení

- Automatická detekce PoE

- Rozhraní: 1x GbE LAN (Data IN), 1x GbE LAN (Data + PoE OUT)

- Vstupní napájení: 230 V AC

- Výstupní napájení: 48 V DC, 30 W

- Rozměry: 170 x 200 x 46 mm

PoE + + injektor

- Standardy: 802.3bt

- Přenosová rychlost: 10/100/1000 Mb/s FD

- Způsob ovládání: bez managementu

- Automatická detekce PoE

- Vstupní napájení: 230 V AC

- Výstupní napájení: 55 V DC, 60 W

- Rozměry: 170 x 200 x 46 mm

# PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

# Silnoproudé rozvody

V rozsahu nových níže popisovaných kamerových bodů nebude nutné provádět žádné silnoproudé rozvody, Veškeré silnoproudé rozvody bezpečnostního dohledového CCTV systému byly provedeny v rámci předchozích etap výstavby.

# Slaboproudé rozvody

Veškeré nové slaboproudé rozvody CCTV systému pro datový přenos obrazu a dat budou provedeny pomocí nových instalačních metalických (celoměděných) datových kabelů F/UTP s minimální garantovanou charakteristikou (kategorie 5E) pro všechny aplikace třídy D ve standardu ISO/ IEC 11801, IEC 61156-5, ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 a ČSN EN 50288-6-1. Metalické datové kabely budou zakončeny na obou stranách síťovými metalickými konektory RJ45 (8P8C) ve standartním zapojení T568A nebo Gigabit ethernet TIA/EIA-568-B včetně adekvátní PVC krytky konektoru. Zakončení datových kabelů F/UTP v technických prostorách a Technických místnostech ČRo bude opatřeno popisovacími štítky s permanentním popisem zakončení protistrany, které bude mít písemnou či číselnou podobu dle zvyklostí a požadavků stavitele.

Způsob uložení kabelového vedení pro datový přenos musí být vůči stávajícím stavebním konstrukcím budou prováděny ve smyslu ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení elektronických komunikací dle konkrétního místa pro uchycení jednotlivých kamerových bodů a bude odpovídat daným platným stavebním předpisům v době realizace.

V případně nutnosti provedení slaboproudého rozvodu CCTV s požadovaným prostupem mezi oddělenými prostory s požární odolností musí být použity sdělovací metalické datové kabely s Al stíněním (typ PRAFlaGuard) s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru neodkapávají žádné hořící částice a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895.

Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instalace kabelových rozvodů a tras musí být provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV a všech slaboproudých rozvodů - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm.

Úprava kabelových prostupů mezi požárními úseky musí odpovídat požadavkům PBŘ (v tomto případě - Posouzení požárního nebezpečí), tedy utěsnění hmotami příslušné třídy reakce na oheň s požární odolností shodnou s konstrukcí, kterou prochází, tedy EI45 až EI 90.

Pokud objekt patří do péče Národního památkového ústavu, budou veškeré kabelové trasy umístěny a provedeny tak, aby splňovaly technické podmínky montáže a přitom nenarušovaly a nepoškodily interiér a památkové hodnoty v místnosti. Trasy budou vždy přednostně vedeny na omítkách nebo pod omítkou, kde nejsou jakékoliv malby, římsy nebo obložení. Trasy nebudou vedeny přes plochy, ale v rozích, úžlabích, nad římsami a podobně.

# Elektromagnetická kompatibilita

V rámci hlavních kabelových tras a kabelových rozvodů bude pro dodržení zásad elektromagnetické kompatibility, dle potřeby, provedeno:

- Roztřídění kabelů do různých skupin podle typu signálu, který jimi prochází. Například kabely pro střídavé napájecí sítě 230 V AC, nízko úrovňové analogové signály, kabely SSK atd.,

- seskupení každé třídy kabelů dohromady a kabely nebudou míchány z různých skupin,

- kabelové svazky budou kříženy zejména pod pravým úhlem,

- kabely budou pokládané na uzemněné nosné konstrukce (kabelové lávky) a budou vedeny v blízkosti kostry zařízení nebo přístrojů,

- při zkracování kabelů nebudou svinovány do smotku, neboť se tím zvyšuje stupeň rušící vazby s okolními kabely.

# Provedení rozvodů a vedení

Při montáži musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Instalace kabelových tras musí být provedena dle příslušných ČSN a předpisů na ně navazujících. Dle ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet odstup kabelových tras od silnoproudých rozvodů do 1 kV - 20 cm. Při souběhu kratším jak 5m lze snížit odstup až na 6 cm a při křižování až na 1 cm. Veškeré průchody a průrazy mezi požárními úseky musí být po montáži protipožárně utěsněny.

# Montážní a provozní podmínky

a) Elektroinstalační práce musí být prováděny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN a za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50 110-1 a se zkouškou podle §7 vyhlášky 50/1978 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

b) Nutno respektovat vnější vlivy prostředí podle ČSN 33 2000-3 v jednotlivých prostorách.

c) Zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace

d) S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN EN 50 110 - 1, ČSN 33 1310 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu

e) Práce na elektrických zařízeních provádět po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSNEN 50110- 1

f) Bezpečnostní vypínání elektrické zařízení jako celku je v rozvaděči provedeno hlavním vypínačem, který musí být označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač“.

g) Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být zakresleny změny do technické dokumentace odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení a provedena výchozí revize včetně vyhotovení revizní zprávy. O uvedení zařízení do provozu je nutno sepsat zápis.

f)  Práci ve výškách a práci s pracovní zdvihací plošinou mohou provádět pouze pracovníci s příslušnými oprávněním a školením.

# Protipožární opatření

Aby se zabránilo vzniku a šíření požáru na kabelových trasách, budou se mimo ustanovení, obsažených v ČSN 34 1050 a ČSN 38 2156, dodržovat dále uvedené zásady:

- Dodržovat platné předpisy o dimenzování a jištění vodičů dle ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 33 2000-4-43.

- V technologických prostorách, kde se kabely ukládají mimo vlastní uzavřené kabelové cesty, se musí kabelové trasy situovat do bezpečných vzdáleností od požárně nebezpečných zařízení (horké potrubí apod., případně provést mechanickou a protipožární ochranu kabelů.

- Kabelové prostupy mezi požárními úseky musí být provedeny tak, aby byla zachována požární odolnost dělících konstrukcí.

Všechny průchody kabelových rozvodů procházející mezi požárními úseky objektu musí být protipožárně zajištěny dle čl. 6.2, ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení z 4/2009 a změn Z1 až Z3) například protipožární ucpávkou (pěnou) splňující technické parametry. Použitá protipožární ucpávka musí být opatřena platným certifikátem. Protipožární ucpávky budou provedeny s požární odolností odpovídající požární odolnosti konstrukce kterou prostupují.

Toto protipožární zajištění musí být provedeno pracovníkem, který vlastní potřebné platné oprávnění pro tento typ protipožárního zajištění. Každé požární zajištění (požární ucpávka) musí být zřetelně opatřena alespoň z jedné strany identifikačním štítkem s údaji požárního zajištění.

# SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

# Vliv na životní prostředí

V dokumentaci uvedené instalace nebudou mít vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená hlučnost a prašnost).  Instalace systému nevyžaduje zvláštní nároky na energie a zdroje surovin. Odpad vzniklý v průběhu instalace systému (montážní práce, elektroinstalační práce a drobné stavební práce, nutné pro instalaci systému – vrtání průrazů apod.) budou tvořit převážně zbytky instalačního materiálu, zbytky kabelů, obalový materiál a případně malé množství stavební suti. Veškerý takto vzniklý odpad bude předán montážní firmou osobě oprávněné k nakládání s odpady k jejich dalšímu využití jako surovina, případně k jeho ekologické likvidaci

# Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Montáž díla ve spojitosti s doplněním kamerového CCTV systému mohou provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací, proškolení výrobcem nebo jím pověřenou institucí a proškolení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Při instalaci, zprovoznění a oživení budou dodržena všechna ustanovení normy ČSN EN 50110-1 ed. 3 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky z 05/2015), normy ČSN EN 50110-2 ed. 2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky z 02/2011) a norem souvisejících.

Po dobu realizace je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení a specifických nařízení ČRo. Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“. Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení:

Provést seznámení se s riziky práce mezi objednatelem a dodavatelem (výměna rizik). U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby.

# Revize

Požadavky na provádění výchozí a pravidelných revizí elektrických instalací vyplývají z obecně závazných právních předpisů platných v České republice.

Každé elektrické zařízení musí být během výstavby a (nebo) po dokončení, před tím, než je uživateli uvedeno do provozu, revidováno dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Podle požadavků ČSN 33 1500 čl. 64, 65 trvale uložit revizní zprávu a úplnou technickou dokumentaci odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení tak, aby tyto doklady byly kdykoliv přístupny k nahlédnutí.

Výchozí revize systému musí být provedena dodavatelskou organizací dle ČSN 33 2000-6-61 revizním technikem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky 50/1978 Sb.

O provedené revizi musí být vypracována revizní zpráva, která je nedílnou součástí průvodní dokumentace systému.

Provádění následných pravidelných revizí elektrických zařízení je odpovědností provozovatele a je právně vynutitelné z povinností organizace v oblasti prevence rizik stanovených Zákoníkem práce. Provozovaná elektrická zařízení (kromě zařízení podle čl. 3.2 ČSN 33 1500), musí být pravidelně revidována a to nejpozději ve lhůtách stanovených v závislosti na druhu prostředí podle normy ČSN 33 1500 změna Z3/2004. U organizací s vlastním řádem preventivní údržby (čl. 3.3 a 3.4 normy 33 1500) lze stanovené lhůty pravidelných revizí prodloužit až na dvojnásobek.

Doporučený interval pro provádění pravidelných revizí je 1x ročně v rámci roční pravidelné údržby.

# Zkoušky

Zhotovitel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Po ukončení všech prací bude následně provedena komplexní prohlídka a závěrečná zkouška s jednoznačným odborným závěrem, že provedení veškerých nových rozvodů i nového instalovaného zařízení CCTV uváděné do provozu je schopné spolehlivého provozu.

Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz.

# Kontrola, údržba a servis

Zkoušky činnosti zařízení při provozu budou prováděny v pravidelných cyklech podle technických podmínek výrobce zařízení, nástroji a zkušebním zařízením k tomu určeným. Zkoušky činnosti zařízení a revize musí provádět servisní firma s příslušným oprávněním. Obsluha systému bude dále kontrolovat případné odchylky od normální činnosti tohoto systému. Tyto odchylky budou hlášeny servisní organizaci.

# ZÁVĚR

Projekt je zpracován v souladu s platnými předpisy ČSN, EN a s předpisy výrobce zařízení.

Výrobky (zařízení), které budou nainstalovány v rámci této instalace musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákon o technických požadavcích na výrobky) a prováděcím předpisům (nařízením vlády).