12 ( Wiata stacja tankowania )

# Opis przedmiotu zamówienia.

Cel zamówienia

Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 10,08 kWp na dachu wiaty przy budynku nr 12

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejącym  budynku wiaty przy budynku nr 12 Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku.

Instalacja na budynku wiaty składać się będzie z 32 szt. paneli zamontowanych na dachu.

Zakres prac które należy wykonać przy wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie WLZ-tów do rozdzielnicy RPV

- Dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC

- Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy RG10

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

- Dostawę i montaż inwerterów

- Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

- Dostawę i montaż systemu nadrzędnego do sczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii

- Uruchomienie instalacji

- Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Kody CPV:

45311000 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09331200 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

44112000 – Różne konstrukcje budowlane

44212000 – Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

45317000 - Inne instalacje elektryczne

# Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji

- Wykonanie WLZ- tów do rozdzielnicy RPV

Wprowadzenie mocy z rozdzielnicy RPV12 zostanie zrealizowana za pomocą kabla YKYżo 5x10mm2. Do wykonania WLZów należy stosować kabel przeznaczony do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod, w oraz na tynku, w zależności od typu na zewnątrz do gruntu bądź w dodatkowej osłonie.

Konstrukcja kabli i przewodów musi być zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.

- Napięcie znamionowe  0,6/1kV

- Temperatura pracy -30 °C  do 70°C (minimalne)

- Przewody i kable wykonane zgodnie z normą PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

- Izolacja:  XLPE, PVC

Do rozprowadzania kabli i przewodów stosować  korytka kablowe o parametrach :

Wymagania:

- Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

- Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

- Grubość blachy min. 0,5mm

-  Należy stosować systemowe pokrywy i łączniki

- Dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC

Po stronie stałoprądowej, w rozdzielnicach RDC, zamontowane zostaną ograniczniki przeciwprzepięciowe typu I+II, o napięciu znamionowym 1000V,  wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi oraz złączki gwintowane.

Po stronie zmiennoprądowej w rozdzielnicach RAC zamontowane zostaną rozłączniki 40A oraz złączki gwintowane.

Rozdzielnica RPV12 zostanie wyposażona w:

- wyłącznik nadprądowy B 20A

- Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A

- Ogranicznik przeciwprzepięciowy typu I+II

- Wyłączniki nadprądowe 3xB6 1-faz

- Lampki diodowe 3x

- Wyłączniki nadprądowe 3xC2 1-faz

- Automatyczny przekaźnik faz PF-431

- Rozłącznik 63A

- Jednokierunkowy licznik energii czynnej. Pomiar na cele produkcji zielonej energii.

Jako rozdzielnice stosować ogólnodostępne obudowy o parametrach :

- Obudowa metalowa, natynkowa, podtynkowa

- Klasa izolacji: I, II

- Stopień ochrony: IP 44, IP 55

- odporność na uderzenia: IK09, IK10

- wykonanie zgodnie z normą PN-EN 61439

- Kieszeń na dokumentację projektową

- Drzwi zamykane na klucz

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG

W miejscu przyłączenia instalacji do istniejącej rozdzielnicy RG należy zamontować

- rozłącznik bezpiecznikowy R303 32A

- miernik energii elektrycznej z blokadą wypływu energii do sieci elektroenergetycznej

Miernik energii elektrycznej z blokadą wypływu należy połączyć przewodem FTP4x2x0,5 z inwerterem masterem.

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP przy budynku nr 12

Wyłączniki sterujące stosować wyłączniki pożarowe o parametrach :

- Montaż na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń

- Uruchomienia i wysyłanie sygnału następuje poprzez zbicie szybki

- Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki)

- Napięcie znamionowe izolacji Ui = 690V

- Prąd znamionowy ciągły Iu = Ithe = 12A

- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue = 400V~

- Częstotliwość znamionowa 50Hz

- Przekroje przewodów przyłączeniowych 1÷2,5 mm²

- Stopień ochrony IP65

- Możliwość zastosowania min. Dwóch styków (NO, NC) w dowolnej konfiguracji

Do połączenia przycisków PWP stosować przewody parametrach:

- Bezhalogenowy EN 50267-2-2

- Napięcie znamionowe 0,6kV/1kV

- nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2

- kolor izolacji : pomarańczowy

- Maksymalna temperatura żyły 90°C

- Izolacja żyły: Mika + XLPE

- Wytrzymałość izolacji FE180

- zachowanie funkcji E90

- materiał żyły: miedź(Cu)

- klasa żyły: 1

- ilość żył: 2

Kable montować na systemach montażowych kablowych certyfikowanych do klasy E90

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

Na dachu wiaty należy zamocować systemowe konstrukcje do dachów skośnych pokrytych blachą trapezową.

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Deklaracje Zgodności.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobatę Techniczną .

Konstrukcje powinny spełniać podstawowe wymagania:

- Elementy wykonane  z aluminium oraz stali ocynkowanej nie gorszej niż stal S390GD z powłoką cynku Z275 lub stal S320 z warstwą powłoki typu ZM310.

- Posiadać certyfikat wytrzymałości statycznej - potwierdzone przez producenta

- Wykonana z szybkozłącznych elementów montażowych

- Producent podkonstrukcji zapewnia wykonanie obliczeń statycznych dla konstrukcji na działanie wiatru i śniegu

- Dostawę i montaż inwerterów

W celu uzyskania najbardziej wydajnej pracy instalacji należy zastosować 1 inwerter o mocy 10kW spełniający podstawowe parametry:

- Napięcie wyjściowe - 400/230V

- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napięcie wejściowe - 1000 Vdc

- Maksymalna sprawność -min. 98%

- Europejska sprawność -min.  97%

- Nocne zużycie energii - <2,5W

- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet (WiFi)

- Zakres temperatury pracy:  -40 - +60st.C

- Stopień ochrony - IP65

Inwerter powinny spełniać zgodność z normami:

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12,

Inwertery połączyć z rozdzielnicą RAC a następnie RPV za pomocą kabla YKYżo 5x6mm2.

Konstrukcja kabli i przewodów musi być zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.

- Napięcie znamionowe  0,6/1kV

- Temperatura pracy -30 °C  do 70°C (minimalne)

- Przewody i kable wykonane zgodnie z normą PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

- Izolacja:  XLPE, PVC

- Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

Instalacja będzie się składać z 32 paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu wiaty przy budynku nr 12

Parametry paneli fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne,

- moc min 315W (+0-5W),

- napięcie znamionowe 33,1V -33,5V,

- prąd znamionowy 9,41A - 9,52A,

- sprawność min 18,5% -19,5%,

- ilość ogniw - 60,

- napięcie obwodu otwartego: 40,5V - 40,8V

- diody obejściowe - 3,

- obciążenie (śnieg/wiatr): 5400Pa/ 3800Pa

- Moc gwarantowana: po 12 latach - powyżej 90% mocy znamionowej, po 25 latach – powyżej 80% mocy znamionowej

Do prawidłowego podłączenia paneli należy użyć kabli o parametrach:

- Napięcie pracy DC: 900/1800V

- zakres temperaturowych przewodu podczas pracy: -40 - +120st.C

- Bezhalogenowy-

- Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu

- Odporność UV

- Zwiększona odporność na olej

- Dostosowanie instalacji odgromowych na budynkach do nowych warunków

Instalacja odgromowa na dachu wiaty wymaga dostosowania do nowych warunków.

Na dachu należy zainstalować 2 maszty odgromowe o wysokości 2m i połączyć je ze słupami stalowymi wiaty

Osprzęt odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i ścienne, zaciski krzyżowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiające, bednarka, itd. Powinien być wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a każdy producent winien wystawić deklarację zgodności z Polską Normą. Dostawa osprzętu, który wymagań nie spełnia, może być zakwestionowana na różnych  etapach inwestycji.

- Dostawę i montaż systemu nadrzędnego do sczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii

Monitorowanie wyprodukowanej energii, będzie się odbywało za pomocą inwerterów. Inwertery będą zliczały wyprodukowaną energię w skali dnia, miesiąca, roku.

Do sczytywania, archiwizacji oraz wizualizacji wyprodukowanej energii wymagany jest system rejestracji parametrów i archiwizacji danych z możliwością transmisji danych do komputera lub monitora zewnętrznego.

- Uruchomienie instalacji

Instalację należy podłączyć, uruchomić i sprawdzić poprawność działania instalacji oraz systemu monitorowania.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary:

- Impedancji pętli zwarcia

- Rezystancji izolacji przewodów

- Rezystancji uziemienia

Należy wykonać dokumentację powykonawczą obejmującą między innymi:

- opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegółowym wykazem elementów wchodzących w skład dostawy,

- schemat blokowy instalacji,

- rysunek lokalizacji instalacji,

- rysunki obejmujące całość obwodów instalacji,

- instrukcję obsługi instalacji,

- karty gwarancyjne producenta, karty katalogowe oraz certyfikaty producenta do zastosowanych komponentów.

- Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Przeprowadzone szkolenie z obsługi instalacji fotowoltaicznej powinno obejmować m. in.:

- Załączanie układu

- Wyłączanie układu

- Postępowanie w przypadku awaryjnego wyłączenia

- Przeszkolenie z wizualizacji obsługi systemu na komputerze