Budynek nr 8-1

# Opis przedmiotu zamówienia.

Cel zamówienia

Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 3,78 kWp na elewacji budynku nr 8-1.

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejącym  budynku nr 1 Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku.

Instalacja składać się będzie z 12 szt. paneli zamontowanych na elewacji budynku 8-1.

Zakres prac które należy wykonać przy wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie WLZ-tów do rozdzielnicy RPV

- Dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC

- Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy RG1

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP przy budynku 8-1

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

- Dostawę i montaż inwerterów

- Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

- Dostosowanie instalacji odgromowych na budynkach do nowych warunków

- Dostawę i montaż systemu nadrzędnego do sczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii

- Uruchomienie instalacji

- Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Kody CPV:

45311000 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09331200 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

44112000 – Różne konstrukcje budowlane

44212000 – Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

45317000 - Inne instalacje elektryczne

# Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji

- Wykonanie WLZ- tów do rozdzielnicy RPV

Wprowadzenie mocy z rozdzielnicy RPV zostanie zrealizowana za pomocą kabla YKYżo 5x10mm2. Do wykonania WLZ-tów  należy stosować kabel przeznaczony do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod,                 w oraz na tynku, w zależności od typu na zewnątrz do gruntu bądź w dodatkowej osłonie.

Konstrukcja kabli i przewodów musi być zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.

- Napięcie znamionowe  0,6/1kV

- Temperatura pracy -30 °C  do 70°C (minimalne)

- Przewody i kable wykonane zgodnie z normą PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

- Izolacja:  XLPE, PVC

Do rozprowadzania kabli i przewodów stosować  korytka kablowe o parametrach :

Wymagania:

- Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

- Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

- Grubość blachy min. 0,5mm

-  Należy stosować systemowe pokrywy i łączniki

- Dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC

Po stronie stałoprądowej, w rozdzielnicach RDC, zamontowane zostaną ograniczniki przeciwprzepięciowe typu I+II, o napięciu znamionowym 1000V,  wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi oraz złączki gwintowane.

Po stronie zmiennoprądowej w rozdzielnicach RAC zamontowane zostaną rozłączniki 40A oraz złączki gwintowane.

Rozdzielnica RPV8-1 zostanie wyposażona w:

- Wyłącznik nadprądowy B 16A

- Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A/0,03A

- Ogranicznik przeciwprzepięciowy typu I+I

- Wyłączniki nadprądowe 3xB6 1-faz

- Lampki diodowe 3x

- Wyłączniki nadprądowe 3xC2 1-faz

- Automatyczny przekaźnik faz PF-431

- Rozłącznik 63A

- Jednokierunkowy licznik energii czynnej. Pomiar na cele produkcji zielonej energii.

Jako rozdzielnice stosować ogólnodostępne obudowy o parametrach :

- Obudowa metalowa, natynkowa, podtynkowa

- Klasa izolacji: I, II

- Stopień ochrony: IP 44, IP 55

- odporność na uderzenia: IK09, IK10

- wykonanie zgodnie z normą PN-EN 61439

- Kieszeń na dokumentację projektową

- Drzwi zamykane na klucz

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG1

W miejscu przyłączenia instalacji do istniejącej rozdzielnicy RG1 należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy R303 32A oraz miernik energii elektrycznej z blokadą wypływu energii do sieci elektroenergetycznej. Miernik energii elektrycznej z blokadą wypływu należy połączyć przewodem FTP4x2x0,5 z inwerterem masterem.

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP przy budynku 1

Wyłączniki sterujące stosować wyłączniki pożarowe o parametrach :

- Montaż na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń

- Uruchomienia i wysyłanie sygnału następuje poprzez zbicie szybki

- Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki)

- Napięcie znamionowe izolacji Ui = 690V

- Prąd znamionowy ciągły Iu = Ithe = 12A

- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue = 400V~

- Częstotliwość znamionowa 50Hz

- Przekroje przewodów przyłączeniowych 1÷2,5 mm²

- Stopień ochrony IP65

- Możliwość zastosowania min. Dwóch styków (NO, NC) w dowolnej konfiguracji

Do połączenia przycisków PWP stosować przewody parametrach:

- Bez halogenowy EN 50267-2-2

- Napięcie znamionowe 0,6kV/1kV

- nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2

- kolor izolacji : pomarańczowy

- Maksymalna temperatura żyły 90°C

- Izolacja żyły: Mika + XLPE

- Wytrzymałość izolacji FE180

- zachowanie funkcji E90

- materiał żyły: miedź(Cu)

- klasa żyły: 1

- ilość żył: 2

Kable montować na systemach montażowych kablowych certyfikowanych do klasy E90

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

Panele mocować do szyn montażowych umieszczonych na dedykowanych konstrukcjach do elewacji, wykonanych z aluminium i stali nierdzewnej. Konstrukcja mocowana będzie bezpośrednio do ściany za pomocą kotew wklejanych lub mechanicznych. Należy zachować dystans kilkucentymetrowy konstrukcji od ściany w celu zapobieżenia zawilgoceniu. Dystans ten nie może być zbyt duży aby zapobiec przed ptactwem. Na górnej krawędzi należy przewidzieć osłony przed ptakami.

Konstrukcje powinny spełniać podstawowe wymagania:

- Elementy wykonane  z aluminium oraz stali ocynkowanej nie gorszej niż stal S390GD z powłoką cynku Z275 lub stal S320 z warstwą powłoki typu ZM310.

- Posiadać certyfikat wytrzymałości statycznej - potwierdzone przez producenta

- Wykonana z szybko złącznych elementów montażowych

- Producent podkonstrukcji zapewnia wykonanie obliczeń statycznych dla konstrukcji na działanie wiatru i śniegu

- Zawieszanie modułów fotowoltaicznych na elewacji budynku powinno spełniać  dostosowanie całego ustroju okładziny elewacji do obowiązujących przepisów budowalnych

- Dostawę i montaż inwerterów

W celu uzyskania najbardziej wydajnej pracy instalacji należy zastosować inwertery                          o znamionowej mocy 3,7kW i spełniające podstawowe parametry:

- Napięcie wyjściowe - 400/230V

- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napięcie wejściowe - 1000 Vdc

- Maksymalna sprawność -min. 98%

- Europejska sprawność -min.  97%

- Nocne zużycie energii - <2,5W

- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet (WiFi)

- Zakres temperatury pracy:  -40 - +60st.C

- Stopień ochrony - IP65

Inwertery powinny spełniać zgodność z normami:

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12,

Inwerter połączyć z rozdzielnicą RAC a następnie RPV za pomocą kabla YKYżo 5x6mm2.

Konstrukcja kabli i przewodów musi być zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.

- Napięcie znamionowe  0,6/1kV

- Temperatura pracy -30 °C  do 70°C (minimalne)

- Przewody i kable wykonane zgodnie z normą PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

- Izolacja:  XLPE, PVC

- Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

Instalacja będzie się składać z 12 paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na elewacji budynku nr 8-1.

Parametry paneli fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne,

- moc min 315W (+0-5W),

- napięcie znamionowe 33,1V -33,5V,

- prąd znamionowy 9,41A - 9,52A,

- sprawność min 18,5% -19,5%,

- ilość ogniw - 60,

- napięcie obwodu otwartego: 40,5V - 40,8V

- diody obejściowe - 3,

- obciążenie (śnieg/wiatr): 5400Pa/ 3800Pa

- Moc gwarantowana: po 12 latach - powyżej 90% mocy znamionowej, po 25 latach – powyżej 80% mocy znamionowej

Do prawidłowego podłączenia paneli należy użyć kabli o parametrach:

- Napięcie pracy DC: 900/1800V

- zakres temperaturowych przewodu podczas pracy: -40 - +120st.C

- Bez halogenowy-

- Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu

- Odporność UV

- Zwiększona odporność na olej

- Dostosowanie instalacji odgromowych na budynkach do nowych warunków

Instalacja odgromowa na budynku nr 8-1 nie wymaga dostosowania do instalacji fotowoltaicznej.

- Dostawę i montaż systemu nadrzędnego do sczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii

Monitorowanie wyprodukowanej energii, będzie się odbywało za pomocą inwerterów. Inwertery będą zliczały wyprodukowaną energię w skali dnia, miesiąca, roku.

Do sczytywania, archiwizacji oraz wizualizacji wyprodukowanej energii wymagany jest system rejestracji parametrów i archiwizacji danych z możliwością transmisji danych do komputera lub monitora zewnętrznego.

- Uruchomienie instalacji

Instalację należy podłączyć, uruchomić i sprawdzić poprawność działania instalacji oraz systemu monitorowania.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary:

- Impedancji pętli zwarcia

- Rezystancji izolacji przewodów

- Rezystancji uziemienia

Należy wykonać dokumentację powykonawczą obejmującą między innymi:

- opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegółowym wykazem elementów wchodzących              w skład dostawy,

- schemat blokowy instalacji,

- rysunek lokalizacji instalacji,

- rysunki obejmujące całość obwodów instalacji,

- instrukcję obsługi instalacji,

- karty gwarancyjne producenta, karty katalogowe oraz certyfikaty producenta do zastosowanych komponentów.

- Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Przeprowadzone szkolenie z obsługi instalacji fotowoltaicznej powinno obejmować m. in.:

- Załączanie układu

- Wyłączanie układu

- Postępowanie w przypadku awaryjnego wyłączenia

- Przeszkolenie z wizualizacji obsługi systemu na komputerze