Budynek nr 6, 7

# Opis przedmiotu zamówienia.

Cel zamówienia

Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (PV) na budynkach nr 6 i 7.

Instalacji PV o mocy 3,78 kWp na elewacji i 20,79 kWp na dachu budynku nr 6.

Instalacji PV o mocy 21,74 kWp na elewacji i 48,51 kWp na dachu budynku nr 7.

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejącym  budynku nr 6, 7 Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Białymstoku.

Instalacja na budynku nr 6 składać się będzie z 12 szt. paneli zamontowanych na elewacji oraz 66 szt. paneli na dachu.

Instalacja na budynku nr 7 składać się będzie z 69 szt. paneli zamontowanych na elewacji oraz 154 szt.  paneli na dachu.

Zakres prac które należy wykonać przy wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie WLZ-tów do rozdzielnicy RPV

- Dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC

- Rozbudowę istniejącej rozdzielnicy RG1

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

- Dostawę i montaż inwerterów

- Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

- Dostawę i montaż systemu nadrzędnego do sczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii

- Uruchomienie instalacji

- Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Kody CPV:

45311000 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09331200 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

44112000 – Różne konstrukcje budowlane

44212000 – Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów

45317000 - Inne instalacje elektryczne

# Charakterystyczne parametry określające wielkość i rodzaj instalacji

- Wykonanie WLZ- tów do rozdzielnicy RPV

Wprowadzenie mocy z rozdzielnicy RPV zostanie zrealizowana za pomocą kabla                        5xYLYżo 1x95mm2. Do wykonania WLZ-tów  należy stosować kabel przeznaczony do przesyłu energii elektrycznej, do instalacji na stałe wewnątrz pomieszczeń do umieszczania pod,                    w oraz na tynku, w zależności od typu na zewnątrz do gruntu bądź w dodatkowej osłonie.

Konstrukcja kabli i przewodów musi być zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.

- Napięcie znamionowe  0,6/1kV

- Temperatura pracy -30 °C  do 70°C (minimalne)

- Przewody i kable wykonane zgodnie z normą PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

- Izolacja:  XLPE, PVC

Do rozprowadzania kabli i przewodów stosować  korytka kablowe o parametrach :

Wymagania:

- Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

- Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.

- Grubość blachy min. 0,5mm

-  Należy stosować systemowe pokrywy i łączniki

- Dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC

Po stronie stałoprądowej, w rozdzielnicach RDC, zamontowane zostaną ograniczniki przeciwprzepięciowe typu I+II, o napięciu znamionowym 1000V,  wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi oraz złączki gwintowane.

Po stronie zmiennoprądowej w rozdzielnicach RAC zamontowane zostaną rozłączniki 40A oraz złączki gwintowane.

Rozdzielnica RPV zostanie wyposażona w:

- wyłączniki nadprądowe B 20A

- wyłączniki nadprądowe B 25A

- wyłącznik nadprądowy B 16A

- Wyłączniki różnicowo-prądowe 40A/0,03A

- Ogranicznik przeciwprzepięciowy typu I+I

- Wyłączniki nadprądowe 3xB6 1-faz

- Lampki diodowe 3x

- Wyłączniki nadprądowe 3xC2 1-faz

- Automatyczny przekaźnik faz PF-431

- Rozłącznik 250A

- Jednokierunkowy licznik energii czynnej. Pomiar na cele produkcji zielonej energii.

Jako rozdzielnice stosować ogólnodostępne obudowy o parametrach :

- Obudowa metalowa, natynkowa, podtynkowa

- Klasa izolacji: I, II

- Stopień ochrony: IP 44, IP 55

- odporność na uderzenia: IK09, IK10

- wykonanie zgodnie z normą PN-EN 61439

- Kieszeń na dokumentację projektową

- Drzwi zamykane na klucz

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG

W miejscu przyłączenia instalacji do istniejącej rozdzielnicy RG należy zamontować

- rozłącznik bezpiecznikowy R303 200A

- miernik energii elektrycznej z blokadą wypływu energii do sieci elektroenergetycznej

- wyłączniki nadprądowe 3xC2 1-faz

- przekładniki dedykowane do miernika energii 600A/5/ 2,5VA kl.0,5

Miernik energii elektrycznej z blokadą wypływu należy połączyć przewodem FTP4x2x0,5 z inwerterem masterem.

- Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP w budynku nr 6

Wyłączniki sterujące stosować wyłączniki pożarowe o parametrach :

- Montaż na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń

- Uruchomienia i wysyłanie sygnału następuje poprzez zbicie szybki

- Kasowanie stanu alarmowego następuje przez wymianę elementu kruchego (szybki)

- Napięcie znamionowe izolacji Ui = 690V

- Prąd znamionowy ciągły Iu = Ithe = 12A

- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue = 400V~

- Częstotliwość znamionowa 50Hz

- Przekroje przewodów przyłączeniowych 1÷2,5 mm²

- Stopień ochrony IP65

- Możliwość zastosowania min. Dwóch styków (NO, NC) w dowolnej konfiguracji

Do połączenia przycisków PWP stosować przewody parametrach:

- Bez halogenowy EN 50267-2-2

- Napięcie znamionowe 0,6kV/1kV

- nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2

- kolor izolacji : pomarańczowy

- Maksymalna temperatura żyły 90°C

- Izolacja żyły: Mika + XLPE

- Wytrzymałość izolacji FE180

- zachowanie funkcji E90

- materiał żyły: miedź(Cu)

- klasa żyły: 1

- ilość żył: 2

Kable montować na systemach montażowych kablowych certyfikowanych do klasy E90

- Dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

Na elewacjach budynków panele mocować do szyn montażowych umieszczonych na dedykowanych konstrukcjach do elewacji, wykonanych z aluminium i stali nierdzewnej. Konstrukcja mocowana będzie bezpośrednio do ściany za pomocą kotew wklejanych lub mechanicznych. Należy zachować dystans kilkucentymetrowy konstrukcji od ściany w celu zapobieżenia zawilgoceniu. Dystans ten nie może być zbyt duży aby zapobiec przed ptactwem. Na górnej krawędzi należy przewidzieć osłony przed ptakami.

Na budynku 6 należy w dachu wykonać otwór i konstrukcję zamocować do stropu za pomocą kotew. Konstrukcja mocująca na dachu budynku nr 6 składa się z 23 szt. ramek stalowych St.1. Na budynku nr 7 konstrukcję wsporczą kotwić na śruby zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej. Na konstrukcji mocującej bądź na śrubach należy zamontować ceowniki montażowe 50x50x3 a następnie systemowe konstrukcje do dachów płaskich o kącie pochylenia konstrukcji 25 stopni.

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Deklaracje Zgodności.

Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobatę Techniczną .

Konstrukcje powinny spełniać podstawowe wymagania:

- Elementy wykonane  z aluminium oraz stali ocynkowanej nie gorszej niż stal S390GD z powłoką cynku Z275 lub stal S320 z warstwą powłoki typu ZM310.

- Posiadać certyfikat wytrzymałości statycznej - potwierdzone przez producenta

- Wykonana z szybko złącznych elementów montażowych

- Producent podkonstrukcji zapewnia wykonanie obliczeń statycznych dla konstrukcji na działanie wiatru i śniegu

- Zawieszanie modułów fotowoltaicznych na elewacji budynku powinno spełniać  dostosowanie całego ustroju okładziny elewacji do obowiązujących przepisów budowalnych

- Dostawę i montaż inwerterów

W celu uzyskania najbardziej wydajnej pracy instalacji należy zastosować 10 inwerterów:

- 2 inwertery o mocy 9kW,

- 2 inwertery o mocy 10kW,

- 2 inwertery o mocy 8kW,

- 3 inwertery o mocy 12,5kW,

- 1 inwerter o mocy 3,7kW,

spełniające podstawowe parametry:

- Napięcie wyjściowe - 400/230V

- Częstotliwość AC (nominalna) - 50Hz

- Beztransformatorowy

- Maksymalne napięcie wejściowe - 1000 Vdc

- Maksymalna sprawność -min. 98%

- Europejska sprawność -min.  97%

- Nocne zużycie energii - <2,5W

- Interfejs komunikacyjny - RS485, Ethernet (WiFi)

- Zakres temperatury pracy:  -40 - +60st.C

- Stopień ochrony - IP65

Inwertery powinny spełniać zgodność z normami:

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11,             IEC61000-3-12,

Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń istniejących na dachach z czego wynikają zacieniania i co za tym idzie w celu poprawy wydajności instalacji, panele na dachach należy wyposażyć w optymalizatory mocy o podstawowych parametrach:

- moc dobrana do pojedynczego panela

- Zakres temperatury pracy: -40 - +85st. C

- Stopień ochrony: IP 68

- Zakres napięcia : min; 16-90V

- Maks. Prąd wejściowy: 12A

- Konektory: kompatybilne z MC4

Inwertery połączyć z rozdzielnicą RAC a następnie RPV za pomocą kabla YKYżo 5x6mm2 lub kabla YKYżo 5x10mm2

Konstrukcja kabli i przewodów musi być zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi.

- Napięcie znamionowe  0,6/1kV

- Temperatura pracy -30 °C  do 70°C (minimalne)

- Przewody i kable wykonane zgodnie z normą PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1

- Izolacja:  XLPE, PVC

- Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

Instalacja będzie się składać z 4 generatorów fotowoltaicznych.

- 12 szt. paneli zamontowanych na elewacji budynku nr 6

- 66 szt. paneli  zamontowanych na dachu budynku nr 6

- 69 szt. paneli zamontowanych na elewacji budynku nr 7

- 154 szt.  paneli zamontowanych na dachu budynku nr 7

Parametry paneli fotowoltaicznych:

- monokrystaliczne,

- moc min 315W (+0-5W),

- napięcie znamionowe 33,1V -33,5V,

- prąd znamionowy 9,41A - 9,52A,

- sprawność min 18,5% -19,5%,

- ilość ogniw - 60,

- napięcie obwodu otwartego: 40,5V - 40,8V

- diody obejściowe - 3,

- obciążenie (śnieg/wiatr): 5400Pa/ 3800Pa

- Moc gwarantowana: po 12 latach - powyżej 90% mocy znamionowej, po 25 latach – powyżej 80% mocy znamionowej

Do prawidłowego podłączenia paneli należy użyć kabli o parametrach:

- Napięcie pracy DC: 900/1800V

- zakres temperaturowych przewodu podczas pracy: -40 - +120st.C

- Bez halogenowy-

- Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu

- Odporność UV

- Zwiększona odporność na olej

- Dostosowanie instalacji odgromowych na budynkach do nowych warunków

Instalacja odgromowa na dachach budynków 6 i 7 wymaga dostosowania do nowych warunków.

Na dachu budynku nr 6 należy zainstalować 3 nowe maszty odgromowe o wysokości 3 m.

Na dachu budynku nr 7 należy zmienić lokalizację 5 istniejących masztów odgromowych oraz zainstalować 1 nowy maszt odgromowy o wysokości 3m.

Przejścia instalacji odgromowej pod konstrukcją paneli fotowoltaicznych należy wykonać przewodem izolowanym wysokonapięciowym 35mm2. Wybrane elementy instalacji odgromowej oznaczone w dokumentacji technicznej należy zdemontować.

Osprzęt odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i ścienne, zaciski krzyżowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiające, bednarka, itd. Powinien być wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a każdy producent winien wystawić deklarację zgodności z Polską Normą. Dostawa osprzętu, który wymagań nie spełnia, może być zakwestionowana na różnych  etapach inwestycji.

- Dostawę i montaż systemu nadrzędnego do sczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii

Monitorowanie wyprodukowanej energii, będzie się odbywało za pomocą inwerterów. Inwertery będą zliczały wyprodukowaną energię w skali dnia, miesiąca, roku.

Do sczytywania, archiwizacji oraz wizualizacji wyprodukowanej energii wymagany jest system rejestracji parametrów i archiwizacji danych z możliwością transmisji danych do komputera lub monitora zewnętrznego.

- Uruchomienie instalacji

Instalację należy podłączyć, uruchomić i sprawdzić poprawność działania instalacji oraz systemu monitorowania.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary:

- Impedancji pętli zwarcia

- Rezystancji izolacji przewodów

- Rezystancji uziemienia

Należy wykonać dokumentację powykonawczą obejmującą między innymi:

- opis funkcjonalny instalacji wraz ze szczegółowym wykazem elementów wchodzących             w skład dostawy,

- schemat blokowy instalacji,

- rysunek lokalizacji instalacji,

- rysunki obejmujące całość obwodów instalacji,

- instrukcję obsługi instalacji,

- karty gwarancyjne producenta, karty katalogowe oraz certyfikaty producenta do zastosowanych komponentów.

- Przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej

Przeprowadzone szkolenie z obsługi instalacji fotowoltaicznej powinno obejmować m. in.:

- Załączanie układu

- Wyłączanie układu

- Postępowanie w przypadku awaryjnego wyłączenia

- Przeszkolenie z wizualizacji obsługi systemu na komputerze