# Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela

# Opis predmetu zákazky

Gymnázium - Gimnázium

Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo

Názov projektu:

Dron & Science Center vo Fiľakove  – Veda a technológie pre región

## Projektové práce – projekt stavebných úprav

Rozsah vypracovania projektovej dokumentácie:

Dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo.

Dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Predmetom stavebných úprav je hlavná budova,  vedľajšia budova a priliehajúce spevnené plochy.

Predmetom zákazky je komplexná debarierizácia budov školského zariadenia v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania a požiadavkami na objektívnu bezbariérovosť, ako ich definuje Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení vydaný MŠVVaŠ SR.

Cieľom zákazky je odstránenie architektonických, informačných a iných bariér, ktoré obmedzujú rovnocenný, bezpečný a samostatný prístup osôb so zdravotným znevýhodnením k budove, jej vnútorným priestorom a funkčnému využívaniu všetkých súčastí školského areálu.

Zákazka zahŕňa najmä:

- vytvorenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu v bezprostrednej blízkosti vstupu do objektu, vrátane jeho napojenia na bezbariérovú prístupovú trasu,

- úpravy vstupu do budovy (vrátane vstupných dverí, schodísk, rámp a nástupných plôch),

- vybudovanie alebo úpravu bezbariérových prístupových trás od referenčného bodu (napr. parkovisko, zastávka MHD, vstupný chodník),

- inštaláciu zariadení na vertikálny presun (výťah, zvislá alebo šikmá zdvíhacia plošina),

- úpravy hygienických priestorov vrátane zriadenia bezbariérového WC,

- úpravy vnútorných komunikačných priestorov (chodby, dvere, schodiská) vrátane ich orientačného a informačného značenia,

- vybudovanie alebo úpravu šatní, učební, spoločenských a športových priestorov s dôrazom na plnohodnotné zapojenie všetkých užívateľov.

Realizácia musí byť v súlade s:

- Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (čl. 2 a 9),

- Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. MŽP SR,

- STN EN 17210:2021 – Prístupnosť a použiteľnosť zastavaného prostredia,

- ako aj ďalšími príslušnými normami a predpismi.

Výsledkom má byť inkluzívne prostredie umožňujúce samostatný, bezpečný a dôstojný pohyb všetkých užívateľov budovy vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu od referenčného bodu (napr. parkovacie miesto) až po všetky funkčné priestory zariadenia – bez potreby asistencie iných osôb.

## Dokumentácia bude rozdelená nasledovne:

### Stavebné objekty:

### SO 01 - Hlavná budova, p.č.: 2492, k.ú. Fiľakovo (814296), obec Fiľakovo

- Debarierizácia budovy (všetky učebne)

- Rekonštrukcia vstupu do budovy

- vybudovanie nového výťahu/zvislá zdvíhacia plošina, v zrkadle hlavného schodiska, presklená šachta

- Stavebné úpravy toaliet, bezbariérové hygienické priestory

- vyznačenie parkovacieho miesta pre imobilných

### SO 02 - Vedľajšia budova, p.č.: 2500, k.ú. Fiľakovo (814296), obec Fiľakovo

- Komplexná obnova budovy, zhodnotenie existujúceho zateplenia fasády a strechy, výmena okien a dverí, modernizácia vykurovania, elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, zabezpečenie bezbariérovosti a požiarnej bezpečnosti. Sanácia vlhnutia objektu.

- Úprava dispozície – vytvorenie nových učební:

  - Učebňa č. 1 (poschodie, pri kabinete) Úprava na bio-chemické laboratórium vrátane inštalácie rozvodov vody, plynu, elektriny a vzduchotechniky.

  - Učebňa č. 2 (poschodie, s možnosťou prepojenia s priľahlým kabinetom) Úprava na informatické laboratórium s rozvodmi elektriny k jednotlivým pracovným staniciam.

  - Učebňa č. 3 (prízemie) Úprava na jazykové laboratórium, vrátane zníženia podlahy kvôli požadovanej svetlej výške a zavedenia elektrických rozvodov k stolom.

- vybudovanie nového výťahu, a bezbariérového vstupu

- Stavebné úpravy toaliet, bezbariérové hygienické priestory

## Podrobné požiadavky

### Na stavebné úpravy:

- Rekonštrukcia vstupu do budovy Požiadavky na debarierizáciu vstupu do budovy:

  - Bezprahový vstup – vstup do budovy musí byť riešený bez výškového rozdielu, príp. s maximálnym prekročením 20 mm a plynulým prechodom (napr. so šikmým nábehom); ideálne do 5 mm.

  - Bezbariérový prístup od parkoviska alebo verejného chodníka – od tzv. referenčného bodu (napr. vyhradené parkovacie miesto) musí viesť plynulá bezbariérová trasa až ku vstupu.

  - Rampa alebo iné zariadenie na prekonanie výškového rozdielu – ak sa nedá dosiahnuť bezprahový vstup, musí byť osadená rampa s max. sklonom 1:12 (8,33 %) a šírkou min. 1200 mm, so zábradlím a odpočívadlami podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

  - Dostatočná šírka vstupných dverí – čistá priechodná šírka dverného otvoru musí byť min. 900 mm; odporúča sa automatické alebo mechanicky ľahko ovládateľné otváranie.

  - Pevný a protišmykový povrch – všetky plochy musia mať pevný, rovný, stabilný a protišmykový povrch vhodný aj pre pohyb osôb na vozíku alebo s bielou palicou.

  - Vizuálne a hmatové označenie – presklené plochy (napr. sklenené dvere) musia byť označené vo výške očí kontrastným pásom, vstupy majú byť označené piktogramom prístupnosti a ideálne aj reliéfnym/hmatovým značením.

  - Primerané osvetlenie a orientácia – vstup musí byť dobre osvetlený, vizuálne čitateľný, so zrozumiteľným usporiadaním a zreteľným označením vstupného bodu.

  - Vstupná plocha (zádverie) – musí umožňovať otočenie invalidného vozíka (min. priemer otáčania 1500 mm) a bezpečné zatváranie/otváranie dverí.

- vybudovanie nového výťahu, stanica na každom podlaží. Výťah bude spĺňať minimálne tieto podmienky:

  - voľná manévrovacia plocha s rozmermi najmenej 1500 x 1500 mm pred vstupom do výťahu/plošiny,

  - vnútorné rozmery plošiny najmenej 1100 x 1400 mm, odporúčané rozmery kabíny 1400 x 1600 mm umožňujú manévrovanie osoby na vozíku,

  - výškový rozdiel medzi podlahou výťahovej kabíny pri zastavení a okolitou podlahou môže byť najviac 10 mm podľa normy STN EN 17210,

  - umiestnenie a riešenie ovládacích prvkov a panelov vo výškovom rozmedzí 800 - 1200 mm od podlahy,

  - ovládacie a privolávacie panely s popisom v reliéfnom prevedení čísiel/písma aj Braillovom písme vedľa tlačidiel,

    - Podmienky bezbariérovosti upravuje Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení, dokumentácia ich v čo najväčšej miere zapracuje (s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť navrhovaných opatrení).

- Stavebné úpravy toaliet, bezbariérové hygienické priestory:

  - priestor by mal obsahovať minimálne jednu bezbariérovú záchodovú kabínu (na každom podlaží).

  - Bezbariérová záchodová kabína musí spĺňať:

    - rozmery optimálne 2200 mm x 1800 mm (so zohľadnením osôb na elektrickom vozíku), najmenej 1600 mm x 1800 mm;

    - dvere široké 900 mm (najmenej 800 mm) otváravé smerom von zo záchodovej kabíny a z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo;

    - dvere by mali byť označené vedľa zárubne štítkom s reliéfnym popisom a piktogramom;

    - záchodová misa by mala byť osadená vo výške 450 mm (horná hrana) od úrovne podlahy;

    - po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklopné opierky vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 750 mm od úrovne podlahy;

    - splachovacie zariadenie a toaletný papier musia byť v dosahu z WC misy (bez nutnosti otáčania sa);

    - vedľa záchodovej misy musí byť voľná manipulačná plocha (široká najmenej 800 mm, optimálne po oboch stranách WC misy) so zabezpečeným voľným prístupom pre osobu na vozíku;

    - umývadlo musí umožňovať zasunutie nôh osoby na vozíku, preto horná hrana by mala byť osadená vo výške 800 nad úrovňou podlahy a vhodné je použiť podomietkový alebo priestorovo úsporný sifón;

    - zrkadlo má mať spodnú hranu v nižšej výške, aby bolo vyhovujúce aj pre osoby na vozíku, prípadne môže mať nastaviteľný sklon;

    - doplnky (napr. dávkovač mydla, zásobník na papierové utierky a pod.) musia byť osadené v dosahu osoby na vozíku, čiže vo výške najviac 1200 mm od podlahy;

    - musí byť umiestnené tlačidlo na privolanie pomoci v prípade núdze a malo by byť v dosahu z podlahy.

    - V prípade potreby do PD zaradiť zdravotechniku hygienických priestorov.