OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetleniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu poprzez demontaż istniejących, nieefektywnych energetycznie opraw oraz montaż nowych opraw LED z wymiennym źródłem światła.

Zakres obejmuje:

  - demontaż i utylizację istniejących opraw,

  - dostawę i montaż nowych opraw LED wraz ze źródłami światła,

  - wykonanie prac montażowych na sali gimnastycznej przy użyciu rusztowań lub innego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prace na wysokości,

  - przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia po zakończeniu prac,

  - przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej (protokoły pomiarów, certyfikaty, atesty).

- Szczegółowy opis opraw oświetlenia:

Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą być produktami pochodzącymi od polskiego producenta lub wytwarzanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (pierwsze trzy grupy opraw – rastrowe – muszą być produkowane w Polsce).

- Oprawy rastrowe natynkowe LED

- 118 szt. – oprawy o wymiarach 120x30 cm, przystosowane do montażu natynkowego, z dwoma świetlówkami LED T8 120 cm (2×18 W), barwa światła 4000 K, CRI ≥ 80.

- Obudowa stalowa malowana proszkowo, odbłyśnik aluminiowy, klosz mleczny z tworzywa o wysokiej przepuszczalności światła.

- Oprawa z wymiennymi źródłami światła LED, zasilanymi jednostronnie, umożliwiająca wymianę bez naruszania konstrukcji oprawy.

- Klasa szczelności IP20, gwarancja 7 lat.

- Zdjęcie poglądowe:

- Oprawy rastrowe natynkowe LED

- 8 szt. – oprawy o wymiarach 60x30 cm, natynkowe, z dwoma świetlówkami LED T8 60 cm (2×9 W), barwa 4000 K, CRI ≥ 80, obudowa stalowa, odbłyśnik aluminiowy, klosz mleczny.

- Klasa szczelności IP20, gwarancja 7 lat.

- Zdjęcie poglądowe:

- Oprawy rastrowe natynkowe LED

- 8 szt. – oprawy o wymiarach 60x60 cm, z czterema świetlówkami LED T8 60 cm (4×9 W), barwa 4000 K, CRI ≥ 80.

- Obudowa stalowa malowana proszkowo, klosz mleczny, wymienne źródła światła.

- Klasa szczelności IP20, gwarancja 7 lat.

- Zdjęcie poglądowe:

- Plafoniery LED wewnętrzne

- 31 szt. – plafony LED o mocy regulowanej 12–18 W, z możliwością wyboru barwy światła (CCT) w zakresie 3000–4000 K, strumień świetlny min. 1600 lm, klasa szczelności IP44.

- Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, mleczny klosz rozpraszający światło.

- Gwarancja 5 lat.

- Zdjęcie poglądowe:

- Plafoniery LED hermetyczne (zewnętrzne)

- 5 szt. – plafony LED o mocy 10 W, barwa 4000 K, strumień min. 900 lm, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK08.

- Obudowa hermetyczna, odporna na warunki atmosferyczne.

- Gwarancja 5 lat.

- Zdjęcie poglądowe:

- Naświetlacze LED – sala gimnastyczna

- 8 szt. – naświetlacze LED o mocy 100 W, strumień min. 16 000 lm, barwa 4000 K, kąt świecenia 100–120°, klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa z szybą hartowaną.

- Każdy naświetlacz zostanie wyposażony w siatkę ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym.

- Montaż wymaga zastosowania rusztowań lub innego sprzętu do pracy na wysokościach.

- Gwarancja 5 lat.

- Zdjęcie poglądowe naświetlacza:

- Zdjęcie poglądowe siatka zabezpieczająca:

- Oprawy awaryjne LED

- 9 szt. – oprawy awaryjne LED z czasem podtrzymania min. 1 godzina, montaż natynkowy, wyposażone w autotest i piktogram ewakuacyjny.

- Klasa szczelności IP42, gwarancja 2 lata.

- Zdjęcie poglądowe:

- Wymagania techniczne:

  - Wszystkie nowe oprawy oświetleniowe muszą spełniać normę PN-EN 12464-1:2021 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, zapewniając odpowiednie natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach szkoły.

  - Temperatura barwowa opraw: 4000 K (światło neutralne).

  - Wskaźnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 80.

  - Oprawy powinny posiadać certyfikaty CE oraz spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

- Wymagania dotyczące efektu ekologicznego.

  - Po zakończeniu modernizacji, całkowita moc zainstalowanego oświetlenia nie może przekroczyć 6128 W (obecna moc: 15440 W).

  - Oczekiwane zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 60,31%. (16389,12 kWh/rok)

  - Oczekiwane zmniejszenie emisji CO₂ o 60,31% (9,784 MG/rok)

- Dokumentacja powykonawcza:

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia po zakończeniu prac, w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami.

  - Wyniki pomiarów należy przedstawić w formie protokołu, który będzie stanowił integralną część dokumentacji powykonawczej.

  - Dokumentacja powykonawcza musi zawierać również certyfikaty CE oraz dokumenty dotyczące efektywności energetycznej

- Parametry techniczne i wymagania ogólne

- Temperatura barwowa: 4000 K (światło neutralne)

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

- Współczynnik mocy (PF): ≥ 0,9

- Sprawność opraw: ≥ 85%

- Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz

- Żywotność źródeł LED: ≥ 50 000 h

- Wszystkie oprawy muszą spełniać normę PN-EN 12464-1:2021

- Wymagane oznaczenia i certyfikaty: CE, deklaracja zgodności UE

- Oprawy rastrowe muszą umożliwiać wymianę źródeł światła bez naruszenia konstrukcji

- Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac wykonawca przekaże:

- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia,

- certyfikaty CE i deklaracje zgodności,

- gwarancje, instrukcje użytkowania,

- potwierdzenia utylizacji zdemontowanych elementów,

- dokumentację fotograficzną.

- Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP i prawa budowlanego.

- Montaż opraw na sali gimnastycznej należy przeprowadzić z użyciem rusztowań lub innego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prace na wysokościach.

- Prace montażowe muszą być realizowane poza godzinami pracy szkoły lub w weekendy. W dni robocze dopuszcza się wykonywanie robót po godzinie 15:00. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zminimalizowania przerw w funkcjonowaniu placówki i zachowania porządku na terenie szkoły.

- Wszystkie zdemontowane elementy należy zutylizować zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

- Informacje dotyczące dofinansowania:

  - Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Modernizacja oświetlenia” (2025-OA-1).

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji i danych niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, wymaganych przez WFOŚiGW.

- Gwarancja:

- Oprawy rastrowe – 7 lat

- Plafony i naświetlacze – 5 lat

- Oprawy awaryjne – 2 lata

- Źródła światła LED – 3 lata

- Dokumentacja fotograficzna lamp podlegających demontażowi:

WYMAGANIA PROCEDURALNE I FORMALNE

CPV: 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

- Warunki udziału w postępowaniu:

  - Termin realizacji 20.12.2025r.

  - Termin związania ofertą - 30 dni

  - Termin płatności - 30 dni

  - Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej uprawniającej do realizacji przedmiotu zamówienia (dołączyć do oferty aktualny nie starszy niż 6 miesięcy odpis z CEiDG lub KRS)

  - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie:

    - SEP E – uprawnienia eksploatacyjne (dołączyć do oferty);

    - SEP D – uprawnienia dozoru (dołączyć do oferty).

  - Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł w zakres której wchodził między innymi montaż lub wymiana oświetleni. (poświadczenie należytego wykonania roboty dołączyć do oferty)

- Wymagane dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:

  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  - Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  - Wykaz osób posiadających uprawnienia elektryczne w zakresie wraz z kopią tych uprawnień:

    - SEP E – uprawnienia eksploatacyjne;

    - SEP D – uprawnienia dozoru.

  - Referencje lub poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł w zakres której wchodził montaż lub wymiana oświetleni.

- Składnie ofert:

  - Termin składania ofert: 21.10.2025 r. godz. 9:00

  - Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy Pzp i wprowadzają do oprogramowania JOSEPHINE, które znajduje się pod adresem internetowym https://JOSEPHINE.proebiz.com/.

  - Termin otwarcia ofert: 21.10.2025 r. godz. 09:30

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami,  odbywa się za pośrednictwem Platformy „JOSEPHINE”.  Strona prowadzonego postępowania: https://JOSEPHINE.proebiz.com/

- Kryteria oceny ofert: punktowa - Cena - 100%

- Cena:

- Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na załączonym Formularzu oferty.

- Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Wymagania ogólne:

  - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia wadium

  - Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

  - Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- UWAGI

  - Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest poza zakresem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

  - Ogłoszenie zamówienia zostało opublikowane nieobowiązkowo, wyłącznie w celu zapewnienia przejrzystości, konkurencyjności i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym – zapytania ofertowego, na zasadach określonych przez Zamawiającego, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, o których mowa w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.