## VZT Jurajov dvor
Špecifikácia VZT zariadenía a rozsah prác na výkon servisu za rok 2025 - areál DPB, a.s. Jurajov dvor
Por.číslo | Rozsah serv. prác a požiadaviek podľa bodu: | Zariadenie - Popis | Počet zariadení | Mj | Jednotková cena | Ponuka celkom | Mena | Počet periód | Množ. v perióde
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 1
1 | 2. | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 2
2 | 2. | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 3
3 | 2. | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Cena za servisné práce v Hale č.1, 2 a 3 spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 4
4 | 5. | VZT jednotka s rekuperáciou tepla REKUPER-Vertikal 6/8 , výr. : f. REKUPER Liberec /strecha/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
5 |  | Filter rámový k VZT jednotke na streche, rozmer : kov 1350x680x160/8 (nie kapsy, ale priečinky/rámový M5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
6 | 6. | VentoControl, riadiaca jednotka na ovládanie odvetranie soc.priestorov a šatní /Kuchynka/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
7 | 2. | Strešný ventilátor VENTO, typ RS 56/40-4D | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
8 | 5. | VZT zostava: klapka, filtračná komora KFB 60-30, ventilator do štvorhran pot. RP 60-30/28-4D, tlmiaca vložka DV 60-30 /chodba pri majstroch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
9 |  | Filter, rozmer : G4 595x295x200/5 kovový rám /chodba pri majstroch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
10 | 5. | VZT zostava: klapka, filtračná komora KFB 60-30, ventilator do štvorhran pot. RP 60-30/28-4, tlmiaca vložka DV 60-30 /chodba pri sklade horľavých látok/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
11 |  | Filter kapsový, rozmer : G4 395x195x200/4 kovový rám 25mm /chodba pri sklade horľavých látok/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
12 | 2. | Strešný ventilátor VENTO, typ RS 40/31-4E | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
13 | 2. | Axiálny ventilátor VORTICE MEDIO "S" /podtlakové vetranie, wc + upratovačka/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Cena za servisné práce v Hale č.4 spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v Hale č.4 spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 5
14 | 2. | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík-strecha/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 6
15 | 2. | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík-strecha/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
16 | 2. | Elektrodesign, Radiálny nevýbušný ventilátor ILT/4-225 EX | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
17 | 2. | Elektrodesign, Ohrievač teplovodný IBW 225-2 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
18 | 5. | VZT zariadenie SOLER 513 292 6100, zavesené pod stropom | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
19 |  | Filter-prívod, rozmer : G4 240x495x200/5, rámik 20 mm | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
Cena za servisné práce v Hale č.5 a 6 spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Ľahká údržba trolejbusov – Jurajov Dvor
20 | 5. | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 06 /nad umyvárkou/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
21 |  | Kapsový filter REMAK 340x645x350/3 G4 | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
22 | 5. | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 10 /nad sušiarňou/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
23 |  | Kapsový filter REMAK 420x805x350/4 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
24 | 5. | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster FP 4.0 /v hale na terase/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
25 |  | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
26 | 5. | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster FP 2.7 /príručný sklad/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
27 |  | Kapsový filter REMAK 605x305x360/6 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
28 | 5. | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster FP 4.0 /v hale na terase/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
29 |  | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
30 | 6. | Kontrola ovládania, Remak HMI - SGPOL822.60/STD | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
31 | 2. | Elektrodesign Axiálny ventilátor HXBR/4-315 /svetlík/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
32 | 2. | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/8-355 IP55 /v hale miest. Čov/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
33 | 2. | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 /v hale pri bráne/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
34 |  | Filter KS PAK 55, M5 595x345x460, hr.rámu 18mm. 6 kapsový /v hale pri bráne/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
35 | 4. | Vonkajšia kondenzačná jednotka inverter Panasonic U-250PE1E8 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
36 | 2. | Ventilátor diagonálny do kruhového potrubia TD800/200SILENT IP44 /oprava pneumatík/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
37 |  | Náhradná filtračná vložka MFR 200/G3 /oprava pneumatík/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
38 | 2. | Elektrický ohrevač pre kruhové potrubie MBE -200/4,0 R2, /oprava pneumatík/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
39 | 2. | Ventilátor nevýbušný do kruhového potrubia TD 800/200 Ex /sklad olejov, nabíjareň/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
40 | 1. | Požiarne klapky - PKIR PKIS SK | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Cena za servisné práce v Ľahkej údržbe trolejbusov spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v Ľahkej údržbe trolejbusov spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Blok údržby nízkopodlažných električiek – Jurajov Dvor
41 | 5. | Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 06 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
42 |  | Rámčekový filter G4, na prívode (2ks) a odvode (2ks) vzduchu, Remak XPNR 06/4C, rozmer : 347x642x96 | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
43 | 2. | Elektrodesign Axiálny ventilátor HXBR/4-315 /v umývarke svetlík/ | 7 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 7
44 | 2. | Elektrodesign Ventilátor radiálny do kruhového potrubia RM 250 L /pracovisko sústruhu, Strojovňa Čov/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
45 |  | Náhradná fitračná vložka MFR 250/G4 /pracovisko sústruhu/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
46 | 2. | Elektrický ohrievač pre kruhové potrubie MBE -250/6,0 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
47 | 7. | Nástenná vykurovacia súprava SAHARA Maxx HN23.UWARAP.AKD /6xumyváreň + 1x prac.sústruhu/ | 7 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 7
48 | 2. | Malý radiály ventilátor CF 200 T s časovým dobehom | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v objekte Blok údržby nízkopodlažných električiek spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiálv objekte Blok údržby nízkopodlažných električiek spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Ľahká údržba električiek - Jurajov dvor
49 | 2. | Elektrodesign Ventilátor radiálny do kruhového potrubia RM 200 L /hala pri stene/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
50 |  | Vložka MFR 300x300, hĺbka 360mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
51 | 2. | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 /hala na ľavo a na pravo od kuchyne/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
52 |  | Filter KS PAK 55, M5 595x345x460, 6 kapsový /hala na ľavo a na pravo od kuchyne/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
53 | 2. | Elektrodesign Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 /Hala Clona VZT/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
54 | 2. | Elektrodesign Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-250 /Hala v strede od vrátnice/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
55 |  | Filter KS PAK 55, M5 495x245x360 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
56 | 5. | REMAK VZT jednotka AeroMaster FP 2.7 /príručný sklad/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
57 |  | Kapsový filter REMAK plast, rozmer 695x395x600/6 M5, hrúbka 25mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
58 | 5. | REMAK VZT jednotka RP70-40/35-6D VRP0070406D /strojovňa VZT výmenníková stanica/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
59 |  | Kapsový filter REMAK plast, rozmer 695x395x600/6 M5, hrúbka 25mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v objekte Ľahká údržba električiek spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiálv objekte Ľahkej údržby električiek spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Teplovzdušné vetranie a vykurovanie nastavovacej a skúšobnej haly električiek - Prístavba
60 | 2. | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
61 | 2. | Vodný ohrievač IBW 315-4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
62 |  | Filter IFR 315/60-35 F7, 6 kapsový | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
63 | 7. | Jednotka SAHARA MAXX HN 22. UWARAP.BKD s 2ks konzolami ZH2.5300 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
64 | 6. | Kontrola ovládania | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
65 | 2. | Ventilátor axiálny HXM 250, s termokontaktom a ochr. relé | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v Teplovzdušné vetranie a vykurovanie nastavovacej a skúšobnej haly električiek spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v obj.Teplovzdušné vetranie a vykurovanie nastavovacej a skúšobnej haly električiek spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Ústredné Dielne Autobusov
66 | 5. | VZT zariadenie HOVAL LW-S- 8/D /stropné - strecha/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
67 |  | rámy 25mm s filtrami Hovalfilter L/LW-8 G4 592x592x350 / 5 /vrchné filtre/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
68 |  | rámy 25mm s filtrami Hovalfilter L/LW-5 G4 430x592x350 / 4 /spodné filtre/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
69 | 5. | VZT zariadenie č.1, Janka Radotín, JKL 10. /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
70 |  | Filter do VZT č.1, prívod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
71 |  | Filter do VZT č.1, prívod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
72 |  | Filter do VZT č.1, prívod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
73 |  | Filter do VZT č.1, prívod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
74 |  | Filter do VZT č.1, odvod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
75 |  | Filter do VZT č.1, odvod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
76 |  | Filter do VZT č.1, odvod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
77 |  | Filter do VZT č.1, odvod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
78 | 5. | VZT zariadenie č.2, Janka Radotín, JKL 10. /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
79 |  | Filter do VZT č.2, prívod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
80 |  | Filter do VZT č.2, prívod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
81 |  | Filter do VZT č.2, prívod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
82 |  | Filter do VZT č.2, prívod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
83 |  | Filter do VZT č.2, odvod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
84 |  | Filter do VZT č.2, odvod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
85 |  | Filter do VZT č.2, odvod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
86 |  | Filter do VZT č.2, odvod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
87 | 5. | VZT zariadenie č.3 Janka Radotín JKL 6 /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
88 |  | Filter do VZT č.3, prívod : 897x587x550 / 8 M6, Plast | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
89 |  | Filter do VZT č.3, odvod : 897x587x550 / 8 M6, Plast | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
90 | 5. | VZT zariadenie č.4.1 Janka Radotín JKL 4 /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
91 |  | Filter do VZT č.4.1., prívod :287x592x600 / 3 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
92 |  | Filter do VZT č.4.1., odvod :402x592x600 / 4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
93 | 5. | VZT zariadenie č.4.2 Janka Radotín JKL 4 /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
94 |  | Filter do VZT č.4.2., prívod :F6 897x287x628 / 8, hliníkový rám | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
95 |  | Filter do VZT č.4.2., prívod :F6 897x287x628 / 8, hliníkový rám | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
96 | 2. | Ventilátor do štvorhranného potrubia, REMAK RP 50-25/22-4D EK | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
97 | 1. | Požiarne klapky Mandík, PKMS 90 /strojovňa VZT/ | 9 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 9
98 | 1. | Požiarne klapky Mandík, PKMS 90 /šatňa pri VZT/ | 2 | ks |  | 0 | EUR | 1 | 2
99 | 5. | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL ZJ 07.06- odvetrávanie montážnych kanálov /brána č.17/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
100 |  | Filter : filtračná textília cca 2 m2 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
101 |  | Klinový remeň: SPZ 1212LW 1225La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
102 | 5. | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL ZJ 07.04- odvetrávanie montážnych kanálov /brána č.15, hala CNG/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
103 |  | Filter : filtračná textília cca 2 m2 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
104 |  | Klinový remeň: SPZ 912LW 925La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
105 | 5. | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL, V.Č.: TEB 1252.31 - odvetrávanie montážnych kanálov /hala, brána č.7/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
106 |  | Klinový remeň: SPA 1357LW 1375La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
107 | 1. | Požiarne klapky Mandík, PKMS 90 315x200 /ÚD pod VZT/ | 3 | ks |  | 0 | EUR | 1 | 3
108 | 5. | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL Z 10 - 10 TPP 125031 - odvetrávanie montážnych kanálov /hala, brána č.9/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
109 |  | Klinový remeň: SPA 1390LW 13x1360LI A54 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
110 |  |  |  | ks |  | 0 | EUR | 1 | 1
111 | 5. | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL 208.08 TPB 125231 - odvetrávanie montážnych kanálov /hala, brána č.11/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
112 |  | Klinový remeň: AUX 10 - 1025La SF | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
113 |  | Filter rozmer : G3 725x655x55/5, plast rámový | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v objekte Ústredné dielne autobusov spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v objekte Ústredné dielne autobusov spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Ústredné Dielne Autobusov - časť Trakčné
114 | 5. | VZT zariadenie, BAT Klima BKL ZJ 05.04 /na lávke/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
115 |  | Filter,rozmer : G4 490x287x360/5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
116 |  | Klinový remeň SPZ 937LW 950La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Umývareň Autobusov
117 | 5. | VZT zariadenie UNIVENT IBE RME 500/250 - 3 - H1, v.č. : 0.4-05-00-0013 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
118 |  | Filter F7 315x444x30 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
119 | 6. | Kontrola funkčnosti ovládača | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v objektoch Ústredné dielne autobusov-časť trakčné a umyváreň autobusov spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v objektoch Ústredné dielne autobusov-časť trakčné a umyváreň autobusov spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Základňa Technickej Infraštruktúry - objekt ZTI
120 | 5. | VZT zariadenie : ALTEKO RK 250 SP-LF 24 (strecha,strojovňa) | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
121 |  | Filter- prívod, plast : EU-4 445x245x200/5, hrúbka 20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
122 |  | Filter- odvod, plast : EU-4 445x245x200/5, hrúbka 20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
123 | 5. | VZT zariadenie : Alteko Tango 7 F-EU4-T3-L (strojovňa strecha) | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
124 |  | Filter- prívod, plast : EU7 472x684x300/5, hrúbka 25mm | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
125 |  | Filter- odvod, plast : EU7 472x684x300/5, hrúbka 25mm | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
126 | 5. | VZT zariadenie : Alteko RK 250 SP-LF24 (strojovňa administratíva) | 5 | ks |  | 0 | EUR | 1 | 5
127 |  | Filter- prívod, plast : EU4 445x245x200/5, hrúbka 20mm | 5 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 5
128 |  | Filter- odvod, plast : EU4 445x245x200/5, hrúbka 20mm | 5 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 5
129 | 1. | Požiarne klapky Mandík, PKTM 90 Ø 250 (5ks) a Ø 280 (5ks) | 10 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 10
130 | 1. | Požiarna klapka Mandík, PKTM 90 630x500 /strecha VZT/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
131 | 1. | Požiarna klapka Mandík, PKTM 90 630x500 / pri umývarke/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
132 | 5. | VZT zostava VENTO RP 50-30/25-4E, /Hala opráv nákladných vozidiel, vetranie montážnej jamy/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
133 |  | Filter vreckový, KF3 50-30, plast G3 495x295x360/4, hr.20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
134 | 5. | VZT zostava Vento RP 60-35/31-6D, Vetranie haly údržby a opráv osobných vozidiel /sklad v hale/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
135 |  | Filter vreckový, KF3 60-35, plast G3 595x345x360/5, hr.20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
136 | 5. | VZT zostava RP 50-30/25-4E, Vetranie obrobne, kováčovne a nab.stanice /sklad - vonku/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
137 |  | Filter vreckový, KF3 50-30, plast G3 495x295x360/4, hr.20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
138 | 5. | VZT zostava Vento RP 80-50/40-6D, Vetranie dieľne koľajových konš.a zámčníckej dielne /Sklad - vonku/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
139 |  | Filter vreckový, KF3 80-50, Plast G3 795x495x350/7, hr.20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
140 | 5. | VZT zostava VENTO RP 50-30/25-4E, /Koľajové trate dielňa opráv vozidiel a stav.strojov, vetranie montážnej jamy/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
141 |  | Filter vreckový, KF3 50-30, plast G3 495x295x360/4, hr.20mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
142 | 5. | Nástrešná vetracia jednotka HOVAL LHW8 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
143 |  | rámy 25mm s filtrami Hovalfilter L/LW-8 G4 592x592x350 / 5 /vrchné filtre/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
144 |  | rámy 25 mm s filtrami Hovalfilter L/LW-5 G4 430x592x350 / 4 /spodné filtre/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
145 | 6. | Kontrola ovládania autonómnych regulátorov/VZT stojovňa/ | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v objekte Základňa technickej infraštruktúry spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v objekte Základňa technickej infraštruktúry spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Ostatné náklady
146 | Doprava | Dopravné náklady | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
147 | Odpad | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce na zariadeniach v areáli Jurajov dvor spolu, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v areáli Jurajov dvor spolu, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Celková cena za servis VZT zariadeni v areáli DPB, a.s. Jurajov dvor spolu, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Rozsah servisných prác a požiadaviek na výkon servisu
Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa vykonanie nasledovných servisných prác a po skončení všetkých servisných prác uvedených v Špecifikácii, predmetu zákazky odovzdať nasledovné dokumenty Objednávateľovi:
Bod | Rozpis prác
1. | Záznam o vykonaní prehliadky požiarnych klapiek alebo požiarnych stenových uzáverov. Tento záznam musí obsahovať názov zariadenia a všetky techn.
údaje, celkové hodnotenie a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku), záznam o vykonaní kontroly do prevádzkového denníka požiarnych
uzáverov. V prípade, že objednávateľ nedisponuje uvedeným prevádzkovým denníkom, zhotoviteľ zriadi novú prevádzkovú knihu, s uvedením všetkých
potrebných údajov.
2. | Záznam o vykonaní servisných prác na ventilátore, alebo elektrickom ohrievači, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky
technické informácie, diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, meranie prúdu, napätia, kontrola chodu, funkčnosti a hlučnosti, čistenie
ventilátora, kontrola ložiska, kontrola vyvažovacieho telieska obežného kolesa kvôli deformácii a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku ).
3. | Servisný protokol Merania a Regulácie, kontrola snímačov tlakov, kontrola snímačov teploty, diagnostika riadiacej podcentrály, dotiahnutie elektrických
spojov v rozvádzačoch elektro a MaR, kontrola chodu a funkčnosti jednotky
4. | Záznam o vykonaní servisných prác na kondenzačnej jednotke, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické informácie,
diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, chladiaci okruh - kontrola, meranie prevádzkových parametrov, kontrola tlaku, elektrický okruh,
kontrola prevádzkových parametrov U,I , záverečné zhodnotenie - odporúčanie na prevádzku.
5. | Záznam o vykonaní servisných prác na VZT jednotke alebo VZT zostave, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické
informácie, diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, výmenu filtrov s uvedením rozmerov, typu a počtu kusov, čistenie komory filtrov,
čistenie a dezinfekcia chemickým a dezinfekčným prípravkom, kontrola funkčnosti a čistenie diferenčných snímačov tlaku, prefúknutie hadičiek tlakom
vzduchu, čistenie ventilátorov, kontrola ventilátorov - tepelnej ochrany, prudovej ochrany motora frekfenčného meniča, kontrola ložísk a kolies ventilátora,
dotiahnutie konštrukčných spojov a elektr. svoriek motora ventilátora, kontrola a výmena klinových remeňov, kontrola uchytenia zariadenia, opláštenia
a tesnosti, pružného uloženia, pružmého uloženia VZT rozvodov, kontrola stavu VZT rozvodov a ich izolácie, kontrola funkčnosti zámkov bočníc, kontrola
rebier ohrievacieho a chladiaceho registra, kontrola rekuperátora -tesnosti, vyosenia,, kontrola eliminátora kvapiek, kontrola a čistenie odtoku kondenzátu,
kontrola protimrazovej ochrany, meranie prúdových odberov elektrického motora prívod - odvod, Záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku)
6. | Záznam o vykonaní kontroly ovládacieho zariadenia, riadiacej jednotky - kontrola chodu a funkčnosti jednotky, diagnostika, záverečné hodnotenie-odporúčanie na prevádzku
7. | Záznam o vykonaní kontroly /servisný protokol/ na nástennom vykurovacom zariadení Sahara Maxx s uvedením servisných činností zrealizovaných na zariadení - kontrola chodu, funkčnosti a hlučnosti, čistenie zariadenia, kontrola filtrov, žalúzie, ventilátoru, kontrola vyvažovacieho telieska obežného kolesa kôli deformácii, kontrola elektrického zapojenia
8. | Montážny denník s uvedením všetkých vykonaných prác

## VZT Petržalka a Hroboňova
Špecifikácia VZT zariadení a rozsah prác na výkon servisu za rok 2025 - areál DPB, a.s. Petržalka
Por.číslo | Rozsah serv. prác a požiadaviek podľa bodu: | Zariadenie - Popis | Počet zariadení | Mj | Jednotková cena | Ponuka celkom | Mena | Počet periód | Množ. v perióde
Servisná hala DOA
1. | 5. | Vetracia jednotka TERMICON ALT.16 s filtrom a vodným ohrievačom 14000 m3/h, filtračná trieda G4, vrátane elektrických kotlov 30kW v počte 5ks | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
2. |  | Vreckové filtre G4, rozmer : 592x592x360/6 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
3. |  | Vreckové filtre G4, rozmer : 592x490x360/6 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Servisná hala DOA - vetranie revízneho kanála
4. | 5. | Vetracia jednotka SOWOLU ATL.08, filtračná trieda G4 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
5. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 592x490x300/5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
6. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 592x287x300/6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
7. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 490x287x300/5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
8. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 287x287x300/3 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
9. |  | Vreckový filter G4, rozmer : 590x590x300/6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Umyváreň Autobusov
10. | 5. | VZT jednotka | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
11. |  | Filter , rozmer 590x590x300/6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
12. | 3. | Meranie a Regulácia, kontrola ovládania | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
Ostatné náklady
13. | Doprava | Dopravné náklady | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
14. | Odpad | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
15. | Plošina | Autoplošina | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v hale DOA Petržalka spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v hale DOA Petržalka spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Celková cena za servis VZT zariadeni v areáli DPB, a.s. Petržalka spolu, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Špecifikácia VZT zariadení a rozsah prác na výkon servisu za rok 2025 - areál DPB, a.s. Hroboňova
Por.číslo | Rozsah serv. prác a požiadaviek podľa bodu: | Zariadenie - Popis | Počet zariadení | Mj | Jednotková cena | Ponuka celkom | Mena | Počet periód | Množ. v perióde
Dielne a garáže trolejbusov Hroboňova
1. | 5. | Remak-VZT AEROMASTER FP 4.0 /garáž. brána č.1, pod stropom/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
2. |  | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4 , rám 25mm kov | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
3. | 5. | Remak-VZT AEROMASTER XP 10 /sušiareň/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
4. |  | Kapsový filter REMAK 420x805x350/4 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
5. | 5. | Remak-VZT AEROMASTER XP 6 /Strojovňa, VZT schodisko/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
6. |  | Kapsový filter REMAK 340x645x350/3 G4, rám 25mm, plast | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
7. | 5. | Remak-VZT AEROMASTER FP 4.0 /gumárenské prac./ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
8. |  | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4, rám 25mm, kov | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
9. | 4. | Vonkajšia kondenzačná jednotka PANASONIC U-250 PE1E8 /strecha dielne/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
10. | 5. | VZT zariadenie SYSTEMAIR KT 50-25-4 /odvetranie montážnych kanálov/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
11. |  | Kapsový filter KS Pak 55, M5 495x245x360 4 kapsový | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
12. | 5. | VZT zariadenie SYSTEMAIR KT 50-30-4 /odvetranie montážnych kanálov/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
13. |  | Kapsový filter KS Pak 25, G3 490x294x395 4 kapsový | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
14. | 2. | Ventilátor nevýbušný do kruhového potrubia TD1100/d250 EX Soler & Palau /gumárenske pracovisko/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
15. | 2. | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315, Soler & Palau | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
16. | 3. | Meranie a Regulácia | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
17. | 1 | Požiarna klapka SYSTEMAIR PKIR PKIS SK, typové označenie výrobcu PKIS3G 400x400 ZV /kotolňa/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
18. | 1 | Požiarna klapka SYSTEMAIR PKIR PKIS SK, typové označenie výrobcu PKIS3G 560x400 ZV /kompresorovňa/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
19. | 1 | Požiarna klapka SYSTEMAIR PKIR PKIS SK, typové označenie výrobcu PKIS3G 400x315 ZV /kompresorovňa/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Cena za servisné práce v Dielňach a garážach trolejbusov Hroboňova spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Cena za materiál v Dielňach a garážach trolejbusov Hroboňova spolu : | [5 empty] | 0 | EUR
Ostatné náklady
20. | Doprava | Dopravné náklady | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
21. | Odpad | Odvoz a likvidácia odpadu | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
22. | Plošina | Autoplošina | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
Celková cena za servis VZT zariadeni v areáli DPB, a.s. Hroboňova spolu, bez DPH | [5 empty] | 0 | EUR
Rozsah servisných prác a požiadaviek na výkon servisu
Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa vykonanie nasledovných servisných prác a po skončení všetkých servisných prác uvedených v Špecifikácii, predmetu zákazky odovzdať nasledovné dokumenty Objednávateľovi:
Bod | Rozpis prác
1. | Záznam o vykonaní prehliadky požiarnych klapiek alebo požiarnych stenových uzáverov. Tento záznam musí obsahovať názov zariadenia a všetky techn.
údaje, celkové hodnotenie a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku), záznam o vykonaní kontroly do prevádzkového denníka požiarnych
uzáverov. V prípade, že objednávateľ nedisponuje uvedeným prevádzkovým denníkom, zhotoviteľ zriadi novú prevádzkovú knihu, s uvedením všetkých
potrebných údajov.
2. | Záznam o vykonaní servisných prác na ventilátore, alebo elektrickom ohrievači, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky
technické informácie, diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, meranie prúdu, napätia, kontrola chodu, funkčnosti a hlučnosti, čistenie
ventilátora, kontrola ložiska, kontrola vyvažovacieho telieska obežného kolesa kvôli deformácii a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku ).
3. | Servisný protokol Merania a Regulácie, kontrola snímačov tlakov, kontrola snímačov teploty, diagnostika riadiacej podcentrály, dotiahnutie elektrických
spojov v rozvádzačoch elektro a MaR, kontrola chodu a funkčnosti jednotky
4. | Záznam o vykonaní servisných prác na kondenzačnej jednotke, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické informácie,
diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, chladiaci okruh - kontrola, meranie prevádzkových parametrov, kontrola tlaku, elektrický okruh,
kontrola prevádzkových parametrov U,I , záverečné zhodnotenie - odporúčanie na prevádzku.
5. | Záznam o vykonaní servisných prác na VZT jednotke alebo VZT zostave, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické
informácie, diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, výmenu filtrov s uvedením rozmerov, typu a počtu kusov, čistenie komory filtrov,
čistenie a dezinfekcia chemickým a dezinfekčným prípravkom, kontrola funkčnosti a čistenie diferenčných snímačov tlaku, prefúknutie hadičiek tlakom
vzduchu, čistenie ventilátorov, kontrola ventilátorov - tepelnej ochrany, prudovej ochrany motora frekfenčného meniča, kontrola ložísk a kolies ventilátora,
dotiahnutie konštrukčných spojov a elektr. svoriek motora ventilátora, kontrola a výmena klinových remeňov, kontrola uchytenia zariadenia, opláštenia
a tesnosti, pružného uloženia, pružmého uloženia VZT rozvodov, kontrola stavu VZT rozvodov a ich izolácie, kontrola funkčnosti zámkov bočníc, kontrola
rebier ohrievacieho a chladiaceho registra, kontrola rekuperátora -tesnosti, vyosenia,, kontrola eliminátora kvapiek, kontrola a čistenie odtoku kondenzátu,
kontrola protimrazovej ochrany, meranie prúdových odberov elektrického motora prívod - odvod, Záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku)
6. | Záznam o vykonaní kontroly ovládacieho zariadenia, riadiacej jednotky - kontrola chodu a funkčnosti jednotky, diagnostika, záverečné hodnotenie-odporúčanie na prevádzku
7. | Záznam o vykonaní kontroly /servisný protokol/ na nástennom vykurovacom zariadení Sahara Maxx s uvedením servisných činností zrealizovaných na zariadení - kontrola chodu, funkčnosti a hlučnosti, čistenie zariadenia, kontrola filtrov, žalúzie, ventilátoru, kontrola vyvažovacieho telieska obežného kolesa kôli deformácii, kontrola elektrického zapojenia
8. | Montážny denník s uvedením všetkých vykonaných prác

## Sumarizácia za servis VZT
Sumarizácia predmetu zákazky
Dátum | Predmet zákazky | Objednávateľ | Dodávateľ | CP vypracoval / kontakt
| Servis VZT zariadeni v areáloch DPB, a.s. | DPB, a.s.
Por.č. | Objekt - popis |  |  | Ponuka celkom | Mena
1. | Servis VZT zariadeni - areál DPB, a.s. Jurajov dvor |  |  | 0 | EUR
2. | Servis VZT zariadeni - areál DPB, a.s. Petržalka |  |  | 0 | EUR
3. | Servis VZT zariadeni - areál DPB, a.s. Hroboňova |  |  | 0 | EUR
Celková suma bez DPH, za servis VZT zariadeni v areáloch DPB, a.s. |  |  |  | 0 | EUR
Dňa:
| Vypracoval: | Podpis:
| Schválil: | Podpis: