## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: | 11542-003-002 |  | ALFAGEN
| Objekt: | 06 |  | VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII
3467245 | Rozpočet: | 06.01 |  | VĚTRÁNÍ HALY
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Vypracoval: |  | Barbora Kohotová
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 15279326.54 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 15279326.54 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | 06 | VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | 06.01 | VĚTRÁNÍ HALY |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 001 | Zařízení č.1 – větrání haly TaO |  |  | MON |  |  | 0
| 002 | Zařízení č.2 – odvod tepelné zátěže |  |  | MON |  |  | 0
| 003 | Zařízení č.3 – větrání sklepů |  |  | MON |  |  | 0
| 004 | Zařízení č.4 – provětrávání prostoru pod pecemi |  |  | MON |  |  | 0
| 005 | Zařízení č.5 – Montážní a doplňkový materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 006 | Zařízení č.6 – Komplexní vyzkoušení, seřízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D8: Název
Note on I8: IČO
Note on D9: Ulice
Note on I9: DIČ
Note on D10: PSČ
Note on E10: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Rozpočet
Položkový rozpočet
S: | 11542-003-002 | ALFAGEN
O: | 06 | VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII
R: | 06.01 | VĚTRÁNÍ HALY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 001 | Zařízení č.1 – větrání haly TaO |  |  |  | 0
1 | 1.01M | Montáž nástřešní větrací jednotky s rekuperací tepla pro V = 7 000 m3/h při pex = 300 Pa, Př = 2x 3,5 kW, U = 400 V / 50 Hz,včetně: | kpl | 14 | 0 | 0
- plynového výměníku kondenzační jednotky Qt = 11,8 až 65 kW
- regulace by-passu a cirkulace
- protiproudého rekuperačního výměníku
- pomocného osazovacího rámu
- čtyřstranné distribuční vyústky
- podstropního vzduchovodu
- regulátoru
- teplotního čidla
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
2 | 1.01 | Nástřešní větrací jednotka s rekuperací tepla pro V = 7 000 m3/h při pex = 300 Pa, Př = 2x 3,5 kW, U = 400 V / 50 Hz,včetně: | kpl | 14 | 0 | 0
- plynového výměníku kondenzační jednotky Qt = 11,8 až 65 kW
- regulace by-passu a cirkulace
- protiproudého rekuperačního výměníku
- pomocného osazovacího rámu
- čtyřstranné distribuční vyústky
- podstropního vzduchovodu
- regulátoru
- teplotního čidla
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
3 | 1.02M | Montáž čtyřhranného obloukového tlumiče hluku 1 000x800 / 90 ° - R 300, včetně: - kulisové vestavby tl. 200 mm s aerodynamickým tvarem | ks | 56 | 0 | 0
4 | 1.02 | Čtyřhranný obloukový tlumič hluku 1 000x800 / 90 ° - R 300, včetně: - kulisové vestavby tl. 200 mm s aerodynamickým tvarem | ks | 56 | 0 | 0
5 | 1.03M | Montáž protihlukové žaluzie 1 000x800 šíře 300 mm, včetně síta proti ptactvu - síta proti ptactvu | ks | 56 | 0 | 0
6 | 1.03 | Protihluková žaluzie 1 000x800 šíře 300 mm, včetně síta proti ptactvu - síta proti ptactvu | ks | 56 | 0 | 0
7 | 240080069R00T1 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 4000 | m | 218 | 0 | 0
8 | 42995376T2 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 4000 a 95% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 218 | 0 | 0
čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
9 | 28600621RT3M | Montáž protihlukové izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al oplechováním | m2 | 793 | 0 | 0
10 | 28600621RT3 | Protihluková izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al oplechováním | m2 | 793 | 0 | 0
Díl: | 002 | Zařízení č.2 – odvod tepelné zátěže |  |  |  | 0
11 | 2.01M | Montáž potrubního axiálního ventilátoru, V = 25 000 m3/h, při pex = 250 Pa Př = 3,5 kW, U = 400 V / 50 Hz, vč. | kpl | 15 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- konzol pro uložení
12 | 2.01 | Potrubní axiální ventilátor, V = 25 000 m3/h, při pex = 250 Pa, Př = 3,5 kW, U = 400 V / 50 Hz, vč. | kpl | 15 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- konzol pro uložení
13 | 2.02M | Montáž potrubního axiálního ventilátoru, V = 20 000 m3/h, při pex = 300 Pa Př = 3,5 kW, U = 400 V / 50 Hz, vč. | kpl | 2 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- konzol pro uložení
14 | 2.02 | Potrubní axiální ventilátor, V = 20 000 m3/h, při pex = 300 Pa, Př = 3,5 kW, U = 400 V / 50 Hz, vč. | kpl | 2 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- konzol pro uložení
15 | 2.03M | Montáž kruhového přímého tlumiče hluku s jádrem, pro potrubí d900 mm, délky 1 500 mm - včetně vsuvek pro napojení potrubí | ks | 30 | 0 | 0
16 | 2.03 | Kruhový přímý tlumič hluku s jádrem, pro potrubí d900 mm, délky 1 500 mm - včetně vsuvek pro napojení potrubí | ks | 30 | 0 | 0
17 | 2.04M | Montáž čtyřhranného přímého tlumiče hluku 2 000x1 600 mm, délky 1 500 mm, včetně: - kulis tl. 200 mm s aerodynamickým tvarem | ks | 27 | 0 | 0
18 | 2.04 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku 2 000x1 600 mm, délky 1 500 mm, včetně: - kulis tl. 200 mm s aerodynamickým tvarem | ks | 27 | 0 | 0
19 | 2.05M | Montáž průmyslového nastavitelného kruhového vícekuželového difuzoru d630 mm | ks | 90 | 0 | 0
20 | 2.05 | Průmyslový nastavitelný kruhový vícekuželový difuzor d630 mm | ks | 90 | 0 | 0
21 | 2.06M | Montáž protidešťové žaluzie, z pozinkovaného plechu s širokou lamelou 2 000x1 700mm - včetně upínacího rámečku a síta | ks | 8 | 0 | 0
22 | 2.06 | Protidešťová žaluzie, z pozinkovaného plechu s širokou lamelou 2 000x1 700mm - včetně upínacího rámečku a síta | ks | 8 | 0 | 0
23 | 2.07M | Montáž protidešťové žaluzie, z pozinkovaného plechu s širokou lamelou 2 000x1 600mm - včetně upínacího rámečku a síta | ks | 14 | 0 | 0
24 | 2.07 | Protidešťová žaluzie, z pozinkovaného plechu s širokou lamelou 2 000x1 600mm - včetně upínacího rámečku a síta | ks | 14 | 0 | 0
25 | 2.08M | Montáž regulační klapky kruhové s ručním ovládáním d630 mm | ks | 90 | 0 | 0
26 | 2.08 | Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním d630 mm | ks | 90 | 0 | 0
27 | 2.09M | Montáž uzavírací klapky kruhové, těsné d900 mm, včetně - servopohonu na 230V | ks | 2 | 0 | 0
28 | 2.09 | Uzavírací klapka kruhová, těsná d900 mm, včetně - servopohonu na 230V | ks | 2 | 0 | 0
29 | 2.10M | Montáž regulační klapky čtyřhranné, těsné 2 000x1 600 mm, včetně: - servopohonu na 230V | ks | 14 | 0 | 0
30 | 2.10 | Regulační klapka čtyřhranná, těsná 2 000x1 600 mm, včetně: - servopohonu na 230V | ks | 14 | 0 | 0
31 | 2.11M | Montáž regulační klapky čtyřhranné, těsné 2 000x1 000 mm, včetně: - servopohonu na 230V | ks | 15 | 0 | 0
32 | 2.11 | Regulační klapka čtyřhranná, těsná 2 000x1 000 mm, včetně: - servopohonu na 230V | ks | 15 | 0 | 0
33 | 2.12M | Montáž regulační klapky čtyřhranné, těsné 1 250x900 mm, včetně: - servopohonu na 230V | ks | 2 | 0 | 0
34 | 2.12 | Regulační klapka čtyřhranná, těsná 1 250x900 mm, včetně: - servopohonu na 230V | ks | 2 | 0 | 0
35 | 2.13M | Montáž krycí mřížky na potrubí 2 000x1 600 mm (tahokov, síto) oko 20x20 mm | ks | 14 | 0 | 0
36 | 2.13 | Krycí mřížka na potrubí 2 000x1 600 mm (tahokov, síto) oko 20x20 mm | ks | 14 | 0 | 0
37 | 2.14M | Montáž krycí mřížky na potrubí 2 000x1 000 mm (tahokov, síto) oko 20x20 mm | ks | 15 | 0 | 0
38 | 2.14 | Krycí mřížka na potrubí 2 000x1 000 mm (tahokov, síto) oko 20x20 mm | ks | 15 | 0 | 0
39 | 2.15M | Montáž požární klapky kruhové d900 mm s požární odolností EI 90 S, včetně: | ks | 2 | 0 | 0
- tavné pojistky
- servopohonu na 230 V
- snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
40 | 2.15 | Požární klapka kruhová d900 mm s požární odolností EI 90 S, včetně: | ks | 2 | 0 | 0
- tavné pojistky
- servopohonu na 230 V
- snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
41 | 2.16M | Montáž vyústky do kruhového potrubí, pozinkovaná 1 225x325 mm, jednořadá, včetně: - regulace, vertikální lamely, upínání šrouby | ks | 110 | 0 | 0
42 | 2.16 | Vyústka do kruhového potrubí, pozinkovaná 1 225x325 mm, jednořadá, včetně: - regulace, vertikální lamely, upínání šrouby | ks | 110 | 0 | 0
43 | 240080074R00T2 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 9000 | m | 102 | 0 | 0
44 | 42995431T3 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 8000 a 90% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 102 | 0 | 0
čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
45 | 240080070R00T2 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 4460 | m | 6 | 0 | 0
46 | 42995388T2 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 4460 a 100% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 6 | 0 | 0
čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
47 | 240080068R00T3 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 3500 | m | 19 | 0 | 0
48 | 42995355T2 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 3500 rovné potrubí VZT potrubí pozink.plech | kus | 19 | 0 | 0
čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
49 | 240080008R00T2 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 900 | m | 823 | 0 | 0
50 | 42995183 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 900 a 50% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 823 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
51 | 240080007R00T2 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 710 | m | 78 | 0 | 0
52 | 42995175T3 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 710 a 80% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 78 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
53 | 240080007R00T1 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 630 | m | 235 | 0 | 0
54 | 42995176T4 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 630 a 95% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 235 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
55 | 28349010RT2M | Montáž revizního otvoru / servisní dvířka oválná | kus | 97 | 0 | 0
56 | 28349010RT2 | Revizní otvor / servisní dvířka oválná | kus | 97 | 0 | 0
57 | 631547215RT2M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 50 mm s oplechováním Al plechem | m2 | 84 | 0 | 0
58 | 631547215RT2 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 50 mm s oplechováním Al plechem | m2 | 84 | 0 | 0
59 | 631547215RT3M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 835 | 0 | 0
60 | 631547215RT3 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 835 | 0 | 0
61 | 28600621RT3M | Montáž protihlukové izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al oplechováním | m2 | 505 | 0 | 0
62 | 28600621RT3 | Protihluková izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al oplechováním | m2 | 505 | 0 | 0
Díl: | 003 | Zařízení č.3 – větrání sklepů |  |  |  | 0
63 | 3.01M | Montáž potrubního axiálního ventilátoru, V = 8 000 m3/h, při pex = 300 Pa Př = 2,2 kW, U = 400 V / 50 Hz, včetně: | kpl | 6 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- ochranné mřížky na sání i výtlaku
- montážní desky na stěnu
- konzol pro uložení
64 | 3.01 | Potrubní axiální ventilátor, V = 8 000 m3/h, při pex = 300 Pa Př = 2,2 kW, U = 400 V / 50 Hz, včetně: | kpl | 6 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- ochranné mřížky na sání i výtlaku
- montážní desky na stěnu
- konzol pro uložení
65 | 3.02M | Montáž krycí mřížky na potrubí d500 mm (tahokov, síto) oko 20x20 mm | ks | 6 | 0 | 0
66 | 3.02 | Krycí mřížka na potrubí d500 mm (tahokov, síto) oko 20x20 mm | ks | 6 | 0 | 0
67 | 286145026RT1M | Montáž trubky PP, MASTER 500 x 17,0 mm, SN 10 | m | 306 | 0 | 0
68 | 286145026RT1 | Trubka PP, MASTER 500 x 17,0 mm, SN 10 | m | 306 | 0 | 0
Díl: | 004 | Zařízení č.4 – provětrávání prostoru pod pecemi |  |  |  | 0
69 | 4.01M | Montáž potrubního axiálního ventilátoru, V = 8 000 m3/h, při pex = 300 Pa Př = 2,2 kW, U = 400 V / 50 Hz, vč. | kpl | 6 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- ochranné mřížky na sání i výtlaku
- montážní desky na stěnu
- konzol pro uložení
70 | 4.01 | Potrubní axiální ventilátor, V = 8 000 m3/h, při pex = 300 Pa, Př = 2,2 kW, U = 400 V / 50 Hz, vč. | kpl | 6 | 0 | 0
- frekvenčního měniče
- spojovací manžety
- ochranné mřížky na sání i výtlaku
- montážní desky na stěnu
- konzol pro uložení
Díl: | 005 | Zařízení č.5 – Montážní a doplňkový materiál |  |  |  | 0
71 | 5.01M | Montáž sortimentu uchycení VZT potrubí speciálně dodávaným pro montáž VZT potrubí - objímky, nosníky, závitové tyče, podložky, matice, kotvy, samořezné šrouby,vyřezání otvorů, zapravení,… | kpl | 1 | 0 | 0
72 | 5.01 | Sortiment uchycení VZT potrubí speciálně dodávaným pro montáž vzduchotechnického potrubí - objímky, nosníky, závitové tyče, podložky, matice, kotvy, samořezné šrouby, vyřezání otvorů, zapravení,… | kpl | 1 | 0 | 0
73 | 5.02M | Montáž spojovacího a těsnícího materiálu pro spojování potrubí, tj. nýty, těsnící a smršťovací páska | kpl | 1 | 0 | 0
74 | 5.02 | Spojovací a těsnící materiál pro spojování potrubí, tj. nýty, těsnící a smršťovací páska | kpl | 1 | 0 | 0
75 | 5.03 | Mobilní montážní plošny a lešení pro montáž potrubí ve výškách | kpl | 1 | 0 | 0
76 | 5.04 | MaR (rozvaděče, čidla, kabeláž, karty, software, vizualizace,...) | kpl | 1 | 0 | 0
(viz část MaR)
77 | 5.05M | Montáž pomocné ocelové konstrukce - hutní polotovary, pro uložení VZT zařízení | t | 40 | 0 | 0
78 | 5.05 | Pomocné ocelové konstrukce - hutní polotovary, pro uložení VZT zařízení | t | 40 | 0 | 0
Díl: | 006 | Zařízení č.6 – Komplexní vyzkoušení, seřízení |  |  |  | 0
79 | 6.01 | Komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 72 | 0 | 0
80 | 6.02 | Seřízení a vyregulování | hod | 154 | 0 | 0
81 | 6.03 | Seznámení pracovníků s obsluhou a bezpečnostními předpisy | hod | 10 | 0 | 0
82 | 6.04 | Zpracování provozních předpisů | sada | 1 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
83 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0
84 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
85 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
86 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
87 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání