## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: | 11542-003-002 |  | ALFAGEN
| Objekt: | 06 |  | VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII
3467247 | Rozpočet: |  | 06.02 | VĚTRÁNÍ VESTAVKŮ
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. |  |  |  | IČO: | 45193584
|  |  | 28. října 1495 |  |  |  | DIČ: | CZ45193584
|  |  | 73801 | Frýdek-Místek-Místek
| Vypracoval: |  | Barbora Kohotová
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 5543567.89 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 5543567.89 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | 06 | VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | 06.02 | VĚTRÁNÍ VESTAVKŮ |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Vestavek č.1 - zařízení č.1.1 – větrání denní místnosti |  |  | MON |  |  | 0
| 02 | Vestavek č.1 - zařízení č.1.2 – odvětrání sociálního zázemí |  |  | MON |  |  | 0
| 03 | Vestavek č.1 - zařízení č.1.3 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 04 | Vestavek č.2 - zařízení č.2.1 – větrání |  |  | MON |  |  | 0
| 05 | Vestavek č.3 - zařízení č.3.1 – větrání |  |  | MON |  |  | 0
| 06 | Vestavek č.3 - zařízení č.3.2 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 07 | Vestavek č.6 - zařízení č.6.1 – větrání |  |  | MON |  |  | 0
| 08 | Vestavek č.6 - zařízení č.6.2 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 09 | Vestavek č.7 - zařízení č.7.1 – větrání |  |  | MON |  |  | 0
| 10 | Vestavek č.7 - zařízení č.7.2 – odvětrání sociálního zázemí |  |  | MON |  |  | 0
| 11 | Vestavek č.7 - zařízení č.7.3 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 12 | Vestavek č.8 - zařízení č.8.1 – větrání |  |  | MON |  |  | 0
| 13 | Vestavek č.8 - zařízení č.8.2 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 14 | Vestavek č.9 - zařízení č.9.1 – odvětrání sociálních zázemí |  |  | MON |  |  | 0
| 15 | Vestavek č.9 - zařízení č.9.2 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 16 | Vestavek č.10 - zařízení č.10.1 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 17 | Vestavek č.11 - zařízení č.11.1 – odvětrání |  |  | MON |  |  | 0
| 18 | Rozvodna 8.2.2 - zařízení č.12.1 – klimatizace |  |  | MON |  |  | 0
| 19 | Zařízení č.13 – Montážní a doplňkový materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 20 | Zařízení č.14 – Komplexní vyzkoušení, seřízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D8: Název
Note on I8: IČO
Note on D9: Ulice
Note on I9: DIČ
Note on D10: PSČ
Note on E10: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Rozpočty
Položkový rozpočet
S: | 11542-003-002 | ALFAGEN
O: | 06 | VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII
R: | 06.02 | VĚTRÁNÍ VESTAVKŮ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 01 | Vestavek č.1 - zařízení č.1.1 – větrání denní místnosti |  |  |  | 0
1 | 1.1.1M | Montáž kompaktního podstropního vzduchotechnické jednotky V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- externího el. ohřívače Qt = 0,1 kW (max 0,9 kW), U = 230 V / 50 Hz
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, závěsů
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
2 | 1.1.1 | Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- externího el. ohřívače Qt = 0,1 kW (max 0,9 kW), U = 230 V / 50 Hz
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, závěsů
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
3 | 1.1.2M | Montáž talířového ventilu kovového, odvodního / přívodního d125 | ks | 4 | 0 | 0
4 | 1.1.2 | Talířový ventil kovový, odvodní / přívodní d125 | ks | 4 | 0 | 0
5 | 1.1.3M | Montáž protidešťové žaluzie, hliníkové, se sítem a upínacím rámečkem RAL dle fasády 250x250 - S - UR | ks | 1 | 0 | 0
6 | 1.1.3 | Protidešťová žaluzie, hliníková, se sítem a upínacím rámečkem RAL dle fasády 250x250 - S - UR | ks | 1 | 0 | 0
7 | 1.1.4M | Montáž žaluziové klapky samotížné, plastové pro potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 1.1.4 | Žaluziová klapka samotížná, plastová pro potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 240080064R00T2 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 1050 | m | 2 | 0 | 0
10 | 42995320T3 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 1050 a 95% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 2 | 0 | 0
|  | čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži) |  |  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
11 | 240080002 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 140 | m | 13 | 0 | 0
12 | 42995118T2 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 125 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 13 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
13 | 1.17M | Montáž tepelně a hlukově izolovaného ohebného Al potrubí d125 | m | 7 | 0 | 0
14 | 1.17 | Tepelně a hlukově izolované ohebné Al potrubí d125 | m | 7 | 0 | 0
15 | 631547215RT3M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 2 | 0 | 0
16 | 631547215RT3 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 2 | 0 | 0
Díl: | 02 | Vestavek č.1 - zařízení č.1.2 – odvětrání sociálního zázemí |  |  |  | 0
17 | 1.2.1M | Montáž diagonálního potrubního ventilátoru pro V = 365 m3/h, při pex = 160 Pa, Př = 0,053 kW U = 230 V / 50 Hz, I = 0,21 A, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
18 | 1.2.1 | Diagonální potrubní ventilátor pro V = 365 m3/h, při pex = 160 Pa, Př = 0,053 kW U = 230 V / 50 Hz, I = 0,21 A, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
19 | 1.2.2M | Montáž talířového ventilu kovového, odvodního d100 | ks | 10 | 0 | 0
20 | 1.2.2 | Talířový ventil kovový, odvodní d100 | ks | 10 | 0 | 0
21 | 1.2.3M | Montáž žaluziové klapky samotížné, plastové pro potrubí d160 | ks | 1 | 0 | 0
22 | 1.2.3 | Žaluziová klapka samotížná, plastová pro potrubí d160 | ks | 1 | 0 | 0
23 | 1.2.4M | Montáž požárního stěnového uzávěru s požární odolností EI 60 S, včetně: | ks | 3 | 0 | 0
- tavné pojistky, servopohonu, snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
24 | 1.2.4 | Požární stěnový uzávěr s požární odolností EI 60 S, včetně: 200x300 mm | ks | 3 | 0 | 0
- tavné pojistky, servopohonu, snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
25 | 1.2.5M | Montáž požárního stěnového uzávěru s požární odolností EI 60 S, včetně: 200x400 mm | ks | 1 | 0 | 0
- tavné pojistky, servopohonu, snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
26 | 1.2.5 | Požární stěnový uzávěr s požární odolností EI 60 S, včetně: 200x400 mm | ks | 1 | 0 | 0
- tavné pojistky, servopohonu, snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
27 | 240080003R00T2 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 200 | m | 14 | 0 | 0
28 | 42995129T3 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 160 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 14 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
29 | 240080001R00T3 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 100 | m | 11 | 0 | 0
30 | 42995109 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 100 a 80% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 11 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
Díl: | 03 | Vestavek č.1 - zařízení č.1.3 – klimatizace |  |  |  | 0
31 | 001 | Denní místnost: |  | 0 | 0 | 0
32 | 1.3.1 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 1,62 kW, 230V / 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
33 | 1.3.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 3,4 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 1 | 0 | 0
34 | 1.3.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 15 | 0 | 0
35 | 1.3.4 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
36 | 1.3.5 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
37 | 1.3.6 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupu stěnou | ks | 1 | 0 | 0
38 | 002 | Rozvodna: |  | 0 | 0 | 0
39 | 1.3.7 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 2,69 kW, 230V / 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0
40 | 1.3.8 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 6,7 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 2 | 0 | 0
41 | 1.3.9 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 41 | 0 | 0
42 | 1.3.10 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
43 | 1.3.11 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
44 | 1.3.12 | Konzola / OK konstrukce pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou | ks | 2 | 0 | 0
45 | 003 | Trafostanice: |  | 0 | 0 | 0
46 | 1.3.13 | Venkovní VRF kondenzační jednotka Př = 15,45 kW, 400V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
47 | 1.3.14 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 14,1 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 6 | 0 | 0
48 | 1.3.15 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 81 | 0 | 0
49 | 1.3.16 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
50 | 1.3.17 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
51 | 1.3.18 | OK konstrukce pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou | ks | 3 | 0 | 0
Díl: | 04 | Vestavek č.2 - zařízení č.2.1 – větrání |  |  |  | 0
52 | 2.1.1 | Není řešen pro absenci zadání a technických podkladů a požadavků. |  | 0 | 0 | 0
Díl: | 05 | Vestavek č.3 - zařízení č.3.1 – větrání |  |  |  | 0
53 | 3.1.1M | Montáž kompaktní parapetní vzduchotechnické jednotky V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
54 | 3.1.1 | Kompaktní parapetní vzduchotechnická jednotka V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
55 | 3.1.2M | Montáž tlumiče hluku, do kruhového potrubí d100, délka 900 mm | ks | 2 | 0 | 0
56 | 3.1.2 | Tlumič hluku, do kruhového potrubí d100, délka 900 mm | ks | 2 | 0 | 0
57 | 3.1.3M | Montáž nasávacího oblouku z pozink. plechu, R = 1DN, se sítem, úhel 135° d125 | ks | 1 | 0 | 0
58 | 3.1.3 | Nasávací oblouk z pozink. plechu, R = 1DN, se sítem, úhel 135° d125 | ks | 1 | 0 | 0
59 | 3.1.4M | Montáž perforované SPIRO trubky, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 1 000 mm | ks | 1 | 0 | 0
60 | 3.1.4 | Perforovaná SPIRO trubka, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 1 000 mm | ks | 1 | 0 | 0
61 | 3.1.5M | Montáž perforované SPIRO trubky, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 500 mm | ks | 1 | 0 | 0
62 | 3.1.5 | Perforovaná SPIRO trubka, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 500 mm | ks | 1 | 0 | 0
63 | 3.1.6M | Montáž ochranné mřížky na potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
64 | 3.1.6 | Ochranná mřížka na potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
65 | 240080002R00T3 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 125 | m | 25 | 0 | 0
66 | 42995118T3 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 125 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 25 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
67 | 240080001R00T2 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 100 | m | 5 | 0 | 0
68 | 42995110T6 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 100 a 95% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 5 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
69 | 1.17M | Montáž tepelně a hlukově izolovaného ohebného Al potrubí d125 | m | 8 | 0 | 0
70 | 1.17 | Tepelně a hlukově izolované ohebné Al potrubí d125 | m | 8 | 0 | 0
71 | 631547215RT3M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 11 | 0 | 0
72 | 631547215RT3 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 11 | 0 | 0
Díl: | 06 | Vestavek č.3 - zařízení č.3.2 – klimatizace |  |  |  | 0
73 | 3.2.1 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 1,6 kW, 230V / 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
74 | 3.2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 2,5 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 1 | 0 | 0
75 | 3.2.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 5 | 0 | 0
76 | 3.2.4 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
77 | 3.2.5 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
78 | 3.2.6 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupu střechou vestavku | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 07 | Vestavek č.6 - zařízení č.6.1 – větrání |  |  |  | 0
79 | 6.1.1M | Montáž kompaktní parapetní vzduchotechnické jednotky V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
80 | 6.1.1 | Kompaktní parapetní vzduchotechnická jednotka V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
81 | 6.1.2M | Montáž tlumiče hluku, do kruhového potrubí d100, délka 900 mm | ks | 2 | 0 | 0
82 | 6.1.2 | Tlumič hluku, do kruhového potrubí d100, délka 900 mm | ks | 2 | 0 | 0
83 | 6.1.3M | Montáž nasávacího oblouku z pozink. plechu, R = 1DN, se sítem, úhel 135° d125 | ks | 1 | 0 | 0
84 | 6.1.3 | Nasávací oblouk z pozink. plechu, R = 1DN, se sítem, úhel 135° d125 | ks | 1 | 0 | 0
85 | 6.1.4M | Montáž perforované SPIRO trubky, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 1 000 mm | ks | 1 | 0 | 0
86 | 6.1.4 | Perforovaná SPIRO trubka, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 1 000 mm | ks | 1 | 0 | 0
87 | 6.1.5M | Montáž perforované SPIRO trubky, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 500 mm | ks | 1 | 0 | 0
88 | 6.1.5 | Perforovaná SPIRO trubka, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 500 mm | ks | 1 | 0 | 0
89 | 6.1.6M | Montáž ochranné mřížky na potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
90 | 6.1.6 | Ochranná mřížka na potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
91 | 240080002R00T3 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 125 | m | 25 | 0 | 0
92 | 42995118T3 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 125 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 25 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
93 | 240080001R00T2 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 100 | m | 5 | 0 | 0
94 | 42995110T6 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 100 a 95% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 5 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
95 | 1.17M | Montáž tepelně a hlukově izolovaného ohebného Al potrubí d125 | m | 8 | 0 | 0
96 | 1.17 | Tepelně a hlukově izolované ohebné Al potrubí d125 | m | 8 | 0 | 0
97 | 631547215RT3M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 11 | 0 | 0
98 | 631547215RT3 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 11 | 0 | 0
Díl: | 08 | Vestavek č.6 - zařízení č.6.2 – klimatizace |  |  |  | 0
99 | 6.2.1 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 1,6 kW, 230V / 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
100 | 6.2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 2,5 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 1 | 0 | 0
101 | 6.2.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 5 | 0 | 0
102 | 6.2.4 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
103 | 6.2.5 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
104 | 6.2.6 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupu střechou vestavku | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 09 | Vestavek č.7 - zařízení č.7.1 – větrání |  |  |  | 0
105 | 7.1.1M | Montáž kompaktní parapetní vzduchotechnické jednotky V = 400 m3/h, při pex = 300 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,17 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,4 A, s plyn. regulací
- el. ohřívače Qt = 0,49 kW (max 1,91 kW), U = 230 V / 50 Hz
- přímého chladiče Qchl = 1,61 kW (max 2,33 kW), R32
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
106 | 7.1.1 | Kompaktní parapetní vzduchotechnická jednotka V = 400 m3/h, při pex = 300 Pa, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,17 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,4 A, s plyn. regulací
- el. ohřívače Qt = 0,49 kW (max 1,91 kW), U = 230 V / 50 Hz
- přímého chladiče Qchl = 1,61 kW (max 2,33 kW), R32
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
107 | 7.1.2M | Montáž venkovní kondenzační jednotky o chlad. výkonu 2,5 kW, Př = 1,62 kW 230V, 50 Hz, jištění 16 A, vč. | kpl | 1 | 0 | 0
- řídícího boxu, doplnění chladiva
- Cu izolovaného potrubí chladiva, komunikační kabeláže
- senzorů, expanzního ventilu a dalších potřebných prvků
108 | 7.1.2 | Venkovní kondenzační jednotka o chlad. výkonu 2,5 kW, Př = 1,62 kW, 230V, 50 Hz, jištění 16 A, vč. | kpl | 1 | 0 | 0
- řídícího boxu, doplnění chladiva
- Cu izolovaného potrubí chladiva, komunikační kabeláže
- senzorů, expanzního ventilu a dalších potřebných prvků
109 | 7.1.3M | Montáž přívodního a odvodního designového difuzoru 275x200 / d125 mm, včetně: - plenum boxu pro semiflexibilní PE potrubí d63 mm | ks | 18 | 0 | 0
110 | 7.1.3 | Přívodní a odvodní designové difuzory 275x200 / d125 mm, včetně: - plenum boxu pro semiflexibilní PE potrubí d63 mm | ks | 18 | 0 | 0
111 | 7.1.4M | Montáž rozdělovače / sběrače pro 8 ks semiflexibilního PE potrubí d63 mm, včetně: - přívodního hrdla SPIRO potrubí d160 mm | ks | 2 | 0 | 0
112 | 7.1.4 | Rozdělovač / sběrač pro 8 ks semiflexibilního PE potrubí d63 mm, včetně: - přívodního hrdla SPIRO potrubí d160 mm | ks | 2 | 0 | 0
113 | 7.1.5M | Montáž protidešťové žaluzie, hliníkové, se sítem a upínacím rámečkem RAL dle fasády 355x355 - S - UR | ks | 2 | 0 | 0
114 | 7.1.5 | Protidešťová žaluzie, hliníková, se sítem a upínacím rámečkem RAL dle fasády 355x355 - S - UR | ks | 2 | 0 | 0
115 | 7.1.6M | Montáž dveřní mřížky, plastové, šedé např. 455x90 mm | ks | 6 | 0 | 0
116 | 7.1.6 | Dveřní mřížka, plastová, šedá např. 455x90 mm | ks | 6 | 0 | 0
117 | 240080065R00T8 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 1500 | m | 2 | 0 | 0
118 | 42995328T8 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 1500 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 2 | 0 | 0
|  | čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži) |  |  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
119 | 240080003R00T6 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 160 | m | 15 | 0 | 0
120 | 42995130T9 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 160 a 70% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 15 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
121 | 7.1.9M | Montáž semiflexibilního potrubí z polyethylenu d63 mm | m | 150 | 0 | 0
122 | 7.1.9 | Semiflexibilní potrubí z polyethylenu d63 mm | m | 150 | 0 | 0
123 | 7.1.10M | Montáž tepelně a hlukově izolovaného ohebného Al potrubí d160 | m | 10 | 0 | 0
124 | 7.1.10 | Tepelně a hlukově izolované ohebné Al potrubí d160 | m | 10 | 0 | 0
125 | 631547215RT3M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 12 | 0 | 0
126 | 631547215RT3 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 12 | 0 | 0
Díl: | 10 | Vestavek č.7 - zařízení č.7.2 – odvětrání sociálního zázemí |  |  |  | 0
127 | 7.2.1M | Montáž diagonálního potrubního ventilátoru pro V = 260 m3/h, při pex = 160 Pa Př = 0,053 kW, U = 230 V / 50 Hz | kpl | 1 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
128 | 7.2.1 | Diagonální potrubní ventilátor pro V = 260 m3/h, při pex = 160 Pa Př = 0,053 kW, U = 230 V / 50 Hz | kpl | 1 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
129 | 7.2.2M | Montáž talířového ventilu kovového, odvodního d100 | ks | 6 | 0 | 0
130 | 7.2.2 | Talířový ventil kovový, odvodní d100 | ks | 6 | 0 | 0
131 | 7.2.3M | Montáž protidešťové žaluzie, hliníkové, se sítem a upínacím rámečkem RAL dle fasády 355x355 - S - UR | ks | 1 | 0 | 0
132 | 7.2.3 | Protidešťová žaluzie, hliníková, se sítem a upínacím rámečkem RAL dle fasády 355x355 - S - UR | ks | 1 | 0 | 0
133 | 7.2.4M | Montáž dveřní mřížky, plastové, šedé např. 455x90 mm | ks | 5 | 0 | 0
134 | 7.2.4 | Dveřní mřížka, plastová, šedá např. 455x90 mm | ks | 5 | 0 | 0
135 | 7.2.5M | Montáž zpětné klapky, motýlkové s pružinou d160 mm | ks | 1 | 0 | 0
136 | 7.2.5 | Zpětná klapka, motýlková s pružinou d160 mm | ks | 1 | 0 | 0
137 | 240080065R00T8 | Potrubí oc. 4hranné sk. I. do obv. 1500 | m | 2 | 0 | 0
138 | 42995328T8 | Čtyřhranné VZT potrubí do obvodu 1500 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 2 | 0 | 0
|  | čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži) |  |  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I, třída těsnosti C a vyšší provedené z pozinkovaného plechu, včetně přírub a tvarových kusů (délu potrubních dílů označených na výkrese +, VS upravit na montáži)
139 | 240080003R00T1 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 160 | m | 9 | 0 | 0
140 | 42995131T6 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 160 a 80% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 9 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
141 | 240080001R00T8 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 100 | m | 12 | 0 | 0
142 | 42995107T9 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 100 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 12 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
143 | 7.1.10M | Montáž tepelně a hlukově izolovaného ohebného Al potrubí d160 | m | 3 | 0 | 0
144 | 7.1.10 | Tepelně a hlukově izolované ohebné Al potrubí d160 | m | 3 | 0 | 0
Díl: | 11 | Vestavek č.7 - zařízení č.7.3 – klimatizace |  |  |  | 0
145 | 004 | Velín + kancelář + zasedačka: |  | 0 | 0 | 0
146 | 7.3.1 | Venkovní Multi SPLIT kondenzační jednotka Př = 3,6 kW, 230V / 50 Hz | ks | 1 | 0 | 0
147 | 7.3.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,5 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 1 | 0 | 0
148 | 7.3.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,1 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 2 | 0 | 0
149 | 7.3.4 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,5 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 1 | 0 | 0
150 | 7.3.5 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 65 | 0 | 0
151 | 7.3.6 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
152 | 7.3.7 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
153 | 7.3.8 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupu stěnou | ks | 1 | 0 | 0
154 | 005 | Rack: |  | 0 | 0 | 0
155 | 7.3.7_ | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 0,85 kW, 230V / 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0
156 | 7.3.8_ | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 2,5 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 2 | 0 | 0
157 | 7.3.9 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 34 | 0 | 0
158 | 7.3.10 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
159 | 7.3.11 | Montáž + montážní a těsníci materiá | sada | 1 | 0 | 0
160 | 7.3.12 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů stěnou | ks | 2 | 0 | 0
161 | 006 | Rozvodna: |  | 0 | 0 | 0
162 | 7.3.13 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 5,07 kW, 230V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
163 | 7.3.14 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 12,1 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 6 | 0 | 0
164 | 7.3.15 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 41 | 0 | 0
165 | 7.3.16 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
166 | 7.3.17 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
167 | 7.3.18 | OK konstrukce pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou | ks | 3 | 0 | 0
Díl: | 12 | Vestavek č.8 - zařízení č.8.1 – větrání |  |  |  | 0
168 | 8.1.1M | Montáž kompaktní parapetní vzduchotechnické jednotky V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 2 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
169 | 8.1.1 | Kompaktní parapetní vzduchotechnická jednotka V = 150 m3/h, při pex = 150 Pa, včetně: | kpl | 2 | 0 | 0
- dvou EC motoru Př = 0,043 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 1,0 A, s plyn. regulací
- deskového rekuperačního výměníku
- přívodního a odvodního kazetového filtru G4
- nástěnného digitalního ovladače s displejem, kompletního systému MaR
- by-passové klapky, uzavíracích klapek se servopohony na přívodu a odtahu
- sifónů pro odvod kondenzátu, výškově nastavitelných nožiček
- rozvaděče, MaR a všech potřebných čidel
170 | 8.1.2M | Montáž tlumiče hluku, do kruhového potrubí d100, délka 900 mm | ks | 4 | 0 | 0
171 | 8.1.2 | Tlumič hluku, do kruhového potrubí d100, délka 900 mm | ks | 4 | 0 | 0
172 | 8.1.3M | Montáž nasávacího oblouku z pozink. plechu, R = 1DN, se sítem, úhel 135° d125 | ks | 2 | 0 | 0
173 | 8.1.3 | Nasávací oblouk z pozink. plechu, R = 1DN, se sítem, úhel 135° d125 | ks | 2 | 0 | 0
174 | 6.1.4M | Montáž perforované SPIRO trubky, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 1 000 mm | ks | 2 | 0 | 0
175 | 6.1.4 | Perforovaná SPIRO trubka, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 1 000 mm | ks | 2 | 0 | 0
176 | 6.1.5M | Montáž perforované SPIRO trubky, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 500 mm | ks | 2 | 0 | 0
177 | 6.1.5 | Perforovaná SPIRO trubka, perfor. d3 mm, rozteč děr 5 mm, volná plocha 33% d100, délka 500 mm | ks | 2 | 0 | 0
178 | 6.1.6M | Montáž ochranné mřížky na potrubí d125 | ks | 2 | 0 | 0
179 | 6.1.6 | Ochranná mřížka na potrubí d125 | ks | 2 | 0 | 0
180 | 240080002R00T3 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 125 | m | 56 | 0 | 0
181 | 42995118T3 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 125 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 56 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
182 | 240080001R00T2 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 100 | m | 6 | 0 | 0
183 | 42995110T6 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 100 a 95% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 6 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
184 | 1.17M | Montáž tepelně a hlukově izolovaného ohebného Al potrubí d125 | m | 15 | 0 | 0
185 | 1.17 | Tepelně a hlukově izolované ohebné Al potrubí d125 | m | 15 | 0 | 0
186 | 631547215RT3M | Montáž tepelné izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 22 | 0 | 0
187 | 631547215RT3 | Tepelná izolace mineralní vatou tl. 40 mm s Al polepem | m2 | 22 | 0 | 0
Díl: | 13 | Vestavek č.8 - zařízení č.8.2 – klimatizace |  |  |  | 0
188 | 8.2.1 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 2,75 kW, 230V / 50 Hz | ks | 2 | 0 | 0
189 | 8.2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 6,6 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 2 | 0 | 0
190 | 8.2.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 10 | 0 | 0
191 | 8.2.4 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 2 | 0 | 0
192 | 8.2.5 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 2 | 0 | 0
193 | 8.2.6 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupu střechou vestavku | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 14 | Vestavek č.9 - zařízení č.9.1 – odvětrání sociálních zázemí |  |  |  | 0
194 | 9.1.1M | Montáž diagonálního potrubního ventilátoru pro V = 155 až 80 m3/h, při pex = 85 až 65 Pa Př = 0,03 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 0,12 A, včetně: | kpl | 3 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
195 | 9.1.1 | Diagonální potrubní ventilátor pro V = 155 až 80 m3/h, při pex = 85 až 65 Pa Př = 0,03 kW, U = 230 V / 50 Hz, I = 0,12 A, včetně: | kpl | 3 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
196 | 9.1.2M | Montáž talířového ventilu kovového, odvodního d100 | ks | 8 | 0 | 0
197 | 9.1.2 | Talířový ventil kovový, odvodní d100 | ks | 8 | 0 | 0
198 | 9.1.3M | Montáž žaluziové klapky samotížné, plastové pro potrubí d100 | ks | 1 | 0 | 0
199 | 9.1.3 | Žaluziová klapka samotížná, plastová pro potrubí d100 | ks | 1 | 0 | 0
200 | 9.1.4M | Montáž žaluziové klapky samotížné, plastové pro potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
201 | 9.1.4 | Žaluziová klapka samotížná, plastová pro potrubí d125 | ks | 1 | 0 | 0
202 | 9.1.5M | Montáž dveřní mřížky, plastové, šedé např. 455x90 mm | ks | 4 | 0 | 0
203 | 9.1.5 | Dveřní mřížka, plastová, šedá např. 455x90 mm | ks | 4 | 0 | 0
204 | 9.1.6M | Montáž zpětné klapky, motýlkové s pružinou d100 mm | ks | 2 | 0 | 0
205 | 9.1.6 | Zpětná klapka, motýlková s pružinou d100 mm | ks | 2 | 0 | 0
206 | 9.1.7M | Montáž zpětné klapky, motýlkové s pružinou d125 mm | ks | 1 | 0 | 0
207 | 9.1.7 | Zpětná klapka, motýlková s pružinou d125 mm | ks | 1 | 0 | 0
208 | 1.2.4M | Montáž požárního stěnového uzávěru s požární odolností EI 60 S, včetně: | ks | 4 | 0 | 0
- tavné pojistky, servopohonu, snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
209 | 1.2.4 | Požární stěnový uzávěr s požární odolností EI 60 S, včetně: 200x300 mm | ks | 4 | 0 | 0
- tavné pojistky, servopohonu, snímání koncových poloh
- požární ucpávky zhotovené v dělící konstrukci
210 | 240080002R00T6 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 125 | m | 7 | 0 | 0
211 | 42995116T3 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 125 a 40% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 7 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
212 | 240080001R00T4 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 100 | m | 16 | 0 | 0
213 | 42995108T4 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 100 a 70% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 16 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
Díl: | 15 | Vestavek č.9 - zařízení č.9.2 – klimatizace |  |  |  | 0
214 | 008 | Trafostanice 8.2: |  | 0 | 0 | 0
215 | 9.2.1 | Venkovní VRF kondenzační jednotka Př = 17,54 kW, 400V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
216 | 9.2.2 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 10,6 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 12 | 0 | 0
217 | 9.2.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 98 | 0 | 0
218 | 9.2.4 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
219 | 9.2.5 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
220 | 9.2.6 | OK konstrukce pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou | ks | 3 | 0 | 0
221 | 009 | Rozvodna 8.2: |  | 0 | 0 | 0
222 | 9.2.7 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 5,85 kW, 230V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
223 | 9.2.8 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 13,4 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 3 | 0 | 0
224 | 9.2.9 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 83 | 0 | 0
225 | 9.2.10 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
226 | 9.2.11 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
227 | 9.2.12 | Konzola / OK konstrukce pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou | ks | 3 | 0 | 0
228 | 010 | Rozvodna 8.2.3: |  | 0 | 0 | 0
229 | 9.2.13 | Venkovní VRF kondenzační jednotka Př = 17,54 kW, 400V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
230 | 9.2.14 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 10,6 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 12 | 0 | 0
231 | 9.2.15 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 81 | 0 | 0
232 | 9.2.16 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
233 | 9.2.17 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
234 | 9.2.18 | OK konstrukce pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou | ks | 3 | 0 | 0
Díl: | 16 | Vestavek č.10 - zařízení č.10.1 – klimatizace |  |  |  | 0
235 | 12.1.1 | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 4,15 kW, 230V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
236 | 12.1.2 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 9,5 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 3 | 0 | 0
237 | 12.1.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 42 | 0 | 0
238 | 12.1.4 | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
239 | 12.1.5 | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
240 | 12.1.6 | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupů fasádou vestavku a haly | ks | 3 | 0 | 0
Díl: | 17 | Vestavek č.11 - zařízení č.11.1 – odvětrání |  |  |  | 0
241 | 11.1.1M | Montáž diagonálního potrubního ventilátoru pro V = 80 m3/h, při pex = 95 Pa, Př = 0,03 kW U = 230 V / 50 Hz, I = 0,12 A, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
242 | 11.1.1 | Diagonální potrubní ventilátor pro V = 80 m3/h, při pex = 95 Pa, Př = 0,03 kW U = 230 V / 50 Hz, I = 0,12 A, včetně: | kpl | 1 | 0 | 0
- časového doběhu, spojovací manžety
243 | 11.1.2M | Montáž talířového ventilu kovového, odvodního d100 | ks | 2 | 0 | 0
244 | 11.1.2 | Talířový ventil kovový, odvodní d100 | ks | 2 | 0 | 0
245 | 11.1.3M | Montáž žaluziové klapky samotížné, plastové pro potrubí d100 | ks | 1 | 0 | 0
246 | 11.1.3 | Žaluziová klapka samotížná, plastová pro potrubí d100 | ks | 1 | 0 | 0
247 | 11.1.4M | Montáž dveřní mřížky, plastové, šedé např. 455x90 mm | ks | 1 | 0 | 0
248 | 11.1.4 | Dveřní mřížka, plastová, šedá např. 455x90 mm | ks | 1 | 0 | 0
249 | 11.1.5M | Montáž zpětné klapky, motýlkové s pružinou d100 mm | ks | 1 | 0 | 0
250 | 11.1.5 | Zpětná klapka, motýlková s pružinou d100 mm | ks | 1 | 0 | 0
251 | 240080003R00T4 | Potrubí kruhové sk. I. PK do d 160 | m | 5 | 0 | 0
252 | 42995129T2 | Kruhové VZT potrubí do obvodu 160 a 60% tvarovek VZT potrubí pozink.plech | kus | 5 | 0 | 0
kruhové potrubí SPIRO sk. I, třída těsnosti C a vyšší z pozinkovaného plechu, včetně tvarových kusů
Díl: | 18 | Rozvodna 8.2.2 - zařízení č.12.1 – klimatizace |  |  |  | 0
253 | 12.1.1_ | Venkovní SPLIT kondenzační jednotka Př = 3,2 kW, 230V / 50 Hz | ks | 3 | 0 | 0
254 | 12.1.2_ | Vnitřní podstropní jednotka Qchl = 7,7 kW, včetně nástěnného ovlad. | ks | 3 | 0 | 0
255 | 12.1.3 | Cu potrubí, izolace, kabeláž | m | 42 | 0 | 0
256 | 12.1.4_ | Doplnění chladiva, zprovoznění a zaškolení | sada | 1 | 0 | 0
257 | 12.1.5_ | Montáž + montážní a těsníci materiál | sada | 1 | 0 | 0
258 | 12.1.6_ | Konzola pod venkovní jednotku, zhotovení prostupu podlahou vestavku | ks | 3 | 0 | 0
Díl: | 19 | Zařízení č.13 – Montážní a doplňkový materiál |  |  |  | 0
259 | 5.01M | Montáž sortimentu uchycení VZT potrubí speciálně dodávaným pro montáž VZT potrubí - objímky, nosníky, závitové tyče, podložky, matice, kotvy, samořezné šrouby,… | kpl | 1 | 0 | 0
260 | 5.01 | Sortiment uchycení VZT potrubí speciálně dodávaným pro montáž vzduchotechnického potrubí - objímky, nosníky, závitové tyče, podložky, matice, kotvy, samořezné šrouby,… | kpl | 1 | 0 | 0
261 | 5.02M | Montáž spojovacího a těsnícího materiálu pro spojování potrubí, tj. nýty, těsnící a smršťovací páska | kpl | 1 | 0 | 0
262 | 5.02 | Spojovací a těsnící materiál pro spojování potrubí, tj. nýty, těsnící a smršťovací páska | kpl | 1 | 0 | 0
263 | 5.03 | Mobilní montážní plošny a lešení pro montáž potrubí ve výškách | kpl | 1 | 0 | 0
264 | 5.05M | Montáž pomocné ocelové konstrukce - hutní polotovary, pro uložení VZT zařízení | t | 2 | 0 | 0
265 | 5.05 | Pomocné ocelové konstrukce - hutní polotovary, pro uložení VZT zařízení | t | 2 | 0 | 0
Díl: | 20 | Zařízení č.14 – Komplexní vyzkoušení, seřízení |  |  |  | 0
266 | 6.01 | Komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 86 | 0 | 0
267 | 6.02 | Seřízení a vyregulování | hod | 173 | 0 | 0
268 | 6.03 | Seznámení pracovníků s obsluhou a bezpečnostními předpisy | hod | 12 | 0 | 0
269 | 6.04 | Zpracování provozních předpisů | sada | 1 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
270 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0
271 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
272 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
273 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
274 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání