„KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2.NP A REINŠTALÁCIA STÁLEJ EXPOZÍCIE GMM“

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Projektová dokumentácia – jednostupňová realizačná dokumentácia

Investor:			Gemersko-malohontské múzeum

Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota

Miesto:	Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota

k.ú.: Rimavská Sobota č.p.: 639/1,3

Dodávateľ ,,PD,,	             Atelier Szabok s.r.o.

Nižná Pokoradz 49.,979 01 Rimavská Sobota ,

tel.: 0911 502 811,  e-mail: info@atelierszabok.sk

Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Krisztián SZABÓ,

autorizovaný architekt 2411AA

Dátum:	3. / 2025

01. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Miesto:			Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo parcely:			639/1

Investor:				Gemersko-malohontské múzeum

Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota

Dátum:				3 / 2025

Stupeň:			Jednostupňová realizačná dokumentácia

1.1 Identifikačné údaje o stavbe :

1./ Názov projektu :

„KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA 2.NP A REINŠTALÁCIA STÁLEJ EXPOZÍCIE GMM“

2./ Druh a účel stavby

Iná budova – múzeum, Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)

3./ Miesto stavby a katastrálne územie :

Nebytová budova v katastrálnom území Rimavská Sobota

4./ Parcelné čísla pre stavebné objekty inžinierskych sietí a komunikácie :

639/1

1.4 Zoznam projektantov a dotknutých účastníkov :

PROFESIA			      MENO                                                                              KONTAKT

Architektúra :		             Ing. arch. Krisztián Szabó – Atelier Szabok, s.r.o.	 0911 502 811

www.atelierszabok.sk 				info@atelierszabok.sk

Statika:				Ing. László Kmetyo					0918 432 568

Požiarna bezpečnosť stavby:	Ing. Róbert Luca – Archers, s.r.o.			0907 944 845

Www.poziarnik.eu

Elektroinštalácia:		Bc. Stanislav Varga – Vargaelektro, s.r.o., 		0918 676 499

www.vargaelektro.eu

Vzduchotechnika:		Ing. Zoltán Hodossy – Flabra, s.r.o.			0903 508 727

/Vetranie, Vykurovanie a Chladenie/	Www.flabra.sk

Voda – kanalizácia:		Ing. Martin Magic – Gemerterm-projekcia, s.r.o., 	0911 9451 08

Bc. Peter Adamčík					0907 689 671

Prekládka rozvodov ÚK:	Ing. Martin Magic – Gemerterm-projekcia, s.r.o., 	0911 9451 08

Bc. Peter Adamčík					0907 689 671

AHV – Výskum:			Mgr. Ľubomír Kürthy					0902 520 963

1.5 Zoznam použitých podkladov :

1./ DOKUMENTÁCIE A MAPOVÉ PODKLADY :

- List vlastníctva 				LV 5007

- Kópia z katastrálnej mapy

- Zbgis.sk / stránka na obhliadnutie pozemku /

- Zameranie objektu 3D skenovaním a digitalizácia podkladov

- Archívne dokumenty

- AHV – Architektonicko historický výskum

1.6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov :

Užívateľom stavby bude investor.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A POZEMKU

Základné informácie historickej stavby NKP – popis				Výmera

súčasný stav:

Podlažnosť 									2 + pivnica

Zastavaná plocha  								1 296 m2 / bez prístavby

Úžitková plocha

1.PP							893,49 m2

Pivnica nie je fyzicky prepojená s vyššími podlažiami

1.NP							968,04 m2					2.NP							994,81 m2

Spolu:							2 856,34 m2

Podkrovie nezastavané	bez užívania			1 112,88 m2

Výška zástavby 			11,65 m okap a 17,44 m hrebeň

3. JEDNODUCHÝ POPIS STAVBY

SÚČASNÝ STAV

Objekt sa nachádza v území pamiatkovej zóny mesta Rimavská Sobota a pozostáva zo samostatnej historickej budovy NKP a z novostavby administratívnej časti. Objekty nie sú prepojené v účelových častiach, jedine v rovine povaly v súčasnosti bez využitia. Nachádzajú sa na dvoch samostatných parcelách. 	Predmetom riešenia je hlavne 2NP v historickej budove ktorá slúži hlavne pre účel stálej expozície pre návštevníkov verejnosti.

Výstup na 2NP je cez trojramenné schodisko s podestami v strede dispozície.

Objekt je riešený ako konštrukčný trojtrak a dispozičný dvoj trakt. K chodbe sú pričlenené výstavné priestory, ktoré sú medzi sebou prepojené. K chodbe je pričlenená ešte malá hygienická časť.

Steny sú murované zmiešane z PPT a kameňa rôznej hrúbky. Stropy klenbové murované z PPT, na chodbe murované medzi traverzy IPE 160. Podlahy tvoria keramická dlažba na chodbe a v hygienických miestnostiach. Vo výstavných sieňach s povrchom PVC a koberec. V jednej sieni sa zachovala autenticky drevená palubová podlaha. Dverné výplne sú drevené so zasklením a plechové. Jedno autentické kazetové. Steny a stropy sú omietané vápennou omietkou pôvodnou. Na chodbe je znížený drevený podhľad.

Okná v obvodových stenách sú drevené a nedávno menené s izolačným dvojsklom.

Na povale sú po klenbových stropoch rozmiestnené nesystémovo tepelno-izolačné dosky z MV vrátane fólii, sú v dezolátnom stave, nevyhovujúce. Pod krytinou je aplikované nesystémová hydroizolácia.

Objekt je napojený na všetky IS. Je plne funkčné.

NAVRHOVANÝ STAV:

Funkčné využitie objektu a 2NP sa nezmení. Jedná sa o komplexnú obnovu interiérových priestorov so stálou expozíciou s pričlenenými hygienickými priestormi vrátane chodieb.

Pôjde o komplexnú rekonštrukciu vrátane všetkých inštalačných rozvodov v rámci podlažia. Vrámci rekonštrukcie budú odstránené všetky podlahové krytiny z PVC, dlažby a koberca vrátane pôvodného poteru po nosnú konštrukciu s žel. bet. s hr. 50 mm. Vytvára sa nová niveleta pre jednotlivé miestnosti s pomocou nového poteru kombinovane z betónu a z anhydritu.

Budú vytvorené tri nové stavebné otvory v nosných konštrukciách a prestupy pre inštalačné rozvody pre VZT a VV. Na základe zistenia AHV sa otvárajú pôvodné dvere do miestností pre prepojenie späť s chodbou a aj okná budú odprezentované ako stavebné niky pre výstavné vitríny.

Bude nový spôsob vetrania a vykurovania namiesto teplovodného systému v radiátoroch, sa bude vykurovať a chladiť s klimatickými jednotkami ktoré bude dopĺňať umelé vetranie so vzduchotechnikou a rekuperáciou. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo umiestnený na nádvorí pred budovou. Na povale bude vytvorená strojovňa pre umiestnenie VZT zariadenie. TČ na nádvorí bude napojený na el. sieť s novou areálovou prípojkou priamo k zariadeniu z exist. rozvádzača.

Kvôli prívodu VZT potrubí z povaly budú vytvorené dve nové stavebné otvory v strope.

Všetky vnútorné inštalačné rozvody vodovodné, kanalizačné, elektroinštalačné budú vynovené na 2NP s napojením na existujúci systém. Slaboprúdové inštalácie budú doplnené a zvelaďované, vrátane EZS, EPS a CCTV.

Budú odstránené všetky nánosy malieb a nahradené novou maľbou. Finálny povrch podláh bude marmoleum / prírodného linoleum vrátane soklov, okrem dvoch miestností s drevenou podlahou.

Budú vytvorené nové a rozšírené hygienické priestory pre návštevníkov. Nové deliace konštrukcie budú montované z SDK. V hygienických priestoroch s keramickým obkladom. Na chodbách a v hygienických priestoroch bude znížený podhľad z SDK v kombinácii akustických panelov.

Na hlavnej chodbe bude vyhotovená predsadená konštrukcia z SDK pre schovanie inštalačných rozvodov a prestupov VZT a ELI.

Ležaté rozvody centrálneho vykurovania slúžiace pre celú budovu budú premiestnené zo stropu do podlahy.

Návrh ráta so zámenou súčasnej tepelnej izolácie z „MV“ v hr. cca 10cm, na tepelnú izoláciu fúkanú z drevených vlákien na novej podkladovej parobrzdnej fólii, hr. 30 cm.

V mieste vytvorenia novej strojovne bude strecha čiastočne rozobratá pre vyhotovenie nosnej oc. konštrukcie pre umiestnenie rekuperačnej jednotky v povalovom priestore, a pre vytvorenie drevenej podlahovej konštrukcie strojovne. V mieste strojovne strecha bude zateplená, a bude ohraničená deliacimi montovanými stenami.

IS ostávajú bez zmien.

Vypracoval:

Ing. Arch. Krisztián SZABÓ, autorizovaný architekt

V Rimavskej Sobote  3.2025