A. ÚVOD

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh inštalácie ústredného  vykurovania priestorov bytového domu za účelom dosiahnutia požadovaných teplôt vzduchu v zimnom období. V šesť podlažnom bytovom dome sa nachádza tridsaťtri bytov.

B. BILANCIE TEPLA

1. Vykurovanie

Tepelná strata jednotlivých miestností je vypočítaná podľa  STN EN 12831 - Výpočet tepelných strát pri ústrednom vykurovaní pre  oblastnú teplotu vonkajšieho vzduchu te=-11oC, nechránený  samostatný objekt v oblasti s intenzívnými vetrami.

Predpokladá sa neprerušované vykurovanie.

Tepelná strata prechodom bola stanovená s týmito súčiniteľmi  prechodu tepla U (W.m-2.K):

- obvodová stena                 0,20

- strecha jednoplášťová       0,10

- vnútorná stena                   2,00

- okno zdvojené                   1,00

- dvere balkónové                1,00

Výpočtové teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach sú  uvedené vo výkresovej dokumentácii.

V susediacich nevykurovaných miestnostiach boli vzaté teploty s  týmito hodnotamI.

- predsieň                   + 18oC

- schodisko                + 10oC

QUK = 58,7 kW

Ročná potreba tepla je určená pri strednej teplote vonkajšieho vzduchu cez vyk. obdobie tzp=3,8oC, počtu dní vykurovacieho obdobia n=206 a prevádzkovej doby T=18 hod.

QRUK = 117,0 MWh/rok

2. Teplá voda

Potreba tepla pre ohrev TV je určená podľa STN 060320. Denná potreba tepla na jednu osobu v bytovom dome je q1 = 6,0 kW/deň vo sviatok a q2 = 4,5 kWh/deň vo všedný deň. Denná potreba tepla pre predpokladaný počet i = 98 obyvateľov je:

Qd1 = q1 . i = 6,0 x 98 = 588,0 kWh/deň

Qd2 = q2 . i = 4,5 x 98 = 441,0 kWh/deň

Ročná potreba je určená z dennej pri využiteľnosti zariadenia  350 dní v roku:

QRTV = 88,2 MWh/rok

3. Rekapitulácia

QR = QRUK + QRTV = 117,0 + 88,2 = 205,2 MWh/rok

C. POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY

Bytový objekt je teplom zásobovaný z blokovej teplovodnej kotolne K – 6 v správe NTS Nitra. Na teplovodný systém rozvodu z kotolne je pripojený štvortrubkový rozvod z predizolovaných trubiek uložených v zemi. Dve trubky zabezpečujú prívod a odvod vykurovacieho média s parametrami 70/55oC, ďalšie dve prívod a cirkuláciu teplej vody užitkovej s teplotou 55oC. Potrubie tepelnej prípojky k riešenému bytovému domu, sa na rozvodné potrubie od kotolne pripojí v jestvujúcej šachte Š9, a je zaústené do strojovne na prvom nadzemnom podlaží. V strojovni sú na potrubí umiestnené zariadenia zabezpečujúce reguláciu požadovaného aktuálneho prietoku media objektom a merania odobratého tepla. Na prívodnom potrubí je umiestnený vyvažovací ventil Staf, na vratnom potrubí je umiestnený elektronický merač tepla s ultrazvukovým prietokomerom, s možnosťou diaľkového odpočtu.

Parametre vykurovacieho media:

- pracovná teplota		- 70/55oC – ekvitermický regulovaná,

- prietok                                   - 3,4 m3/h

Parametre bytového domu:

- hydrostatický tlak		- 200,0 kPa

- tlaková diferencia                 -   22,0 kPa

- menovitý tlak zariadení        -     0,6 MPa

Zo strojovne je vykurovacie medium vedené jednou vetvou, dvojtrubkového systému, vedené do šáchty, cez ktorú prechádza až do najvyššieho poschodia. Do každého bytu  je zo zvislého rozvodu odbočka s elektronickým meračom tepla s ultrazvukovým prietokomerom, s možnosťou diaľkového odpočtu, na spiatočke a regulačným ventilom Smart 4006 na prívode. Za uzatvaracími ventilmi je umiestnená prechodka kov – plast a do jednotlivých bytov vedené plasthliníkové potrubie, uložené v úprave podlahy.

Na rozvodné plasthliníkové potrubie je pripojené jednotlivé vykurovacie teleso.

Vykurovacie telesá

Na pokrytie tepelných strát vykurovaných priestorov sú  navrhnuté panelové oceľové radiatory, v prevedení ventil kompakt a v kúpeľniach kúpeľňové telesá. Vykurovacie telesá majú menovitý tlak 0,6 MPa.

Panelové radiatory sú na rozvodné plasthliníkové potrubie, s kyslíkovou barierou, s konštrukčnou teplotou min. 95oC,  pripojené  cez rohovú pripojovaciu armatúru, pre dvojtrubkové systémy.  Kúpelkové telesá sú pripojené cez rohový radiatorový ventil TS 90 s termostatickou hlavicou a rohovú regulačnú uzatváraciu a vypúšťaciu spojku RL-5. Hydraulické vyreguľovanie panelových radiatorov sa prevedie na integrovanom regulačnom ventile telesa, ktorý sa  doplní  termostatickou hlavicou, pri kupeľkových telesách,  na regulačnej spojke.

Armatúry

Panelové radiatory obsahujú regulačný ventil, ktorý sa  doplní termostatickou hlavicou. Kupelkové telesá sa na prívode opatria rohovým ventilom TS 90, a na spiatočke  rohovou regulačnou spojkou RL-5.

Medziprírubové uzatváracie klapky v strojovni, od tepelného kanála sú s menovitým tlakom 1,6 Mpa, ďaľšie klapky a drobné armatúry s menovitým tlakom 0,6 Mpa.

Potrubie

Potrubie od rozdeľovacej stanice k jednotlivým telesám je zhotovený z plasthlinkových trubiek s tvarovkami ( odbočky, redukcie ).

Rozvodné potrubie, v strojovni, ležatý rozvod pod stropom prízemia a zvislý rozvod, je zhotovené z bezošvých rúr podľa STN 425715 s  príslušenstvom z akostného materiálu STN 11353.0.

Zmeny dimenzií potrubia sú dosiahnuté priamymi trubkovými prechodmi podľa STN 132380 s upravenými koncami pre zvar. Zmena trasovania potrubia je zabezpečená varnými kolenami s R=1,5,D. Dilatácia je eliminovaná prirodzenými L kompenzátormi a na zvislom potrubí U kompenzátorom. Montáž potrubia a príslušenstva je voľná, zvarovaním. Menovitý konštrukčný tlak potrubia je 0,6 MPa, skúšobný tlak je 0,78 MPa. Potrubie je k stavbe upevnené pomocou izolovaných objímok, pripojených závesmi na nosnú stavebnú konštrukciu, alebo pomocnú oceľovú konštrukciu.

D. IZOLÁCIE, NÁTERY

Rozvodné potrubie sa tepelne zaizoluje penovou izoláciou, v  hrúbke 20, 25, 30 mm, pri volne vedenom potrubí a hrúbke 4 mm, pri potrubí  vedenom v podlahe.

Neizolované oceľové potrubie sa opatrí okrem základným  syntetickým náterom aj dvojnásobným s 1x emailovaným. Izolované  oceľové potrubie sa opatrí iba základným syntetickým náterom.

E. MONTÁŽ

Zariadenie sa nainštaluje podľa dispozície výkresovej časti. Po montáži sa zariadenie prepláchne. Preplach sa prevádza pri  otvorených ventiloch za stáleho odkalovania. Preplach sa robí počas 24 hod. pri prevádzke obehového čerpadla. Po preplachu sa nastavia regulačné ventily na hodnotu podľa PD. Po zareguľovaní nasleduje tlaková skúška. Systém sa naplní vodov a natlakuje na tlak P = 650 kPa. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín, a následne sa zariadenie prezrie. Voda na skušku tesnosti nesmie mať vyššiu teplotu než 50oC. Výsledky skúšky sa zapíšu do stavebného denníka. Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr, rovnomernosť ohrevu radiatorov, dosiahnutie projektovaných parametrov, správna funkcia regulačných a meriacich zariadení. Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období. Po jej ukončení sa výsledok skúšky zapíše do stavebného denníka.

F. LEGENDA ZARIADENIA

M2 – Elektronický merač tepla Multical 402, radiovým odpočtom

- merač tepla Multical 402

rozsah meraných teplôt 0-160oC,

rozsah rozdielu teplôt 0-160oC,

teplota okolia 0-55oC,

krytie IP 54                                                                                               1 kpl

- ultrazvukový prietokomer Ultraflow 65-S-C1BD

DN 40, Qn = 10,0, teplota media 15-130oC                                              1 kpl

- priame snímače Pt 500, pripájací kabel 2,5 m,

návarok N ½“, dľžka ponoru 17 mm                                                        1 pár

M1 – Elektronický merač tepla Multical 402, s radiovým odpočtom

- merač tepla Multical 402

rozsah meraných teplôt 0-165oC,

rozsah rozdielu teplôt 0-160oC,

teplota okolia 0-55oC,

krytie IP 54                                                                                             33 kpl

- ultrazvukový prietokomer Ultraflow 65-S-CAAA

DN 15, Qn = 0,6, teplota media 15-130oC                                            33 kpl

- priame snímače Pt 500, pripájací kabel 1,5 m,

návarok N ½“, dľžka ponoru 17 mm                                                    33 pár

Parametre bytov – na rozdeľovacích staniciach od prava do ľava

| Podlažie - Byt | Tepelná strata (W) | Prietok ( l/h ) | Regulačný ventil 4006 Smart Herz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – B1/2 | 2 305 | 132 | 15MF – 71% |  |
| 1 – A1/2 | 1 394 | 80 | 15LF – 67% |  |
| 1 – A2/2 | 1 393 | 80 | 15LF – 67% |  |
| 2 – B2/2 | 2 084 | 120 | 15MF – 65% |  |
| 2 – B1/2 | 2 212 | 127 | 15MF – 68% |  |
| 2 – A1/2 | 1 200 | 69 | 15LF – 57% |  |
| 2 – A2/2 | 1 165 | 67 | 15LF – 57% |  |
| 2 – B3/2 | 1 976 | 113 | 15MF – 61% |  |
| 2 – B4/2 | 1 988 | 114 | 15MF – 61% |  |
| 3 – B2/2 | 1 890 | 108 | 15MF – 58% |  |
| 3 – B1/2 | 2 212 | 127 | 15MF – 68% |  |
| 3 – A1/2 | 1 200 | 69 | 15LF – 57% |  |
| 3 – A2/2 | 1 165 | 67 | 15LF – 57% |  |
| 3 – B3/2 | 1 749 | 100 | 15MF – 55% |  |
| 3 – B4/2 | 1 804 | 104 | 15MF – 57% |  |
| 4 – B2/2 | 1 890 | 108 | 15MF – 58% |  |
| 4 – B1/2 | 2 212 | 127 | 15MF – 68% |  |
| 4 – A1/2 | 1 200 | 69 | 15LF – 57% |  |
| 4 – A2/2 | 1 165 | 67 | 15LF – 57% |  |
| 4 – B3/2 | 1 749 | 100 | 15MF – 55% |  |
| 4 – B4/2 | 1 804 | 104 | 15MF – 57% |  |
| 5 – B2/2 | 1 890 | 108 | 15MF – 58% |  |
| 5 – B1/2 | 2 212 | 127 | 15MF – 68% |  |
| 5 – A1/2 | 1 200 | 69 | 15LF – 57% |  |
| 5 – A2/2 | 1 165 | 67 | 15LF – 57% |  |
| 5 – B3/2 | 1 749 | 100 | 15MF – 55% |  |
| 5 – B4/2 | 1 804 | 104 | 15MF – 57% |  |
| 6 – B2/2 | 2 038 | 117 | 15MF – 64% |  |
| 6 – B1/2 | 2 415 | 138 | 15MF – 71% |  |
| 6 – A1/2 | 1 314 | 76 | 15LF – 63% |  |
| 6 – A2/2 | 1 260 | 73 | 15LF – 62% |  |
| 6 – B3/2 | 1 943 | 112 | 15MF – 61% |  |
| 6 – B4/2 | 1 940 | 112 | 15MF – 61% |  |