Technická správa

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt „BD Kmeťova ulica, Územie "B" C 307 Tokajská, Nitra, profesia: E1.7 Vzduchotechnika“ rieši návrh vetrania vybraných priestorov menovanej stavby.

1.2 Podklady pre projekt

Projekt bol vypracovaný na základe nasledujúcich podkladov:

- Podklady a koordinácie s nadväznými profesiami

- Výkresová dokumentácia projektu stavby

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- Vyhl. č. 94/2004 MVSR, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri  výstavbe a pri užívaní stavieb

- Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením –

STN 730872

- Ostatné platné hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy týkajúce sa predmetného zariadenia.

- Výpočtové parametre teploty vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu a danú prevádzku nasledovne:

Výpočtové hodnoty vonkajší vzduch

a/ zima teplota te =- 11°C  
b/ leto 	teplota te = 32°C, ie = 61,2 kJ/kg s.v.

- Podklady dodávateľov VZT zariadení a elementov uvažovaných v projekte

2.0 Popis zariadenia

Zariadenie č.1 Vetranie kúpelní a WC

Podtlakové vetranie daných miestností bude zaistené samostatnými radiálnymi ventilátormi. Objemový prietok vzduchu pre jednotlivé obsluhované časti je navrhnutý:

kúpeľňa - 80 m3/h, WC - 50 m3/h. Ventilátory budú osadené na stene a napojené na stúpacie potrubia v inštalačných šachtách. Potrubia budú v najnižšom mieste vybavené nátrubkom na odvod kondenzátu - rieši profesia ZTI. Nad strechou budú potrubia ukončené výfukovými hlavicami.  Ventilátory budú vybavené nastaviteľným časovačom dobehu po vypnutí a spúšťané samostatným tlačítkom.

Zariadenie č.2 Odvod vzduchu od digestorov

Pre odvod vzduchu od digestorov boli navrhnuté potrubné rozvody, ktoré budú na streche objektu ukončené výfukovou hlavicou.  Digestor bude dopojený k stúpaciemu potrubiu s odbočkou  hlukovo izolovanou hadicou. Maximálny výkon ventilátora digestora vo všetkých bytových jednotkách môže byť na najvyššie otáčky 250m3/h pri externom tlaku 150Pa. Potrubia budú v najnižšom mieste vybavené nátrubkom na odvod kondenzátu - rieši profesia ZTI.  Pri spustení digestora je nutné, aby užívateľ zaistil dostatočný prívod vetracieho vzduchu otvorením okna. Digestor je súčasť dodávky stavby a musí byť vybavený spätnou klapkou.

Zariadenie č.3 Vetranie vnútorných chodieb

Priestory vnútorných chodieb bez možnosti prirodzeného vetrania oknami budú vybavené vetraním šachtami na prívod a odvod vzduchu. Nasávanie čerstvého vzduchu bude mriežkou na fasáde pri teréne a odvod vzduchu bude vetracou hlavicou nad strechou objektu.

Zariadenie č.4 Vetranie miestnosti DOS

V miestnosti DOS je navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Odvod vzduchu bude núteným spôsobom a úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z exteriéru. Odsávanie bude zabezpečovať nástenný axiálny ventilátor. Objemový prietok odsávaného vzduchu je určený na základe 6 – násobnej intenzity výmeny vzduchu v priestore za jednu hodinu - 160m3/h.  Ventilátor bude vybavený pretlakovou klapkou na fasáde a bude ovládaný - spúšťaný priestorovým termostatom pri prekročení požadovanej teploty.

- Požiadavky na nadväzné profesie

###### Požiadavky na stavebné úpravy 
Prierazy cez stavebné konštrukcie pre VZT potrubia a ich začistenie po montáži.

Obklad potrubia s požiarnou odolnosťou.

Zaizolovanie a prevedenie prestupov potrubí a konštrukcie cez strechu.

Dverové mriežky v hygienických miestnostiach, bezprahové dvere.

Požiadavky na zdravotechniku:
Previesť odvod kondenzátu od potrubí VZT cez zápachovú uzávierku. Doporučujeme zápachové uzávierky so zabránením šírenia zápachu v suchom stave.

Požiadavky na elektro:

Napojiť spotrebiče elektrickej energie na elektrickú sieť. Vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN. Chrániť zariadenia na streche objektu bleskozvodom.

- Prehľad spotreby energií a surovín

###### Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení je 1,913kW (1~230V/50Hz.

- Pokyny pre montáž, obsluhu a údržbu

Štvorhranné potrubie bude SK1 a kruhové potrubie typu SPIRO. Pri montáži potrubia je nutné venovať zvýšenú pozornosť prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty únikom vzduchu netesnosťami v potrubí. Všetky potrubné trasy majú predpísané spoje s tesnením tesniacou páskou a dodatočným tesnením tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčiek a uchytenia, v trase potrubí každé 2 až 3m. Na zamedzenie prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové podložky. Tlmiace vložky je pri montáži potrebné vodivo prepojiť. Montáž strojného zariadenia je možné prevádzať v priestore, ktorý je po stavebnej stránke pripravený, t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, skladovaní a montáži. Konzoly a pomocné konštrukcie je nutné opatriť základným a vrchným náterom. Montáž distribučných prvkov sa prevedie až po definitívnom prevedení všetkých stavebných úprav v priestore, vrátane vymaľovania. Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka k tomuto účelu určí užívateľ. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov prevádzkovej obsluhy a údržby s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Všeobecne sa doporučuje pred spustením zariadenia do prevádzky po montáži alebo oprave, previesť prehliadku celého zariadenia a skontrolovať: funkčnú správnosť chodu zariadení (ventilátory, filtre, klapky…), odstrániť zo zariadenia cudzie predmety, stav a nastavenie škrtiacich klapiek a vzduchotechnických elementov, tesnosť spojov a potrubí.

6.0 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Chladiace a vetracie zariadenie odovzdané do trvalej prevádzky môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci. Zásah do zariadenia cudzím osobám je zakázaný. Rotačné časti zariadenia musia byť opatrené ochrannými krytmi a nesmú byť svojvoľne odnímateľné alebo poškodzované. Okolie zariadenia musí byť prístupné pre kontrolu a údržbu.

Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN.

- Starostlivosť o životné a pracovné prostredie

Ochrana proti hluku

Projekt zabezpečuje svojím riešením úroveň hluku pre rôzne prostredia podľa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Protihlukové opatrenia vo vzduchotechnike:

Vzduchotechnické jednotky budú osadené na pružných závesoch. Potrubia VZT pružne uložené. Potrubia VZT oddelené od VZT jednotiek pružnými manžetami. Rýchlosť na výfuku zo žalúzií na fasáde max. 3m/s. Kulisové tlmiče hluku vo VZT potrubí.

- Povrchová ochrana, izolácie

Všeobecne je VZT zariadenie dodávané s náterom podľa noriem dodávateľa.

Vzduchotechnické potrubia budú z pozinkovaného plechu bez povrchovej úpravy v priestore nad podhľadom. Ohybné hadice budú hliníkové. Výustky a mriežky budú hliníkové s povrchovou úpravou RAL podľa interiéru.

- Požiarna ochrana stavby

Návrh vzduchotechniky vychádzal z STN 73 08 72 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením a vyhlášky MVSR č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhlášky MVSR č.225/2012 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z.,ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.. Na prestupe cez požiarno deliace konštrukcie potrubia, ktoré má prierezovú plochu väčšiu ako 0,04m2, sa osadí požiarna klapka s požadovanou pož. odolnosťou v zmysle čl. 23 STN 730872 Z3, alebo sa po celej dĺžke obloží doskami  sádrokartónu s požadovanou požiarnou odolnosťou. Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať požiarne deliacimi konštrukciami bez požiarnych uzáverov ak ich vzájomná vzdialenosť je najmenej 0,5m. Celková plocha požiarne neuzatvárateľných prestupov vzduchotechnických potrubí môže byť najviac 1/200 plochy požiarne deliacej konštrukcie  konštrukčného prvku , ktorou vzduchotechnické potrubia prestupujú. Výustky budú na VZT potrubiach osadené vo vzdialenosti najmenej 0,5m od požiarnych stien, ktorými VZT potrubie prestupuje. V mieste prestupu VZT potrubia požiarne deliacou konštrukciou musí byť VZT zariadenie vrátane pružných potrubí z nehorľavých hmôt a izolácia tohto potrubia musí byť aspoň z materiálu triedy reakcie na oheň A2 do vzdialenosti najmenej 0,5m od požiarne deliacej konštrukcie ktorou potrubie prestupuje. VZT komponenty prestupujúce cez požiarne steny nesmú byť osadené do požiarnych prestupov spoločne s elektroinštaláciou a potrubiami zdravotechniky.

10.0  Záver

Navrhnuté zariadenia budú správne pracovať za predpokladu namontovania odborne spôsobilou firmou podľa projektu a technickej dokumentácie dodávanej výrobcami navrhnutých zariadení.

Príloha č.1 Podklady pre profesie od VZT zariadení				1 x A4

Vypracoval: Ing. Miloš Balážik

Dátum: december 2016