Tento doklad bol vyhotovený v zmysle NV č.235/2015 v platnom znení.

Základné parametre

Druh výťahu :		elektrický osobný so samoobsluhou

Skupina :			Ac1

Nosnosť :			630 kg / 8osôb

Men.rýchlosť :		1,0m/s

Objekt výťahu : 	Bytový dom 30 b.j. Nitra Ďumbierska ul.

Zdvih :			14 m

počet Staníc/nákl. :	6 / 6

výROBCA:	OTIS NEC, Avenne des Montoires, Gien Cedex, France

1.TECHNICKÝ POPIS

1.1. VYHOTOVENIE VÝŤAHU

GENESIS je elektrický trakčný výťah využívajúci bezprevodový pohon synchrónnym elektromotorom s permanentnými magnetmi a ako nosné prostriedky kryté ploché oceľová laná. Výťah je vo svojej typovej rade vo vyhotovení novej generácie - modelový výťah Certifikát ES (EC) č. 0088/0961143/058. Zariadenie pre uvoľňovanie brzdy využíva rezervný pomocný zdroj, ktorý je zabudovaný v rozvádzači a je využívaný pri ručnej núdzovej prevádzke.

1.2.MIESTO INŠTALÁCIE VÝŤAHU

Celý výťah je umiestnený vo výťahovej šachte 1600 x 1750mm ( š x hl ), hlava šachty 3450 mm, priehlbeň 1000 mm. Materiál ohradenia šachty je murivo s kombináciou betónu. Stroj je umiestnený  v hornej časti šachty, pod ním je umiestnený rozvádzač. Panel núdzovej jazdy je prístupný z nástupišťa vo vrchnom podlaží v uzamykateľnej skrini, ktorá je súčasťou zárubni dverí. /viď. dispozičný výkres /

1.3.STROJOVŇA

- Hlavný vypínač

je súčasťou rozvádzača vo funkcii ističa proti preťaženiu pohonu výťahového stroja, zásuvka 230V, ističe osvetlenia šachty.

- Výťahový stroj

Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi má hriadeľ s trakčným kotúčom malého priemeru, takže môže byť inštalovaný na jednej bočnej stene v najvyššom mieste šachty . Hriadeľ motora je predĺžený do trakčného kotúča pre ploché laná a je uložený prostredníctvom ložiskového stojanu na ráme pohonu.

- Výťahový rozvádzač GCS 222 LVA

Výťahový rozvádzač tvorí uzatvorenú jednotku situovanú pri zárubni šachtových dverí v najvyššom nástupišti.   Súčasťou rozvádzača je núdzový a inšpekčný panel. Núdzový a inšpekčný panel umožňujú všetky ovládania nevyhnutné pre vykonávanie núdzového vyslobodenia a inšpekčných operácií

1.4.ŠACHTA

- Vodítka klietky  	2ks Typ :   T82A

- Vodítka protiváhy  	2ks Typ :   T65A

Jednotlivé diely vodidiel sú zoskrutkované prostredníctvom spojov vodidiel. Konce vodidiel sú zaistené voči vzájomnému bočnému posunutiu zámkovaním. Vodidlá sú k bočnej stene kotvené pomocou kotiev vodidiel, ktoré sú do bočnej steny priskrutkované hmoždinkovým systémom firmy HILTI.

- ploché Nosné laná

Ploché oceľové laná sú kryté v polyuretánovom obale a majú minimálnu pevnosť pri pretrhnutí 34 kN. Pre vyššie uvedenú nosnosť sú použité dve ploché oceľové laná.

- Kabína výťahu 1100 x 1400 mm ( š x hl )

Je osadená v ráme klietky nového prevedenia s lanovaním plochými lanami. Materiál kabíny oceľový plech. Hmotnosť kabíny 431kg. Kabína výťahu slúži na bezprostrednú dopravu osôb. V danom prípade pre výťah nosnosti 630 kg t.j. 8 osôb. Kabína je nepriechodná, má jeden vstup.

- Protiváha

Je osadená v oceľovom ráme. Výplňový materiál protiváhy sú oceľové platne. Hmotnosť protiváhy  709kg. Protiváha spolu s kabínou výťahu tvorí vyvážený celok spojený lanami, prevesenými cez trakčný kotúč.

- Nárazník akumulujúci energiu     ACLA

Umiestnený  pod kabínou 2ks 300 401 a pod protiváhou 1 ks 300 401 zabezpečuje tlmený dojazd na doraz.

- Obmedzovač rýchlosti  OTIS TBA20602A

Zabezpečuje sledovanie rýchlosti pohybu kabíny smerom nadol. Pri prekročení rýchlosti / vybavovacia rýchlosť / vybavuje zachytávače. V danom prípade je umiestnený v šachte bude vybavovaný z panela núdzovej jazdy diaľkovo cez rozvádzač. Údržba bude vykonávaná zo šachty z kabíny.

- Lanko OR

Priemer 6,3mm, je pripevnené k páke zachytávačov.

- Zachytávače    OTIS 9672A

Druh : kĺzavé valčekové , spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti.  Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky smerom nadol.

- Brzdné zariadenie typ: 27076GT

Zariadenie proti nekontrolovateľnej rýchlosti klietky smerom nahor:

Spôsob vybavenia : prekročením rýchlosti klietky smerom nahor. Zabraňujú nekontrolovanému pohybu klietky smerom nahor.

- Koncový vypínač XCKP521

Tvorí súčasť zariadenia šachty je vybavovaný prejazdom klietky cez hornú /dolnú/ krajnú polohu, zabezpečuje hornú /dolnú / krajnú polohu jazdy klietky.

-Šachtové dvere    PRIMA P TLD 800/ 2000

Druh dverí : automatické teleskopické z oceľového plechu, tvoria komplet zároveň s kabínovými dverami

- Dverná uzávierka  FAA23400L

Zabezpečuje neotvorenie dverí, pokiaľ za nimi nestojí kabína výťahu.

- Riadenie výťahu

DCL- jednosmerné zberné -SIMPLEX, ovládačová kombinácia v antivandalnom vyhotovení s ukazovateľom polohy  a smeru jazdy kabíny umiestnená v kabíne výťahu s tlačidlami všetkých staníc +  tlačidlom otvárania dverí,  tlačidlom pre zvukovú signalizáciu privolania dozorcu výťahu pre prípad zaseknutia výťahu, tlačidlom pre otvorenie - zatvorenie dverí. Súčasťou ovládacej kombinácie je kľúčikový ovládač ISC1-parkovanie v stanici s otvorenými dverami, signalizácia preťaženia a obojstranné komunikačné zariadenie  výťahu pre prípad zaseknutia výťahu aktivuje sa stlačením tlačidla so symbolom zvončeka, tým sa do 5-ich sekúnd vytočí tel. číslo na stálu vyslobodzovaciu službu, ktorá zabezpečí vyslobodenie.

V jednotlivých staniciach je umiestnené tlačidlo v antivandalnom vyhotovení slúžiace na privolanie výťahu do stanice.

- Revízna jazda

Ovládačová kombinácia na tento druh jazdy je umiestnená na streche kabíny a slúži pre jazdu pri servisnej činnosti.

- Sklopný Rebrík

Je umiestnený v priehlbni šachty, v prevedení ako sklopný z dôvodu, že jeho min. hĺbka stupňa musí byť min 180mm, túto vzdialenosť nebolo možné dodržať pri pevnom vyhotovení, je vo vyhotovení sklopnom. Pri odklopenom stave sú napnuté pružiny, ktoré pri odľahčení vrátia rebrík do sklopenej polohy. V priehlbni - šachte v mieste dosahu od šachtových dverí je umiestnený  vypínač STOP a vypínač osvetlenia šachty.

1.5.ELEKTROINŠTALÁCIA

- Výťah je pripojený na trojfázovú sústavu 3x230V/400V, 50Hz

- Elektroinštalácia šachty je umiestnená v elektrokanáloch

- Pripojenie kabíny na sieť je cez ohybné káble

- Osvetlenie kabíny je LED svietidlom

V Bratislave, 30.7.2026					Vypracoval: Ing. Martin Horváth