ING. JANA VEREŠOVÁ, VINIČKY 25, 949 11 NITRA

TECHNICKÁ     SPRÁVA

Stavba : 	PD 33 b.j. - bl. C 307 DIELY III, Tokajská, NITRA

Objekt :	SO-04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Stupeň:	REALIZAČNÝ Projekt

Vypracoval :     Ing. Verešová				Podpis  :

Dátum :         12 /2016

T E C H N I C K Á  S P R Á V A

k projektu pre : " PD 33 b.j. – bl.  C 307 DIELY III. Tokajská, Nitra -  SO 04 Kanalizčná prípojka".

Odvedenie splaškových a predčistených dažďových  vôd z parkoviska zo záujmového územia sa prevedie pomocou  jednotnej kanalizačnej stoky MA 4-3-3-1  a MA 4-3-3-1-1.

Stoka MA 4-3-3-1 PVC DN 300 km 0,000-0,0565

Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 300 dĺžky 56,5 m,  ktorá je zaústená do existujúcej  stoky MA 4-3-3 do šachty.

Pred realizáciou je potrebné zamerať skutkovú hĺbku kanalizačného potrubia a prekontrolovať s projektom.

Napojenie stôk:

- km 0,0008 Stoka RL-4 PVC DN 250

- km 0,0036 Stoka MA 4-3-3-1-1 PVC DN 300

Pre zabezpečenie správnej funkcie na stoke sú navrhnuté šachty zo železobetónových skruží a spodnou prefabrikovanou časťou. Ich vzájomná vzdialenosť neprevýši dĺžku 50,0 m. Dno kanalizačnej šachty Š1 a Š2  navrhujeme obložiť, vzhľadom na veľké rýchlosti (napr. čadičovými kockami).

Na trase sú vybudované šachty:

- Š1  0,0125 km

- Š2  0,036 km

- Š3  0,0565

Napojenie kanalizačných prípojok z bytového domu:

- 0,049 km –napojenie K3

- 0,0516 km  - napojenie K2

- 0,0565 km  - napojenie K1

Stoka MA 4-3-3-1-1 PVC DN 300 km 0,000-0,019

Stoku navrhujeme z PVC (SN 8) DN 300 dĺžky 19,0 m,  ktorá je zaústená do existujúcej  stoky MA 4-3-3 do šachty Š2 km 0,036.

Pre zabezpečenie správnej funkcie na stoke sú navrhnuté šachty zo železobetónových skruží a spodnou prefabrikovanou časťou. Ich vzájomná vzdialenosť neprevýši dĺžku 50,0 m. Dno kanalizačnej šachty Š1 a Š2  navrhujeme obložiť, vzhľadom na veľké rýchlosti (napr. čadičovými kockami).

Na trase sú vybudované šachty:

- Š4  0,019 km

Napojenie kanalizačných prípojok z bytového domu:

- 0,0118 km –napojenie K4

- 0,0162 km  - napojenie K5

- 0,0017 km  - napojenie K6

- 0,0019 km  - napojenie K7

Kanalizačné splaškové prípojky z bytového domu:

Kanalizačné splaškové vývody z predmetného  objektu navrhujeme z PVC DN 150 dĺžky 0,5 a 2,5 m, dĺžka celkom 13,5 m. Prípojky v počte 3 ks sú napojené do stoky MA 4-3-3-1 a do stoky MA 4-3-3-1-1 sú to 4ks. Celkový počet prípojok – 7 ks.

Množstvo splaškových vôd je zhodné s potrebou vody

Qp = Q24 =  14 210 l/deň = 0,164 l/s

Qh max =  0,97 l/s

Qh min =  0 l/s

Qr = 5 187 m3/rok

Množstvo dažďových vôd zo strechy C 307:

Intenzita dažďa pre mesto Nitra je počítané hodnotou dažďa i=158 l/s*ha, s periodicitou p=0,5 v trvaní 15 min.

Q = 0,0424 x 0,9 x 158 = 6,03 l/s

Množstvo dažďových vôd celkom (bytový dom C 307 + parkovisko)

Qcel = 6,03 + 5,97 = 12,0 l/s

3. Všeobecné údaje ku kanalizácii

Materiál potrubia gravitačných kanalizačných stôk je navrhnutý PVC rúry hladké (min SN8), hrdlové, tesnené na gumový krúžok.

Zmontovaný potrubný systém opísaný v predchádzajúcich odstavcoch bude kvalitatívne vyhotovený ako bežné kanalizačné potrubia podľa STN 73 6701.

Zmontovaný potrubný celok bude podrobený predpísanému druhu skúšky, obsypaný piesčitým materiálom a zasypaný. Ak sa trasa potrubia nachádza pod spevnenými plochami, vtedy bude zásyp zhutnený so zhutnením do hodnoty zodpovedajúcej 98% PS.

## Predpísané skúšky

Skompletizovaný systém musí byť pred zasypaním odskúšaný v rozsahu a spôsobom podľa STN 73 67 16 – Skúšky vodotesnosti stôk

## Kanalizačné potrubie

Stavebný objekt  je založený v otvorenej stavebnej rýhe. Steny rýh  sú pažené príložným  pažením. Paženie je nutné použiť vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením.

Potrubie bude uložené na podsyp z piesčitého alebo hlinitopiesčitého materiálu. Obsyp potrubia bude vykonaný z materiálu zhodného s podsypom. Vrstvy obsypu a podsypu budú zhutnené. Zásyp rýhy bude vyhotovený zo zhutneného materiálu z pôvodného výkopu – v zeleni, pod spevnenými plochami štrkopieskom alebo štrkodrvou. Ak bude dno rýhy počas výstavby rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk.

- Revízna šachta.

- Šachta na kanalizačnom potrubí je navrhnutá typová šachta  DN 1000 mm z betónových prefabrikovaných dielcov ( skruž prechodová, šachtová ) uložené na prefabrikovanom dne z vodostavebného betónu a na podkladnom betóne, poprípade štrkovom lôžku. Na šachte budú liatinové poklopy DN 600 mm s únosnosťou na zaťaženie tr. D pre spevnené plochy. Poklopy budú vyvedené do úrovne navrhovaného chodníka, alebo komunikácie. Vstup do šachty je umožnený kapsovými a vidlicovými poplastovanými stúpačkami.

Ochranné  pásma

V zmysle zákona č.442/2002 § 19 o verejných vodovodoch a kanalizáciach ochranné pásmo kanalizačného potrubia je 1,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.

Zemné práce a podzemná voda

Zemné práce pozostávajú z výkopov jám pre šachty a rýh pre potrubie. Pri výkopoch je nutné dbať na dostatočnú stabilitu stien výkopov. Paženie je potrebné pri hĺbke väčšej ako 1,3 m.

Vytýčenie stavby :

Vytýčenie stavby bude pozostávať z vytýčenia situačného a výškového. Vytýčenie stavby je možné vykonať podľa prílohy č.03,

Výškové vytýčenie je v systéme„Balt po vyrovnaní“. Prílohy č.04 - Pozdĺžny profil

Pri realizácii kanalizačného potrubia je potrebné pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a odovzdať dodávateľovi stavby. Zemné práce v mieste križovania treba vykonať ručne, previesť sondy na určenie presnej hĺbky uloženia vedení.

UPOZORNENIE !

Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať zákonu č.90/1998 Z.z. Zákon o stavebných výrobkoch. Doklady o preukázaní zhody podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka. Doklady treba žiadať už od dodávateľov stavebných výrobkov ako súčasť ich dodávky.

Vypracoval : Ing. Verešová

V Nitre, 12/2012