Protokol

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou.

Zloženie komisie :

Predseda :	ING. IVAN 	BELÁK

Členovia:	ING. EVA 	TORIŠKOVÁ

ING. LADISLAV 	KAŽIMÍR

STAVBA  	:	PD 33b.J. -bl. c 307 DIELY III.

Tokajská , NITRA

SO 08 VEREJNÉ OSVETLENIE

INVESTOR STAVBY 	:  	MESTO NITRA

ŠTEFÁNIKOVA TR.60  NITRA

Popis stavby:

V hore uvedenom objekte rieši projekt realizáciu elektroinštalácie VO.

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

Pre vypracovanie protokolu boli použité nasledovné podklady:

- STN 33 2000-5-51

- údaje z obhliadky stavby

- projekt stavebnej časti

Rozhodnutie komisie:

Komisia posúdila jednotlivé priestory z hľadiska ich pôsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-5-51 a rozhodla na základe týchto podkladov:

1/ V zmysle STN 33 2000-5-51, podľa NZA.1.6, príloha N3, tabuľka N3.2 vonkajší priestor VI :                                               káblová prípojka, verejné osvetlenie

Odôvodnenie rozhodnutia komisie:

1/ Vonkajší priestor je tam, kde na el. zariadenia pôsobia všetky klim. vplyvy mierneho pásma.

Prílohy:  - č. 1 -  Tabuľka vonkajších vplyvov

Príloha č. 1 -  Tabuľka vonkajších vplyvov

| Kódy vonkajších vplyvov |  |  |  | Verejné osvetlenie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A - Podmienky prostredia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AA Teplota okolia |  | AA8 |  |  |  |  |
|  |  | AB Atmosférické podmienky |  | AB8 |  |  |  |  |
|  |  | AC Nadmorská výška |  | AC1 |  |  |  |  |
|  |  | AD Výskyt vody |  | AD4 |  |  |  |  |
|  |  | AE Výskyt cudzích pevných telies |  | AE3 |  |  |  |  |
|  |  | AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  | AF1 |  |  |  |  |
|  |  | AG Mechanické namáhania - nárazy |  | AG1 |  |  |  |  |
|  |  | AH Vibrácie |  | AH1 |  |  |  |  |
|  |  | AK Výskyt rastlín alebo plesní |  | AK1 |  |  |  |  |
|  |  | AL Výskyt živočíchov |  | AL1 |  |  |  |  |
|  |  | AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie |  | AM1 |  |  |  |  |
|  |  | AN Slnečné žiarenie |  | AN3 |  |  |  |  |
|  |  | AP Seizmické účinky |  | AP1 |  |  |  |  |
|  |  | AQ Búrková činnosť |  | AQ1 |  |  |  |  |
|  |  | AR Pohyb vzduchu |  | - |  |  |  |  |
|  |  | AS Vietor |  | AS2 |  |  |  |  |
|  | B - Využitie | BA Schopnosť osôb |  | BA1 |  |  |  |  |
|  |  | BC Dotyk osôb s potenciálom zeme |  | BC1 |  |  |  |  |
|  |  | BD Podmienky evakuácie ( úniku ) v prípade nebezpečenstva |  | BD1 |  |  |  |  |
|  |  | BE Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | BE1 |  |  |  |  |
|  | C - Konštrukcie budov | CA Stavebné materiály |  | CA1 |  |  |  |  |
|  |  | CB Konštrukcia budovy |  | CB1 |  |  |  |  |

Zapísané dňa  12/2016

Ing. Ivan Belák

predseda komisie