T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Technická správa posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb spracováva stavbu:

PD 33 b.j. – bl. c307 diely III.

tokajská ul. nitra

revízia 01

Investor:  mesto nitra

Technická správa je vypracovaná v znení zákona č:314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,v znení vyhl. MV SR č.:121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

K zábraneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku  musia byť objekty navrhnuté tak, aby:

a/splňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom  ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné priestranstvo ,  alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

b/bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  vnútri stavby,

c/bránili šíreniu požiaru mimo stavbu,

d/umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a  záchranných prácach.

Splnenie uvedených požiadavok je preukázané projektovým  riešením, ktoré zahrňuje najmä:

-rozdelenie stavby na požiarne úseky

-určenie požiarneho rizika

-určenie požiadavok na konštrukcie stavby

-zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

-určenie požiadavok na únikové cesty

-určenie odstupových vzdialeností

-určenie požiarnobezpečnostných opatrení

-určenie zariadení na protipožiarny zásah

Technická správa z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb  spracováva  novostavbu bytového domu v meste Nitra, na Tokajskej ulici ,ktorej pôvodná PD PBS bola vypracovaná v 12/2017.vzhľadom k tomu, že sa zmenil návrh zateplenia bytového domu ako aj stavba bola posúdená pre platnsťou  vyhl.334/2018 Z.z. je stavba z hľaiska pBS posúdená opätovne ako revízia  01.

Stavba bytového domu je navrhnutá so šiestimi   nadzemnými nadzemnými podlažiami ,bez podzemného podlažia.

Na I.N.P. sa umiestni miestnosť elektromerne,domovej vybavenosti, miestnosť DOS , vstupný priestor  a tri bytové jednotky , na ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú len bytové jednotky.Na II až VI.N.P. sa umiestni  po šesť  bytových jednotiek na každom podlaží.

Stavebné konštrukcie:

Stavba  sa založi na plošných základoch v kombinácii s základové dosky .

Zvislé nosné konštrukcie

Tvoria oceľobetónové steny  v kombinácii s murovanými stenami z tehál Porotherm , vnútorné steny a priečky z tehál priečkoviek Porotherm ,t.j. jedná sa o kombinovaný nosný systém t.j. pozdĺžne a priečne nosné steny.

Vodorovné nosné konštrukcie

Tvoria monolitické železobetónové dosky hr.180 mm. Ďalej sú to preklady, prievlaky.

Okná  plastové, vnútorné dvere drevenné.Vstupná stena je presklenná hliníková.

Schodiskové podesty a medzipodesty sú navrhnuté z monolitického oceľobetónu, s uložením do nosných schodiskových stien.

Schodiskové ramená sú prefabrikované, oceľobetónové, oddelené od schodiskových stien a uložené na schodiskové medzipodesty a podesty .

Strecha objektu je navrhnutá plochá, jednoplášťová, s vnútornými strešnými vtokmi.

Výťahovú šachtu tvorí samostatný samonosný tubus, tvorený oceľobetónovými plnostennými dielcami.

Steny šachty sú hrúbky 150mm, od ostatných zvislých a vodorovných konštrukcií objektu sú oddelené vzduchovou medzerou hrúbky 30mm.

Pri zatepľovaní obvodových stien sa použije  kombinovaný materiál  a to materiál polystyrén s vonkajšou omietkou a materiály   ,ktoré majú triedu reakcie na oheň A1  alebo A2, s1, do .

ČASŤ Protipožiarnej bezpečnosti stavieb:

PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle vyhl. 94/2004 Z.z. a STN 920201-4 a vyhl. 334/2018 Z.z .

Z  hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb je stavba delená na požiarne úseky je v zmysle prílohy 1 bod 4a,4b/3,6  vyhl. 94/2004 :

N1.1  až N1.3  –   každá bytová jednotka  na I.n.P.

N1.4,N1.8        –   domová vybavenosť

N1.5                 –   elektromerňa

N1.6                 -    miestnosť upratovačky

N1.7                 –   miestnosť DOS

N1.9/N6           –    inštalačné šachty

N1.10/N6          -   chránená úniková cesta typu „A“

N2.1 až  N2.6  –  každá bytová jednotka na II.N.P.

N2.7                  -  čiastočne hránená úniková cesta

N3.1 až  N3.6  –  každá bytová jednotka na III.N.P.

N3.7                  -  čiastočne  chránená úniková cesta

N4.1 až  N4.6  –  každá bytová jednotka na IV.N.P.

N4.7                  -  čiastočne chránená úniková cesta

N5.1 až N5.6   –  každá bytová jednotka na V.N.P.

N5.7                  -  čiastočne chránená úniková cesta

N6.1 až N6.6   –  každá bytová jednotka na VI.N.P.

N6.7                  -  čiastočne chránená úniková cesta

Konštrukčný celok celej stavby je posudzovaný ako nehorľavý v  zmysle čl. 2.6.2 STN 920201-2  .

Stavba je posudzovaná  s nadzemnými podlažiami  od I.N.P.v zmysle par.  7 odst.1 vyhl. 94/2004,nakoľko podlaha PÚ nie je nižšie  ako 1,5m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od stavby.

Požiarna výška stavby je stanovená v zmysle čl. 2.2.5 STN  920201-2  a par. 7 odst. 5b vyhl. 334/2018

h =14,00m  a je meraná od podlahy prvého nadzemného  požiarneho podlažia po podlahu posledného nadzemného požiarneho podlažia.

Požiarne riziko stavby je určené v zmysle par. 33 odst.1 vyhl.  94/2004 výpočtovým požiarnym zaťažením, ktoré je závislé:

- priemernom požiarnom zaťažení,

- súčiniteľa horľavých látok,

- súčiniteľa odvetrania.

Na základe nižšie uvedenej výpočtovej časti sú požiadavky na požiarno deliace, nosné konštrukcie stavby: v  nadzemných podlažiach - II.SPB.

Na nižšom podlaží na I.N.P.sa nachádzajú dva PÚ so SPB –I. ale vzhľadom k tomu, že požiarna odolnosť nosných konštrukcii na nižšom podlaží nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcii na vyšších podlažiach sú požiadavky na nosné konštrukcie aj na týchto požiarnych úsekoch stanovené pre vyšší SPB-II. V súlade s požiadavkou par.38 odst.4 vyhl. 94/2004.

Pri koluadácii dodávateľ resp. investor stavby preukáže  vlastnosti, vrátane požiarno technických vlastností použitých  materiálov a prvkov podľa zákona NR SR č: 133/2013 Z.z.

1.Požiarno deliace konštrukcie - požiarne steny a stropy:

pre I.SPB

1b) Požiarne steny a stropy v nadz.nadzem. podlaži              30 min.

1c) Požiarne steny a stropy v nad.a v posl.nadzem. podlaži   15 min.

pre II.SPB

1b) Požiarne steny a stropy v nadz.nadzem. podlaži              45 min.

1c) Požiarne steny a stropy v nad.a v posl.nadzem. podlaži   30 min.

----------------------------------------------------------------------------------------

pol.1 - pož. steny ocelobetónové o min. hr.170mm obojstranne omietnuté  a steny murované z tehál Porotherm  o hr.250mm.

Pož.steny sú nosnou konštrukciou, ktorá zaisťuje stabilitu stavby a v zmysle par.41 odst.3a vyhl. 94/2004 splňa kritérium REI-nosnosť,stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu. Pož.steny ,ktoré nie  sú nosnou konštrukciou, ktorá zaisťuje stabilitu stavby a v zmysle par.41 odst.3b vyhl. 94/2004 splňajú kritérium EI- celistvosť a tepelnú izoláciu.

Požiarno deliace konštrukcie inštalačných šácht sa prevedú murované o min. hr.170mm

jednostrannou omietkou,prípadné steny z dosiek sádrokartón muria byť v súlade s vyššou požiadavkou požiarno deliacich stien a to: v nadzemných podlažiach -45 min.v posl. N.P. 30 min.

Inštalačné šachty: musia byť v zmysle par.47a odst.1 vyhl. 94/2004 vyhotovené zo stavebných výrobkov  triedy reakcie na oheň A1  alebo A2, s1, do .

- pož. stropy - stropy želbet. dosky o hr. 180mm a omietkou  s krytím výstž.20mm.

V zmysle par. 42 odst.3a, 3b  vyhl.94/2004 Z.z. musia spľňať požiarne stropy nad  jednotlivými podlažiami  a nad chránenou únikovou cestou požiadavku REI - nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu- nakoľko nad požiarnymi stropmi  sa nachádza stále a aj náhodné požiarne zaťaženie.

Upozornenie:

- Vo funkcii požiarnych stien budú všetky steny,ktorými prechádza hranica požiarnych úsekov. Preto pokiaľ súčasťou stien budú aj nadsvetlíky,prípadne celé steny  presklenné,vzťahuje sa na ne v plnej miere požiadavka na ich požiarnu odolnosť,ktorá je závislá na vyššom stupni PD susediacich PÚ.

- všetky steny ktoré funkciu požiarnych stien v posudzovanom  Pú musia byť zrealizované tak, aby sa v celej svojej dĺžke dotýkali prílušného požiarneho stropu,pričom všetky vzniknuté špáry musia byť dokonale utesnené.

Pokiaľ budú nad alebo vedľa požiarnych uzáverov realizované sklenené požiarne steny,ich požiarna odolnosť  sa prevedie s rovnakou požiarnou odolnosťou ako  požiarne steny podľa vyššie SPB susediacich PÚ. V súlade s par. 41 odst.10  časť presklennej steny okolo požiarneho uzáveru,ktorá má plochu max.  10 m2 može mať nižšiu požiarnu odolnosť a može byť iného druhu ako je požiarna stena, v ktorej je zasklenná stena umiestnená, musí mať však najmenej požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku , z ktorého je vyhotovený požiarny uzáver.

Požadovaná požiarna odolnosť všetkých takýchto sklenných stien,ktoré by plnili funkciu  požiarnych stien musí byť pri koluadácii dokladovaná príslušným certifikátom so splnení normových požiadaviek výrobku ako celku vrátane rámov.

Požiarne deliace konštrukcie musia  v celej ploche splňať kritéria požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných  prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcii nesmie byť ich zoslabením  ani neuzatvárateľnými otvormi  a prestupmi  rozvodov ,prestupmi inštalácii, prestupmi technických zariadení  ani  prestupmi technologických zariadení nižšia ako požadovaná požiarna odolnosť – podľa par. 40 odst. 1 vyhl. 94/2004.

Požiarny strop v poslednom nadzemnom podlaží splńa kritérium  podľa par.42 odst.4 vyhl. 94/2004 RE –nosnosť, stabilitu   a tepelnú izoláciu ,nakoľko nad požiarnym stropom sa nenachádza náhodné požiarne zaťaženie.

Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcii musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí splňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie – požiadavka par. 40 odst.2 vyhl. 94/2004.

Oceľové potrubia sa utesnia protipožiarnymi páskam, manžetami, zátkami alebo protipožiarnym tmelmi. PVC potrubia  sa utesnia protipožiarnymi  páskami alebo  manžetami podľa priemeru potrubia. a podľa pokynov prevádzkovateľa a dodávateľa jednotlivých materiálov určených na utesnenie

Taktiež požiarna odolnosť všetkých dverí,ktoré budú plniť funkciu požiarnych uzáverov otvorov musí by´t pri kolaudácii dokladovaná prílsušným certifikátom  o splnení normových požiadaviek výrobku ako celku vrátane ich rámov.

Pol.4-Požiarne uzávery:

Pre I.  a II.SPB:

4b) Požiarne uzávery otvorov v nadzem. podlaží              30/D3

4c) Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží      30/D3

------------------------------------------------------------------------------------

sú navrhnuté ako obmedzujúce a  brániace šíreniu  tepla s požadovanou pož.odolnosťou 30min. v nadzemných podlažiach - podľa jednotlivých pôdorysov .Do bytových jednotiek v zmysle par. 45 odst.4 vyhl.94/2004 sa  zatv. mechanizmus nepožaduje.Kritérium EI 30D3 +C, EW30D3+C

Požiarne uzávery do domovej vybavenosti, miestnosti upratovačky sa opatria aj zatv. mechanizmom.

Dvierka zo šácht, ktoré vstupujú do ČCHUC musia byť prevedenia brániace šíreniu tepla s 30 min.pož. odolnosťou,prevedené tesné proti prieniku dymu, nakoľko sa jedná o revízne dvierka a nemusia byť opatrené zatv. mechanizmom podľa par. 47a/2 vyhl. 94/2004.

Prípadné umiestnenie rozvádzača v ChUC sa musí  oddeliť od ostatných priestorov ChUC požiarno deliacimi konštrukciami s požiarnou odolnosťou 45 min. a dvere rozvádzača sa prevedú ako brániace šíreniu tepla,tesné proti prieniku dymu s 30 min .požiarnou odolnosťou +zatv.mechanizmus.

V súlade s vyhl. 478/2008 par. 7 odst,.1 musia byť všetky požiarne uzávery zabudované v stavbe označené:značkou zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstranitelné , ľahko prístupné a čitatelné  voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

1.viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNE DVERE,alebo kombináciou nápisov POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR

2.označenie POŽIARNE DVERE  na únikových cestách musí byť doplnený nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD,alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT ,ktorý musí byť vyhotovený z písmen bielej farby,ktoré sú na zelenom pozadí,pričom písmená môžu byť  z fosforeskujúceho materiálu ,pričom velkosť písma je najmenej  50mm.

Označenie miesta inštalácie požiarnych úsekov sa nevzťahuje na označenie dverí vedúcich do bytu .

3.Nápisy  na požiarnych uzáveroch musia byť vždy  čitateľné ,ťažko odstrániteľné  a viditeľné voľným okom.

Označenie musí by´t realizované v súlade s prílohou č.2 vyhl. 478/2008. Označenie miesta inštalácie požiarnych uzáverov musí byť umiestnené priamo na týchto uzáveroch a lebo v ich tesnej blízkosti na požiarno deliacej konštrukcii , v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný.

4. Je potrebné dodržať  ustanovenia vyhl. 478 /2008 Z.z.  o vlastnostiach, zabezpečenia pravidelných  kontrol požiarnych uzáverov a konkrétnych podmienkach prevádzkok.

Pol.2 -Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby:

Pre I. SPB

2/2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach    30 min.

2/3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.  15 min.

2b) Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby               15 min.

Pre II. SPB

2/2) Obv. steny zaisť. stab. stavby nadzemn. podlažiach   45 min.

2/3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.  30 min.

2b) Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby               30 min.

----------------------------------------------------------------------------------------

Steny oceľobetónové  o hr.  170mm  a steny murované z tehál Porotherm o hr. 250mm  obojstranne omietnuté a sú konštrukciami, ktoré zaisťujú stabilitu stavby a splňajú požiadavku z vnútornej strany podľa par. 43 odst.2a vyhl. 94/2004 kritérium REW -nosnosť, stabilitu, celistvosť,izoláciu .

z vonkajšej strany spľňajú kritérium par.43 odst. 3a vyhl.  94/2004 REI-nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu.

Nosné konštrukcie strechy: pol.7

nadzemnom podlaží je požadovaná požiarna odolnosť R 30 - II.SPB

------------------------------------------------------------------------------------------------

detto platí popis ako u požiarneho stropu .Jedná sa o želbet. dosku  o hr. 180mm s omietkou a krytím výstž.20mm.

Nosná konštrukcia strechy musí vykazovať kritérium R - nosnosť a  stabilitu.

Pol.8 -Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby:

pre I.SPB:

8b) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.      30 min.

8c) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod     15 min.

pre II.SPB:

8b) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.      45 min.

8c) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod     30 min.

Pre nosné stĺpy pri  požiarno deliacej stene  medzi stavbami  :60 min. D1

---------------------------------------------------------------------------------------

Detto pol. 2

Konštrukcie musia splňať kritérium podľa par.38 odst.5 vyhl. 94/2004 -R - nosnosť a stabilitu.

Požiarne pásy sú dodržané  v zmysle par. 44 odst.3b vyhl.94/2004  o min. šírke 900mm ,nakoľko požiarna výška stavby je väčšia ako 12m  a  výpočtové požiarne zaťaženie nie je väčšie ako 45 kg/m2.Taktiež požiarne pásy sú dodržané  pri CHÚC  v zmysle čl.5.5.5a STN 920201-2.

Stavba bytového domu môže byť zateplená  materiálom EPS mimo častí obvodových stien , kde je potrebné realizovať materiály triedy reakcie na oheń A1 alebo A2 a to:

V zmysle čl.5.14.1 STN 920201-2  na povrchové úpravy a obklady obvodových stien z vonkajšej strany ,ktoré môžu obsahovať len materiály ,komponenty a stavebné výrobky triedy reakcie na oheň  A1 alebo A2:

a/ steny, ktoré sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore – viď pôdorysy architektúry / jedná sa o časť obvodových stien ,ktoré v zmysle stanovených odstupových vzdialeností od jednotlivých  požiarnych úsekov- bytových jednotiek sa nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore/

b/ obvodové steny, ktoré tvoria ohraničujúce konštrukcie chránených únikových ciest  a sú v nich požiarne otvorené plochy – viď výkres  pohľadov architektúra .V  stavbe sa nachádza Chránená úniková cesta typu „A“.

Jedná sa o o steny pri schodiskovom priestore  - nakoľko v stavbe tvorí schodiskový priestor Chránenú únikovú cestu typu  „A,  v ktorých sa nachádzajú okná – t.j. požiarne neuzatvárateľné plochy.

e/ materiály triedy reakcie na oheň A1 alebo A2  sa musia zhotoviť taktiež zospodu horizontálnej vystupujúcej alebo ustupujúcej konštruckie – t.j. balkóny zo spodnej časti – viď výkres pohľadov  architektúry .

Vyššie uvedené požiadavky pre povrchové úpravy sa musia zrealizovať po celej výške stavby.

Ostatné body čl. 5.14.1 STN 920201-2  sa v posudzovanej stavbe nenachádzajú - t.j.:

-V stavbe sa nenachádzajú vonkajšie schodiská , pavlače a iné komunikácie,ktoré slúžia ako čiastočne chránené únikové cesty, alebo chránené únikové cesty,

-obvodové steny medzi stavbami,

-stavba nemá požiarnu výšku väčšiu ako 22,5m,

-nejedná sa o stavbu so zmiešaným konštrukčným celkom,

-v stavbe sa nejedná sa prevetrávanú fasádu.

V zmysle čl. 5.14.2 STN 920201-2  sa  požiadavky podľa čl. 5.14.1 STN 920201-2 nevzťahujú na obvodové steny:

a/ v podzemných podlažiach  sa v posudzovanej stavbe nenachádzajú

b/ v styku s terénom do výšky 1000mm nad terénom,

c/ v styku s horizontálnou vystupujúcou alebo ustupujúcou konštrukciou do výšky 300mm.

Požiarne úseky:  bytové jednotky  a domová vybavenosť

Z hľadiska Po v zmysle par.94, odst. 1b a odst.5 vyhl. 94/2004 sa jedná o stavby skupiny "B" s viac ako dvomi obytnými bunkami .

V súlade s par.94 odst.2a vyhl.94/2004 sa jedná o obytnú bunku – byt.  V zmysle  prílohy 1 odst.4 a vyhl. 94/2004 tvorí každá obytná bunka samostatný  PÚ . V zmysle prílohy 1 odst.4b vyhl. 94/2004 tvorí domové vybavenie samostatný PÚ.

Nasledovné posúdenie je platné pre bytové jednotky.

============================================================

Požiarne riziko určené z tabuľky K.1 STN 92 0201-1

============================================================

Položka v tabuľke K.1: 16

Výpočtové požiarne zaťaženie pv = 50.00 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok          a  = 1.00

============================================================

Určenie dovoleného počtu požiarnych podlaží:

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ       pv =  50.00

Súčiniteľ horľavých látok PÚ                  a =  1.00

Počet nadzemných podlaží stavby   : npn =  6

Počet podzemných podlaží stavby   :  npp = 0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby        : hp = 14.000 m

Dovolený počet podlaží PÚ  z2 = 4 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ    z = 1

------------------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU  ani jednej bytovej jednotky sa v zmysle par. 4 odst.2 vyhl. 94/2004 neurčuje vzhľadom k tomu, že plocha ani jedného požiarneho úseku nepresahuje 300m2.

Skutočnosť: 70,41m2 – max. plocha bytovej jednotky

domová vybavenosť max. plocha: 66,94m2.

============================================================

Stavebné konštrukcie vybraných stavieb

============================================================

Typ budovy: Budovy pre bývanie skupiny B (viac ako 2 obytné bunky)

Konštrukčný celok: nehorľavý

Počet podlaží: nadzemné : 6 podzemné:0

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II / tab.3 STN 920201-2/

V zmysle čl. 3.4 STN 920201-2 má aj domové vybavenie rovnaký SPB, nakoľko sa jedná o domovú vybavenosť umiestnenú v stavbe určenej na bývanie skupiny B./

Únikové cesty:

Z bytových jednotiek  – spoločná komunikácia, do ktorej ústia dvere z bytových jednotiek je v časti čiastočne chránenou  únikovou cestou   a v časti Chránenou únikovou cestou . Tieto  v zmysle par. 51 odst.4a  par.54 odst.2b vyhl. 94/2004 tvoria samostatný požiarny úsek .Schodisko  je chránenou únikovou cestou typu „A“  ktorá v zmysle par.54 odst.2a  a  odst.1a vyhl. 94/2004 tvorí samostatný PÚ.

V domovej vybavenosti  sa nenachádzajú iné osoby ako tie , čo sú už započítané na únikovej ceste z bytových jednotiek a teda v zmysle čl. 2.3b STN 920241 nakoľko sa jedná o osoby,ktoré sú už započítané na ChÚC „A“ , počet osôb sa nenavyšuje a sú započítané len raz.

Stanovenie počtu osôb

Podľa STN 92041:

Posúdenie evakuovaných osôb  je pri PÚ  CHÚC „A .

Počet osôb je určený podľa STN 920241 pol.9.1   je stanovený – 147 osôb.

Projektovaný počet osôb – 98  je násobený súčiniteľom 1,5 .

Spolu osôb=147

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

==============================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ      max.   70.41 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie 50.00 kg/m2

==============================================================

Potreba požiarnej vody je 7.5 l/s = 450 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne 14.0 m3  čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

==============================================================

Viď popis u časti vodovod na str. 16

Prenosné hasiace prístroje:

Na II až VI.NP  sa umiestni dva kusy PHP Práškového o hmotnosti 6 kg   a na I.Np  1 ks PHp práškového o hmotnosti 6 kg..

V každom  PÚ domová vybavenosť sa  osadia po  2 ks PHP Práškového o hmotnosti 6 kg.

Posúdenie odstupových vzdialeností: platí pre každý pú byt:

Okno: 1,46x2.4 – podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      6.76  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      3.60  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     53.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.4   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Okno: 1,46x1.5 – podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     4.16  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      2.19  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     52.6   %

Dľžka požiarneho úseku              :     1.6   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Okno: 1,35x1.5 – podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     4.03  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      2.02  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     50.1   %

Dľžka požiarneho úseku              :     1.6   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.6 m   *****

V požiarne nebezpečnom priestore sa nachádzajú  časti  obvodových stien vedľajších PÚ:

Nasledovné posúdenie je platné pre všetky obvodové steny,ktoré sa nachádzajú v požiarne  nebezp.priestore.

Táto môže byť umiestnená v zmysle čl. 2.6.3a STN 920201-4  za dodržania podmienok Ro čl. 5.4.9 STN 920201-2:

- obvodové steny iných PÚ zasahujúce do požiarne nebezpečného  priestoru musia byť prevedené druhu D1

a/ obvodové steny v požiarne nebezpečnom priestore musia z  vonkajšej strany vykazovať požiarnu odolnosť Ro, ktorá je závislá  na :

1./požadovanej požiarne odolnosti a odst. vzdialenosti PÚ do  ktorého požiarne nebezp. priestoru zasahujú

2./vzdialenosti d obvodovej steny od hranice požiarne nebezp.  priestoru

Požiadavka na obvodové steny  je 45 min.

Skutočnosť:

Určenie požiarnej odolnosti Ro čl. 5.4.10,5.4.9 STN 920201-2 a  obr.9 STN 920201-2

d /d = 1,60 m/ 1,60= 1,00

Požiadavka na  obvodovú stenu 45 min. t.j. stena z vonkajšej strany musí vykazovať  70 min. požiarnu odolnosť .

Tieto steny sa zateplia materiálom triedy reakcie na oheň A1,alebo A2  v zmysle čl. 5.14.1a STN 920201-2 – viď popis na str.5

domová vybavenosť: Okno: 0,6x1.0 – podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     3.12  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      0.60  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     19.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :     1.2   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.4 m   *****

domová vybavenosť: Okno: 0,6x1.5 – podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     4.42  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      0.90  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     20.3   %

Dľžka požiarneho úseku              :     1.7   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.6 m   *****

Balkon : 1,5x2.23– podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     4.42  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      3.36  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     76.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :     1.7   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Okno : 1,5x2.40– podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      6.72  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :     3.60  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     53.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.6   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.2 m   *****

okna 1500/1500mm podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      4.42  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      2.25  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     50.9   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.7   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Okno veľkosť:1500 x 1600

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      4.68  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      2.40  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     51.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.8   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Okno veľkosť:1500 x 2100+dvere 2330 x900

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     8.06  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      5.24  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     65.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      3.1   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****

Okno veľkosť:1500 x 1500+dvere 2330 x900

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     6.50  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      4.34  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     66.7   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.5   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Okno veľkosť:1500 x 1200+dvere 2330 x900

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     5.98  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      3.89  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     65.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.3   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.4 m   *****

Okno 1150 x 1500

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     2.99  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      1.72  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     57.5   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.15  m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****

okno veľkosť: 1471x1500 podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      3.8294  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      2.20  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     57.5   %

Dľžka požiarneho úseku              :      1.4   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     50.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :     28.35  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      8.07  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     28.5   %

Dľžka požiarneho úseku              :     10.5   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Skutočnosť: nie je iná stavba  min.25m.

požiarny úsek N1.5 – miestnosť  elektromerňa

===========================================================

Požiarne riziko určené z tabuľky K.1 STN 92 0201-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Položka v tabuľke K.1: 24

Výpočtové požiarne zaťaženie          pv =   37.00 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                      a =    0.80

===========================================================

Určenie dovoleného počtu požiarnych podlaží

===========================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   37.00

Súčiniteľ horľavých látok PÚ                     a =    0.80

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    6

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =   14.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU sa v zmysle par. 4 odst.2 vyhl. 94/2004 neurčuje vzhľadom k tomu, že plocha požiarneho úseku nepresahuje 300m2.Skutočnosť: 9,567m2

Stavebné konštrukcie

===========================================================

PÚ: N1.5

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   37.00 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ                               :     0.80

Počet nadzemných podlaží stavby:    6

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:             14.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Obsadenie pú osobami:

Podľa STN 920241

V pÚ N1.5 a N1.7  sa nachádza len občasné pracovné miesto podľa par. 1 odst.1/e vyhl. 94/2004  Z.z.a vzhľadom k tomu, že z PÚ  vedie nechránená úniková cesta  priamo na voľné priestranstvo, neposudzujem únikové cesty.

Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov: viď popis na str.16

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

PÚ: N1.5

Pôdorysná plocha PÚ:     9.56 m2        Súčiniteľ a PÚ: 0.80

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Snehový

Min. povolená hm. HP:  5.0 kg         Skut. hm. HP:   5.0 kg

-------------------------------------------------------------------------------

Posúdenie odstupových vzdialeností: od dverí podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     37.0 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      5.46  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      4.65  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     85.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.1   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Požiarny úsek:N1.6 -  miestnosť upratovačky

Položka v tabuľke K.1: 21

Výpočtové požiarne zaťaženie pv = 7.50 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok           a =  0.85

=======================================================

Dovolený počet nadzemných podlaží

=======================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ    pv = 7.50

Súčiniteľ horľavých látok PÚ               a = 0.85

Počet nadzemných podlaží stavby: npn = 6

Počet podzemných podlaží stavby: npp = 0

Požiarny úsek je v podzemných podlažiach

PÚ je bez požiarneho rizika

Stavebné konštrukcie

======================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ : 7.50 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ                                 : 0.85

Počet nadzemných podlaží stavby :  6

Počet podzemných podlaží stavby :  0

Konštrukčný celok: nehorľavý

Požiarna výška stavby                    : 14,00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I /podľa tab. 2 STN 920201-2

----------------------------------------------------------------------------------------------

požiarny úsek N1.7 – miestnosť DOS

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                                pn          an                   ps           as                  S             hs          Požiarne

Číslo  Názov                            kg/m2                           kg/m2                             m2            m           podlažie

=======================================================================================================================

*      stroj.UK                    15.0       1.10           0.0        0.90           10.88      2.60            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                              Šírka                Výška              Plocha            Číslo                   Počet

Číslo  Názov                                m                       m                    m2             skupiny                otvorov

========================================================================================================================

7      DOS                          1.50              0.60             0.90             001                  2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                                pn            an               ps        as             p           a             b           pv

Číslo  Názov                            kg/m2                          kg/m2                  kg/m2                                 kg/m2

========================================================================================================================

7      DOS                         15.0      1.10           5.0     0.90       20.0     1.05     0.784       16.50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

--------------------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =    16.467 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                            a =     1.050

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.784

Pôdorysná plocha požiarneho úseku         S =    8.950 m2

Priemerná výška požiarneho úseku          hs =     2.600 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     1.800 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.600 m

--------------------------------------------------------------------------------

Určenie dovoleného počtu požiarnych podlaží

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   16.47

Súčiniteľ horľavých látok PÚ                     a =    1.05

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    6

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =   14.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU sa v zmysle par. 4 odst.2 vyhl. 94/2004 neurčuje vzhľadom k tomu, že plocha požiarneho úseku nepresahuje 300m2.Skutočnosť: 8,95m2

Stavebné konštrukcie

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   16.47 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ                                :    1.05

Počet nadzemných podlaží stavby:    6

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:             14.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Obsadenie pú osobami:

Podľa STN 920241

V pÚ N1.5 a N1.7  sa nachádza len občasné pracovné miesto podľa par. 1 odst.1/e vyhl. 94/2004  Z.z.a vzhľadom k tomu, že z PÚ  vedie nechránená úniková cesta  priamo na voľné priestranstvo, neposudzujem únikové cesty.

Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov: viď popis na str.16

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Pôdorysná plocha PÚ:    10.88 m2        Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg

--------------------------------------------------------------------------

Posúdenie odstupových vzdialeností: od dverí podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     16.5 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny      :      5.46  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      4.65  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     85.2   %

Dľžka požiarneho úseku              :      2.1   m

Výška požiarneho úseku              :      2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Požiarne úseky: čiastočne chránené únikové cesty- N2.7 , N3.7,N4.7,N5.7,N6.7

Únikové cesty:spoločné komunikácie na II.až VI. NP sú posúdené ako čiastočne chránené únikové cesty

je stanovená v zmysle par.51 ,bod 4 ,písm.a vyhl. 94/2004.

Požiadavka na vetranie v zmysle čl. 4.3 STN 920201-3 je len  odporúčaná .

Stavebné konštrukcie ohraničujúce čiastočne chránenú únikovú cestu sú prevedené druhu D1 - t.j. nehorľavé včetne požiarneho stropu, ktorý je vyhotovený z konštrukčných  prvkov D1 s požiarnou odolnosťou RE - nosnosť,stabilita a celistvosť  s pož. odolnosťou 30 min .D1

Max. počet evakuovaných osôb je dovolený podľa tab.1 STN 920201-3 – 150 osôb, čo v skutočnosti nie je prekročené,nakoľko celkový počet osôb na ČCHÚC je max. 18.

Položka v tabuľke K.1: 21

Výpočtové požiarne zaťaženie pv = 7.50 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok           a =  0.85

=========================================================

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

==========================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ   pv = 7.50

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a = 0.85

Počet nadzemných podlaží stavby: npn = 6

Počet podzemných podlaží stavby: npp = 0

PÚ je bez požiarneho rizika

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavebné konštrukcie

==========================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ: 7.50 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ                               : 0.85

Počet nadzemných podlaží stavby : 6

Počet podzemných podlaží stavby : 0

Konštrukčný celok: nehorľavý

Požiarna výška stavby                    : 14.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

-----------------------------------------------------------------

V zmysle par. 65 odst.12 vyhl. 94/2004 je dlžka čiastočne chránenej únikovej cesty,ktorá ústi do ChÚC dovolená  max.20m, nakoľko vedie k jednému východu. Skutočnosť: max. dlžka  7,5m.V zmysle čl. 54 odst.1b vyhl. 94/2004 tvorí spoločná komunikácia samostatný požiarny úsek,ktorý je priestorom bez požiarneho rizika v zmysle par. 36 odst.1b vyhl. 94/2004.

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Miesto posúdenia:     po CHÚC „A“

Druh ÚC: Čiastočne chránená podľa § 51 ods.4) písm.a)

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   18

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  150

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty        lu =   7.5  m

Skutočný čas evakuácie   tu =   0.55 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov     u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty     =   7.5  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin   =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov       u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

============================================================

požiarny úsek N1.10/N6  -  chránená úniková cesta typu „A“

V zmysle par. 51 odst.5 vyhl. 94/2004 je v stavbe stanovená  Chránená úniková cesta typu "A". typ CHUC je stanovená v zmysle  prílohy 9 vyhl.94/2004 a to do výšky stavby 22,5m.

V zmysle prílohy 1,bod 1/a vyhl. 94/2004 tvorí chránená úniková cesta samostatný požiarny úsek. Požiarno deliace konštrukcie zaisťujúce stabilitu CHÚC sú druhu D1 včetne požiarneho stropu, ktorý je vyhotovený z konštrukčných  prvkov D1 s požiarnou odolnosťou REI - nosnosť,stabilita a celistvosť a izolácia  s pož. odolnosťou 30 min .

Najnižší stupeň PB ChUC  „A“ je stanovený v zmysle tab.1 STN 920201-3  a to:I.pre tu =  do 6min., skutočnosť:5,29 min.

Vetranie CHÚC A:

----------------------

vetranie chránenej únikovej cesty je zabezpečené v zmysle prílohy  7 bod 1bvyhl. 94/2004 a  to : vetracím otvorom umiestneným na najvyššom mieste chránenej únikovej cesty o ploche min. 2m2  a rovnako veľkým otvorom pre prívod vzduchu z voľného priestranstva,ktorý sa nachádza vo vstupnom podlaží – vstupné dvere

o veľkosti 2m2.

Otváranie svetlíka bude pomocou elektrického zariadenia, ktorého tlačidla sa umiestnia  na vstupnom podlaží, III. a VI.NP.

Súčasťou  Chránenej únikovej cesty je aj výťahová šachta v súlade s par. 47 odst.1 vyhl. 94/2004, nakoľko výťahová šachta spája menej ako sedem nadzemných podlaží – skutočnosť: šesť  nadzemných podlaží a podzemné podlažie sa v stavbe nenachádza.

Priestor šachty je oddelený od únikovej cesty konštrukčnými prvkami  druhu D1 .

Dvere na únikovej ceste sa otvárajú v smere úniku otáčaním v  postraných závesoch.

Dvere v hlavnom vstupe sa otvárajú v postraných závesoch. V Chránenej únikovej ceste nie sú vedené žiadne rozvody alebo zriaďovacie predmety alebo VZT a tak spĺňajú požiadavku par. 75  vyhl.94/2004 a to:

-voľne vedené rozvodné potrubia horľavých látok,

-voľne vedené rozvody VZT zariadení,okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie tohto priestoru

- voľne vedené elektrické rozvody a rozvádzače, okrem rozvádzačov  zabezpečujúcich ich prevádzku,

-voľne vedné dymovody,

- voľne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary,

- rozvody toxických alebo inak nebezpečných látok,

-predmety alebo zariadenia zužujúce šírku únikovej cesty pod  stanovenú hodnotu

V zmysle čl. 2.6.4d STN 920201-4 sa požiarne nebezpečný priestor  neurčuje.

-------------------------------------------------------------

Položka v tabuľke K.1: 21

Výpočtové požiarne zaťaženie pv = 7.50 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok           a = 0.85

===========================================================

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

===========================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ   pv = 7.50

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a = 0.85

Počet nadzemných podlaží stavby: npn = 6

Počet podzemných podlaží stavby: npp = 0

-------------------------------------------------------------

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

===========================================================

Miesto posúdenia: od VI.NP

Druh ÚC: Chránená typu A

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena = 30 st.

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  147

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  450

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty    =  50.5  m

Dovolená dlžka ÚC         lud =  68.3  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov     u =   1.5

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty         lu =  50.5  m

Skutočný čas evakuácie   tu =   5.29 min

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov     u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty     =  50.5  m

Dovolený čas evakuácie tud =   6.00 min

Min. poč. únik.pruhov umin   =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov        u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

============================================================

požiarny úsek N1.9/N6 –  inštalačné šachty  a vzt šachty

v zmysle prílohy 1 bod 1/d vyhl. 94/2004 tvoria inštalačné šachty a VZT šachty  samostatný PÚ, nakoľko prechádzajú cez viac požiarnych podlaží.

Požiarno deliace konštrukcie sú dodržané pre SPB ,ktorými prechádzajú t.j. bytovými jednotkami

Položka v tab. L.1: 3b)

Ekvivalentný čas trvania požiaru taue = 20.00 min

===============================================

Celkový počet podlaží stavby je         6

Počet nadzemných podlaží stavby je 6

Súčiniteľ k5 = 1.73

Konštrukčný celok: nehorľavý (par. 13 odst. 3 vyhl. 334/2018)

Súčiniteľ k8 = 1.179 taue*k8 = 20.0 * 1.179 = 23.6

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

--------------------------------------------------------------------------------------

Pol. Stavebná konštrukcia                                             POSK

---------------------------------------------------------------------------------------

6a2) Požiarne deliace konštrukcie ostatných šachiet          30/D1

6b2) Požiarne uzávery ostatných šachiet                            30/D1

==================================================

POŽIARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA  a zariadenia na zásah:

Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov:

Stavba  sa vybaví vnútorným hadicovým zariadením- had. navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou  svetlosťou 25mm s min. prietokom 59 l/min. v súlade s čl. 5.5.2  STN 920400 ,nakoľko  v objekte  sa  nachádza  stavba skupiny „B“  podľa par.10  odst.2c vyhl. 699/2004 Z.z.Dĺžka hadice  30m.Hadicové zariadenie sa umiestni na každom podlaží   tak,že je vyhovujúce pre  všetky  bytové jednotky na všetkých podlažiach  a domového vybavenia.

V súlade s čl. 4.2.3 STN 920400 nakoľko potreba vody na hasenie požiarov pre posudzovanú stavbu je požadovaná max. 7,5l/s, je možné považovať podzemný hydrant za vyhovujúci.

V zmysle čl. 5.6.1 STN 920400 je vnútorné hadicové zariadenie navrhnuté pre súčasné použitie dvoch hadicových zariadení.

Vnútorné rozvodné potrubie sa prevedie z nehorľavých materiálov- t.j. tr. reakcie na oheň A1, alebo A2,s1,d0-jedná sa o pozinkované potrubie. Menovitá svetlosť potrubia DN,ktoré napája hadicové zariadenia a požiarne vodovody nesmie byť menšia  než menovitá svetlosť týchto zariadení v zmysle čl. 5.11 STN 920400.

V zmysle čl. 5.11.1 STN 920400 zúžením prierezu v mieste osadenia vodomerného zariadenia, popr. regulátora prietoku ,filtra, inej armatúry alebo zariadenia sa v hadicových zariadeniach a požiarnych vodovodov nesmie znížiť odber vody pod najmenšie hodnoty.

Požiadavky na hadicové vnútorné zariadenie je potrebné dodržať vyhl. 699/2004 Z.z.:

-vnútorné had.zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby v  najnepriaznivejšom položenom výtoku had. zariadenia bol  hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri zabezpečení požadovaného  prietoku,

-ak je skriňa pre had. zariadenie uzamknutá,musí byť vybavená  zariadením na otváranie v prípade núdze.Toto musí byť chránené  priehľadným,ľahko rozbitným materiálom.Sklo nesmie byť použité  také, ktoré zanecháva ostré hrany a črepiny,

-had.zariadenie musí byť prevedené tak, aby uzatvárací ventil  bol najviac vo výške 1,3m nad podlahou a bol k nemu umožnený  trvalý prístup,

-had. zariadnie musí byť chránené pred zamrznutím, had. zariadenie musí byť vybavené značkou ,vybavené návodom na použitie,ktorý je pripevnený na navijáku ,skrini, alebo v ich blízkosti,

-kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba min.raz za 12 mesiacov.

a par.14 vyhl.699/2004 a to previesť skúšku tesnosti tlakovou skúškou pred jeho odovzdaním do užívania a o tlakovej skúške  sa musí spísať zápis.

Potreba vody na hasenie požiarov sa zabezpečí jestvujúcimi podzemnými požiarnymi hydrantmi ,ktoré sa  teraz zrealizovali  v rámci výstavby   bytových domov  Nitra- Diely a  ktoré sú vzdialené od posudzovanej stavby do 80m   v súlade s par. 8 odst. 9  vyhl. 699/2004   t.j. max. 80m od stavby.Najbližší podzemný požiarny hydrant je vzdialený  30m.

V súlade s čl. 4.2.3 STN 920400 nakoľko potreba vody na hasenie požiarov pre posudzovanú stavbu je požadovaná max. 7,5l/s, je možné považovať podzemný hydrant za vyhovujúci.

Požiadavky na hadicové vnútorné zariadenie je potrebné dodržať vyhl. 699/2004 Z.z.:

-vnútorné had.zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby v  najnepriaznivejšom položenom výtoku had. zariadenia bol  hydrodynamický pretlak 0,2 MPa pri zabezpečení požadovaného  prietoku,

-ak je skriňa pre had. zariadenie uzamknutá,musí byť vybavená  zariadením na otváranie v prípade núdze.Toto musí byť chránené  priehľadným,ľahko rozbitným materiálom.Sklo nesmie byť použité  také, ktoré zanecháva ostré hrany a črepiny,

-had.zariadenie musí byť prevedené tak, aby uzatvárací ventil  bol najviac vo výške 1,3m nad podlahou a bol k nemu umožnený  trvalý prístup,

-had. zariadnie musí byť chránené pred zamrznutím, had. zariadenie musí byť vybavené značkou ,vybavené návodom na použitie,ktorý je pripevnený na navijáku ,skrini, alebo v ich blízkosti,

-kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba min.raz za 12 mesiacov.

a par.14 vyhl.699/2004 a to previesť skúšku tesnosti tlakovou skúškou pred jeho odovzdaním do užívania a o tlakovej skúške  sa musí spísať zápis.

Pred uvedením zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov  do užívania je potrebné prekontrolovať parametre podľa par.15  vyhl. 699/2004:

-kontrola realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa  schválenej dokumentácie stavby,

-funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,

-funkčnosť odberných miest,uzatváracích zariadení a pripájaných  armatúr a uzatváracích ventilov,hadíc,hadicových navijákov,

-voľný prístup k zdrojom vody a had. zariadení,

-vybavenosť had.zariadení predpísanou výzbrojou,

-prevádzkové parametre odberných miest a had. zariadení,

-označenie vonkajších odberných miest a had. zariadení,

-pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

Požiadavky na hadicové vonkajšie zariadenie je potrebné dodržať vyhl.699/2004:

- - podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou v zmysle prílohy 2.  tabuľka musí byť umiestnená na pevne zabudovanej zvislej  žrdi,ktorá je vysoká 1,8m a vo vzdialenosti max. 6m od  hydrantu,alebo na stavbe vo výške max.1,8m a v max. vzdialenosti  6m od hydrantu.

VYKUROVANIE

Jednotlivé požiarne úseky sú vykurované  teplovodným rozvodom  , cez zariadenie strojovne  UK  , ktorá sa umiestni v stavbe bytového domu.

V stavbe sa nenachádza plynová kotolńa ani plynové spotrebiče, ani komín a dymovod.

Stavba je elektrifikovaná, spotrebiče sú  elektrické a  v stavbe sa plynová  prípojka nenachádza.

ELEKTROINŠTALÁCIA:

Stavba sa opatrí blezkozvodným zariadení .Prestupy rozvodov, prestupy inštalácii ,technických  a technologických zariadení cez  požiarno deliace konštrukcie musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený prestup musí splňať  požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie,ktoru prestupuje   - v posúdenej stavbe max. EI 45  v zmysle par. 40 odst.3 vyhl. 94/2004 .

V zmysle par. 73 odst.3 vyhl. 94/2004  je  chránená  úniková cesta  ako aj čiastočne chránená úniková cesta vybavená núdzovým svetlom , počet osôb na únikovej ceste je väčší ako 50  osôb.

Núdzové osvetlenie, ktoré bude realizované v posudzovanej stavbe  je navrhnuté   s autonómnymi zdrojmi elektrickej energie v svietidlách  v súlade s čl. 4.2.8 STN 920203  s minimálnym  časom  60 min.

Tieto svietidlá pre núdzové osvetlenie nie je potrebné napájať funkčne odolnou trasou počas požiaru  v súlade s čl. 4.4.1.12 STN 920203 .

Núdzové svetlá musia byť prevedené v zmysle požiadavky čl. 6.1.2 STN 920203  v súlade s STN EN 1838 a STN EN 50172.

V stavbe  sa nenachádzajú priestory uvedené v čl. 6.2.1 STN 920203  a ani  počet núdzových svetiel  a svietidiel s núdzovým modulom  nie je viac ako 50 , t.j. núdzové osvetlenie nemusí splňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému.

T.j. v zmysle čl. 6.2.2 STN 920203 môže byť použitý systém núdzového osvetlenia podľa STN  EN 50172 alebo samostatné núdzové svietidlá podľa STN  EN 60598-2-22.

Stavba sa vybaví  pre vypínanie eletrickej energie tlačidlom Centrál Stop   podľa čl.4.3.2 STN 920203.

Vypínaci prvok Central Stop  musi byť chránený proti neoprávnenému či náhodnému použitiu.  V zmysle čl. 4.3.5 STN 920203.Tlačidlo Centrál  Stop bude napájané káblom so zachovaním funkčnosti pri požiaru 30min.

Osvetlenie CHÚC  je zabezpečené po dobu min. 30 min. káblami triedy reakcie na oheň  podľa prílohy B.2/6  STN 920203 – B2ca-s1,d1,a1.

Káblový systém,ktorý ovláda otváranie  svetlíka ChÚC „A“ musí byť prevedený cez funkčne odolný káblový systém - PS 30.

Trvalá dodávka elektrickej energie:

Podľa čl. 4.2.1 STN 920203 elektrické zariadenia,ktoré sú počas požiaru v prevádzke ako je

:osvetlenie CHÚC,núdzové svetlo , mali zabezpečenú dodávku elektrickej energiu najmenej z dvoch od seba nezávislých napájacích zdrojov, z ktorých každý  má mať taký výkon,aby sa zabezpečila správna činnosť zariadení v prevádzke počas požiaru . Nezvislý zdroj napájania z distribučnej siete sa považuje uzol prenosovej siete  400 kV alebo 110kV, v ktorom sú na rôznych prípojnicových vedeniach pripojené vedenia z rôznych uzlov  400 kV alebo 110 kV.

Trvalá dodávka elektrickej energie sa zabezpečuje trasami báblov uložených podľa požadavky čl. 4.4.1.1 STN 920203  a to:

a/do káblových lávok alebo káblových prichytiek s funkčnosťou podľa STN  920205,aleno

b/do inštalačného káblového kanála/šachty   s funkčnou odolnosťou podľa STN 920205.

Trasa káblov podľa čl. 4.4.1.8 STN 920203 sa musí realizovať tak, aby viedla nad úrovňou všetkých elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov v priestore,kde trasa prechádza alebo je zabezpečená iným spôsobom, aby sa tieto iné rozvody zhotovili a upevnili tak, aby počas požiaru odpadavaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov  v čase minimálnom takom ako je požadovaný čas funkčnej odolnosti káblov podľa čl. 4.4.1.1a,b .

Ďalej je potrebné rešpektovať a dodoržať čl. 4.4.1.11,12,13 STN 920203.

Pre umiestnenie  hlavného  alebo podružného rozvádzača  zabezpečujúce trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru  je potrebné dodržať  ich osadenie v priestore,ktorý je samostatným požiarnym úsekom podľa čl. 4.5 STN 920203.

Tesnenie prestupov cez požiarne deliace konštrukcie s plochu väčšou ako 0,04m2 sa musia označiť štítkom umiestneným priamo na utesnom stavebnom prvku, alebo v jeho  tesnej blízkosti

Štítok označenia tesnenia prestupu sa musí umiestniť aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie tak, ,aby  bol vždy viditeľný, čitateľný,prístupný a ťažko odstraniteľný  podľa par. 40 odst.5 vyhl. 94/2004.Štítok musí obsahovať najmä:

-nápis: PRESTUP

-symboly kritérii a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti

-názov systému tesnenia prestupu

-mesiac a rok zhotovenia

-názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie

Pri   zatepleni častí stavby materiálom polystyrén:

V zmysle STN EN  62305 -3 sa musia zvody blezkozvodov umiestniť tak, aby vzdialenosť medzi zvodmi a stenou z ľahko horľavých materiálov  bola vždy väčšia ako 0,1m.Držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny.

V prípade vedenia blezkozvodných materiálov v ľahko horľavých materiáloch  sa musia tieto umiestniť do  bezhalogonovej trubky  o priemere 29mm a do vzdialenosti 100mm po oboch stranách od zvodu blezkozvodov umiestniť dosky z minerálnej vlny.

EPS:

sa v stavbe nemusí realizovať, nakoľko v stavbe sa v zmysle  par. 88 vyhl. 94/2004 nenachádzajú také priestory,ktoré vyžadujú inštaláciu EPS.V stavbe sa jedná o bývanie a nie o ubytovanie.

VZT:

sa nachádzajú, VZT  šachty tvoria samostatné požiarne úseky, ktoré sú od vedľajších pú oddelené požiarno deliacimi konštrukciami s požiarnou odolnosťou 60 min. Prestupy VZT  potrubia cez požiarno deliace  konštrukcie budú  chránené a opatrené požiarnymi  klapkami s požadovanou požiarnou odolnosťou v zmysle  tab.1 STN 730872 zmena 2 .

PRENOSNÉ HASiace  PRÍSTROJE:

pre ich osadenie je potrebné dodržať vyhl. 719/2002 a STN  920202-1.Ich rozmiestnenie je potrebné dodržať v zmysle  pôdorysov PBS.

-stanovisko PHP musí byť v  manipulačných plochách,

-stanovisko PHP musí byť označené značkou pre PHP a viditeľné a trvale prístupné,

-jeho umiestnenie resp. rukoväť môže byť v max. výške 1500mm nad podlahovou,

-PHP musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia  a nepriaznivými účinkami prostredia

Taktiež je potrebné dodržať pri osadzovaní PHP, vnútorných hadicových zariadení   NV SR č. 387/2006 Z.z.o

požiadavkách na  zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia .

Hlasová signalizácia požiaru :

Stavba nemusi byť vybavená hlasovou signalizáciou v zmysle par.90 ods.1/d vyhl. 94/2004,nakoľko počet osob

je menší  ako 200  a jedná sa o stavbu na bývanie .

VONKAJŠIE ZÁSAHOVÉ CESTY:

sa zabezpečia  výlezom na strechu zo schodiska - ChÚC   „A“ v zmysle par. 86 odst.3,4 vyhl.94/2004.

VNÚTORNÉ ZÁSAHOVÉ CESTY:

sa zabezpečia cez schodisko - ChÚC  „A“ v zmysle par. 84 odst.3 vyhl.94/2004.

Vybavenie a označenie  únikových ciest:

V stavbe sa vyznačia všetky únikové cesty tabuľkami  tam, kde nie je východ priamo viditeľný podľa par. 74 odst.1 vyhl. 74/2004 .

PRÍJAZDY - PRÍSTUPY:

Komunikačne je stavba napojená  na  novonavrhovanú prístupovú komunikáciu,ktorá sa zrealizuje v rámci výstavby  bytového  domu na na jestv. ulicu Tokajskú .

Všetky príjazdové resp. prístupové komunikácie musia splňať požiadavky par. 82 vyhl. 94/2004:

Odst.1 – musia viesť aspoň do vzdialenosti 30m od vchodu do príslušnej časti stavby.

Odst.3 – musia mať trvale voľnú šírku najmenej 3000mm a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.

Dispozičné riešenie navrhovaných prístupových komunikácii splňa vyššie uvedené požiadavky vyhl.

Stavba   nemusi byť vybavená nástupnou plochou pre hasičskú techniku, vzhľadom k tomu, že v stavbe sa nachádza   chránená úniková cesta, ktorá  v zmysle čl. 84 odst.3 vyhl. 94/2004 splńa požiadavku na vnútornú zásahovú cestu , a v súlade s par.83 odst.1b vyhl. 94/2004 .

Pri spracovaní posúdenia stavby z hľadiska požiarnej ochrany boli použité tieto normy , naväzujúce zmeny a predpisy:

STN 920201-4

STN 920241

STN 920400

STN 730872

vyhl. 94/2004 Z.z.

vyhl. 334/2018 Z.z

vyhl. 699/2004 Z.z.

vyhl. 401/2007 Z.z.

vyhl. 478/2008 Z.z.

Nitra, 01/2020                                                                                                           Ostertagová  Eva