## Krycí_List
Stavba: | Obnova staré radnice, Masarykovo náměstí 41/1, Zábřeh na Moravě
SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Investor: | Město Zábřeh
Projektant: | Rusina Frei, s.r.o.
Dodavatel: | vyplní zhotovitel
Stupeň: | DPS
Vypracoval:
Č.zakázky:
Datum: | 10/2025

## Rekapitulace
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
REKAPITULACE
| Popis | Cena
S | VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady | 0
S/SO 01 | VN 01: Staveništní náklady | 0
S/SO 01 | VN 02: Ostatní náklady | 0
S | S: Sanace | 0
S/SO 01 | SO 00: Sanace | 0
S/SO 01/001 | 006: Úpravy povrchu, podlahy | 0
S/SO 01/001 | 009: Ostatní konstrukce, bourání | 0
S/SO 01/001 | M21: Elektromontáže | 0
S/SO 01/001 | D96: Přesuny suti a vybouraných hmot | 0
S/SO 01/001 | VN: Vedlejší a ostatní náklady | 0
S | SO 01-04: Obnova staré radnice - AS + SK část | 0
S/SO 01/001/001. | 001.: Zemní práce | 0
| 0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu | 0
| 0018: Povrchové úpravy terénu | 0
S/SO 01/002/0021 | 0021: Úprava podloží a základové spáry | 0
| 0022: Sanace základů a zdiva | 0
S/SO 01/002/0027 | 0027: Základy | 0
S/SO 01/003/0031 | 0031: Zdi pozemních staveb | 0
| 0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi | 0
S/SO 02/003/0034 | 0034: Stěny a příčky | 0
S/SO 01/003/0038 | 0038: Různé kompletní konstrukce | 0
S/SO 01/004/0041 | 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb | 0
S/SO 01/004/0043 | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy | 0
| 0044: Střešní konstrukce | 0
S/SO 02/005/0053 | 0053: Venkovní zpevněné plochy | 0
S/SO 01/006/0061 | 0061: Úprava povrchů vnitřních | 0
S/SO 02/006/0062 | 0062: Úprava povrchů vnějších | 0
S/SO 01/006/0063 | 0063: Podlahové konstrukce | 0
S/SO 01/009/0094 | 0094: Lešení a stavební výtahy | 0
S/SO 01/009/0095 | 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby | 0
S/SO 01/009/0096 | 0096: Bourání konstrukcí | 0
S/SO 01/099/0997 | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot | 0
S/SO 01/711/711. | 711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu | 0
S/SO 01/713/713. | 713.: Izolace tepelné | 0
S/SO 02/755/755. | 755.: Výtahy, eskalátory | 0
| 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení | 0
S/SO 02/763/7631 | 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové příčky | 0
S/SO 04/763/7632 | 7632: Konstrukce montované - sádrovláknité příčky | 0
S/SO 02/763/7633 | 7633: Konstrukce montované - podhledy | 0
| 764.: Konstrukce klempířské | 0
S/SO 04/766/766.01 | 766.01: Truhlářské výrobky | 0
S/SO 04/766/766.02 | 766.02: Střešní okna | 0
S/SO 02/766/766.03 | 766.03: Dveře a okna vnitřní dřevěné | 0
S/SO 02/767/767.01 | 767.01: Konstrukce zámečnické | 0
S/SO 02/767/767.02 | 767.02: Vstupní stěny a dveře kovové | 0
S/SO 02/767/767.03 | 767.03: Okna kovová | 0
S/SO 02/767/767.04 | 767.04: Stěny a dveře vnitřní kovové | 0
S/SO 02/769/769.01 | 769.01: Ostatní výrobky | 0
S/SO 03/769/769.02 | 769.02: Stínící prvky | 0
S/SO 02/781/7814 | 7814: Obklady - stěny vnitřní | 0
S/SO 02/782/782. | 782.: Kamenické výrobky | 0
S/SO 02/783/783. | 783.: Nátěry | 0
S/SO 02/784/784. | 784.: Malby a tapety | 0
S/SO 03/784/7846 | 7846: Dekorační techniky | 0
S/SO 02/790/790.01 | 790.01: Zařizovací předměty a koupelnové doplňky | 0
S/SO 02/790/790.03 | 790.03: Svítidla | 0
S/SO 02/790/790.04 | 790.04: Elektronika | 0
S/SO 02/790/790.04 | 790.05: Vegetační prvky a venkovní mobiliář | 0
S/SO 02/790/790.04 | 916.05: Obruby, zahradní a parkové obrubníky | 0
S | TZB: Technické zařízení budov | 0
S/SO 01 | 710: Geotermální vrty | 0
S/SO 01 | 720: Zdravotní technika | 0
S/SO 01 | 730: Ústřední vytápění | 0
S/SO 01 | 740: Elektromontáže | 0
S/SO 01 | 742: AV technika | 0
S/SO 01 | 750: Vzduchotechnika | 0
S/SO 01 | 801: Areálová dešťová kanalizace | 0
S/SO 01 | 802: Přípojka jednotné kanalizace | 0
S/SO 01 | 803: Vodovodní přípojka | 0
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## VN_ON
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
VN_ON: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | VN_ON: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0
|  | VN 01: Staveništní náklady |  |  |  | 0
1 | VN01 | Geodetické práce | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu staveniště, zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2. | VN02 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště. Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.). Náklady na oplocení, osvětlení a zebezpečení staveniště. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty. Zahrnuto včetně všech subdodavatelů
3 | VN03 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Náklady na zábor veřejných komunikací.
4 | VN04 | Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště | soubor | 1 |  | 0
5 | VN05 | Geometrický plán | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Včetně věcných břemen 6x výstup
6 | VN06 | Vypracování realizační a dílenské dokumentace - komplet celá stavba | soubor | 1 |  | 0
7 | VN07 | Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Včetně pasportizační dokumentace
8 | VN08 | D+M Billboard města, dočasný | kpl | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Rozměr: 2,1 (šířka) x 2,2 (výška)m. Umístění na nosné konstrukci, na viditelném veřejnosti přístupném místě po dobu realizace stavby. Grafický návrh bude předán zhotoviteli objednatelem po zahájení prací. Kompletní dodávka a montáž, demontáž a odvoz případně likvidace po skončení platnosti. Položka zharnuje: -dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - vešekeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti
9 | VN09 | Dopravně inženýrské opatření | kpl | 1 |  | 0
10 | VN10 | Přesun hmot | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Náklady na stroje, zařízení a pracovníky podílející se na obsluze stavby. Vnitrostaveništní doprava - v ceně je zahrnut veškerý přesun hmot pro část HSV, PSV a TZB v rámci staveniště a dále likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech pokud nejsou uvedeny v jiných částech výkazu výměr.
11 | VN11 | Náklady na zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených
12 | VN12 | Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny
13 | VN13 | Provozní řád | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: - provozní řád zdroje pitné vody, sauny a koupacího biotopu
14 | VN14 | Zpevněná dočasná plocha pro těžkou techniku, zřízení a odstranění | kpl | 1 |  | 0
15 | VN15 | Zajištění a pronájem zvedací techniky | kpl | 1 |  | 0
|  | VN 02: Ostatní náklady |  |  |  | 0
1 | ON01 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma statických zkoušek únosnosti).
2 | ON02 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy
3 | ON03 | Geodetické zaměření skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Veškerá zaměření v dwg
4 | ON04 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (4x, tisk + elektronicky) včetně situačního výkresu dle podmínek dotačního titulu
5 | ON05 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)
6 | ON06 | Ochrana stávajících inženýrských sítí (zajištění kabelů v otevřeném výkopu) | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Zajištění prodloužení vyjádřeních k existenci sítí, fyzická ochrana sítí v komunikaci
7 | ON07 | Statické zkoušky únosnosti | ks | 1 |  | 0
8 | ON08 | Havarijní plán | kpl | 1 |  | 0
9 | ON09 | Geolog stavby | kpl | 1 |  | 0
10 | ON10 | Čištění vozovky | kpl | 1 |  | 0
11 | ON11 | Náklady na vzorkování materiálů | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: vzorkování všech materiálů, povrchů, stykování materiálů, detailů, koncových prvků profesí a dále např. výplně otvorů střešní krytina, nerezová tkanina, dlažby, obklady, výplně otvorů, podlahy, PSV prkvy apod.
12 | ON12 | Náklady na zpracování a vedení plánu KZP | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobností položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.
13 | ON13 | Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. Další zkoušky vyžádané technickou zprávou
14 | ON14 | Zajištění požárního dohledu | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Při práci s ohněm (natavení izolací), při svařování a ve všech dalších případech, kde hrozí riziko požáru.
15 | ON15 | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

## Sanace
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
SANACE
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
SO 01.1/766.03 | 2 |  | Pododdíl |  | SANACE |  |  |  | 0
|  |  |  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 602011102 | Postřik proti plísním | m2 | 25.2 |  | 0
[5 empty] | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,20000 |  | 25.2
|  | 2 |  | 612401911 | Příplatek za zahlazení povrchu | m2 | 25.2 |  | 0
[5 empty] | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,20000 |  | 25.2
|  | 3 |  | 622434154 | Omítkový sanační systém ,vnější,4 vrstvy | m2 | 25.2 |  | 0
[5 empty] | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,20000 |  | 25.2
|  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 938902123 | Čištění ploch konstrukcí ocel. kartáči | m2 | 25.2 |  | 0
[5 empty] | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,20000 |  | 25.2
|  | 2 |  | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 60 |  | 0
|  | 3 |  | 952902110 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 120 |  | 0
|  | 4 |  | 970031018 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm | m | 12.4 |  | 0
vedení elektroosmózy přes zdivo
|  | 5 |  | 970041035 | Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm | m | 30.4 |  | 0
pro instalaci katod
[5 empty] | katoda : 19*1,6 |  | 30.4
|  | 6 |  | 970045039 | Příp. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet. d 35-39mm | m | 30.4 |  | 0
|  | 7 |  | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních a vnějších stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 25.2 |  | 0
[5 empty] | pro anodu elektroosmózy : 84,0*0,3 |  | 25.2
|  | 8 |  | 978023411 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 25.2 |  | 0
[5 empty] | pro anodu elektroosmózy : 84,0*0,3 |  | 25.2
|  | 9 |  | 784011211 | Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 160 |  | 0
|  | 10 |  | 784011221 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 80 |  | 0
|  | 11 |  | 784011222 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 80 |  | 0
|  |  |  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 2109010000 | Mírná elektroosmóza osazení záporných elektrod | kus | 18 |  | 0
Zemní elektroda (katoda -pól) v délce cca 50cm průměru 26mm z grafitu s provozovaným napětím 1,4V, vzdálenost zemních elektrod do 5,0m.
|  | 2 |  | 2109010000.T01 | Mírná drátová elektroosmóza instalace kladných síťových elektrod | m | 84 |  | 0
Elektroosmotický systém bude využívat napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V. Síťová elektroda (anoda +pól) - cca 25cm vysoký pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem, pás se pokládá na zdivo zbaveno stávajících povrchových úprav. Kontaktní vodič titan, popř. titan stříbro (3:4).
|  | 3 |  | 210901001.T02 | Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy | kus | 1 |  | 0
Cena za 1 pozici - měřící bod ve 3 výškových úrovních
|  | 4 |  | 210901001 | Řídící skříňka elektroosmózy doávka, motáž, nastevení systému a uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0
Ovládání systému, zobrazení údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 230V/50Hz, propojení na kladný a záporný pól
|  | 5 |  | 900 | HZS Práce v tarifní třídě 6 | h | 16 |  | 0
Dořešení sanačních detailů - těsnění propojení, dozdívky nad rámec podrovnání a pod.
|  | 6 |  | 900 | HZS Práce v tarifní třídě 6 | h | 18 |  | 0
Zřízení příívodu NN pro systém mírné drátové elektroosmózy vč. pomocného materiálu
|  |  |  | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.6092 |  | 0
|  | 2 |  | 979990001 | Správní poplatek za uložení odpadu za t | t | 1.6092 |  | 0
|  | 3 |  | 979011221 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 1.6092 |  | 0
|  | 4 |  | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.6092 |  | 0
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
|  | 5 |  | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 32.1842 |  | 0
|  | 6 |  | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.6092 |  | 0
|  | 7 |  | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.6553 |  | 0
|  |  |  | VN | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 005231010R | Revize elektroosmózy | kus | 1 |  | 0
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

## AS_+_SK
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
AS + SK část
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
S | 1 |  | Stavba |  | SO 01-04: Obnova staré radnice |  |  |  | 0
S/SO 01/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0
S/SO 01/001/001. | 4 |  |  |  | 001.: Zemní práce |  |  |  | 0
|  | 1 |  | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 241.7 |  | 0
|  | 2 |  | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 229.8301 |  | 0
|  | 3 |  | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 15.0532 |  | 0
|  | 4 |  | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100m3, z horniny těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 150 |  | 0
|  | 5 |  | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 5000m | m3 | 150 |  | 0
|  | 6 |  | 132211401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 3 ručně | m3 | 35.8516 |  | 0
|  | 7 |  | 161151603 | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 | m3 | 35.852 |  | 0
|  | 8 |  | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 257.3826 |  | 0
|  | 9 |  | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 106.862 |  | 0
|  | 10 |  | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 | m3 | 106.862 |  | 0
|  | 11 |  | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 332.915 |  | 0
|  | 12 |  | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 273.395 |  | 0
|  | 13 |  | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 19.84 |  | 0
|  | 14 |  | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 19.8401 |  | 0
|  | 15 |  | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 14.4913 |  | 0
|  | 16 |  | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 47.524 |  | 0
|  | 17 |  | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 23.762 |  | 0
|  | 18 |  | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 23.762 |  | 0
|  | 19 |  | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 | m3 | 509.007 |  | 0
|  | 20 |  | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5090.07 |  | 0
|  | 21 |  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1018.014 |  | 0
|  | 22 |  | 979990107 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 102.42 |  | 0
S/SO 01/001/0015 | 4 |  |  |  | 0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu |  |  |  | 0
Záporové pažení stavební jámy - pohledová výška cca 2,30m - kompletní provedení ( cena včetně zápor, výdřevy tl. 100mm, vrtů vč. betonáže C8/10, zřízení a odstranění apod).
|  | 1 | SP | 226212213 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III | m | 33 |  | 0
|  | 2 |  | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 9.326 |  | 0
|  | 3 |  | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 9.326 |  | 0
|  | 4 |  | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 93.26 |  | 0
|  | 5 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 16.787 |  | 0
|  | 6 | SP | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 33 |  | 0
|  | 7 | SP | 13010760 | Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 - dodávka | t | 1.406 |  | 0
|  | 8 |  | 58931966 | Beton C 8/10 kamenivo frakce 0/16 - dodávka | m3 | 5.443 |  | 0
|  | 9 |  | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním - výdřeva tloušťka 100 mm | m2 | 21.526 |  | 0
|  | 10 |  | 151711131 | Vytažení zápor ocelových dl do 8 m | m | 33 |  | 0
|  |  |  | 13010760_1 | Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 - odpočet zůstatkové ceny zápor (po opotřebení) | t | -1.406 |  | 0
S/SO 02/001/0018 | 4 |  | Pododdíl |  | 0018: Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 181311105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 129.203 |  | 0
|  | 2. | SP | 181411151 | Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 51.86 |  | 0
|  | 3. | H | 00570010 | koberec travní - dodávka | m2 | 51.86 |  | 0
|  | 4. | H | 00570010 | parkový trávník - následná 3-letá péče zahrnuje: vyhrabání trávníku, s naložením a odvozem výhrabků do 5km (2x/rok), shrabání listí (3x/rok), kosení trávníku 1xtýdně, dle ČSN 83 9051, včetně naložení a odvozu částí rostlin do 5km; hnojení dle ČNS 83 9051, speciální dlouhodobě působící trávníková hnojiva, včetně materiálu (4x/rok); pískování 3l/m2, dle ČSN 83 9051, křemičitý písek, uvažováno 1xročně rozhození, včetně materiálu; válení - na začátku vegetačního období na celé ploše (1x/rok), vertikutace dle ČSN 83 9051 (1x/rok), pletí - odstranění nežádoucích rostlin, včetně plevelných trav, bodově, ručně, včetně naložení a odvozu ;částí dostrli do 5km, dle potřeby v průběhu vegerace, 20% plochy/rok; postřik pesticity - dle potřeby, 1xročně proti dvouděložným plevelům, 2x ročně proti houbových chorobám, včetně materiálu; obnova trávníku - uvažováno k obnově 10% plochy za uvedený rok, včetně materiálu; zálivka v množství 15l/m2, ručně, včetně vody a dovozu vody | m2 | 51.86 |  | 0
S/SO 01/002 | 3 |  | Oddíl |  | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0
S/SO 01/002/0021 | 4 |  | Pododdíl |  | 0021: Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 631311133 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 1.9528 |  | 0
|  | 2. | SP | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.953 |  | 0
|  | 3. | SP | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 53.16 |  | 0
|  | 4. | SP | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 7.5375 |  | 0
|  | 5. | SP | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 90.148 |  | 0
|  | 6. | SP | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 228.62 |  | 0
|  | 7. | H | 69311068 | Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka | m2 | 382.5216 |  | 0
|  | 8. | SP | 894811213 | Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 9. | SP | 894811117 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 2480 do 2730 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 10. | SP | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 11.832 |  | 0
|  | 11. | SP | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 11.832 |  | 0
|  | 12. | SP | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 15.694 |  | 0
|  | 13. | SP | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 8.5596 |  | 0
|  | 14. | SP | 271532211_1 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm | m3 | 5.4182 |  | 0
|  | 15. | SP | 218111113 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm | m | 83.45 |  | 0
|  | 16. | SP | 218111121 | Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm | m | 122.4 |  | 0
|  | 17. | SP | 218121112 | Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm | m | 35 |  | 0
S/SO 01/002/0021 | 4 |  | Pododdíl |  | 0022: Sanace základů a zdiva |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 279232513 | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC | m3 | 10.8 |  | 0
sanace stávajícíh základů v místě tryskové injektáže
|  | 2 | SP | 59510001 | Cihla plná betonová P30 290x140x65mm - dodávka | kus | 3575 |  | 0
S/SO 01/002/0027 | 4 |  | Pododdíl |  | 0027: Základy |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 279232513 | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC | m3 | 31.8718 |  | 0
|  | 2. | SP | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem třída C20/25-XC1 | m3 | 3.9798 |  | 0
|  | 3. | SP | 274315224 | Základové pasy z betonu prostého C16/20-XC1 | m3 | 2.256 |  | 0
|  | 4. | SP | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí třída C20/25-XC2 | m3 | 21.753 |  | 0
|  | 5. | SP | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 63.97 |  | 0
|  | 6. | SP | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 63.97 |  | 0
|  | 7. |  | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí B500B | t | 3.9155
|  | 8. | SP | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B | t | 9.216 |  | 0
|  | 9. | SP | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí třída C25/30-XC2-XA1, s krystalizační přísadou - 3kg/m3 | m3 | 51.202 |  | 0
|  | 10. | SP | 274351121R01 | Postupné podbetonování stávajících základů z lomového kamene., beton C16/20, postupné provádění á 1000mm, h. min. 500mm pod úroveň stávající základové spáry | m3 | 36.83 |  | 0
S/SO 01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
S/SO 01/003/0031 | 4 |  | Pododdíl |  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 10 |  | 0
|  | 2. | SP | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.237 |  | 0
|  | 3. | SP | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 19.255 |  | 0
|  | 4. | SP | 311230012 | Zdivo z cihel pálených - nadezdívka hlavní římsy, včetně dodávky materiálu z CP a zdící malty, profilace v návaznosti na původní římsu a návrh AD | m3 | 2.56 |  | 0
|  | 5. | SP | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 | m3 | 24.8442 |  | 0
|  | 6. | SP | 311271129 | Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 | m3 | 23.22 |  | 0
|  | 7. | SP | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 19.9572 |  | 0
|  | 8. | SP | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 18.756 |  | 0
|  | 9. | SP | 311113142 | Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třída C20/25-XC2 | m2 | 12.0465 |  | 0
|  | 10. | SP | 311113144 | Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třída C20/25-XC2 | m2 | 78.7188 |  | 0
|  | 11. | SP | 311353111 | Zřízení oboustranného bednění šachet | m2 | 212.757 |  | 0
|  | 12. | SP | 311353112 | Odstranění oboustranného bednění šachet | m2 | 212.757 |  | 0
|  | 13. | SP | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B500B | t | 8.061 |  | 0
|  | 14. | SP | 317101001_1 | Zřízení překladů ve stávajícím zdivu nad vybourávanými otvory - ocelové nosníky, vyzdívka mezi nosníky, plentování, obalení pletivem - kompletní provedení - tl.stěny 900-1200mm, světlost přes 1500mm | m | 19.45 |  | 0
|  | 15. | SP | 317234410_1 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na expanzní MC (případně zalití pouze expanzní cementovou maltou) | m3 | 4.199 |  | 0
|  | 16. | SP | 317101011_1 | Zřízení překladů ve stávajícím zdivu nad vybourávanými otvory - ocelové nosníky, vyzdívka mezi nosníky, plentování, obalení pletivem - kompletní provedení - tl.stěny 900-1200mm, světlost do 1500mm | m | 4 |  | 0
|  | 17. | SP | 317101012_1 | Zřízení překladů ve stávajícím zdivu nad vybourávanými otvory - ocelové nosníky, vyzdívka mezi nosníky, plentování, obalení pletivem - kompletní provedení - tl.stěny 600-900mm, světlost do 1500mm | m | 22.3 |  | 0
|  | 18. | SP | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.805 |  | 0
S/SO 01/003/0032 | 4 |  | Pododdíl |  | 0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 327323129 | Opěrné zdi a valy ze ŽB třída C20/25-XC2 | m3 | 7.0652 |  | 0
|  | 2. | SP | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 30.9411 |  | 0
|  | 3. | SP | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 30.941 |  | 0
|  | 4. | SP | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli B500B | t | 1.2717 |  | 0
S/SO 02/003/0034 | 4 |  | Pododdíl |  | 0034: Stěny a příčky |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 13.1208 |  | 0
|  | 2 | SP | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 83.973 |  | 0
|  | 3 | SP | 346244382 | Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 2.424 |  | 0
|  | 4 | SP | 346271114 | Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm | m2 | 14.28 |  | 0
|  | 5 | SP | 349231811_01 | Přizdívka ostění z cihel tl 150 mm | m2 | 3.198 |  | 0
|  | 6 | SP | 349231811_02 | Přizdívka ostění z cihel tl 200 - 250 mm | m2 | 5.383 |  | 0
|  | 7 | SP | 349231821_01 | Přizdívka ostění šikmého z cihel | m2 | 38.872 |  | 0
S/SO 01/003/0038 | 4 |  | Pododdíl |  | 0038: Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0
|  | 1. | SP |  | položka odstraněna |  |  |  | 0
S/SO 01/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
S/SO 01/004/0041 | 4 |  | Pododdíl |  | 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 5.683 |  | 0
|  | 2. | SP | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB třída C30/37-XC4-XF3-XA2 | m3 | 2.9478 |  | 0
|  | 3. | SP | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 42.882 |  | 0
|  | 4. | SP | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 42.882 |  | 0
|  | 5. | SP | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 42.882 |  | 0
|  | 6. | SP | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 42.882 |  | 0
|  | 7. | SP | 411354233_1 | Bednění stropů ztracené z trapézového plechu TR40S / 160 / 0,63, výška vlny 40 mm, plech tloušťka 0,63 mm | m2 | 297.16 |  | 0
|  | 8. | SP | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 37.622 |  | 0
|  | 9. | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B500B | t | 8.326 |  | 0
|  | 10. | SP | 411360101_1 | Ocelová konstrukce statického zajištění klenby nad 1.pp - kompletní provedení včetně povrchové úpravy | kg | 7405.125 |  | 0
|  | 11. | SP | 411360102_1 | Ocelová svařovaná konstrukce - rámy přístřešku na odpady - kompletní provedení včetně kotvení a povrchové úpravy | kg | 191.94 |  | 0
|  | 12. | SP | 411360103_1 | Ocelová částečně svařovaná konstrukce pro plechobetonové stropy - kompletní provedení včetně povrchové úpravy | kg | 12324.5902 |  | 0
|  | 13. | SP | 411240101_1 | Sanace stávající kamenné klenby - očištění, zesílení helikální výztuží, výplň mezer a spár expanzní cementovou maltou | m2 | 48.1 |  | 0
|  | 14. | SP | 411240102_1 | Sanace stávající cihelné klenby - očištění, zesílení helikální výztuží, výplň mezer a spár expanzní cementovou maltou | m2 | 305.28 |  | 0
|  | 15. | SP | 965083110_1 | Násyp na stávajících klenbách - odstranění a zpětné uložení po provedení sanace kleneb, kompletní provedení včetně manipulace | m3 | 216.24 |  | 0
|  | 16. | SP | 411354313_1 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 24.84 |  | 0
|  | 17. | SP | 411354314_1 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 24.84 |  | 0
|  | 18. | SP | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 17.07 |  | 0
|  | 19. | SP | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 43.52 |  | 0
|  | 20. | SP | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 43.52 |  | 0
|  | 21. | SP | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí B500B | t | 3.073 |  | 0
S/SO 01/004/0043 | 4 |  | Pododdíl |  | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 9.964 |  | 0
|  | 2. | SP | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 74.486 |  | 0
|  | 3. | SP | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 74.486 |  | 0
|  | 4. | SP | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí B500B | t | 2.481 |  | 0
|  | 5. | SP | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB třída C20/25-XC2 | m3 | 3.8188 |  | 0
|  | 6. |  |  | položka zrušena |  |  |  | 0
|  | 7. |  |  | položka zrušena |  |  |  | 0
|  | 8. |  |  | položka zrušena |  |  |  | 0
|  | 9. |  | 434312241 | Schody v opěrných zídkách z prostého betonu třídy C20/25, pro položení žulových stupňů KA13-15 | m3 | 3.546 |  | 0
S/SO 04/004/0044 | 4 |  | Pododdíl |  | 0044: Střešní konstrukce |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků a vytažení, přesahů, napojení, oplechování atd. Uvedené výměry jsou uváděny bez ztratného a je nutné toto zohlednit v jednotkové ceně.
|  | 1 |  | R01 | Šikmá střecha - zateplení nad krokvemi
[5 empty] | - měděný svitkový plech, pokládka s dvojitou stojatou drážkou tl. 0,55 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva - smyčková rohož tl. 8 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - dřevěný záklop tl. 24 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - dřevěné střešní latě 30x50 mm tl. 30 mm (kotveno do první vrstvy latí), provětrávaná mezera | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - dřevěné střešní latě 30x50 mm tl. 30 mm (kotveno přes tepelnou izolaci 240mm do krokví) | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - pojistná hydroizolace tl. 1 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace minerální vata 0,035 W/mK tl. 120 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace minerální vata 0,035 W/mK tl. 120 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - parotěsná folie tl.2 mm | m2 | 427.614 |  | 0
[5 empty] | - prkenné bednění, hoblovaná prkna / palubky P+D tl. 25 mm | m2 | 427.614 |  | 0
|  | 2 |  |  | položka zrušena
[5 empty] | položka zrušena |  |  |  | 0
|  | 3 | SP | 762131100_1 | Lokální výměna napadených prvků bednění střechy cibulové báně - kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0
|  | 4 | SP | 764131400_1 | Oplechování věžní cibulové báně z Cu plechu - kompletní provedení včetně detailů, separační vrstvy (R03) | kpl | 1 |  | 0
S/SO 02/005 | 3 |  | Oddíl |  | 005: Komunikace pozemní |  |  |  | 0
S/SO 02/005/0053 | 4 |  | Pododdíl |  | 0053: Venkovní zpevněné plochy |  |  |  | 0
|  | 1 |  | P20 | Kamenná dlažba pochozí dvůr
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 80 mm - montáž do štěrkového lože 4/8 tl. 40 mm | m2 | 74.015 |  | 0
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 60-80 mm - dodávka, pískovcová velkoformátová dlažba tl. 60-80mm, obelníky o rozměrech cca 500x800mm, ručně opracované hrany; impregnace proti otěru a prašnosti | m2 | 74.015 |  | 0
[5 empty] | - štěrk 8/16 tl. 120 mm | m2 | 74.015 |  | 0
[5 empty] | - štěrk 16/32 tl. 150 mm | m2 | 74.015 |  | 0
|  | 2 |  | P21 | Kamenná dlažba pochozí dvůr
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 80 mm - montáž do štěrkového lože 4/8 tl. 40 mm | m2 | 26.55 |  | 0
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 60-80 mm - dodávka, pískovcová velkoformátová dlažba tl. 60-80mm, obelníky o rozměrech cca 500x800mm, ručně opracované hrany; impregnace proti otěru a prašnosti | m2 | 26.55 |  | 0
[5 empty] | - štěrkodrť 0/64 tl. 200 mm | m2 | 26.55 |  | 0
|  | 3. | SP | 113106111 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (pro zpětné použití) | m2 | 115 |  | 0
|  | 4. | SP | 591411100_1 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva (zpětně použitá stávající rozebraná dlažba), včetně podkladních vrstev | m2 | 115 |  | 0
|  | 5. | H | P22 | Mlatový povrch, dvůr
[5 empty] | - mlatový kryt z mech. Zpevněného kameniva, prosívka 0/4 tl. 40 mm | m2 | 12.57 |  | 0
[5 empty] | - štěrk 0/16 tl. 60 mm | m2 | 12.57 |  | 0
[5 empty] | - štěrk 0/32 tl. 200 mm | m2 | 12.57 |  | 0
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0
S/SO 01/006/0061 | 4 |  | Pododdíl |  | 0061: Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0
Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu povrchu. Konkrétní odstín a strukturu určí architekt na základě předloženého vzorku.
|  | 1. | SP | 612311141-4 | Vápenná omítka hydrofobizovaná dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 50.4453 |  | 0
|  | 2. | SP | 612311141-2 | Oprava gotické klenby, vysprávka kamenného zdiva a spárování | m2 | 60.48 |  | 0
|  | 3. | SP | 612311141-3 | Oprava podlahy sklepní chodby pod náměstím - vyčištění, urovnání stávajícího štěrkového podkladu | m2 | 8.22 |  | 0
|  | 4. | SP | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1200.377 |  | 0
|  | 5. | SP | 612341121_01 | Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - na SDK a SDV stěny | m2 | 254.913 |  | 0
|  | 6. | SP | 611311143 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně | m2 | 304.1955 |  | 0
|  | 7. | SP | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 9.3425 |  | 0
|  | 8. | SP | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 9.342 |  | 0
|  | 9. | SP | 612321121_01 | Jádrová omítka vnitřních stěn - pod obklady | m2 | 67.406 |  | 0
|  | 10. | SP | 611311141_A | Akustická omítka dvouvrstvá vnitřních stropů rovných stříkaná - podhled C03, C04; porézní, jemná zrnitost, matný hladký povrch, poréznost vzniká pomocí speciální techniky zpracování | m2 | 210.58 |  | 0
|  | 11. |  | 71351137 | Protipožární nástřik spodního líce plechobetonového stropu ( ocelové nosníky HEA280, IPE270, trapézový plech), požární odolnost R 45 | m2 | 453.062 |  | 0
|  | 12. | SP | 627452641 | Oprava spárování cihelného zdiva stěn komínového tělesa, pl. do 40%, spárovací maltou | m2 | 15.7 |  | 0
S/SO 02/006/0062 | 4 |  | Pododdíl |  | 0062: Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0
Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu povrchu. Konkrétní odstín a strukturu určí architekt na základě předloženého vzorku.
|  | 1. | SP | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 444.315 |  | 0
|  | 2. | SP | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 444.315 |  | 0
|  | 3. | SP | 622311100_1 | Fasádní omítka štuková dvouvrstvá jemnozrnná vnějších stěn nanášená ručně, odstín dle vzorkování | m2 | 444.315 |  | 0
|  | 4. | SP | 622311100_2 | Fasádní omítka štuková hlazená vnějších stěn nanášená ručně - plastické prvky na fasádě (šambrány, nárožní pásy, věžní rizalit, římsa atd.) | m2 | 161.358 |  | 0
|  | 5. | SP | 622311100_3 | Fasádní nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 4 Dodávka zahrnuje penetrační nátěr a 2 x celoplošně minerální sol-silikátovou barvu. Minerálně matný charakter. Odolnost všech složek vůči UV-záření. Vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům, rezistentní vůči biologickému napadení. Antistatický. Aplikace pomocí štětky. Organický podíl: <5%. trvalé pH: cca 11. stupeň pronikání vodní páry: V ~ 2000 g/(m2 d). difuzní ekvivalent tloušťky vzduch. vrstvy: sd ≤ 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2. propustnost pro vodu (24 h): w <0,1 kg/(m2 . h0,5) | m2 | 605.673 |  | 0
|  | 6. | SP | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně. nátěr - dvorní zeď | m2 | 130.005 |  | 0
S/SO 01/006/0063 | 4 |  | Pododdíl |  | 0063: Podlahové konstrukce |  |  |  | 0
Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu povrchu. Konkrétní odstín a strukturu určí architekt na základě předloženého vzorku. Výměra bez ztratného, nutno zahrnout do jednotkové ceny. Kompletní dodávka a montáž
|  | 1. |  | P01 | Kamenná podlaha na terénu - sklep
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 60-80 mm - montáž do štěrkového lože | m2 | 33.3 |  | 0
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 60-80 mm - dodávka, ručně opracované žulové desky tl. 60-80mm, rozměr cca 800x600mm, horní povrch vyspádovaný do stran; odsazení od obvodových stěn - mezera š. 100mm vyplněna říčním kamenivem | m2 | 33.3 |  | 0
[5 empty] | - ložní vrstva – drcenné kamenivo frakce 4/8, tl. 40mm | m2 | 33.3 |  | 0
[5 empty] | - štěrkový podsyp frakce 8/16 tl. 150mm | m2 | 33.3 |  | 0
|  | 2. |  | P02 | Litá podlaha na terénu - schodiště
[5 empty] | - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem, vč. dilatačních kovových lišt | m2 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 60 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 5.3 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm | m2 | 5.3 |  | 0
|  | 3. |  | P05 | Litá podlaha na terénu technická místnost
[5 empty] | - samonivelační stěrková hmota tl. 6 mm | m2 | 12.96 |  | 0
[5 empty] | - hydroizolační stěrka tl. 2 mm | m2 | 12.96 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 12.96 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 82 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 12.96 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 12.96 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm | m2 | 12.96 |  | 0
|  | 1 |  | P02 | Litá podlaha nad klenbou - recepce
[5 empty] | - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem, vč. dilatačních kovových lišt | m2 | 46.03 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 46.03 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 60 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 46.03 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 46.03 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm | m2 | 46.03 |  | 0
|  | 2 |  | P03 | Litá podlaha na terénu WC 1.NP, chodba 1.PP
[5 empty] | - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem, vč. dilatačních kovových lišt | m2 | 42.87 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 42.87 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 66 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 42.87 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 42.87 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm | m2 | 42.87 |  | 0
|  | 3 |  | P04 | Kamenná podlaha na terénu - mázhaus
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 80 mm - montáž do maltového lože tl. 20 mm | m2 | 154.96 |  | 0
[5 empty] | - kamenná dlažba tl. 60-80 mm - dodávka, pískovcová velkoformátová dlažba tl. 60-80mm, obdélníky o rozměrech cca 500x800mm, ručně opracované hrany; impregnace proti otěru a prašnosti | m2 | 154.96 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 154.96 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 60 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 154.96 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 154.96 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace EPS 150 tl. 120 mm | m2 | 154.96 |  | 0
|  | 4 |  | P10 | Litá podlaha na na ŽB stropě - schodišťová podesta
[5 empty] | - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem, vč. dilatačních kovových lišt | m2 | 21.46 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 21.46 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 63 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 21.46 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 21.46 |  | 0
[5 empty] | - tepelná izolace s kročejovým útlumem tl. 40 mm | m2 | 21.46 |  | 0
|  | 5 |  | P11 | Litá podlaha nad klenbou WC 2.NP
[5 empty] | - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem, vč. dilatačních kovových lišt | m2 | 43.64 |  | 0
[5 empty] | - penetrační nátěr | m2 | 43.64 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 60 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 43.64 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 43.64 |  | 0
[5 empty] | - vyrovnávací lehčený zásyp zpevněný cementem tl. 100 mm | m2 | 43.64 |  | 0
|  | 6 |  | P12 | Dřevěná podlaha nad klenbou sály
[5 empty] | - dřevěné masivní parketové vlysy tl. 20 mm, dub, ošetřeny zátěžovým lakem matným, bezbarvým | m2 | 210.58 |  | 0
[5 empty] | - samonivelační stěrková hmota tl. 5 mm | m2 | 210.58 |  | 0
[5 empty] | - betonová mazanina tl. 60 mm + KARI 150/150/6, dilatace | m2 | 210.58 |  | 0
[5 empty] | - separační vrstva PE folie | m2 | 210.58 |  | 0
[5 empty] | - vyrovnávací lehčený zásyp zpevněný cementem tl. 150 mm | m2 | 210.58 |  | 0
[5 empty] | - ukončovací dřevěná soklová lišta v. 100mm, č.m. 2.02 | m | 25.73 |  | 0
|  | 7 |  | P13 | Podlaha kanceláře
[5 empty] | - dřevěná prkna P+D tl. 20 mm, dub, napuštěno tvrdým voskovým olejem, bezbarvým matným; včetně soklové dřevěné lišty v. 100mm | m2 | 258.2375 |  | 0
[5 empty] | - vysoce zhutněná dřevotřísková deska tl. 30 mm | m2 | 258.2375 |  | 0
[5 empty] | - podlahový systémový rošt v. 320 mm pro dvojité podlahy, rektifikovatelné ocelové pozinkované sloupky, rastr 600x600mm | m2 | 258.2375 |  | 0
[5 empty] | - akustická izolace minerální vata tl. 60 mm | m2 | 258.2375 |  | 0
|  | 8 |  | P14 | WC u schodiště
[5 empty] | - keramická dlažba - montáž, včetně soklů a spárování | m2 | 4.59 |  | 0
[5 empty] | - keramická dlažba - dodávka, střední cenová kategorie, 50x50mm, včetně spárovací hmoty | m2 | 4.59 |  | 0
[5 empty] | - vysoce zhutněná dřevotřísková deska tl. 30 mm | m2 | 4.59 |  | 0
[5 empty] | - podlahový systémový rošt tl. 320 mm pro dvojité podlahy, rektifikovatelné nosné terče, rastr 600x600mm | m2 | 4.59 |  | 0
[5 empty] | - akustická izolace minerální vata tl. 60 mm | m2 | 4.59 |  | 0
|  | 9 | SUB | PXX01 | Podlaha mezipodest - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem | m2 | 11.1 |  | 0
|  | 10 | SUB | PXX02 | Povrch schodišťových stupňů - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm, konečná úprava voskem | m2 | 38.131 |  | 0
|  | 11 | SP | PXX03 | Repase stávajících cihelných schodů ve sklepě včetně postranních zídek, rozm. cca 1700x1800x900 (zídky 1380mm) (šxhxv) | soubor | 1 |  | 0
|  | 12 | SP | 635321121 | Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla 0/63) s udusáním | m3 | 40.6971 |  | 0
|  | 13 | SP | 635321121R | Drenážní obsyp po obvodu podlah, prané říční kamenivo 30/64 | m3 | 17.412 |  | 0
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0
S/SO 01/009/0094 | 4 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1718.083 |  | 0
|  | 2. | SP | 94611111_01 | Plošina pro podkroví | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | SP | 941111110_1 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m - včetně založení, konzol a odskoků | m2 | 565.995 |  | 0
|  | 4. | SP | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 51788.5425 |  | 0
|  | 5. | SP | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 565.995 |  | 0
|  | 6. | SP | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 291.6 |  | 0
|  | 7. | SP | 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 26681.4 |  | 0
|  | 8. | SP | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 291.6 |  | 0
|  | 9. | SP | 949221111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m | m2 | 97.2 |  | 0
|  | 10. | SP | 949221811 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m | m2 | 97.2 |  | 0
|  | 11. | SP | 943111312 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 zakrytého sítí | kus | 1 |  | 0
|  | 12. | SP | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 565.995 |  | 0
|  | 13. | SP | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 51788.5425 |  | 0
|  | 14. | SP | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 565.995 |  | 0
|  | 15. | SP | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 565.995 |  | 0
|  | 16. | SP | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 5659.95 |  | 0
|  | 17. | SP | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 291.6 |  | 0
|  | 18. | SP | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km | m3 | 2916 |  | 0
S/SO 01/009/0095 | 4 |  | Pododdíl |  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1030.77 |  | 0
|  | 2. | SP | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 128.25 |  | 0
S/SO 01/009/0096 | 4 |  | Pododdíl |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 971033591 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 1.3398 |  | 0
|  | 2. | SP | 971033691 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 32.175 |  | 0
|  | 3. | SP | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 4.4734 |  | 0
|  | 4. | SP | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 10.9855 |  | 0
|  | 5. | SP | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 5.529 |  | 0
|  | 6. | SP | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 18.5 |  | 0
|  | 7. | SP | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 4.5 |  | 0
|  | 8. | SP | 973031826_01 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl nad 600 mm | m | 66.9 |  | 0
|  | 9. | SP | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.045 |  | 0
|  | 1. | SP | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.056 |  | 0
|  | 10. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 10.681 |  | 0
|  | 11. | SP | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 38.5005 |  | 0
|  | 12. | SP | 968062247 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 11.57 |  | 0
|  | 13. | SP | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 7.3635 |  | 0
|  | 14. | SP | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 18.225 |  | 0
|  | 15. | SP | 967031733 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm | m2 | 14.7 |  | 0
|  | 16. | SP | 974029187 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm | m | 17.33 |  | 0
|  | 17. | SP | 974031287 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | m | 21.53 |  | 0
|  | 18. | SP | 974029668 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 56.8 |  | 0
|  | 19. | SP | 977151134 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 500 do 550 mm | m | 4.8 |  | 0
|  | 20. | SP | 974029164 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 3.3 |  | 0
|  | 21. | SP | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 331.7 |  | 0
|  | 22. | SP | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 3.9 |  | 0
|  | 23. | SP | 977000010 | Frézování a vyčištění stávajícího komínového průduchu 350/350, pata průduchu snížena na úroveň cca - 0,600, pro napojení VZT potrubí z č.m. 0.03 | m | 14.5 |  | 0
|  | 24. | SP | 963032819 | Bourání schodišťových stupňů cihelných | m | 6.2 |  | 0
|  | 25. | SP | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 22.14 |  | 0
|  | 26. | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby, tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 34.4996 |  | 0
|  | 27. | SP | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 45.1248 |  | 0
|  | 28. | SP | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 0.56 |  | 0
|  | 29. | SP | 964076231 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m | t | 0.0924 |  | 0
|  | 30. | SP | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.7278 |  | 0
|  | 31. | SP | 964073231 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m | t | 0.1056 |  | 0
|  | 32. | SP | 964073331 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m | t | 1 |  | 0
|  | 33. | SP | 762711830 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 41.6 |  | 0
|  | 34. | SP | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 5.6779 |  | 0
|  | 35. | SP | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 66.328 |  | 0
|  | 36. | SP | 964011231 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 0.564 |  | 0
|  | 37. | SP | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti | m2 | 25.12 |  | 0
|  | 38. | SP | 775521810 | Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti | m2 | 72.75 |  | 0
|  | 39. | SP | 762511847 | Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných | m2 | 110.875 |  | 0
|  | 40. | SP | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 221.75 |  | 0
|  | 41. | SP | 965081313 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 41.22 |  | 0
|  | 42. | SP | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 75.4146 |  | 0
|  | 43. | SP | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 344.8 |  | 0
|  | 44. | SP | 762822820 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 | m | 57.6 |  | 0
|  | 45. | SP | 961022311.R00 | Bourání základů ze zdiva smíšeného | m3 | 65.1 |  | 0
|  | 46. | SP | 766221811 | Demontáž celodřevěného samonosného schodiště | m | 15.25 |  | 0
|  | 47. | SP | 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 | m2 | 316.9 |  | 0
|  | 48. | SP | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 | m2 | 316.9 |  | 0
|  | 49. | SP | 762822830 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 443.66 |  | 0
|  | 50. | SP | 762841811 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm | m2 | 277.2525 |  | 0
|  | 51. | SP | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 107 |  | 0
|  | 52. | SP | 721160806 | Demontáž potrubí vláknocementového DN přes 100 do 200 | m | 20.8 |  | 0
|  | 53. | SP | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 0.6075 |  | 0
|  | 54. | SP | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 362.828 |  | 0
|  | 55. | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1098.423 |  | 0
|  | 56. | SP | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 348.094 |  | 0
|  | 57. | SP | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 11.15 |  | 0
|  | 58. | SP | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 277.2525 |  | 0
|  | 59. | SP | 975011421 | Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m | m | 11.3 |  | 0
|  | 60. | SP | 975011521 | Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 900 do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m | m | 6.5 |  | 0
|  | 61. | SP | 975022561 | Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 900 do 1200 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 m | m | 7.5 |  | 0
|  | 62. | SP | 975022541 | Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 900 do 1200 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 19.45 |  | 0
|  | 63. | SP | 975022441 | Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 31.35 |  | 0
|  | 64. | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 29.8 |  | 0
|  | 65. | SP | 767631800 | Demontáž oken kovových se zasklením | m2 | 8.6703 |  | 0
|  | 66. | SP | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 21.9528 |  | 0
|  | 67. | SP | 7676618001_1 | Demontáž plechových dvířek elektro skříní | kus | 2 |  | 0
|  | 68. | SP | 961044111 | Bourání základů z prostého betonu | m3 | 11.8 |  | 0
|  | 69. | SP | 96-T | Demontáž a likvidace původního potrubí topných rozvodů v podlaze a stěnách 1NP - ocelové trubky bezešvé (3/4"-6/4", pr.50) - 100bm podlahové rozvody a 55bm stoupací potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  | 70. |  | 722170807 | Demontáž a likvidace původního topného kanálu pod podlahou 1.NP, vnitřní rozměr 450x450mm, tloušťka betonových stěn 150mm - celkem 56bm | kpl | 1 |  | 0
|  | 71. | SP | 764001841 | Demontáž oplechováni ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 173.01 |  | 0
|  | 72. | SP | 765131803 | Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti | m2 | 278.99 |  | 0
|  | 73. | SP | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | 278.99 |  | 0
|  | 74. | SP | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 452 |  | 0
|  | 75. | SP | 712600861 | Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu přes 30° | kus | 29 |  | 0
|  | 76. | SP | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 55 |  | 0
|  | 77. | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 23.8 |  | 0
|  | 78. | SP | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 7 |  | 0
|  | 79. | SP | 766674810_1 | Demontáž střešního ateliérového okna | kus | 2 |  | 0
|  | 80. | SP | 764001820_1 | Demontáž oplechováni věžní báně ze svitků nebo tabulí do suti | kpl | 1 |  | 0
|  | 81. | SP | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 1.7352 |  | 0
|  | 82. | SP | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 12.1059 |  | 0
|  | 83. | SP | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 | kus | 3 |  | 0
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0
S/SO 01/099/0997 | 4 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 720.137 |  | 0
|  | 2. | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 720.137 |  | 0
|  | 3. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 13682.641 |  | 0
|  | 4. | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 720.139 |  | 0
|  | 5. | SP | 979990161 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 31.278 |  | 0
|  | 6. | SP | 979951131 | Výkup kovů - hliník, plechy - odpočtová položka | t | -1.187 |  | 0
|  | 7. | SP | 997006004 | Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon | t | 3.884 |  | 0
|  | 8. | SP | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | 3.884 |  | 0
S/SO 01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0
S/SO 01/711/711. | 4 |  | Pododdíl |  | 711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 711211137 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 170 do 200 mm se zabetonováním | m2 | 204.95 |  | 0
|  | 2. | SP | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 284.47 |  | 0
|  | 3. | SP | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 58.425 |  | 0
|  | 4. | H | 11163150 | Lak penetrační asfaltový - dodávka | t | 0.10579 |  | 0
|  | 5. | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 284.47 |  | 0
|  | 6. | SP | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 58.425 |  | 0
|  | 7. | H | 62855001 | Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm - dodávka | m2 | 397.2505 |  | 0
S/SO 01/713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0
S/SO 01/713/713. | 4 |  | Pododdíl |  | 713.: Izolace tepelné |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 27.474 |  | 0
|  | 2. | H | 28376423 | Deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm - dodávka | m2 | 28.8477 |  | 0
S/SO 02/755 | 3 |  | Oddíl |  | 755: Výtahy, eskalátory |  |  |  | 0
S/SO 02/755/755. | 4 |  | Pododdíl |  | 755.: Výtahy, eskalátory |  |  |  | 0
|  | 1 | SUB | 755.01 | Osobní výtah pro rekonstrukce, 6 osob 480kg, 3 stanice, rychlost 1,0 m/s, bez strojovny Šachta (součást stavební dodávky): železobeton 1495x1760mm Kabina: 1000x1300x2100mm, povrch stěn, stropu a doplňků (např. ovládací panel, okopová lišta, madlo apod.) - broušená nerezová ocel Dveře: 800x2000mm, povrch - broušená nerozová ocel Ovládání a signalizace: na dveřním rámu, nerez/černý polykarbonát Doplňky: zrcadlo v kabině Kompletní dodávka a montáž Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0
S/SO 04/762 | 3 |  | Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
S/SO 04/762/7623 | 4 |  | Pododdíl |  | 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení |  |  |  | 0
Krov bude prováděn postupnou náhradou poškozených částí dřevěných prvků. V průběhu stavby bude kladen důraz na zachování maximum prvků původního krovu. Veškeré spoje a napojení na původní krov budou prováděny tradičním způsobem pomocí tesařských spojů bez použití viditelných ocelových spojů. Tento postup je nutné zahrnout do jednotkové ceny demontáže a montáže
|  | 1. | SP | 762331822 | Částečná a postupná demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 112.95 |  | 0
|  | 2. | SP | 762331823 | Částečná a postupná demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 758.45 |  | 0
|  | 3. | SP | 762331824 | Částečná a postupná demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 234.28 |  | 0
|  | 4. | SP | 762331825 | Částečná a postupná demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 | m | 210.75 |  | 0
|  | 5. | SP | 762330101_1 | Očištění stávajících demontovaných prvků krovu a vytřídění pro zpětné použití - (předpoklad pro zpětné použití do 20% prvků) | m3 | 40.9814 |  | 0
|  | 6. | SP | 762333532 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 184.15 |  | 0
|  | 7. | SP | 762333533 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 1184.69 |  | 0
|  | 8. | SP | 762333534 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 397.96 |  | 0
|  | 9. | SP | 762333535 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 450 cm2 | m | 210.75 |  | 0
|  | 10. | H | 60512141_1 | Hranol stavební řezivo - v zimě těžené bezmízové dřevo - dřevo C24, dodávka | m3 | 56.5356 |  | 0
|  | 11. | SP | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně (nové prvky) | m3 | 56.536 |  | 0
|  | 12. | SP | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 (nové prvky) | m3 | 56.536 |  | 0
|  | 13. | SP | 783201201 | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru (stávající použité prvky) | m2 | 182.5838 |  | 0
|  | 14. | SP | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru (stávající použité prvky) | m2 | 182.584 |  | 0
|  | 15. | SP | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce (stávající použité prvky) | m2 | 182.584 |  | 0
|  | 16. | SP | 762331941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m | m | 12 |  | 0
|  | 17. | SP | 762332924 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu | m | 12 |  | 0
|  | 18. | SP | 762312004 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 288 do 450 cm2 | kus | 6 |  | 0
|  | 19. | SP | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 58.674 |  | 0
|  | 20. | SP | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m, snesení prvků krovu na úroveň dvora, zpětný přesun zachovávaných částí a přesun nových konstrukcí na úroveň podkroví | % | 5.79 |  | 0
S/SO 02/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0
S/SO 02/763/7631 | 4 |  | Pododdíl |  | 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové příčky |  |  |  | 0
|  | 1. | SP |  | položka zrušena
|  | 2. | SP |  | položka zrušena
|  | 3. | SP | 763111433_01 | S51 - SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací Rw do 56 dB | m2 | 29.801 |  | 0
|  | 4. | SP |  | položka zrušena
|  | 5. | SP | 763121426_02 | S58 - SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 2.16 |  | 0
|  | 6. | SP | 763121426_01 | S60 - SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 7.74 |  | 0
|  | 7. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 29.801 |  | 0
|  | 4 | SP | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 9.9 |  | 0
S/SO 04/763/7632 | 4 |  | Pododdíl |  | 7632: Konstrukce montované - sádrovláknité příčky |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 763211233 | S50 - Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací Rw do 64 dB | m2 | 37.371 |  | 0
|  | 2. |  | 763211233_2 | S52 - Sádrovláknitá příčka protipožární RI45DP1 tl. 125mm, s minerální izolací tl. 60mm obj. hmotnost 30kg/m3 | m2 | 21.89
|  | 3 | SP | 763213123_01 | S53 - Sádrovláknitá příčka instalační tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x12,5 mm s izolací Rw do 60 dB | m2 | 6.219 |  | 0
|  | 4 | SP | 763211233 | S54 - Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 mm s izolací Rw do 60 dB | m2 | 123.565 |  | 0
|  | 5 | SP | 763213125_01 | S55 - Sádrovláknitá příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x12,5 mm s izolací EI 30 Rw do 64 dB | m2 | 10.777 |  | 0
|  | 6 | SP | 763213125_01 | S56 - Sádrovláknitá příčka protipožární tl 100 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x12,5 mm s izolací EI 30 Rw do 64 dB | m2 | 23.595 |  | 0
|  | 7. | SP | 763111717_2 | SVK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 223.417 |  | 0
S/SO 02/763/7633 | 4 |  | Pododdíl |  | 7633: Konstrukce montované - podhledy |  |  |  | 0
|  | 1 |  | C01 | Podhled samonosný SDK, se SVK záklopem, s akustickou izolací, tl. 400 mm
[5 empty] | - malířský nátěr | m2 | 12.25 |  | 0
[5 empty] | - sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm | m2 | 12.25 |  | 0
[5 empty] | - nosná konstrukce zesílená z UA/CW profilů, s akustickou izolací tl. 100mm | m2 | 12.25 |  | 0
[5 empty] | - SDK desky do vlhkého prostředí tl. 2x 12,5 mm | m2 | 12.25 |  | 0
|  | 2 |  | C02 | Podhled samonosný SDK, se SVK záklopem, s akustickou izolací, tl. 200 mm
[5 empty] | - sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm | m2 | 45.31 |  | 0
[5 empty] | - nosná konstrukce zesílená z UA/CW profilů, s akustickou izolací tl. 100mm | m2 | 45.31 |  | 0
[5 empty] | - SDK desky do vlhkého prostředí tl. 2x 12,5 mm | m2 | 45.31 |  | 0
|  | 3 |  | C06 | Podhled samonosný SDK, se SVK záklopem, protipožární EI 45DP1, se sníženým SDK podhledem, tl. 400 mm
[5 empty] | - malířský nátěr | m2 | 4.568 |  | 0
[5 empty] | - sádrovláknitá deska tl.12,5 mm | m2 | 4.568 |  | 0
[5 empty] | - nosná konstrukce zesílená z UA/CW profilů, s minerální izolací tl. 60mm, třída reakce na oheň A1 | m2 | 4.568 |  | 0
[5 empty] | - podkonstrukce z CD profilů, dvojitý rošt na systémových závěsech | m2 | 4.568 |  | 0
[5 empty] | - SDK deska tl. 12,5 mm | m2 | 4.568 |  | 0
|  | 4 |  | C07 | Podhled SDK zavěšený, tl. 80mm
[5 empty] | - podkonstrukce z CD profilů, dvojitý roš na systémových závěsech | m2 | 4.77 |  | 0
[5 empty] | - SDK desky do vlhkého prostředí tl. 2x 12,5 mm | m2 | 4.77 |  | 0
|  | 5 |  | C08 | Podhled samonosný SDK, protipožární RI30DP1, tl. 130mm
[5 empty] | - SDK deska protipožární tl. 1x 12,5 mm | m2 | 20.16 |  | 0
[5 empty] | - nosná konstrukce zesílená z UA/CW profilů, s minerální izolací tl. 100mm, obj. hm. Min, 50kg/m3 | m2 | 20.16 |  | 0
[5 empty] | - SDK deska protipožární tl. 15 mm | m2 | 20.16 |  | 0
|  | 6 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 322.598 |  | 0
|  | 7 |  | C03 | Podhled zavěšený s akustickou omítkou tl. 100 mm
[5 empty] | - SDK dvojitý rošt na systémových závěsech | m2 | 57.42 |  | 0
[5 empty] | - akustický panel ze skelné vlny tl. 40mm | m2 | 57.42 |  | 0
|  | 8 |  | C04 | Podhled s akustickou omítkou
[5 empty] | - SDK dvojitý rošt na systémových závěsech | m2 | 153.16 |  | 0
[5 empty] | - akustický panel ze skelné vlny tl. 40mm | m2 | 153.16 |  | 0
|  | 9 |  | C05 | Podhled SDK protipožární R 15DP1 tl. 100mm, 1xDF 12,5
[5 empty] | - SDK dvojitý rošt na systémových závěsech, s minerální izolací tl. 60mm, třída reakce na oheň A1 | m2 | 24.96 |  | 0
[5 empty] | - SDK deska protipožární tl. 12,5mm | m2 | 24.96 |  | 0
S/SO 04/764 | 3 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
S/SO 04/764/764. | 4 |  | Pododdíl |  | 764.: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků, montážních prvků a spojovacího materiálu. Podrobný popis viz tabulka výrobků. Dílenská dokumentace. Vzorek materiálu bude předložen AD k odsouhlasení Kompletní dodávka a montáž
|  | 1 |  | KL01 | Oplechování parapetu okna, RŠ 340, Al antracit | m | 12.47 |  | 0
|  | 2 |  | KL02 | Dešťový svod DN100 včetně kotlíku, měď | m | 34 |  | 0
|  | 3 |  | KL03 | Okapový žlab, RŠ 330, měď | m | 55.9 |  | 0
|  | 4 |  | KL04 | Nadstřešní oplechování komína vč. větracích mřížek, měď | m | 2.401 |  | 0
|  | 5 |  | KL05 | Nadstřešní větrací komínek, délka 2,5 m, měď | kus | 4 |  | 0
|  | 6 |  | KL06 | Nadstřešní větrací komínek, délka 0,5 m, DN125, měď | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | KL06 | Nadstřešní větrací komínek, délka 0,5 m, DN160, měď | kus | 1 |  | 0
|  | 8 |  | KL06 | Nadstřešní větrací komínek, délka 0,5 m, DN200, měď | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | KL07 | Oplechování štítu k sousednímu objektu,r. š. 500mm, měď | m | 12.3 |  | 0
|  | 10 |  | KL08 | Atypické oplechování střešního okna, r.š. 560mm, měď | m | 109.4 |  | 0
|  | 11 |  | KL09 | Oplechování okapové hrany oplechování r.š.225mm, měď | m | 55.5 |  | 0
|  | 12 |  | KL09 | Oplechování okapové hrany okapnice r.š. 130mm, měď | m | 55.5 |  | 0
|  | 13 |  | KL09 | Oplechování okapové hrany perforovaný plech r.š. 100mm, měď | m | 55.5 |  | 0
|  | 14 |  | KL10 | Oplechování úžlabí u štítové zdi, r.š. 500mm, měď | m | 30 |  | 0
|  | 15 |  | KL11 | Provětrávaný hřeben, r.š. 500mm, měď | m | 8.6 |  | 0
|  | 16 |  | KL12 | Oplechování nároží, r.š. 260mm, měď | m | 29 |  | 0
|  | 17 |  | KL13 | Střešní zachytávače sněhu, tyčové z měděných trubek, kotveno pomocí svorek do stojaté drážky krytiny | m | 44 |  | 0
|  | 18 |  | KL08 | Oplechování zdi věže, r.š. 520mm, měď | m | 12.5 |  | 0
S/SO 01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
S/SO 03/766/766.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.01: Truhlářské výrobky |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků. Podrobný popis viz tabulka výrobků a výkresy podrobností Před výrobou bude AD předložena dílenská dokumentace k odsouhlasení
|  | 1 |  | T01 | Recepce - pult obsluhy - atypická sestava pultu 2,6 x 1,1 x 1,1 m, úložných skříněk 3,4 x 0,4 x1,1 m a obkladu stěny 4,9 m x 3 m (oblouk) podrobná specifikace ve výkresu podrobností materiály: MDF, dýha ošetřena tvrdovoskovým olejem, pracovní deska kompozit, sklo, nerez vybavení: dřez, baterie, vestavná lednice, odpadkový koš přesný odstín RAL určí architekt v rámci AD | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | T02 | Sestava spodních skříněk barového pultu - 3,95 x 0,6 x 0,9 m, MDF lak, pracovní deska umělý kámen podrobná specifikace ve výkresu podrobností materiály: korpus DTD, dvířka MDF + nátěr RAL, pracovní deska kompozit,sokl HPL vybavení: zásuvky, LED osvětlení, kamenický výrobek KA11 přesný odstín RAL určí architekt v rámci AD | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | T03 | Sestava spodních skříněk se dřezem - 2,35 x 0,6 x 0,9 m, MDF lak, pracovní deska umělý kámen podrobná specifikace ve výkresu podrobností materiály: korpus DTD, dvířka MDF + nátěr RAL, pracovní deska kompozit,sokl HPL vybavení: zásuvky, tectonitový dřez černý, baterie, vestavná myčka, LED osvětlení přesný odstín RAL určí architekt v rámci AD | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | T04 | Dřevěná špaleta dveřního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro dveře VI12, hloubka 0,56 m, rozměr 900x2450mm | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | T05 | Dřevěná špaleta dveřního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro dveře VI13, hloubka 0,50 m, rozměr 1900x2600mm | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | T06 | Dřevěná špaleta dveřního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), hloubka 1,03 m, rozměr 1030x2760mm | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | T06b | Atypická truhlářská skříň v nice 8x naložená dvířka rozměr 3120x2000x245mm materiál: MDF + lak v RAL dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 8 |  | T07 | Dřevěná špaleta dveřního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro dveře VI14, hloubka 0,70 m, rozměr 1900x2600mm | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | T08 | Dřevěná špaleta dveřního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro dveře VI15, hloubka 0,85 m, rozměr 3300x2700mm | kus | 1 |  | 0
|  | 10 |  | T09 | Dřevěná špaleta dveřního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro dveře VI17, hloubka 0,75 m, rozměr 900x2100mm | kus | 1 |  | 0
|  | 11 |  | T10 | Dřevěná špaleta okenního otvoru - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro okno VE07, hloubka 0,65 m, rozměr 4500x2750mm - vč. Parapetu délky 4,4 m a čelní desky perforované jako kapotáž pro topení | kus | 1 |  | 0
|  | 12 |  | T11 | Dřevěný obklad stěn sálu - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), výška 0,85 m - frézovaná profilace horní hrany a podlahového soklu - vertikální členění spar dle projektu interiéru (cca 1m) | m | 45.1 |  | 0
|  | 13 |  | T12 | Parapet s čelní deskou - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD), pro okno VE06 - rozměr 1200x600mm - včetně perforace pro zabudované topné těleso (dle AD) | kus | 2 |  | 0
|  | 14 |  | T12 | Parapet s čelní deskou - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD) - rozměr 1200x600mm - včetně perforace pro zabudované topné těleso (dle AD) | kus | 4 |  | 0
|  | 15 |  | T13 | Dřevěná soklová lišta - MDF + nátěr v RAL (přesný odstín určí AD) - frézovaný profil | m | 35 |  | 0
|  | 16 |  | T14 | Jednací průběžný stůl s čelní deskou - ocelová konstrukce, dýha dub - sestava stolů , rozměr stolu 2400x700x750mm, korpus MDF + dubová dýha, horní deska masiv dub 30mm, čelní deska masiv dub 20mm | kus | 4 |  | 0
|  | 17 |  | T15 | Průběžný jednací stůl - ocelové podnože nerez, dýha dub - sestava stolů , rozměr stolu 2400x700x750mm, podnož ze svařované ploché oceli 50x20mm (RAL), horní deska masiv dub 30mm | kus | 8 |  | 0
|  | 18 |  | T16 | Sestava spodních a horních skříněk kuchyňky - délka 1,93 m, MDF + HPL, pracovní deska probarvený kompozit, nerezový dřez, baterie, myčka, odpadkový koš, LED osvětlení pracovní desky | kus | 1 |  | 0
|  | 19 |  | T17 | Sestava vestavných úložných prostor - truhlářská překližka tl. cca 21mm - 3,3 x 0,3 x 2,15 m lihové mořidlo, odstín určí AD | kus | 1 |  | 0
|  | 20 |  | T18 | Sestava vestavných úložných prostor - truhlářská překližka tl. cca 21mm - 5,25 x 0,6 x 1,6 m lihové mořidlo, odstín určí AD | kus | 1 |  | 0
|  | 21 |  | T19 | Vestavná stěna s integrovanými dveřmi do věže - truhlářská překližka tl. cca 21mm - obklad stěny s policemi a dveřmi do věže 3,5 x 0,65 x 2,0 m lihové mořidlo, odstín určí AD | kus | 1 |  | 0
|  | 22 |  | T20 | Vyvýšená dřevěná podlaha včetně trámů - dřevěná podlaha na podkladním roštu, smrk, 2,4 x 0,8 m | kpl | 1 |  | 0
|  | 23 |  | T21 | Dřevěné žebříkové schodiště - pro výšku 3,45 m, šířka 0,6 m, včetně madla | kus | 1 |  | 0
|  | 24 |  | T22 | Sestava spodních a horních skříněk kuchyňky, š. 4,8m/hl.0,6m/v.0,9m + horní skříňky š. 4m/hl.0,35m/v.0,9m. Korpus i dvířka MDF + HPL, pracovní umělý mramor - černý; součást dřez, myčka, podstavná lednice, LED osvětlení pracovní desky | kus | 1 |  | 0
|  | 25 |  | Tx1 | Vyrovnávací dřevěné schůdky ke dveřím do věže - pro výšku 0,43 m, šířka 0,6 m, pochozí prkna dub | kus | 1 |  | 0
S/SO 04/766/766.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.02: Střešní okna |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků. Podrobný popis viz tabulka výrobků. Dílenská dokumentace bude předložena AD Kompletní dodávka a montáž
|  | 1 |  | VS01 | Střešní okno šestikřídlé, 5x fix, 3200x3000 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | VS02 | Střešní okno šestikřídlé, 5x fix, 2800x2500 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | VS03 | Střešní okno desetikřídlé, 9x fix, 4800x2500 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | VS04 | Střešní okno šestikřídlé, 5x fix, 2500x2600 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | VS05 | Střešní okno šestikřídlé, 5x fix, 2800x2500 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | VS06 | Střešní okno čtyřkřídlé, 3x fix, 1800x2600 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | VS07 | Střešní okno šestikřídlé, 5x fix, 3000x2400 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 8 |  | VS08 | Střešní okno šestikřídlé, 5x fix, 3200x2600 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | VS09 | Střešní okno osmikřídlé, 7x fix, 3800x2600 mm - protisluneční pokovení, integrovaný elektrootvírač, rám z masivní borovice, oplechováno měděným plechem, zasklení izolačním trojsklem, jedno křídlo výklopně otvíravé a ostatní s fixním zasklením | kus | 1 |  | 0
S/SO 01/766/766.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.03: Dveře a okna vnitřní dřevěné |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků (zárubeň, kování, zámek, práh, atd…). Podrobný popis v projektové dokumentaci. Uváděny průchozí rozměry. Kompletní dodávka a montáž
|  | 1 |  | VI05 | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, 800x2100 mm, otočné, plné, hladké, lehká voštinová výplň, celoplošně oplechované pozinkovaným plechem tl. 0,75mm, nástřik RAL dle AD, skrytá zárubeň | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | VI06 | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, 700x2100 mm, otočné, plné, hladké, lehká voštinová výplň, celoplošně oplechované pozinkovaným plechem tl. 0,75mm, nástřik RAL dle AD, skrytá zárubeň | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | VI07L | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky, 800x2100 mm, otočné, plné, hladké, lehká voštinová výplň, celoplošně oplechované pozinkovaným plechem tl. 0,75mm, nástřik RAL dle AD, skrytá zárubeň, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | VI07P | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky, 800x2100 mm, otočné, plné,hladké, lehká voštinová výplň, celoplošně oplechované pozinkovaným plechem tl. 0,75mm, nástřik RAL dle AD, skrytá zárubeň, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | VI08 | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, 700x2100 mm, otočné, plné,hladké, lehká voštinová výplň, celoplošně oplechované pozinkovaným plechem tl. 0,75mm, nástřik RAL dle AD, ocelová zárubeň se stínovou drážkou | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | VI09 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky, 900x2100 mm, otočné, plné, hladké, lehká voštinová výplň, celoplošně oplechované pozinkovaným plechem tl. 0,75mm, nástřk RAL dle AD, ocelová zárubeň, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | VI10 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky, 860x1880 mm, otočné, plné, oplechované + pozink a RAL dle AD, ocelová zárubeň, integrovaný samozavírač, EI45 DP1 | kus | 1 |  | 0
|  | 8 |  | VI11 | Kovaná mříž, 850x1500 mm, otočná, s visacím zámkem, ošetřeno kovářskou barvou, dílenská dokumentace | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | VI12 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky, 800x2400 mm, otočné, plné, nátěr v RAL dle výběru AD, masivní rámová zárubeň, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 - součástí je dřevěné ostění viz T04 | kus | 1 |  | 0
|  | 10 |  | VI13 | Vnitřní dveře protipožární dvoukřídlé bez polodrážky, 1800x2600 mm, otočné, rámové,, nátěr v RAL dle výběru AD, masivní rámová zárubeň, integrovaný samozavírač, koordinace zavírání, EI30 DP3 - špaleta viz T05 | kus | 1 |  | 0
|  | 11 |  | VI14 | Vnitřní dveře dvoukřídlé bez polodrážky, prosklené, 1800x2600 mm, otočné, rámové, nátěr v RAL dle výběru AD, zasklené bezpečnostním sklem, masivní rámová zárubeň - špaleta viz T07 | kus | 1 |  | 0
|  | 12 |  | VI15 | Vnitřní dveře dvoukřídlé bez polodrážky s bočním světlíkem, prosklené, dveře 1800x2600 mm, celkový rozměr 3260x2700mm, otočné, rámové, nátěr v RAL dle výběru AD, zasklené bezpečnostním sklem, masivní rámová zárubeň - špaleta viz T08 | kus | 1 |  | 0
|  | 13 |  | VI16 | Skládací akustická dělící stěna, plné hladké, 6750x3480 mm, manuální ovládání, zvuková neprůzvučnost min. 45dB, nátěr v RAL dle výběru AD, horní vodící kolejnice, bez spodního vodícího profilu | kus | 1 |  | 0
|  | 14 |  | VI17 | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, 800x2100 mm, otočné, plné, nátěr v RAL dle výběru AD, masivní rámová zárubeň - špaleta viz T09 | kus | 1 |  | 0
|  | 15 |  | VI18 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky s horním nadsvětlíkem, dveře 800x2100 mm, celkový rozměr 900x2600mm, otočné, plné, dřevěná dýha, dřevěná rámová zárubeň , čiré protipožární zasklení, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 | kus | 1 |  | 0
|  | 16 |  | VI19 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky s horním nadsvětlíkem, dveře 800x2100 mm, celkový rozměr 900x2600mm, otočné, plné, dřevěná dýha, dřevěná rámová zárubeň, čiré protipožární zasklení, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 | kus | 1 |  | 0
|  | 17 |  | VI20 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky s horním nadsvětlíkem, dveře 800x2100 mm, celkový rozměr 900x2600mm, otočné, plné, dřevěná dýha, dřevěná rámová zárubeň, čiré protipožární zasklení, integrovaný samozavírač, EI30 DP3 | kus | 2 |  | 0
|  | 18 |  | VI21 | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky s horním nadsvětlíkem, dveře 800x2100 mm, celkový rozměr 900x2600mm, otočné, plné, dřevěná dýha, dřevěná rámová zárubeň, čiré zasklení | kus | 2 |  | 0
|  | 19 |  | VI22L | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, dveře 700x2100 mm, otočné, plné, nátěr v RAL dle výběru AD, ocelová zárubeň se stínovou drážkou | kus | 2 |  | 0
|  | 20 |  | VI22P | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, dveře 700x2100 mm, otočné, plné, nátěr v RAL dle výběru AD, ocelová zárubeň se stínovou drážkou | kus | 1 |  | 0
|  | 21 |  | VI23 | Vnitřní dveře protipožární jednokřídlé bez polodrážky, 900x2100 mm, otočné, plné, oplechované + pozink a RAL dle AD, ocelová zárubeň se stínovou drážkou, integrovaný samozavírač, EI15 DP3 | kus | 1 |  | 0
|  | 22 |  | VI24 | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, 800x2100 mm, otočné, plné, oplechované + pozink a RAL dle AD, skrytá zárubeň | kus | 1 |  | 0
|  | 23 |  | VI25L | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, dveře 700x2100 mm, otočné, plné, oplechované + pozink a RAL dle AD, ocelová zárubeň se stínovou drážkou | kus | 1 |  | 0
|  | 24 |  | VI25P | Vnitřní dveře jednokřídlé bez polodrážky, dveře 700x2100 mm, otočné, plné, oplechované + pozink a RAL dle AD, ocelová zárubeň se stínovou drážkou | kus | 1 |  | 0
|  | 25 |  | VI26 | Vnitřní okno, rámové, čiré fixní zasklení, 1200x2150 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 26 |  | VI27 | Vstupní dveře do věže, protipožární, 700x1560 mm, ocelové, samozavírač umístěn v prostoru věže, EI15 DP3 | kus | 1 |  | 0
S/SO 01/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
S/SO 01/767/767.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.01: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků. Podrobný popis v projektové dokumentaci. Kompletní dodávka a montáž
|  | 1. |  | Z01 | Madlo zábradlí schodiště vnější - mosaz, lak, průměr 40 mm. délka 11,151m | kus | 1 |  | 0
|  | 2. |  | Z02 | Madlo zábradlí schodiště vnitřní - mosaz, lak, průměr 40 mm, délka 5,562m | kus | 1 |  | 0
|  | 3. |  | Z03 | Madlo schodiště vnější - mosaz, průměr 40 mm, délka 12,8m | kus | 1 |  | 0
|  | 4. |  | Z04 | Madlo schodiště vnitřní - mosaz, průměr 40 mm, délka 7,5m | kus | 1 |  | 0
|  | 5. |  | Z05 | Madlo schodiště vnější - mosaz, lak, průměr 40 mm, délka 14,4m | kus | 1 |  | 0
|  | 6. |  | Z06 | Madlo schodiště vnitřní - mosaz, lak, průměr 40 mm, délka 9,1m | kus | 1 |  | 0
|  | 7. |  | Z07 | Krycí dvířka chodbové skříně - 1140 x 2375 mm, ocelový plech + rám jakl | kus | 1 |  | 0
|  | 8. |  | Z08 | Atypická dvířka rozvaděčů - 600 x 1800 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 9. |  | Z09 | Atypická dvířka rozvaděčů - 600 x 600 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 10. |  | Z10 | Atypická dvířka fasádní pojistkové skříně - 1200 x 550 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 11. |  | Z11 | Atypický kovový panel se zvonkovým tablem a poštovní schránkou - 350 x 700 mm, ocelový plech, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 12. |  | Z12 | Zábradlí schodiště 1.NP - ocel, svislé pásky, stojky a madlo pásovina 10x40 mm, celková výška zábradlí 1350mm, půdorysná délka 4500mm, nátěr kovářskou barvou | m | 4.85 |  | 0
|  | 13. |  | Z13 | Atypická dvířka rozvaděče - 600 x 1200 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 14. |  | Z14 | Ocelová skříň - 1775 x 2400 x 600 mm, plech, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 15. |  | Z15 | Krycí dvířka plotové rozvaděčové skříně - 960 x 640 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 16. |  | Z16 | Plotová vstupní branka, kovaná - ocelová tyčovina, šířka 1600 mm, výška 1800 mm, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 17. |  | Z17 | Plotová výplň, kovaná - ocelová pásovina 80x25 mm, 3000 mm, výška 1970-2100 mm, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 18. |  | Z18 | Plotová vstupní branka, kovaná - ocelový plech, 900 mm, výška 2100 mm, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 19. |  | Z21 | Větrací mříž v kamenickém soklu - perforovaný plech (ozdobná perforace - křížek), 400 x 300 mm, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 20. |  | Z22 | Krycí dvířka k technologii vodního prvku - ocelový plech, skrytý rám, 700 x 1200 mm, nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 21. |  | Z23 | Zábradlí venkovního schodiště, kované - madlo a svislé sloupky, ocel, rozměr = délka madla, nátěr kovářskou barvou | m | 8.75 |  | 0
|  | 22. |  | Z24 | Zábradlí venkovního schodiště, kované - madlo a svislé sloupky, ocel, rozměr = délka madla, nátěr kovářskou barvou | m | 2 |  | 0
|  | 23. |  | Z25 | Zábradlí venkovního schodiště - součást Z23 - madlo a svislé sloupky, ocel, nátěr kovářskou barvou |  |  |  | 0
|  | 24. |  | Z33 | Vlajkový fasádní držák - ocel, nátěr kovářskou barvou | kus | 2 |  | 0
|  | 25. |  | Z19 | Fasádní větrací mřížka - perforovaný plech (ozdobná perforace - křížek), 150 x 150 mm, nátěr kovářskou barvou | kus | 2 |  | 0
|  | 26. |  | Z20 | Plastický nápis na fasádě - ocel, výška písmene cca 25 cm, dl. nápisu 2,5m, dodávka včetně LED podsvícení, nátěr kovářskou barvou | kus | 2 |  | 0
|  | 27. |  | Z26 | Zábradlí schodiště 2.NP - ocel, svislé pásky, stojky a madlo pásovina 10x40 mm, celková výška 1350mm, délka 4640mm, natřeno kovářskou barvou | m | 5 |  | 0
|  | 28. |  | Z27 | Atypická dvířka rozvaděče - 600 x 1200 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, natřeno kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 29. |  | Z28 | Atypická dvířka ovládání svítidel - 400 x 600 mm, ocelový plech, skrytý ocelový rám, natřeno kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 30. |  | Z29 | Krycí perforovaná mřížka otvoru věže 2.NP, ozdobná perforace - křížek - 700 x 200 mm, ocelový perforovaný plech, natřeno kovářskou barvou | kus | 1 |  | 0
|  | 31. |  | Z30 | Skleněná výplň zábradlí okna -rozměr 600 x 850 mm, vrstvené bezpečnostní sklo min. 4+PVB 0,75 + 4 , čtyřstranné uložení, včetně kotvení | kus | 2 |  | 0
|  | 32. |  | Z31 | Fasádní mřížka zaslepená, kruhová - průměr 350 mm (vnější 500 mm), ocel, vodorovné lamely, natřeno kovářskou barvou | kus | 2 |  | 0
|  | 33. |  | Z32 | Fasádní mřížka kruhová - průměr 350 mm (vnější 500 mm), ocel, vodorovné lamely, natřeno kovářskou barvou | kus | 9 |  | 0
|  | 34. |  | Z34 | Nosná konstrukce nadstřešního klempířského větracího komínu | kus | 1 |  | 0
S/SO 02/767/767.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.02: Vstupní stěny a dveře kovové |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků (zárubeň, kování, zámek, práh, atd…). Podrobný popis viz tabulky výrobků. Dílenská dokumentace bude předložene AD Kování dle výběru architekta Kompletní dodávka a montáž
|  | 1 |  | VE01 | Hlavní domovní vstupní dveře, 2000x2750 mm, dvoukřídlé s elipsovitým nadsvětlíkem rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD křídlo: prosklené s bezpečnostním trojsklem, barva rámu tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní trojsklo, nadsvětlík fixní doplňky: integrovaný samozavírač, synchronizace zavírání kování: objektové, rozetové, nerezové | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | VE04 | Vstupní dveře, 1200x2800 mm, jednokřídlé s nadsvětlíkem rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD křídlo: plné ocelové s tepelnou izolací, barva tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní trojsklo, nadsvětlík fixní kování: objektové, rozetové, nerezové | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | VE05 | Prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, 5500x3150 mm, elipsovitý tvar, dveře 1800x2100mm rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD křídla: prosklené s bezpečnostním trojsklem, barva rámu tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní trojsklo, fixní kování: objektové, rozetové, nerezové | kus | 1 |  | 0
S/SO 02/767/767.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.03: Okna kovová |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků Podrobný popis viz tabulky výrobků. Dílenská dokumentace bude předložene AD Kování dle výběru architekta Kompletní dodávka a montáž.
|  | 1 |  | VE02 | Okno jednodílné fix, 1650x1650 mm ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní trojsklo | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | VE03 | Okno jednodílné, 1100x1500 mm rám: ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD křídlo: prosklené s bezpečnostním trojsklem, ocelové tenkostěnné profily s přerušeným tepelným mostem, barva rámu tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní trojsklo | kus | 6 |  | 0
|  | 3 |  | VE06 | Okno dvoukřídlé, 1200x1900 mm, otočné s ventilačním vyklopením ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: izolační trojsklo | kus | 11 |  | 0
|  | 4 |  | VE07 | Velkoformátové okno trojkřídlé, hlavní část fixní, 4450x2750 mm, boční křídla otvíravě sklápěcí ocelové tenkostěnné profily š. 50mm s přerušeným tepelným mostem, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: izolační trojsklo, protisluneční pokovení | kus | 1 |  | 0
S/SO 02/767/767.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.04: Stěny a dveře vnitřní kovové |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků (zárubeň, kování, zámek, práh, atd…). Podrobný popis viz tabulky výrobků. Uváděny rozměry stavebního otvoru. Dílenská dokumentace bude předložene AD Kování dle výběru architekta Kompletní dodávka a montáž.
|  | 1 |  | VI01 | Obloukové prosklené dveře s bočním světlíkem ocelové, 1475x2250-2400 mm jednokřídlé, otočné, boční světlík fixní rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 40mm, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní sklo kování: objektové, rozetové, nerezové | kus | 2 |  | 0
|  | 2 |  | VI02 | Protipožární dvoukřídlé dveře ocelové, 1860x2180 mm jednokřídlé, otočné, boční světlík fixní, EI30 DP1-C rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 50mm, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní sklo kování: objektové, rozetové, nerezové integrovaný samozavírač | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | VI03 | Protipožární jednokřídlé dveře ocelové, 1000x2200 mm jednokřídlé, otočné, boční světlík fixní, EI30 DP1-C rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 50mm, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní sklo kování: objektové, rozetové, nerezové integrovaný samozavírač | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | VI04 | Jednokřídlé dveře ocelové, 1200x2200 mm jednokřídlé, otočné rám a záruběň: ocelové tenkostěnné profily š. 40mm, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD zasklení: bezpečnostní sklo kování: objektové, rozetové, nerezové integrovaný samozavírač | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | VI28 | Interiérová systémová dělící příčka, prosklená, Al profily, sloupky s osovou vzdáleností cca 1000mm, zvuková neprůzvučnost min 39dB, součástí sestavy jsou 3 plné dveře, celkový rozměr 13800x4000mm, tvar příčky kopíruje tvar krovu; rámy, výplňová pole a dveřní křídla krycí nástřik RAL dle AD | kus | 1 |  | 0
S/SO 01/769 | 3 |  | Oddíl |  | 769: Ostatní výrobky |  |  |  | 0
S/SO 01/769/769.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.01: Ostatní výrobky |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků. Podrobný popis v projektové dokumentaci. Kompletní dodávka a montáž
|  | 1. |  | OS01 | Podlahová jímka pro zachycování spodní vody | kus | 1 |  | 0
|  | 2. |  | OS02 | Přenosný hasicí přístroj práškový Pg 6L, vč. věšáku pro upevnění přístroje na stěnu | kus | 10 |  | 0
|  | 3. |  | OS03 | Čisticí zóna, 850x1850mm, kartáčky, zapuštěno do podlahy | kus | 2 |  | 0
|  | 4. |  | OS04 | Sběrná nádoba na tříděný odpad 240l | kus | 4 |  | 0
|  | 5. |  | OS05 | Revizní poklop se skládacími schody v SDK podhledu tl. 200mm | kus | 1 |  | 0
|  | 6. |  | OS06 | Požární hydrantový systém vestavný s tvarově stálou hadicí, DN19, 30m, skříň z ocelového plechu, nerezová čelní dvířka s krycím rámečkem | kus | 1 |  | 0
|  | 7. |  | OS07 | Restaurátorská oprava znaku města na věži | kpl | 1 |  | 0
|  | 8. |  | OS08 | Repase věžových hodin | kpl | 1 |  | 0
|  | 9. |  | OS09 | Revizní dvířka bezrámová, v líci s obkladem, otočná, velikost 600x600mm | ks | 1 |  | 0
|  | 10. |  | OS100 | Odborné restaurování makovice věže včetně pozlacení | kpl | 1 |  | 0
|  | 11. |  | OD | Označení vnitřních dveří, řezaná grafika dle návrhu AD | kus | 36 |  | 0
|  | 12. |  | IS | Informační a orientační systém pro návštěvníky, vyřezávaná grafika z ocelového plechu tl.8mm dle návrhu AD, povrch tm. šedá v RAL dle výběru AD, lepeno na trny do různých podkladů, průměrný rozměr jednoho nápisu 300x100mm | kus | 44 |  | 0
|  | 13. |  | PS | Polepy skel z řezané grafiky dle návrhu AD, včetně tiskové přípravy | m2 | 10.4 |  | 0
|  | 14. |  | PS | Revizní a kontrolní dvířka do zděných konstrukcí, zapuštěné do omítky, rozm. do 400x400mm, včetně montáže | kus | 8 |  | 0
|  | 15. |  | PS | Revizní a kontrolní dvířka do podhledů SDK, rozm. do 400x400mm, včetně montáže | kus | 6 |  | 0
S/SO 03/769/769.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.02: Stínící prvky |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků. Podrobný popis tabulky výrobků kompletní dodávka a montáž. K závěsům je nutné připočítat sklad 150%
|  | 1 |  | SP01 | Látkový okenní závěs jednoduchý, š.2600mm, v. 3600mm, barva a struktura dle AD | kus | 3 |  | 0
|  | 2 |  | SP02 | Kovová závěsová garnýž dl. 2,5m, v. 3600mm, barva a struktura dle AD | kus | 2 |  | 0
|  | 3 |  | SP03 | Kovová závěsová garnýž dl. 5,0m, v. 3600mm, barva a struktura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | SP04 | Kovová závěsová garnýž dl. 5,14m, v. 3600mm, barva a struktura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | SP05 | Dveřní závěs jednoduchý, š. 3200, v. 2600mm, barva a struktura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | SP06 | Dveřní závěs jednoduchý, š. 3200mm, v. 2600mm, barva a struktura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | SP07 | Vnitřní zatemňovací látková roleta ze skelného vlákna, 4280 x 2800 mm, barva a struktura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 8 |  | SP08 | Venkovní stínící látková roleta, 4350 x 2950 mm, barva a struktura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | SP09 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 3200 mm, výška 3000mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 10 |  | SP10 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 2800 mm, výška 2500mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 11 |  | SP11 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 4800 mm, výška 2500mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 12 |  | SP12 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 2500 mm, výška 2600mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 13 |  | SP13 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 2800 mm, výška 2500mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 14 |  | SP14 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 1800 mm, výška 2600mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 15 |  | SP15 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 3000 mm, výška 2400mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 16 |  | SP16 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 3200 mm, výška 2600mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 17 |  | SP17 | Látková stínící roleta střešního okna, délka 3800 mm, výška 2600mm, barva a textura dle AD | kus | 1 |  | 0
S/SO 02/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0
S/SO 02/781/7814 | 4 |  | Pododdíl |  | 7814: Obklady - stěny vnitřní |  |  |  | 0
Systémové provedení, včetně veškerých doplňků. Výměra bez ztratného, nutno zahrnout do jednotkové ceny.
|  | 1. | SP | 781474111_01 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení, včetně spárování, kamenické rohy bez lišt | m2 | 146.456 |  | 0
|  | 2. | H | 59761020_01 | obklad keramický - střední cenová kategorie (900-1200Kč), mozaika 50x50mm, barva dle AD | m2 | 146.456 |  | 0
|  | 3. |  | T01 | Vnitřní truhlářský obklad ostění ateliérových oken VS01-09 , truhlářská překližka bříza tl. 19mm, hl. 380mm, bezbarvý lak, kompletní dodávka a montáž | bm | 106.4 |  | 0
S/SO 02/782 | 3 |  | Oddíl |  | 782: Kamenické výrobky |  |  |  | 0
S/SO 02/782/782. | 4 |  | Pododdíl |  | 782.: Kamenické výrobky |  |  |  | 0
Provedení, včetně veškerých doplňků. Podrobný popis viz tabulky výrobků a výkresy podrobností Dílenská dokumentace a vzorek materiálů předložit AD k odsouhlasení Kompletní dodávka a montáž
|  | 1 |  | KA01 | Kamenický obklad soklu - proměnná výška 0,15-0,81 m dle terénu, délka 37 m, pískovec tl. 60mm | m2 | 16 |  | 0
|  | 2 |  | KA02 | Kamenický portál vstupních dveří VE01 - pískovec, desky tl. min 60mm, rozměr portálu 2300x3000mm, elipsovité nadpraží, včetně zvýrazněného klenáku, | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | KA03 | Kamenické ostění okenního otvoru VE02 - pískovec, desky tl. min 60mm, rozměr okna1830x1840mm | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | KA04 | Kamenické ostění okenního otvoru VE02 - pískovec, desky tl. min 60mm, rozměr okna1780x1350mm | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | KA05 | Kamenické ostění dveřního otvoru VE04 - pískovec, masiv 180x180mm, rozměr dveří 3000x1540mm | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | KA06 | Okenní parapet VE02 - teraco tl. 30 mm, 1650-2150 mm, hl. 850 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | KA07 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1100-1540 mm, hl. 790 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 8 |  | KA08 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1100-1540 mm, hl. 810 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | KA09 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1100-1390 mm, hl. 510 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 10 |  | KA10 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1100-1440 mm, hl. 590 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 11 |  | KA11 | Kamenický obklad barového pultu - pískovcové desky tl. 150 mm, 1100x4150 mm, hl. 590 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 12 |  | KA12 | Kamenný žlab na vodu - žulový masiv, rozměr cca 1100x600x600 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 13 |  | KA13 | Masivní žulový schodišťový stupeň - žulový masiv, rozměr cca 1800x350x165 mm, hrubé opracování | kus | 5 |  | 0
|  | 14 |  | KA14 | Masivní žulový schodišťový stupeň - žulový masiv, rozměr cca 4800x350x165 mm, hrubé opracování | kus | 1 |  | 0
|  | 15 |  | KA15 | Masivní žulový schodišťový stupeň - žulový masiv, rozměr cca 5100x600x165 mm, hrubé opracování | kus | 1 |  | 0
|  | 16 |  | KA16 | Masivní žulový schodišťový stupeň - žulový masiv, rozměr cca 1200x350x165 mm, hrubé opracování | kus | 7 |  | 0
|  | 17 |  | KA17 | Kamenný šlapák nepravidelného tvaru usazený v travnaté ploše - žula, rozměr cca 450x600x100mm | kus | 13 |  | 0
|  | 18 |  | KA20 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1200-1500 mm, hl. 540 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 19 |  | KA21 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1200-1420 mm, hl. 390 mm | kus | 2 |  | 0
|  | 20 |  | KA22 | Okenní parapet VE03 - teraco tl. 30 mm, 1200-1500 mm, hl. 540 mm | kus | 1 |  | 0
|  | 21 |  | KA24 | Kamenické ukončení uskočené zdi u schodiště - teraco tl. 30 mm, celkem cca 1,9 m2 | kus | 1 |  | 0
S/SO 01/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0
S/SO 01/783/783. | 4 |  | Pododdíl |  | 783.: Nátěry |  |  |  | 0
Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu nátěru. Konkrétní odstín a strukturu určí architekt na základě předloženého vzorku.
|  | 1. | SP | 783827103_01 | Protiprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů - matný | m2 | 142.9 |  | 0
|  | 2. | SP | 783827103_02 | Protiprašný bezbarvý nátěr výtahové šachty - matný | m2 | 102.922 |  | 0
|  | 3 | SP | 783827103_03 | Bezbarvý protipožární nátěr na dřevěné konstrukce R30, Reakce na oheň B, s1, d0 | m2 | 1782.154 |  | 0
|  | 4 | SP | 783827103_04 | Bezbarvý uzavírací matný krycí lak na protipožární nátěr dřevěných konstrukcí | m2 | 1782.154 |  | 0
|  | 5 | SP | 783827103_02 | Protiprašný krycí nátěr režného zdiva komínového tělesa, odstín dle AD | m2 | 15.69 |  | 0
S/SO 01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0
S/SO 01/784/784. | 4 |  | Pododdíl |  | 784.: Malby a tapety |  |  |  | 0
Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu nátěru. Konkrétní odstín a strukturu určí architekt na základě předloženého vzorku.
|  | 1. | SP | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m - kamenné zdivo | m2 | 124.0525 |  | 0
|  | 2. | SP | 784181121_01 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m - pod vápennou malbu | m2 | 96.732 |  | 0
|  | 3. | SP | 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m - kamenné zdivo | m2 | 96.7317 |  | 0
|  | 4. | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1224.701 |  | 0
|  | 5. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1250.754 |  | 0
|  | 6. |  | 784221103 | Dvojnásobné dekorativní malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 102.35 |  | 0
|  | 7. | SP | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 363.484 |  | 0
|  | 8. | SP | 784221103 | Dvojnásobné dekorativní malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 210.324 |  | 0
|  | 9. |  |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 153.16 |  | 0
|  | 10. | SP | 784181125 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 89.396 |  | 0
|  | 11. | SP | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 89.3957 |  | 0
S/SO 03/784/7846 | 4 |  | Pododdíl |  | 7846: Dekorační techniky |  |  |  | 0
|  | 1. | SUB | 784601_01 | Dekorační fabion - obvod místností 2.02 + 2.03+ 2.04 - šířka 350 -410 mm, výška 370 mm, kompletní dodávka vč. podkonstrukce | m | 103.33 |  | 0
S/SO 01/790 | 3 |  | Oddíl |  | 790: Ostatní |  |  |  | 0
S/SO 02/790/790.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.01: Zařizovací předměty a koupelnové doplňky |  |  |  | 0
Podrobný popis viz tabulky výrobků a výkresy podrobností. Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu. Kompletní dodávka a montáž.
|  | 1 |  | ZP01 | zdravotní umyvadlo keramické nástěnné š. 600 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, vč. speciální povrchové úpravy pro snadné čištění, příslušenství: podomítkový umyvadlový sifon chrom se zápachovou uzávěrkou, výpusť umyvadlová celokovová s nerezovou mřížkou; rohové ventily chrom/nerez, flexi hadice nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | ZP02 | keramický závěsný klozet zdravotní, rimless, 360x700mm, hluboké splachování, bez viditelného uchycení, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; příslušenství: sedátko s poklopem se zesílenými panty a dorazy, upevňovací sada | kus | 1 |  | 0
|  | 3 |  | ZP03 | umyvadlo závěsné bílé keramické š. 550 mm, s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, kulatý sifon umyvadlový chrom/nerez; flexi hadice nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | ZP04 | keramický závěsný klozet, rimless, hluboké splachování, bez viditelného uchycení, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; příslušenství: sedátko s poklopem se zpomalovacím sklápěcím systémem, upevňovací sada | kus | 6 |  | 0
|  | 5 |  | ZP05 | výlevka závěsná keramická pro zadní odpad se zvýšeným zadním lemem, včetně krycí kovové mřížky | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | ZP06 | umyvadlo na desku oválného tvaru bílé keramické š. 500 mm, s přepadem a bez otvoru pro baterii, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, kulatý sifon umyvadlový chrom/nerez; flexi hadice nerez | kus | 4 |  | 0
|  | 7 |  | ZP07 | nástěnný keramický odsávací urinál rimless se zabudovaným senzorem, bez otvorů pro poklop, vnitřní přívod vody DN50, včetně 1litrového sifonu, síťové napájení (230 V); rozměry 320x350x645 mm, horizontální napojení; příslušenství: skrytý radarový splachovač vč. napájení, instalační sada v provedení anti vandal | kus | 3 |  | 0
|  | 8 |  | ZP08 | umyvadlová páková stojánková směšovací baterie s prodlouženou pákou a pevným výtokem 140mm, provedení chrom, včetně kartuše s omezovačem průtoku a omezovačem teploty, bez automatické výpusti | kus | 1 |  | 0
|  | 9 |  | ZP09 | umyvadlová baterie páková stojánková s prodlouženou pákou, délka výtoku 140mm, keramická kartuše, úsporný skrytý perlátor s průtokem 5l/min, provedení chrom, bez odtokové soupravy | kus | 1 |  | 0
|  | 10 |  | ZP10 | umyvadlová páková stojánková směšovací baterie, vč. keramická kartuše, délka výtoku 128mm, nastavitelné omezení teploty, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení chrom | kus | 2 |  | 0
|  | 11 |  | ZP12 | umyvadlová páková směšovací baterie pro volně stojící umyvadla, pro kotvení na desku, vč. keramická kartuše, výška výtoku 254mm, nastavitelné omezení teploty, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení chrom | kus | 4 |  | 0
|  | 12 |  | ZP08 | Zrcadlo závěsné naklápěcí, provedení matný nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 13 |  | ZP11 | Zásobník na toaletní papír, provedení matný nerez | kus | 7 |  | 0
|  | 14 |  | ZP13 | Osoušeč rukou, provedení matný nerez | kus | 2 |  | 0
|  | 15 |  | ZP13 | Zrcadlo zapuštěné do obkladu, provedení matný nerez | kus | 2 |  | 0
|  | 16 |  | ZP14 | Odpadkový koš malý nášlapný, provedení matný nerez | kus | 2 |  | 0
|  | 17 |  | ZP15 | Odpadkový koš velký nášlapný, provedení matný nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 18 |  | ZP16 | Zásobník papírových ručníků, provedení matný nerez | kus | 4 |  | 0
|  | 19 |  | ZP17 | Dávkovač mýdla nástěnný, provedení matný nerez | kus | 5 |  | 0
|  | 20 |  | ZP23 | Zrcadlo nástěnné, provedení matný nerez | kus | 2 |  | 0
|  | 21 |  | ZP18 | Madlo svislé 500 mm, provedení matný nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 22 |  | ZP19 | Madlo sklopné 800mm, provedení matný nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 23 |  | ZP20 | Pevné madlo 900mm pevné, provedení matný nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 24 |  | ZP21 | Věšákový háček nástěnný jednoduchý, provedení matný nerez | kus | 8 |  | 0
|  | 25 |  | ZP22 | závěsná WC souprava, včetně vnitřní plastové nádoby, provedení matný nerez | kus | 7 |  | 0
|  | 26 |  | ZP24 | pneumatické ruční ovládání WC splachování, pro 1 množství splachování, provedení matný nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 27 |  | ZP26 | umyvadlo závěsné bílé keramické š. 750 mm s odkládací plochou vlevo, s přepadem a s otvorem pro stojánkovou baterii, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, designový kulatý sifon umyvadlový chrom/nerez; flexi hadice nerez | kus | 1 |  | 0
|  | 28 |  | ZP27 | nástěnná baterie páková s otočným výtokovým ramínkem tl. 300mm, keramická kartuše, úsporný skrytý perlátor, provedení chrom | kus | 1 |  | 0
|  | 29 |  | ZP28 | umyvadlová deska s 2 výřezy pro osazení umyvadlových míst ZP12, vč. Nástěnných držáků | kus | 2 |  | 0
S/SO 01/790/790.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.03: Svítidla |  |  |  | 0
Nutné předložit vzorek AD pro každý typ svítidla. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž
|  | 1 |  | SV01 | Nástěnná lampa pouličního osvětlení tlakově litý hliník a borosilikátová sklo, IP23, 14-15W LED, cca 609lm, 3000K, barva graphite, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 2 |  | SV02 | Venkovní nástěnné svítidlo nad vstupem konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP64, IK06, 5-6W LED, cca 437lm, 3000K, barva graphite, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 2 |  | 0
|  | 3 |  | SV03 | Venkovní nástěnné svítidlo nad vstupem dvůr konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP64, IK06, 5-6W LED, cca 437lm, 3000K, barva graphite, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | SV04 | Venkovní reflektorové svítidlo fasáda konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK06, 14W LED, cca 1265lm, 3000K, barva graphite, optika 45°, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | SV05 | Venkovní nástěnné zápustné svítidlo, zapuštěné do plotové zídky konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK08, 9W LED, cca 566lm, 3000K, barva graphite, optika asymetrická, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 10 |  | 0
|  | 6 |  | SV06 | Venkovní svítidlo přístřešek konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP64, IK06, 5-6W LED, cca 437lm, 3000K, barva graphite, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 7 |  | SV07 | Venkovní nástěnné zápustné svítidlo konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK08, 9W LED, cca 566lm, 3000K, barva graphite, optika asymetrická, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 4 |  | 0
|  | 8 |  | SV08 | Venkovní nástěnné zápustné svítidlo bok schodiště konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK08, 9W LED, cca 566lm, 3000K, barva graphite, optika asymetrická, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 2 |  | 0
|  | 9 |  | SV09 | Venkovní zemní reflektor konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK06, 14W LED, cca 1265lm, 3000K, barva graphite, optika 45°, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 10 |  | SV10 | Venkovní zemní reflektor - nasvícení stromu konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK06, 14W LED, cca 1265lm, 3000K, barva graphite, optika 45°, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 11 |  | SV11 | Podlahové zápustné svítidlo sklep, kruhové, konstrukce z nerezové oceli a opálového bezpečnostního skla, IP67, 6W LED, cca 420lm, 2700K, přesné specifikace dle AD, nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 6 |  | 0
|  | 12 |  | SV12 | Nástěnné přisazené svítidlo sklep, průmyslové retro svítidlo s patinou BULKHEAD, stříbrné, konstrukce z litého hliníku a rastrového skla, IP44, E27 6W LED, cca 420lm, 2700K, přesné specifikace dle AD, nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 13 |  | SV13 | Nástěnné přisazené svítidlo schodiště konstrukce z litého hliníku a opálového skla, kruhové, IP20, E27 18W LED, cca 1200lm, 2700K, přesné specifikace dle AD, nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 4 |  | 0
|  | 14 |  | SV13 | Nástěnné svítidlo schodiště konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK08, 9W LED, cca 566lm, 3000K, barva graphite, optika asymetrická, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 4 |  | 0
|  | 15 |  | SV14 | Nástěnné přisazené svítidlo sklep, průmyslové retro svítidlo s patinou BULKHEAD, stříbrné, konstrukce z litého hliníku a rastrového skla, IP44, E27 6W LED, cca 420lm, 2700K, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 2 |  | 0
|  | 16 |  | SV15 | Nouzové svítidlo černé přisazené, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 6 |  | 0
|  | 17 |  | SV16 | Závěsná světelná kruhová lišta, recepce, Al profil s LED páskem, zavěšeno na nerezových lankách, pr. 2050mm, Al profil 65x65mm, barva čarná dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 18 |  | SV17 | Závěsná světelná lišta nad pultem recepce, Al profil s LED páskem, zavěšeno na nerezových lankách, Al profil 28mm, délka 2000mm, barva čarná dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 19 |  | SV18 | Závěsná světelná lišta s bodovými reflektory (4ks reflektorů), systémový Al profil pro umístění reflektorů, zavěšeno na nerezových lankách, barva čarná dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 20 |  | SV19 | Nástěnné svítidlo nika mázhaus konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP64, IK06, 5-6W LED, cca 437lm, 3000K, barva graphite, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 21 |  | SV20 | Nouzové svítidlo černé přisazené, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 2 |  | 0
|  | 22 |  | SV21 | Světelná lišta na stropě hygienického zázemí | kus | 1 |  | 0
|  | 23 |  | SV22 | Zapuštěné stropní svítidlo WC, kruhové, LED | kus | 10 |  | 0
|  | 24 |  | SV23 | Stropní přisazené svítidlo schodiště konstrukce z litého hliníku, IP20, 19W LED, cca1861lm, 3000K, barva graphite, optika 35°, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 4 |  | 0
|  | 25 |  | SV24 | Závěsná světelná lišta s bodovými reflektory (4ks reflektorů), systémový Al profil pro umístění reflektorů, zavěšeno na nerezových lankách, barva čarná dle AD | kus | 1 |  | 0
|  | 26 |  | SV26 | Závěsná světelná kruhová lišta, recepce, Al profil s LED páskem, zavěšeno na nerezových lankách, pr. 2050mm, Al profil 65x65mm, barva čarná dle AD | kus | 6 |  | 0
|  | 27 |  | SV27 | Zápustné stropní svítidlo chodba před WC, kruhové, LED | kus | 4 |  | 0
|  | 28 |  | SV28 | Nástěnné svítidlo na zrcadle WC přisazené trubicové svítidlo, 500mm, pr. 80mm, IP 65, IK 03, LED 18-19W, 3000K, cca 1542lm, nerezová ocel a opálové sklo | kus | 3 |  | 0
|  | 29 |  | SV29 | Zapuštěné stropní svítidlo, kruhové, LED | kus | 4 |  | 0
|  | 30 |  | SV30 | Závěsná světelná lišta v kancelářích, Al profil s LED páskem, zavěšeno na nerezových lankách, Al profil 28mm, délka 2000mm, barva čarná dle AD | kus | 21 |  | 0
|  | 31 |  | SV31 | Závěsné bodové svítidlo krov konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK06, 39W LED, cca 4294lm, 3000K, barva graphite, optika symetrická, Svítidlo ve tvaru válce pr. 190mm v. 440mm, zavěšené, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 6 |  | 0
|  | 32 |  | SV32 | Nástěnné přisazené svítidlo věž, průmyslové retro svítidlo s patinou BULKHEAD, stříbrné, konstrukce z litého hliníku a rastrového skla, IP44, E27 6W LED, cca 420lm, 2700K, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 2 |  | 0
|  | 33 |  | SV33 | Podsvícení ciferníku věže | kus | 1 |  | 0
|  | 34 |  | SV34 | Vnitřní nepřímé osvětlení krovu - reflektor konstrukce z litého hliníku a tvrzené sklo, IP65, IK06, 14W LED, cca 1265lm, 3000K, barva graphite, optika 45°, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 4 |  | 0
|  | 35 |  | SV35 | Osvětlovací lišta fabionu podhledu - průběžný LED pásek | bm | 67 |  | 0
|  | 36 |  | SV36 | Nasvícení vodního prvku, ponořené svítidlo konstrukce nerezi a tvrzené sklo, IP68, IK08,24V 18-19W LED, cca 1837lm, 3000K, optika 45°, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 1 |  | 0
|  | 37 |  | SV37 | Nouzové svítidlo černé přisazené, přesné specifikace dle AD , nutné předložit fyzický vzorek AD | kus | 28 |  | 0
S/SO 02/790/790.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.04: Elektronika |  |  |  | 0
Přesné specifikace v projekti interiéru Předložit vzorek AD k odsouhlasení ke každému typu. Kompletní dodávka a případná montáž.
|  | 1 |  | AV01 | wifi AP koncové zařízení - WiFi 5, WiFi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, kompatibilita Aruba Instant, kompatibilita Aruba ClearPass | ks | 15 |  | 0
|  | 2 |  | AV02 | příprava na venkovní kamery na fasádě objektu, kabeláž zakončena v kovové el. Krabici zapuštěné ve fasádě, atypické řešení, kabel SFTP | kpl | 2 |  | 0
|  | 3 |  | AV07 | datová dvojzásuvka | kus | 3 |  | 0
|  | 4 |  | AV13 | kamery propojené na městskou policii s napájením POE - 3 kusy, specifikace od firmy spravující MKDS | kpl | 1 |  | 0
|  | 5 |  | AV14 | vstupní kontrolovaný systém na čip (zvonkové tablo se čtečkou) - dveře VE01 tlačítkové tablo video a čtečkou čipů 4 tlačítka přímé volby vestavné do omítky barva antracit videokamera s širokým úhlem záběru (min 86°horiz. A 67°vert.) kompletní D+M | kpl | 1 |  | 0
|  | 6 |  | AV15 | vstupní kontrolovaný systém na čip (zvonkové tablo se čtečkou) - dveře VI02 tlačítkové tablo s čtečkou čipů 4 tlačítka přímé volby vestavné do omítky barva antracit kompletní D+M | kpl | 1 |  | 0
|  | 7 |  | AV15b | Domovní videotelefon 7", dotykový barevný display (rozl. min.1024x600px), barva černá, kompletní D+M | kpl | 1 |  | 0
|  | 8 |  | AV103 | wifi AP koncové zařízení - WiFi 5, WiFi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, kompatibilita Aruba Instant, kompatibilita Aruba ClearPass | kpl | 1 |  | 0
|  | 9 |  | AV111 | vstupní kontrolovaný systém na čip (zvonkové tablo se čtečkou) - dveře VI12 tlačítkové tablo s čtečkou čipů 4 tlačítka přímé volby vestavné do omítky barva antracit kompletní D+M | kpl | 1 |  | 0
|  | 10 |  | AV112 | vstupní kontrolovaný systém na čip (zvonkové tablo se čtečkou) - dveře VI13 tlačítkové tablo s čtečkou čipů 4 tlačítka přímé volby vestavné do omítky barva antracit kompletní D+M | kpl | 1 |  | 0
|  | 11 |  | AV112b | Domovní videotelefon 7", dotykový barevný display (rozl. min.1024x600px), barva černá, kompletní D+M | kpl | 2 |  | 0
|  | 12 |  | AV209 | Domovní videotelefon 7", dotykový barevný display (rozl. min.1024x600px), barva černá, kompletní D+M | kpl | 1 |  | 0
S/SO 02/790/790.05 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.05: Vegetační prvky a venkovní mobiliář |  |  |  | 0
Detailní specifikace viz tabulka venkovního mobiliáře a vegetačních prvků (ZM). Přesné povrchy a výrobky budou předloženy AD k odsouhlasení.
|  | 1 | SUB | 005.01 | Kamenná zídka z opuky + obklad žulovou deskou tl. 50 mm, šířka 300 mm, výška 595 mm | m | 26.17 |  | 0
|  | 2 | SUB | 005.02 | Kamenná zídka z opuky + obklad žulovou deskou tl. 50 mm, šířka 300 mm, výška 635 mm | m | 7.185 |  | 0
|  | 3 |  | ZM01 | Solitérní strom, Cercis silliquastrum (zmarlika), obvod kmene 25-30 , včetně dopravy, výsadby a ochranných prvků (dřevěná kotvící ohrádka), 3-leté povýsadbové péče | kus | 1 |  | 0
|  | 4 |  | ZM02 | Zahradní lavička - kompletní dodávka vč. založení, montáže a kotevních prvků. | kus | 1 |  | 0
|  | 5 |  | ZM05 | Venkovní odpadkový koš - kompletní dodávka vč. založení, montáže a kotevních prvků. | kus | 1 |  | 0
|  | 6 |  | ZM06 | Trvalkový záhon, včetně rostlinného materiálu (viz soupis rostlinného materiálu a osazovací plán), kompletní založení a výsadba, včetně 3-leté povýsadbové péče. | m2 | 59.6 |  | 0
|  | 7 |  | ZM07 | Vodní prvek - kompletní dodávka technologie včetně podzemní strojovny | kpl | 1 |  | 0
|  | 8 |  | ZM08 | Automatický závlahový systém pro travnatou plochu a trvalkový záhon; kompletní dodávka a montáž systému včetně všech komponentů, rozvodů apod. pro uvedení do provozu (systém kapkové závlahy pro záhony o celkové ploše 59,6m2, trávník o ploše 52m2 se 7 rotačními rozprašovači, elektromagnetické ventily pro 5 sekcí, ventilová šachta, filtr nečistot, řídící jednotka, čidlo atmosférických srážek) | kpl | 1 |  | 0
|  | 9 |  | ZM100 | Opláštění přístřešku na popelnice - dřevo, 3,80 x 2,30 m, modřínové latě 32x50mm, podkladní hranoly 42x70mm, vč. kotevního a spojovacího materiálu, viz výkres D.1.1.f.6 | kpl | 1 |  | 0
|  | 10 |  | KA18 | Koruna plotové zídky - 340x60 mm, pískovcová deska, h.h. vyspádovaná, okapový nos, jednotlivé díly o délce cca 1000mm, hydrofobizační úprava | m | 31.1 |  | 0
|  | 11 |  |  | položka zrušena |  |  |  | 0
|  | 12 |  |  | položka zrušena |  |  |  | 0
|  | 13 |  | 43631231 | Technologie pro dopouštění pitné vody do akumulační nádrže v bezdeštném období - signální část (řídící jednotka) pro zařízení na doplňování vody; sonda hladinoměru (s kabelem o délce 20m); elektromagnetický ventil 1/2x3/4, IP65 | kpl | 1 |  | 0
S/SO 02/790/790.05 | 4 |  | Pododdíl |  | 916.05: Obruby, zahradní a parkové obrubníky |  |  |  | 0
|  | 1. | SP | 91653111 | Lemování z ocelové pásoviny, v. 100mm tl. 6mm, kotvena á 50cm navařenými roxory do hl. 40cm | m | 19.1 |  | 0
|  | 2 | SP | 91653111-2 | Odpíchnutý lem trvalkových záhonů, kompletní dodávka vč. Výkopových prací, potřebné techniky, dodávky pomocného materiálu a instalace lemu | m | 25 |  | 0

## GEO
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Geotermální vrty
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| 710 | Geotermální vrty |  |  |  | 0
| D.1.14.1 | Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla |  |  |  | 0
1 | D.1.14.1.1 | Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ | kpl | 1 |  | 0
2 | D.1.14.1.2 | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) | kpl | 1 |  | 0
3 | D.1.14.1.3 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0
4 | D.1.14.1.4 | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika | kpl | 1 |  | 0
5 | D.1.14.1.5 | Režijní náklady (ubytování pracovníků, případně cestovní náklady) | kpl | 1
6 | D.1.14.1.6 | Autorský dozor projektanta, dozor hydrogeologa vč. cestovních nákladů, koordinace/sled/řízení | kpl | 1
7 | D.1.14.1.7 | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, tras, vč. dopravy | kpl | 1
8 | D.1.14.1.8 | Doplňkový hydrogeologický průzkum při provádění vrtů (sled, řízení dokumnetace, zpráva) | kpl | 1 |  | 0
9 | D.1.14.1.9 | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu | kpl | 1
10 | D.1.14.1.10 | Poplatek za zábor veřejného prostranství dle rozsahu staveniště | dny | 30 |  | 0
| D.1.14.2 | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0
1 | D.1.14.2.1 | Vrtné práce - 7 x 110 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø130 mm • průběžné pracovní pažení vrtaný průměr cca Ø152 mm - předpokládaná úroveň 0-45 m - dle HG posouzení lokality • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu • přesný průměr pažení a vrtání bude voleno zhotovitelem | m | 770 |  | 0
2 | D.1.14.2.2 | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda • délka normované sondy 110 m • typ vystrojení: 4x 32 x 3,0, SDR11, certifikovaná tlaková odolnost PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, certifikovaná tlaková odolnost PN25 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • certifikace sondy SKZ HR3.26 • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - např. NOPY nebo jiná ochrana • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! | kus | 7 |  | 0
3 | D.1.14.2.3 | Závaží pro snadné zapuštění sondy • délka 510 mm, vnější Ø 94 mm, hmotnost 15 kg • s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu • spodní závit pro napojení přídavného závaží | kus | 7 |  | 0
4 | D.1.14.2.4 | Injekční potrubí • Ø 25 x 2,3 mm á 112 m, PE 100+, SDR 11 | kus | 7 |  | 0
5 | D.1.14.2.5 | Tlaková injektáž vrtu • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou • množství směsi kalkulováno pro Ø vrtu 152 mm pro úvodní horizont 0 - 45 m a Ø 130 mm pro horizont 45 - 110 m, celkové množství upřesní vybraný dodavatel dle skutečnosti | t | 10 |  | 0
| D.1.14.3 | Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1 | D.1.14.3.1 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | kus | 14 |  | 0
2 | D.1.14.3.2 | Potrubí PE100 RC d 40 x 3.7 mm • d 40 x 3,7 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 1+2 (potrubí je vyrobeno celé z PE100-RC včetně signalizační vrstvy) • vyrobeno bez příměsi recyklátu z certifikovaného materiálu • Certifikace SKZ HR 3.26 - certifikační směrnice pro geotermální systémy | m | 600 |  | 0
3 | D.1.14.3.3 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | kus | 14 |  | 0
3 | D.1.14.3.4 | Izolace potrubí • Ø 42 x 9 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 12 |  | 0
3 | D.1.14.3.5 | Chránička izolace potrubí | m | 12 |  | 0
3 | D.1.14.3.6 | Mechanické ukončení zaizolovaného potrubí v chráničce - Těsnící manžeta EPDM 90/40 | ks | 12 |  | 0
3 | D.1.14.3.7 | Plně vystrojená jímka pro sdružení a vyvážení 7 ks geotermálních vrtů • rozměry: 780 x 780 x 800 ± 50 mm (půdorys x výška) - nevodotěsná varianta • kruhový výškově stavitelný litinový poklop pro zatížení min. třídy B125 • 1 x rozdělovač 90 x 8,2 mm, PVC kulové kohouty DN25 – 7 výstupy • 1 x sběrač 90 x 8,2 mm, celoplastové regulační ventily, vč. PP průtokoměru o rozsahu 5-42 l/min – 7 vstupy • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout s vnějším závitem 1" • 14 x vývod z jímky potrubí d 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí d 90 mm • 2 uzavírání pomocí kulového kohoutu DN80 | ks | 1 |  | 0
5 | D.1.14.3.8 | Potrubí PE-100 RC á 6 m • Ø 90 x 5,4 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva modré barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 1+2 (potrubí je vyrobeno celé z PE100-RC včetně signalizační vrstvy) • vyrobeno bez příměsi recyklátu z certifikovaného materiálu nacházejícím se na materiálovém listu KRV e.V. • ukládka BEZ pískového lože • délka tyče 6 metrů | m | 48 |  | 0
6 | D.1.14.3.9 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | kus | 14 |  | 0
6 | D.1.14.3.10 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | kus | 4
6 | D.1.14.3.11 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 90 mm, PE 100, SDR 11 | kus | 4
6 | D.1.14.3.12 | Příslušenství k otočné přírubě • lemový nákružek Ø 90, PE 100, SDR 17 | kus | 6
8 | D.1.14.3.13 | Otočná příruba • otočná příruba Ø 90 (DN 80), 8 x M16, PP - ocel | kus | 6 |  | 0
9 | D.1.14.3.14 | Mezipřírubová uzavírací klapka • uzavírací klapka Ø 90 mm (DN 80), • PVC-U těsnení kulového členu PTFE | kus | 2 |  | 0
10 | D.1.14.3.15 | Spojovací materiál k otočným přírubám DN80 • 8x šroub M16 x 170 mm • 16x podložka 17 mm k otočné přírubě • 8x matice M16 • set spojovacího materiálu slouží k instalaci 1ks uzavírací klapky DN80 pomocí otočných přírub | kpl | 2 |  | 0
11 | D.1.14.3.16 | Izolace potrubí • Ø 89 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 12 |  | 0
12 | D.1.14.3.17 | Chránička izolace potrubí • Ø 160 mm (vnější), PEHD | m | 10 |  | 0
12 | D.1.14.3.18 | Mechanické ukončení zaizolovaného potrubí v chráničce - Těsnící manžeta EPDM 160/90 | kus | 4
12 | D.1.14.3.19 | Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,5 (koncentrát / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh | l | 675
| D.1.14.4 | Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
1 | D.1.14.4.1 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů k jímce a páteřního vedení (manipulace s náviny, tyčemi, svařování, pokládka, dočištění-odkopání zhlaví vrtu) - od každého vrtu 2x potrubí d40 | kpl | 1
2 | D.1.14.2.2 | Montáž - osazení sběrné jímky, včetně podkladního betonu a obetonování poklopu vč. obsypu rozvodů, zásypu a hutnění | kpl | 1
3 | D.1.14.4.3 | Realizace prostupu skrze konstrukce pro páteřní potrubí 2xd90 + stavební zapravení | kpl | 1
4 | D.1.14.4.4 | Tepelné izolování potrubí d40 návlekovou izolací včetně vložení do chráničky a mechanicky ukončeno | m | 12
5 | D.1.14.4.5 | Tepelné izolování potrubí d90 návlekovou izolací včetně vložení do chráničky a mechanicky ukončeno | m | 12
6 | D.1.14.4.6 | Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace | kpl | 1
7 | D.1.14.4.7 | Míchání nemrznoucí kapaliny a plnění celého systému | kpl | 1
| D.1.14.5 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | D.1.14.5.1 | Zemní práce - Rozebrání dlažby z kamenných kostek (žulové) včetně očištění pro opětovné použití před napojovaným objektem | m2 | 110 |  | 0
2 | D.1.14.5.2 | Zemní práce - řezání stávající podlahové konstrukce v rámci interiéru a jeho odtěžení | m2 | 8 |  | 0
3 | D.1.14.5.3 | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 - 1700 mm, hl. 0,9 - 1 m pro horizontální potrubí a páteřní vedení vně objektu, předpokládaná těžitelnost tř.2 | m3 | 105 |  | 0
4 | D.1.14.5.4 | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 800 mm, hl. 1 m pro páteřní vedení pod podlahovou konstrukcí, předpokládaná těžitelnost tř.2 | m3 | 25 |  | 0
5 | D.1.14.5.5 | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci stavby do 100 m vzdálenosti | m3 | 130 |  | 0
6 | D.1.14.5.6 | Zemní práce - likvidace zbylého výkopku | m3 | 30 |  | 0
7 | D.1.14.5.7 | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým vytříděným výkopkem fr 0/63) + hutnění po vrstvách | m3 | 100 |  | 0
8 | D.1.14.5.8 | Zemní práce - provedení pískového lože pro potrubí frakce 0/4 nebo 0/8 - včetně dopravy a uložení do výkopů (30 m3) | t | 45 |  | 0
9 | D.1.14.5.9 | Kladení dlažby z kamenných kostek (žulové) pro zajištění původní únosnosti - uvedení do původního stavu | m2 | 8 |  | 0

## ZTI
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Zdravotní technika
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| 720 | Zdravotní technika |  |  |  | 0
| 720.01 | ZEMNI PRACE STAVEBNI |  |  |  | 0
1 | C12110-1101 | Sejmutí ornice přemíst 50m * | m3 | 1.5 |  | 0
ve dvoře k vodnímu prvku
|  | 15*1*0.1 |  | 1.5
2 | C13220-1101 | Hlb rýh 60cm horn 3 100m3 * | m3 | 38.1 |  | 0
přípojka vody v objektu
|  | 16*2*0.6 |  | 19.2
k vodnímu prvku a AN
|  | 21*1.5*0.6 |  | 18.9
3 | C13220-1109 | Přípl za lepivost rýh v hor.3 * | m3 | 32.7 |  | 0
4 | C13220-1202 | Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * | m3 | 212.5 |  | 0
splašková kanalizace domovní
|  | (10+29+2+44)*2.5*1 |  | 212.5
5 | C13220-1209 | Přípl za lepivost rýh v horn.3 * | m3 | 212.5 |  | 0
6 | C15110-1101 | Pažení příložné hl.do 2m rýhy * | m2 | 451 |  | 0
vodovod stávající objekt
|  | 16*2*2 |  | 64
k vodnímu prvku a AN
|  | 21*1.5*2 |  | 63
areálová kanalizace dešťová
|  | 81*2*2 |  | 324
7 | C15110-1111 | Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* | m2 | 433 |  | 0
8 | C15110-1102 | Pažení příložné hl.do 4m rýhy * | m2 | 425 |  | 0
domovní kanalizace splašková
|  | 85*2.5*2 |  | 425
9 | C15110-1112 | Odstranění pažení rýh hl. 4m příl.* | m2 | 425 |  | 0
10 | C16270-1105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* | m3 | 55.794 |  | 0
lože vodovod
|  | (16+15)*0.6*0.1 |  | 1.86
lože domovní kanalizace splašková
|  | (10+29+2+44)*1*0.1 |  | 8.5
obsyp vodovod
|  | 16*0.6*0.34+15*0.6*0.325 |  | 6.189
obsyp domovní kanalizace splašková
|  | 10*1*0.4+29*1*0.425+2*1*0.46+44*1*0.5 |  | 39.245
11 | C16270-1109/00 | Příplatek zkd 1000m tř.1-4 | m3 | 557.94 |  | 0
|  | 55.794*10 |  | 557.94
12 | C17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku * | m3 | 55.794 |  | 0
13 | 90000007 | Poplatek za skládku - zemina | t | 111.588 |  | 0
|  | 55.794*2 |  | 111.588
14 | C17410-1101 | Zásyp zhutnění jam * | m3 | 189.406 |  | 0
|  | 32.7+212.5-55.794 |  | 189.406
15 | C17510-1101 | Obsyp potr bez prohoz sypaniny * | m3 | 43.487 |  | 0
|  | 6.189+39.245 |  | 45.434
odpočet potrubí
|  | -15*3.14*0.0125*0.0125+16*3.14*0.02*0.02+10*3.14*0. |  | -1.947
06*0.06+29*3.14*0.065*0.065+2*3.14*0.08*0.08+44*3.
14*0.1*0.1
16 | 58331183 | Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z | m3 | 48.792 |  | 0
|  | 43.487*1.1*1.02 |  | 48.792
17 | C18130-1102 | Rozprostř ornice 1:5 500m2 15cm * | m2 | 15 |  | 0
|  | 1.5/0.1 |  | 15
18 | C18040-2112 | Zalozeni park trav vysev svah 1-2 * | m2 | 15 |  | 0
19 | 596504 | Parková směs | kg | 0.473 |  | 0
|  | 15*1.05*0.03 |  | 0.473
| 720.02 | VODOROVNE KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1 | C45157-3111 | Lože výkopu ze štěrkopísku * | m3 | 10.36 |  | 0
|  | 1.86+8.5 |  | 10.36
| 720.03 | UPRAVY POVRCHU |  |  |  | 0
1 | C63131-2141 | Doplnění mazaniny BP rýhy | m3 | 10.365 |  | 0
|  | (16*0.6+85*0.7)*0.15 |  | 10.365
| 720.04 | POTRUBI |  |  |  | 0
1 | C89224-1111 | Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * | m | 31 |  | 0
|  | 16+15 |  | 31
2 | C89223-3111 | Dezinfekce vodov potr DN do 70 | m | 31 |  | 0
3 | C87115-1121 | Mtž potr výkop tr polyetyl DN 25 | m | 21 |  | 0
vedeno k vodnímu prvku ve dvoře a akumulační nádrži
4 | 28614368 | Trubka PE 100 SDR 11 D 25x2,3mm | m | 15.225 |  | 0
|  | 15*1.015 |  | 15.225
5 | C87117-1121 | Mtž potr výkop tr polyetyl DN 40 | m | 16 |  | 0
6 | 28614445 | Trubka PE 100 RC SDR 11 D 40x3,7mm | m | 16.24 |  | 0
|  | 16*1.015 |  | 16.24
7 | C87717-1121/98 | Mtž elektrotvar. na potr z polyetyl. | kus | 1 |  | 0
vnější průměr 40 mm
8 | 28613953 | El.koleno D 40/W90 st PE 100 | kus | 1.015 |  | 0
| 720.05 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1 | C95394-3111 | Osazení výrobků 1 kg do zdiva | kus | 25 |  | 0
vodovod
|  | 11 |  | 11
kanalizace
|  | 14 |  | 14
2 | 28323937 | Požární ochranná.manžeta vodovodu | bal | 11 |  | 0
D 32mm
3 | 28323934 | Požár.ochr.manž. | bal | 3.111 |  | 0
|  | 14/4.5 |  | 3.111
4 | C95394-1000/99 | Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg | kus | 17 |  | 0
|  | 8 |  | 8
|  | 7 |  | 7
|  | 2 |  | 2
5 | 42396081 | Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4" | kus | 8 |  | 0
6 | 42396083 | Objímka potr.závěs+guma 40-46 G 5/4" | kus | 7 |  | 0
7 | 42396078 | Trubk.objímky DN 100mm | kus | 2 |  | 0
| 720.06 | BOURANI |  |  |  | 0
1 | C97404-2567 | Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm | m | 101 |  | 0
|  | 16+85 |  | 101
2 | C97404-2569 | Přípl zkd 10cm hl 15cm | m | 388 |  | 0
|  | 16*3+85*4 |  | 388
3 | C97908-1111 | Odvoz suti na skládku do 1km * | t | 22.8 |  | 0
4 | C97908-1121/01 | Odvoz suti na skládku za další 1km | t | 433.2 |  | 0
|  | 22.8*19 |  | 433.2
5 | 90000005 | Poplatek za skládku - beton, cihla | t | 22.8 |  | 0
| 720.07 | 21-M ELEKTROMONTAZE |  |  |  | 0
1 | M21-810011/70 | Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál | m | 15 |  | 0
CYKY 4x4
2 | 34140825 | Vodič CY černý 4 drát | m | 15 |  | 0
| 720.08 | ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE |  |  |  | 0
1 | M46-490011/01 | Výstražná fólie s potiskem | m | 15 |  | 0
| 720.09 | IZOLACE TEPELNE |  |  |  | 0
1 | C71346-2120/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 110 | m | 49 |  | 0
splašková
|  | 49 |  | 49
2 | 28770932 | Izolace návleková D 110/5mm | m | 49 |  | 0
3 | C71346-2112/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 20 | m | 68 |  | 0
|  | 41+27 |  | 68
4 | 28770146 | Izolace PE návlek. D 22/9 | m | 41 |  | 0
5 | 28770392 | Izolace PE návlrek.D 22/30 | m | 27 |  | 0
|  | 444+156 |  | 600
6 | C71346-2113/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 25 | m | 82 |  | 0
|  | 64+4+14 |  | 82
7 | 28770148 | Izolace PE návlek. D 28/9 | m | 68 |  | 0
|  | 64+4 |  | 68
8 | 28770393 | Izolace PE návlek. D 28/30 | m | 14 |  | 0
9 | C71346-2114/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 32 | m | 37 |  | 0
10 | 28770206 | Izolace PE návlek.D 35/9 | m | 84 |  | 0
11 | C71346-2115/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 40 | m | 5 |  | 0
12 | 28770197 | Izolace PE návlek.D 42/9 | m | 5 |  | 0
13 | C71346-2116/99 | Izol potrubí skruž PE spona DN 50 | m | 15 |  | 0
14 | 28770207 | Izolace PE návlek. D 54/9 | m | 15 |  | 0
15 | C99871-3103 | Přesun hm izol.tepel.výška 24m * | t | 0.008 |  | 0
| 720.10 | VNITRNI KANALIZACE |  |  |  | 0
1 | R72117-3401/9 | Potrubí z PP KG Systém SN 8 | m | 10 |  | 0
ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm
splašková kanalizace
|  | 10 |  | 10
2 | R72117-3402/98 | Potrubí z PP KG Systém SN 8 | m | 29 |  | 0
ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm
ležatá kanalizace
|  | 29 |  | 29
3 | R72117-3403/9 | Potrubí z PP KG Systém SN 8 | m | 2 |  | 0
ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm
splašková kanalizace
|  | 2 |  | 2
4 | C72117-3404/98 | Potrubí z PP KG Systém SN 8 | m | 44 |  | 0
ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm
splašková kanalizace
|  | 44 |  | 44
5 | C72117-4024/98 | Potrubí z PP HT Systém | m | 22 |  | 0
odpadní hrdlové DN 70
splašková kanalizace
|  | 2+20 |  | 22
6 | C72117-4025/98 | Potrubí z PP HT Systém | m | 19 |  | 0
odpadní hrdlové DN 100
splašková kanalizace
|  | 12+7 |  | 19
7 | C72117-4041/98 | Potrubí z PP HT Systém | m | 39 |  | 0
připojovací hrdlové DN 32
splašková kanalizace
|  | 39 |  | 39
8 | C72117-4042/98 | Potrubí z PP HT Systém | m | 27 |  | 0
připojovací hrdlové DN 40
splašková kanalizace
|  | 27 |  | 27
9 | C72117-4043/98 | Potrubí z PP HT Systém | m | 21 |  | 0
připojovací hrdlové DN 50
splašková kanalizace
|  | 21 |  | 21
10 | C72117-5012/98 | Potrubí z PP odhlučněné | m | 49 |  | 0
svislé DN 100
splašková kanalizace
|  | 49 |  | 49
11 | 28770499 | Čisticí kus odhlučněný DN 100 | kus | 3 |  | 0
splašková kanalizace
|  | 3 |  | 3
12 | 28770177 | Čisticí tvarovka s hlad. koncem DN110na plastová potrubí do podlahy, pohledová krycí dvířka vč. rámečku 150x150mm nerez | kus | 2 |  | 0
13 | C72217-2215 | Potrubí HDPE D 50x4,5mm | m | 5 |  | 0
čerpaná kanalizace
14 | C72119-4103 | Vyvedení kanal výpustek D 32 | kus | 17 |  | 0
|  | 14+3 |  | 17
15 | C72119-4104 | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 11 |  | 0
|  | 6+1+4 |  | 11
16 | C72119-4105 | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 8 |  | 0
|  | 3+4+1 |  | 8
17 | C72119-4109 | Vyvedení kanal výpustek D 110 | kus | 8 |  | 0
|  | 6+1+1 |  | 8
18 | R72121-2305 | Mtž vpusti podlah DN 50-100mm | kus | 1 |  | 0
19 | 28770258 | Vpusť podlahová sklepní DN100, vtoková mřížka nerez, s izolačním límcem, s automatickým a nouzovým uzávěrem proti vzduté vodě, se zápachovým uzávěrem a revizním čistícím otvorem | kus | 1 |  | 0
20 | R72122-1202 | Mtž sifonu pro odvod kondenzátu | kus | 17 |  | 0
|  | 14+3 |  | 17
21 | 28701164 | Sifon odkapáv.+sifon DN 32 | kus | 3 |  | 0
22 | 28701311 | Sifon pro odvod.kondezátu DN 32 | kus | 14 |  | 0
23 | R72122-1201 | Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm | kus | 4 |  | 0
24 | 28701187 | Sifon prač.podom.DN 40/50 HL 400 | kus | 4 |  | 0
25 | R72127-3145/00 | Souprava střešní ventilace DN 100 | kus | 2 |  | 0
26 | R72127-3145/01 | Mont.hlavice ventilač půd.PVC HL 900 | kus | 1 |  | 0
27 | 28696990 | Přivětrávací hlavice DN 100mm, podomítková verze s krytem | kus | 1 |  | 0
28 | C72129-0111 | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 216 |  | 0
|  | 10+29+22+19+39+27+21+49 |  | 216
29 | C72129-0112 | Zkouška těs kanal vodou - DN 200 | m | 46 |  | 0
|  | 2+44 |  | 216
30 | C72229-0226 | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 5 |  | 0
| 720.11 | VNITRNI VODOVOD |  |  |  | 0
1 | R72214-0233 | Potrubí ocel pozink IVCCT D 28x1,5mm | m | 4 |  | 0
vně i uvnitř pozink
2 | R72214-0236 | Potrubí ocel pozink IVCCT D 54x1,5mm | m | 15 |  | 0
vně i uvnitř pozink
3 | R72217-1221/02 | Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 | m | 41 |  | 0
4 | R72217-1222/01 | Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16 | m | 64 |  | 0
5 | R72217-1223/01 | Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16 | m | 37 |  | 0
6 | R72217-1224/02 | Potrubí PPR D 40/5,6 PN16 | m | 5 |  | 0
7 | R72217-1221/03 | Potrubí PPR s Al fólií D20x2,8 PN 16 | m | 27 |  | 0
8 | R72217-1222/03 | Potrubí PPR s Al fólií D25x3,5 PN 16 | m | 14 |  | 0
9 | C72219-0223 | Připoj vodovod pevná DN 25 | soub | 1 |  | 0
10 | C72219-0401 | Upev vypust DN 15 | kus | 39 |  | 0
|  | (6+1+4+1)*2+3+6+1+1+4 |  | 39
11 | C72219-0223 | Připoj vodovod pevná DN 25 | soub | 1 |  | 0
12 | C72222-0111 | Nástěnka K 247 G 1/2 | kus | 15 |  | 0
|  | 3+6+1+1+4 |  | 15
13 | C72222-0121 | Nástěnka K 247 G 1/2 | par | 12 |  | 0
|  | 6+1+4+1 |  | 12
14 | C72222-9101 | Mtž vodov armatur 1závit G 1/2 | kus | 2 |  | 0
|  | 1+1 |  | 2
15 | 55196174 | Kohout vypouštěcí G 1/2" | kus | 1 |  | 0
16 | 55199698 | Zahradní ventil mrazuvzdor.G 1/2 | kus | 1 |  | 0
včetně prodlužovací sady
17 | C72223-9102 | Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 | kus | 8 |  | 0
|  | 2+1+1+3+1 |  | 8
18 | 55121203 | Kohouty kulové G 3/4" | kus | 2 |  | 0
19 | 42296139 | Klapka zpětná G 3/4" | kus | 1 |  | 0
20 | 55197206 | Ventil pojistný G 1/2"x3/4"8 bar | kus | 1 |  | 0
21 | 55196130 | Kohouty kulové s vypouš.G 3/4" | kus | 4 |  | 0
|  | 3+1 |  | 4
22 | C72223-9103 | Mtž vodov armatur 2závit G 1 | kus | 2 |  | 0
23 | 55196126 | Kohouty kulové G 1" | kus | 2 |  | 0
24 | C72223-9106 | Mtž vodov armatur 2zavit G 2 | kus | 1 |  | 0
25 | 55198712 | Porubní oddělovač BA 295S-2A G 2" | kus | 1 |  | 0
26 | R72225-4126 | Mtž hydrantových skříní | soub | 1 |  | 0
28 | C72229-0226 | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 207 |  | 0
|  | 4+15+41+64+37+5+27+14 |  | 207
29 | C72229-0234 | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 207 |  | 0
| 720.12 | STROJNI VYBAVENI |  |  |  | 0
1 | C72414-9101 | Mtž čerp ponor do 40l bez potubí | kus | 1 |  | 0
2 | 42697533 | Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu do jímky - dopravní výška do 7m, jednofázový střídavý motor 230V; s plovákovým spínačem; připojovací kabel 10m, vestavěný plovák, pro odvod chemicky neutrální znečištěné vody; jmenovitý průměr výtlačného hrdla ̃ 40mm (G 1 1/2); průchodivost 10mm, s chladícím pláštěm. | kus | 1 |  | 0
| 720.13 | ZARIZOVACI PREDMETY |  |  |  | 0
1 | R72553-0113 | Montáž el.průt.ohřívače vody 3,5kw | soub | 6 |  | 0
|  | 1+5 |  | 6
2 | 54196201 | Ohřívač el.zásobníkový tlak.5l | kus | 1 |  | 0
3 | 54196185 | El.průtokový ohřívač 3,5kW | kus | 5 |  | 0
4 | R72598-0113 | Mtž dvířek kov nerez 30/30 | kus | 5 |  | 0
|  | 6+1 |  | 7
5 | 55396014 | Reviz.dvířka s rám.nerez.plech 30/30 | kus | 5 |  | 0
| 720.14 | INSTALACNI PREFABRIKATY |  |  |  | 0
1 | C72611-1041/98 | Předstěnový systém do zdiva | sada | 3 |  | 0
pro závěs. klozety shora st.v. 1200 mm
2 | 286967590 | Předstěnový systém do lehké SDK příčky | sada | 3 |  | 0
pro závěs. klozety shora st.v. 1200 mm
2 | 64297222 | Ovlád.tlačítko, bezrámečkový design, úsporné duální splachování | kus | 6 |  | 0
provedení nerez matný, dodavatel předloží vzorek k odsouhlasení AD
4 | 64297222-2 | Ovlád.tlačítko, bezrámečkový design, úsporné 1- množství splachování | kus | 1 |  | 0
provedení nerez matný, dodavatel předloží vzorek k odsouhlasení AD
5 | C72613-1051/98 | Předstěnový systém do lehké SDK příčky, pro podpěry pro bezbariérové WC | sada | 1 |  | 0
závěs. kloz.zepředu těl.postiž.v. 1200mm
6 | 286967596 | Předstěnový systém do lehké SDK příčky | sada | 2 |  | 0
pro závěs. umyvadlo st. v. 850mm
7 | C0921 | Montáž oddáleného splachování | kpl | 1 |  | 0
8 | C99872-6103 | Instal pref presun hmot vyska -24m | t | 0.076 |  | 0
| 720.15 | DOPOČTY PRIRAZEK |  |  |  | 0
9 | C0941/01 | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 |  | 0

## UT
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Ústřední vytápění
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena dodávka | Jedn. Cena montáž | Cena
| 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0
| 730.01 | A. Strojovna |  |  |  |  | 0
1 | 730.01 | A.1 - REVERZIBILNÍ TEPELNÉ ČERPADLO
2 | 730.02 | tepelné čerpadlo země/voda o výkonu 44,6 kW a COP 4,60 pro B0/W35; hl.ak.výk.58 dB(A); max. teplota primár 35°C/ sekundár 60°C/ teplá voda až 70°C; frekvenčně řízený kompresor; reverzní chlazení 54,8 kW a EER 4,4 pro B35/W7; startovací proud 9,8 A; 950 x 900 x 1000 mm (š x h x v); 285 kg, včetně ekvitermní regulace, 3 větve (jedna směšovaná), přesná funkce MaR viz projekt | kus | 1 |  |  | 0
3 | 730.03 | ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ
4 | 730.04 | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | kus | 1 |  |  | 0
5 | 730.05 | A.2 ELEKTRICKÝ KOTEL
6 | 730.06 | Výkon 2,5-22,5kW, součástí, čerpadlo, pojistný ventil 3bary, vlastní ekvitermní regulace | kus | 1 |  |  | 0
7 | 730.07 | A.3 - AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLA/CHLADU
8 | 730.08 | objem 500l, požadované hrdla jsou patrné z výkresové dokumentace, PN3, včetně parotěsné izolace a el. topné spirály o příkonu 10kW | kus | 1 |  |  | 0
9 | 730.09 | A.4-A.9 - OBĚHOVÉ ČERPADLO
10 | 730.10 | A.4 - přírubové, DN40, 9,8m3/h při 120kPa, s plynulou regulací otáček signálem 0-10V | kus | 1 |  |  | 0
11 | 730.11 | A.5 - přírubové, DN40, 7,7m3/h při 60kPa, s plynulou regulací otáček signálem 0-10V | kus | 1 |  |  | 0
12 | 730.12 | A.6 - přírubové, DN32, 5,4m3/h při 100kPa, s autonomní plynulou regulací otáček, funkce flow limit | kus | 1 |  |  | 0
13 | 730.13 | A.7 - přírubové, DN32, 6,1m3/h při 100kPa, s autonomní plynulou regulací otáček | kus | 1 |  |  | 0
14 | 730.14 | A.8 - přírubové, DN32, 3,4m3/h při 80kPa, s autonomní plynulou regulací otáček | kus | 1 |  |  | 0
15 | 730.15 | A.9 - závitové, DN15, 0,5m3/h při 30kPa, s plynulou autonomní regulací otáček | kus | 1 |  |  | 0
16 | 730.16 | A.10 AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
17 | 730.17 | součástí oddělovací člen, čidlo tlaku, vodoměr s měřením vodivosti, změkčovací filtr | kus | 1 |  |  | 0
18 | 730.18 | A.11 AUTOMATICKÝ VAKUOVÝ ODPLYŇOVACÍ AUTOMAT
19 | 730.19 | pro pracovní tlak do 2,5baru, max objem soustavy do 1m3 | kus | 1 |  |  | 0
20 | 730.20 | A.12 MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MÍCHÁNÍ A PLNĚNÍ GLYKOLU
21 | 730.21 | nádrž na 50l, čerpadlo s výtlakem 5 barů | kus | 1 |  |  | 0
22 | 730.22 | A.13 VÝMĚNÍK PRO PASIVNÍ CHLAZENÍ
23 | 730.23 | výkon 35kW, glykol 7/13°C, do 15kPa - voda 9/15°C, do 10kPa, včetně parotěsné izolace | kus | 1 |  |  | 0
24 | 730.24 | A.14 KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ TEPLA
25 | 730.25 | výstupy pro tři větve, hrdla dle PD, včetně konzol | kus | 1 |  |  | 0
26 | 730.26 | A.15 - EXPANZNÍ NÁDOBA
27 | 730.27 | Objem 100l, 6 barů, připojení DN 25 | kus | 1 |  |  | 0
28 | 730.28 | Příslušenství pro expanzní nádoby - kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze a integrovaným vypouštěním, G 1" | kus | 1 |  |  | 0
29 | 730.29 | A.16 - EXPANZNÍ NÁDOBA
30 | 730.30 | Objem 50l, 6 barů, připojení DN 25 | kus | 1 |  |  | 0
31 | 730.31 | Příslušenství pro expanzní nádoby - kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze a integrovaným vypouštěním, G 1" | kus | 1 |  |  | 0
32 | 730.32 | TŘÍCESTNÝ PŘEPÍNACÍ KOHOUT S POHONEM, těsné provedení
33 | 730.33 | DN 50, kvs=75, napájení 24V, ovládání dvoupolohové | kus | 3 |  |  | 0
34 | 730.34 | TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S POHONEM
35 | 730.35 | DN 40, kvs=25, napájení 24V, 0-10V | kus | 1 |  |  | 0
36 | 730.36 | ČTYŘCESTNÁ PŘEPÍNACÍ KLAPA S POHONEM
37 | 730.37 | DN 50, kvs=60, napájení 24V, ovládání dvoupolohové | kus | 1 |  |  | 0
38 | 730.38 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
39 | 730.39 | chromovaný, DN65 | kus | 7 |  |  | 0
40 | 730.40 | chromovaný, DN50 | kus | 21 |  |  | 0
41 | 730.41 | chromovaný, DN32 | kus | 4 |  |  | 0
42 | 730.42 | chromovaný, DN25 | kus | 6 |  |  | 0
43 | 730.43 | chromovaný, DN15 | kus | 3 |  |  | 0
44 | 730.44 | ZÁVITOVÝ FILTR
45 | 730.45 | mosaz, DN 65 | kus | 2 |  |  | 0
46 | 730.46 | mosaz, DN 50 | kus | 1 |  |  | 0
47 | 730.47 | mosaz, DN 32 | kus | 1 |  |  | 0
48 | 730.48 | mosaz, DN 25 | kus | 1 |  |  | 0
49 | 730.49 | MAGNETICKÝ ODLUČOVAČ
50 | 730.50 | DN 50 | kus | 1 |  |  | 0
51 | 730.51 | ZÁVITOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL
52 | 730.52 | s pružinou, mosaz, DN65 | kus | 2 |  |  | 0
53 | 730.53 | s pružinou, mosaz, DN50 | kus | 3 |  |  | 0
54 | 730.54 | s pružinou, mosaz, DN32 | kus | 1 |  |  | 0
55 | 730.55 | s pružinou, mosaz, DN25 | kus | 1 |  |  | 0
56 | 730.56 | PRYŽOVÝ KOMPENZÁTOR
57 | 730.57 | DN65 | kus | 2 |  |  | 0
58 | 730.58 | DN50 | kus | 2 |  |  | 0
59 | 730.59 | POJISTNÝ VENTIL
60 | 730.60 | otevírací tlak 3,0 baru | kus | 2 |  |  | 0
61 | 730.61 | otevírací tlak 5,0 baru | kus | 2 |  |  | 0
62 | 730.62 | otevírací tlak 8,0 baru | kus | 1 |  |  | 0
63 | 730.63 | MECHANICKÝ FILTR
64 | 730.64 | filtr hrubých nečistot s nylonovou tkaninou, DN15 | kus | 1 |  |  | 0
65 | 730.65 | UZAVÍRACÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
66 | 730.66 | DN50, Kvs=29,6 s funkcí uzavíraní, součástí měřící vsuvky pro měření průtoku, tlaku a teploty | kus | 2 |  |  | 0
67 | 730.67 | MĚŘÍCÍ CLONKA
68 | 730.68 | DN 65 | kus | 2 |  |  | 0
69 | 730.69 | DN 50 | kus | 2 |  |  | 0
70 | 730.70 | DN 25 | kus | 1 |  |  | 0
71 | 730.71 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
72 | 730.72 | G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | kus | 10 |  |  | 0
73 | 730.73 | uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | kus | 10 |  |  | 0
74 | 730.74 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
75 | 730.75 | DN15, dle potřeby na nejnižší místa | kus | 10 |  |  | 0
76 | 730.76 | TEPLOMĚR
77 | 730.77 | se zadním připojením G 1/2", včetně jímky, 0-120°C, včetně návarku | kus | 18 |  |  | 0
78 | 730.78 | MANOMETR
79 | 730.79 | radiální, 0-6 bar, G 1/4" | kus | 3 |  |  | 0
80 | 730.80 | PŘÍPRAVA PRO MAR
81 | 730.81 | montáž a dodávka návarků a jímek pro MaR dle požadavků MaR | kus | 1 |  |  | 0
82 | 730.82 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
83 | 730.83 | návarky, příruby, přírubové spoje, drobný montážní materiál, štítky na potrubí | kus | 1 |  |  | 0
84 | 730.84 | POZN. TYPY POHONŮ PROJEDNAT A SCHVÁLIT S MAR
| 730.02 | B. Napojení VZT |  |  |  |  | 0
1 | 730.02.01 | SMĚŠOVACÍ UZEL PRO VZT - TYTÁPĚNÍ
2 | 730.02.02 | s čerpadlem 15/6, ventilem kvs=2,5, pohonem 24V, 0-10V, sestava uzavíracích armatur DN25, teploměry, stavitelný by-pass a filtr | kus | 1 |  |  | 0
3 | 730.02.03 | FLEXIBILNÍ HADICE
4 | 730.02.04 | DN25, délka 0,5m | kus | 2 |  |  | 0
5 | 730.02.05 | DN32, délka 0,5m, včetně kaučukové izolace | kus | 2 |  |  | 0
6 | 730.02.06 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
7 | 730.02.07 | chromovaný, DN32 | kus | 2 |  |  | 0
8 | 730.02.08 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL
9 | 730.02.09 | DN25, průtok min 2100l/h, s možností měření průtoku, a tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci 0-10V, 24V, otevřeno pod napětím | kus | 1 |  |  | 0
10 | 730.02.10 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
11 | 730.02.11 | G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | kus | 4 |  |  | 0
12 | 730.02.12 | uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | kus | 4 |  |  | 0
13 | 730.02.13 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
14 | 730.02.14 | DN15, dle potřeby na nejnižší místa | kus | 2 |  |  | 0
| 730.03 | C. Otopná tělesa včetně napojení |  |  |  |  | 0
1 | 730.03.01 | ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
2 | 730.03.02 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 66mm, výška 900mm - 6 článků | kus | 1 |  |  | 0
3 | 730.03.03 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 66mm, výška 900mm - 19 článků | kus | 1 |  |  | 0
4 | 730.03.04 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 148mm, výška 600mm - 32 článků | kus | 2 |  |  | 0
5 | 730.03.05 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 107mm, výška 2000mm - 14 článků | kus | 2 |  |  | 0
6 | 730.03.06 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 107mm, výška 600mm - 40 článků | kus | 1 |  |  | 0
7 | 730.03.07 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 107mm, výška 600mm - 29 článků | kus | 2 |  |  | 0
8 | 730.03.08 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 66mm, výška 2000mm - 14 článků | kus | 1 |  |  | 0
9 | 730.03.09 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 107mm, výška 600mm - 22 článků | kus | 1 |  |  | 0
10 | 730.03.10 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 107mm, výška 900mm - 22 článků | kus | 2 |  |  | 0
11 | 730.03.11 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 66mm,výška 2500mm - 13 článků | kus | 1 |  |  | 0
12 | 730.03.12 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 107mm, výška 500mm - 22 článků | kus | 2 |  |  | 0
13 | 730.03.13 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 148mm, výška 500mm - 22 článků | kus | 2 |  |  | 0
14 | 730.03.14 | topné těleso z ocelových článků pr.25mm, hloubka 148mm, výška 2500mm - 11 článků | kus | 2 |  |  | 0
15 | 730.03.15 | KONVEKTOR
16 | 730.03.16 | sálavý konvektor, výška 280mm, délka 3600mm, hloubka 133mm | kus | 1 |  |  | 0
17 | 730.03.17 | DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM, s tlakově nezávislou ventilou vložkou
18 | 730.03.18 | deskové topné těleso, hloubka 100m, výška 600mm, délka 900mm | kus | 4 |  |  | 0
19 | 730.03.19 | deskové topné těleso, hloubka 155mm, výška 600mm, délka 1000mm | kus | 2 |  |  | 0
20 | 730.03.20 | OBECNÉ OTOPNÉ TĚLESO
21 | 730.03.21 | výkon 1252W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
22 | 730.03.22 | výkon 1000W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
23 | 730.03.23 | výkon 796W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
24 | 730.03.24 | výkon 1148W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
25 | 730.03.25 | výkon 1915W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
26 | 730.03.26 | výkon 1232W při 55/45°C a 21°C | kus | 2 |  |  | 0
27 | 730.03.27 | výkon 2338W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
28 | 730.03.28 | výkon 1644W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
29 | 730.03.29 | výkon 800W při 55/45°C a 21°C | kus | 1 |  |  | 0
30 | 730.03.30 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
31 | 730.03.31 | G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | kus | 6 |  |  | 0
32 | 730.03.32 | uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | kus | 6 |  |  | 0
33 | 730.03.33 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
34 | 730.03.34 | DN15, dle potřeby na nejnižší místa | kus | 4 |  |  | 0
35 | 730.03.35 | TERMOSTATICKÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL, tlakově nezávislý
36 | 730.03.36 | DN 15-rohové | kus | 30 |  |  | 0
37 | 730.03.37 | ROHOVÉ ŠROUBENÍ
38 | 730.03.38 | DN 15-rohové, uzavírací | kus | 30 |  |  | 0
39 | 730.03.39 | H NAPOJOVACÍ UZAVÍRACÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM BEZ TERMOSTATIKCÉ VLOŽKY
40 | 730.03.40 | DN 15 | kus | 6 |  |  | 0
41 | 730.03.41 | TERMOSTATICKÉ HLAVICE
42 | 730.03.42 | termostatická kapalinová hlavice | kus | 36 |  |  | 0
43 | 730.03.43 | OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
44 | 730.03.44 | drobný montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 730.04 | D. Cirkulační chladící fancoily |  |  |  |  | 0
1 | 730.04.01 | MEZISTROPNÍ FCU, EC motor, neopláštěný
2 | 730.04.02 | výkon 2654 kW při 9/15°C, s čerpadlem kondenzátu | kus | 2 |  |  | 0
3 | 730.04.03 | izolované VZT potrubí s výfukovou vyústkou + nasávací mřížka | kus | 2 |  |  | 0
4 | 730.04.04 | NÁSTĚNNÝ FCU, EC motor
5 | 730.04.05 | výkon 1260 kW při 9/15°C, s čerpadlem kondenzátu | kus | 2 |  |  | 0
6 | 730.04.06 | výkon 1408 kW při 9/15°C, s čerpadlem kondenzátu | kus | 2 |  |  | 0
7 | 730.04.07 | výkon 1630 kW při 9/15°C, s čerpadlem kondenzátu | kus | 2 |  |  | 0
8 | 730.04.08 | výkon 1895 kW při 9/15°C, s čerpadlem kondenzátu | kus | 2 |  |  | 0
9 | 730.04.09 | výkon 1759 kW při 9/15°C, s čerpadlem kondenzátu | kus | 4 |  |  | 0
10 | 730.04.10 | ZÁVITOVÝ KULOVÝ KOHOUT
11 | 730.04.11 | chromovaný, DN20 | kus | 32 |  |  | 0
12 | 730.04.12 | PANCÉŘOVÉ FLEXIBILNÍ HADICE
13 | 730.04.13 | DN20, délka 1,5m, včetně kaučukové izolace | kus | 32 |  |  | 0
14 | 730.04.14 | TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ VENTIL
15 | 730.04.15 | DN20, průtok min 400l/h, s možností měření průtoku, a tlakové ztráty ventilu, pohon pro regulaci PWM, 24V, otevřeno pod napětím | kus | 16 |  |  | 0
16 | 730.04.16 | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
17 | 730.04.17 | G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa dle potřeby (upřesněno na stavbě) | kus | 4 |  |  | 0
18 | 730.04.18 | uzavírací kohout KK10 osazený před AOV | kus | 4 |  |  | 0
19 | 730.04.19 | RUČNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
20 | 730.04.20 | G=3/8", bude osazen na nejvyšší místa u spotřebičů chladu dle potřeby (upřesněno na stavbě) | kus | 16 |  |  | 0
21 | 730.04.21 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
22 | 730.04.22 | DN15, dle potřeby na nejnižší místa | kus | 20 |  |  | 0
| 730.05 | E. Rozvody potrubí - celkem |  |  |  |  | 0
1 | 730.05.01 | MĚDĚNÉ POTRUBÍ, SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK NEBO TVRDÝM PÁJENÍM
2 | 730.05.02 | 64x2,0, včetně fitinek | m | 53 |  |  | 0
3 | 730.05.03 | 54x2,0, včetně fitinek | m | 72 |  |  | 0
4 | 730.05.04 | 42x1,5, včetně fitinek | m | 34 |  |  | 0
5 | 730.05.05 | 35x1,5, včetně fitinek | m | 54 |  |  | 0
6 | 730.05.06 | 28x1,5, včetně fitinek | m | 89 |  |  | 0
7 | 730.05.07 | 22x1,0, včetně fitinek | m | 74 |  |  | 0
8 | 730.05.08 | POTRUBÍ Z TRUBEK VÍCEVRSTVÝCH (Al-PEX-Al), SPOJOVANÉ POMOCÍ LISOVACÍCH FITINEK
9 | 730.05.09 | 32x3 | m | 76 |  |  | 0
10 | 730.05.10 | 26x3 | m | 90 |  |  | 0
11 | 730.05.11 | 20x2 | m | 90 |  |  | 0
12 | 730.05.12 | 18x2 | m | 128 |  |  | 0
13 | 730.05.13 | 16x2 | m | 187 |  |  | 0
14 | 730.05.14 | fitinky | kus | 1 |  |  | 0
15 | 730.05.15 | pozn.1 přesné množství fitinek bude určeno na stavbě
16 | 730.05.16 | pozn.2 délky potrubí zahrnují celou délku trasy včetně kolen
17 | 730.05.17 | pozn.3 požární zatěsnění při prostupu požárně dělící konstrukcí řeší stavba
| 730.06 | F. Tepelné izolace |  |  |  |  | 0
1 | 730.06.01 | KAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 19 mmKAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 19 mmKAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 19 mm
2 | 730.06.02 | tepelná izolace na potrubí 64x2,0 | m | 53 |  |  | 0
3 | 730.06.03 | tepelná izolace na potrubí 54x2,0 | m | 43 |  |  | 0
4 | 730.06.04 | KAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 13 mmKAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 13 mmKAUČUKOVÉ TEPELNÉ IZOLACE Tloušťka izolace 13 mm
5 | 730.06.05 | tepelná izolace na potrubí 42x1,5 | m | 22 |  |  | 0
6 | 730.06.06 | tepelná izolace na potrubí 35x1,5 | m | 44 |  |  | 0
7 | 730.06.07 | tepelná izolace na potrubí 28x1,5 | m | 45 |  |  | 0
8 | 730.06.08 | tepelná izolace na potrubí 22x1,0 | m | 74 |  |  | 0
9 | 730.06.09 | tepelná izolace na potrubí 18x1,0 | m | 10 |  |  | 0
10 | 730.06.10 | IZOLACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ OKRUHU CHLAZENÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ tloušťka izolace 13 mm IZOLACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ OKRUHU CHLAZENÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ tloušťka izolace 13 mm IZOLACE ARMATUR A ZAŘÍZENÍ OKRUHU CHLAZENÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ tloušťka izolace 13 mm
11 | 730.06.11 | tepelná izolace v pásech | kus | 1 |  |  | 0
12 | 730.06.12 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 50 mm
13 | 730.06.13 | tepelná izolace na potrubí 54x2,0 | m | 29 |  |  | 0
14 | 730.06.14 | POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ IZOLACE s Alu fólií tl. izolační vrstvy 40 mm
15 | 730.06.15 | tepelná izolace na potrubí 42x1,5 | m | 12 |  |  | 0
16 | 730.06.16 | tepelná izolace na potrubí 35x1,5 | m | 10 |  |  | 0
17 | 730.06.17 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 30 mm
18 | 730.06.18 | tepelná izolace na potrubí 28x1,5 | m | 44 |  |  | 0
19 | 730.06.19 | tepelná izolace na potrubí 32x3,0 | m | 76 |  |  | 0
20 | 730.06.20 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 25 mm
21 | 730.06.21 | tepelná izolace na potrubí DN25 | m | 8 |  |  | 0
22 | 730.06.22 | tepelná izolace na potrubí 26x3,0 | m | 90 |  |  | 0
23 | 730.06.23 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 20 mm
24 | 730.06.24 | tepelná izolace na potrubí 20x2,0 | m | 90 |  |  | 0
25 | 730.06.25 | tepelná izolace na potrubí 18x2,0 | m | 128 |  |  | 0
26 | 730.06.26 | TEPELNÁ PE IZOLACE tl. 15 mm
27 | 730.06.27 | tepelná izolace na potrubí 16x2,0 | m | 187 |  |  | 0
28 | 730.06.28 | pozn. nutno uvažovat rezervu na prořez
| 730.07 | G. Ostatní |  |  |  |  | 0
1 | 730.07.01 | montážní a pomocný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
2 | 730.07.02 | Výšková montáž a použití mechanizmů | kpl | 1 |  |  | 0
3 | 730.07.03 | Doprava (odhad) | kpl | 1 |  |  | 0
4 | 730.07.04 | Zpracování dodavatelské a dokumentace pro zkoušky zařízení | kpl | 1 |  |  | 0
| 730.08 | H. Uvedení do provozu |  |  |  |  | 0
1 | 730.08.01 | Vyregulování soustavy, tlakové a provozní zkoušky | kpl | 1 |  |  | 0
2 | 730.08.02 | Vypracování protokolů, revize zařízeních | kpl | 1 |  |  | 0
3 | 730.08.03 | Provozní předpisy | kpl | 1 |  |  | 0

## ELE
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Elektromontáže
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena dodávka | Jedn. Cena montáž | Cena
| 740 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| 740.01 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
1 | 740.01.01 | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ
2 | 740.01.02 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 100 |  |  | 0
3 | 740.01.03 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 40 |  |  | 0
4 | 740.01.04 | CYKY-J 3x1.5, volně | m | 20 |  |  | 0
5 | 740.01.05 | CYKY-J 3x2.5, volně | m | 170 |  |  | 0
6 | 740.01.06 | CYKY-O 3x1.5, pod omítkou | m | 150 |  |  | 0
7 | 740.01.07 | CYKY-O 5x1.5, pod omítkou | m | 11 |  |  | 0
8 | 740.01.08 | CYKY-J 3x1.5, pod omítkou | m | 1100 |  |  | 0
9 | 740.01.09 | CYKY-J 3x2.5, pod omítkou | m | 1350 |  |  | 0
10 | 740.01.10 | CYKY-J 4x16, pod omítkou | m | 11 |  |  | 0
11 | 740.01.11 | CYKY-J 5x1.5, pod omítkou | m | 80 |  |  | 0
12 | 740.01.12 | CYKY-J 5x2.5, pod omítkou | m | 60 |  |  | 0
13 | 740.01.13 | CYKY-J 5x4, pod omítkou | m | 35 |  |  | 0
14 | 740.01.14 | CYKY-J 5x6, pod omítkou | m | 85 |  |  | 0
15 | 740.01.15 | 1-CYKY-J 4x70 RM | m | 5 |  |  | 0
16 | 740.01.16 | 90-O 2x1,5 RE, pod omítkou | m | 45 |  |  | 0
17 | 740.01.17 | 90-J 3x1,5 RE, pod omítkou | m | 45 |  |  | 0
18 | 740.01.18 | Speciální izolovaný kabel 2x1 mm2 (CAB-307) -systém domácího telefonu | m | 80 |  |  | 0
19 | 740.01.19 | Kabel 6 F1/UTP CAT6 PVC, volně | m | 2750 |  |  | 0
20 | 740.01.20 | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ
21 | 740.01.21 | Spínač jednopólový, řazení 1, 3559-A01345 | kus | 22 |  |  | 0
22 | 740.01.22 | Přepínač sériový, řazení 5, 3559-A05345 | kus | 6 |  |  | 0
23 | 740.01.23 | Přepínač střídavý, řazení 6, 3559-A06345 | kus | 14 |  |  | 0
24 | 740.01.24 | Kryt jednoduchý, 3559B-A0065181 | kus | 36 |  |  | 0
25 | 740.01.25 | Kryt dělený, 3559B-A0065281 | kus | 6 |  |  | 0
26 | 740.01.26 | ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ
27 | 740.01.27 | Zásuvka jednonásobná, 5519B-A0235781,s ochr. kolíkem a clonkami, bezšroubová, antracitová, koncová | kus | 35 |  |  | 0
28 | 740.01.28 | Zásuvka jednonásobná, 5519B-A0235781,s ochr. kolíkem a clonkami, bezšroubová, antracitová,, průběžná | kus | 60 |  |  | 0
29 | 740.01.29 | Zásuvka jednonásobná IP 44, 5519H-A02997 63 + rámeček jednonásobný 3901H-A05010 63 | kus | 4 |  |  | 0
30 | 740.01.30 | Přístroj zásuvky datové , Cat. 6/u, R304374 | kus | 44 |  |  | 0
31 | 740.01.31 | Kryt zásuvky datové, 2CKA001724A4253 | kus | 22 |  |  | 0
32 | 740.01.32 | Maska nosná pro 2 datové zásuvky, | kus | 22 |  |  | 0
33 | 740.01.33 | RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE
34 | 740.01.34 | Rámeček jednonásobný, 2CKA001754A4240 | kus | 159 |  |  | 0
35 | 740.01.35 | ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ
36 | 740.01.36 | Zásuvka průmyslová třífázová, IP 44, 16 A, 416RS6 | kus | 1 |  |  | 0
37 | 740.01.37 | ZÁSUVKY PODLAHOVÉ
38 | 740.01.38 | Krabice pro 4 modulů, 2x2 modulů, nerezový kryt, barva šedá | kus | 19 |  |  | 0
39 | 740.01.39 | Zásuvka 2P + T 16 A – 250 V, bílá, 0 787 01 | kus | 19 |  |  | 0
40 | 740.01.40 | Zásuvka RJ 45, Cat. 6 UTP, 0 765 81 | kus | 38 |  |  | 0
41 | 740.01.41 | SPÍNAČE OSTATNÍ
42 | 740.01.42 | tlačítko požární GW 42-201 12x12x 5cm červené se sklem, IP55 | kus | 1 |  |  | 0
43 | 740.01.43 | KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY
44 | 740.01.44 | KU 68-1901 krabice univerzální | kus | 121 |  |  | 0
45 | 740.01.45 | KU 68-1902 krabice odbočná | kus | 15 |  |  | 0
46 | 740.01.46 | KPR 68 krabice univerzální (hluboká) | kus | 42 |  |  | 0
47 | 740.01.47 | 2316 trubka ohebná, pod omítku | m | 1400 |  |  | 0
48 | 740.01.48 | 2329 trubka ohebná, pod omítku | m | 100 |  |  | 0
49 | 740.01.49 | Kabelová příchytka oboustranná | kus | 420 |  |  | 0
50 | 740.01.50 | Hmoždinka PE + vrut | kus | 840 |  |  | 0
51 | 740.01.51 | svorka, 5x1-2,5mm2, 273-105 | kus | 122 |  |  | 0
52 | 740.01.52 | UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ
53 | 740.01.53 | 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 128 |  |  | 0
54 | 740.01.54 | 5x1,5 až 4 mm2 | kus | 15 |  |  | 0
55 | 740.01.55 | 4x16 mm2 | kus | 1 |  |  | 0
56 | 740.01.56 | 5x6 mm2 | kus | 3 |  |  | 0
57 | 740.01.57 | 4x70 mm2 | kus | 1 |  |  | 0
58 | 740.01.58 | SVÍTIDLA
Svítidla jsou vykázány na listu AS_+_SK
63 | 740.01.63 | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
64 | 740.01.64 | přípojka - optický kabel, chránička optického kabelu HDPE, WIFI | kpl | 1 |  |  | 0
65 | 740.01.65 | SNÍMAČE POHYBU
66 | 740.01.66 | Pohybové IR čidlo pro ovládání svítidel, kompletní dodávka a montáž | kus | 7 |  |  | 0
67 | 740.01.67 | ROZVÁDĚČE
68 | 740.01.68 | RACK
69 | 740.01.69 | Např. 19' rozvaděč stojanový 22U/600x600 skleněné dveře - RMA-22-A66-XAX-A1 | kus | 1 |  |  | 0
70 | 740.01.70 | Patch panel 48 x RJ45 CAT6 UTP | kus | 2 |  |  | 0
71 | 740.01.71 | Optická vana bez výplně | kus | 1 |  |  | 0
72 | 740.01.72 | Výplň optické vany včetně svaření optických vláken na straně jednotek | kus | 1 |  |  | 0
73 | 740.01.73 | Měření optické kabeláže včetně vystavení protokolu | kus | 1 |  |  | 0
74 | 740.01.74 | Zapojení a proměření kabeláže | kus | 1 |  |  | 0
75 | 740.01.75 | Rozváděč RH.0
76 | 740.01.76 | IL006218-F Rám+dveře 2A-18 | kus | 1 |  |  | 0
77 | 740.01.77 | CSIL129218 Konstrukce instalační 2-18 | kus | 1 |  |  | 0
78 | 740.01.78 | LTN-6B-1 Jistič | kus | 1 |  |  | 0
79 | 740.01.79 | LTN-10B-1 Jistič | kus | 3 |  |  | 0
80 | 740.01.80 | LTN-16B-1 Jistič | kus | 8 |  |  | 0
81 | 740.01.81 | LTN-20B-3 Jistič | kus | 3 |  |  | 0
82 | 740.01.82 | LTN-25B-3 Jistič | kus | 3 |  |  | 0
83 | 740.01.83 | NAPÁJECÍ ZDROJ DOMOVNÍHO VRÁTNÉHO | kus | 1 |  |  | 0
84 | 740.01.84 | LFN-40-4-030AC | kus | 1 |  |  | 0
85 | 740.01.85 | OLI-10B-1N-030AC | kus | 2 |  |  | 0
86 | 740.01.86 | Kombinovaný svodič typ 1 a 2, typ FLP-B+C MAXI/3, | kus | 1 |  |  | 0
87 | 740.01.87 | Vypínač 3 pól. 80A SB380 | kus | 1 |  |  | 0
88 | 740.01.88 | Podružný materiál | kus | 1 |  |  | 0
89 | 740.01.89 | Rozváděč RP1
90 | 740.01.90 | CSIL129216 Konstrukce instalační 2-16 | kus | 1 |  |  | 0
91 | 740.01.91 | IL008216-B Rám+dveře 2U-16 | kus | 1 |  |  | 0
92 | 740.01.92 | CSEI2U16-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U16 | kus | 1 |  |  | 0
93 | 740.01.93 | Vypínač 3 pól. 40A SB340 | kus | 1 |  |  | 0
94 | 740.01.94 | Svodič přepětí SLP-275 V/4, typ 2 | kus | 1 |  |  | 0
95 | 740.01.95 | LFN-40-4-030AC | kus | 3 |  |  | 0
96 | 740.01.96 | OLI-10B-1N-030AC | kus | 3 |  |  | 0
97 | 740.01.97 | OLI-16B-1N-030AC | kus | 1 |  |  | 0
98 | 740.01.98 | LTN-16B-1 Jistič | kus | 18 |  |  | 0
99 | 740.01.99 | LTN-16B-3 Jistič | kus | 1 |  |  | 0
100 | 740.01.100 | LTN-10B-1 Jistič | kus | 2 |  |  | 0
101 | 740.01.101 | Podružný materiál | kus | 1 |  |  | 0
102 | 740.01.102 | Rozváděč RP2
103 | 740.01.103 | CSIL129216 Konstrukce instalační 2-16 | kus | 1 |  |  | 0
104 | 740.01.104 | IL008216-B Rám+dveře 2U-16 | kus | 1 |  |  | 0
105 | 740.01.105 | CSEI2U16-E Protipožární úprava EI30 pro M2000 Eko, 2U16 | kus | 1 |  |  | 0
106 | 740.01.106 | Vypínač 3 pól. 40A SB340 | kus | 1 |  |  | 0
107 | 740.01.107 | Svodič přepětí SLP-275 V/4, typ 2 | kus | 1 |  |  | 0
108 | 740.01.108 | LFN-40-4-030AC | kus | 3 |  |  | 0
109 | 740.01.109 | OLI-10B-1N-030AC | kus | 4 |  |  | 0
110 | 740.01.110 | LTN-16B-1 Jistič | kus | 24 |  |  | 0
111 | 740.01.111 | LTN-10B-1 Jistič | kus | 6 |  |  | 0
112 | 740.01.112 | Podružný materiál | kus | 1 |  |  | 0
113 | 740.01.113 | Rozváděč RP3
114 | 740.01.114 | CSIL129216 Konstrukce instalační 2-16 | kus | 1 |  |  | 0
115 | 740.01.115 | IL008216-B Rám+dveře 2U-16 | kus | 1 |  |  | 0
116 | 740.01.116 | Vypínač 3 pól. 40A SB340 | kus | 1 |  |  | 0
117 | 740.01.117 | Svodič přepětí SLP-275 V/4, typ 2 | kus | 1 |  |  | 0
118 | 740.01.118 | LFN-40-4-030AC | kus | 3 |  |  | 0
119 | 740.01.119 | OLI-10B-1N-030AC | kus | 3 |  |  | 0
120 | 740.01.120 | OLI-16B-1N-030AC | kus | 1 |  |  | 0
121 | 740.01.121 | LTN-16B-1 Jistič | kus | 22 |  |  | 0
122 | 740.01.122 | LTN-10B-1 Jistič | kus | 3 |  |  | 0
123 | 740.01.123 | Podružný materiál | kus | 1 |  |  | 0
124 | 740.01.124 | Rozváděč ER
125 | 740.01.125 | Elektroměrový rozváděč ZAPUŠTĚNÝ VE STĚNĚ určený pro přímé měření energií. Technické parametry: 3x třífázový elektroměr s 3x HDO přívod standartně do 75 mm2, krytí IP40 | kus | 1 |  |  | 0
126 | 740.01.126 | LTN-63B-3 Jistič | kus | 1 |  |  | 0
127 | 740.01.127 | ODPÍNAČ 24V/DC - TOTAL STOP | kus | 2 |  |  | 0
128 | 740.01.128 | ODPÍNAČ 3x 100A s cívkou 24V/DC | kus | 1 |  |  | 0
129 | 740.01.129 | ODPÍNAČ 3x 63A s cívkou 24V/DC | kus | 1 |  |  | 0
130 | 740.01.130 | LTN-32B-3 Jistič | kus | 1 |  |  | 0
131 | 740.01.131 | LTN-2B-1 Jistič | kus | 1 |  |  | 0
132 | 740.01.132 | Podružný materiál | kus | 1 |  |  | 0
137 | 740.01.137 | SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE
138 | 740.01.138 | Volací systém pro invalidní osoby, set obsahuje volací tlačítko podsvětlené, tahové tlačítko, adresnou spínací jednotku, šňůrový ovladač koncový, kontrolní modul s alarmem, nulovací tlačítko a bezpečnostní transformátor, vše včetně instalačních krabic a příslušenství | kus | 1 |  |  | 0
139 | 740.01.139 | UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
140 | 740.01.140 | Pospojování vodičem CYA 4 žl/z (H07V-K) | m | 50 |  |  | 0
141 | 740.01.141 | Pospojování vodičem CYA 10 žl/z (H07V-K) | m | 25 |  |  | 0
142 | 740.01.142 | Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodičů, svorek a instalace | kus | 2 |  |  | 0
143 | 740.01.143 | HROMOSVOD - DEHN
144 | 740.01.144 | VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ HVI long (s=75) BARVA ŠEDÁ (819136) | m | 110 |  |  | 0
145 | 740.01.145 | J3,2+1(s75) IZOLOVANÝ JÍMAČ HVI (s=75) S DÉLKOU MIN. 3,4m NAD VĚŽ | kus | 7 |  |  | 0
146 | 740.01.146 | J4,7+2,5(s75) IZOLOVANÝ JÍMAČ HVI (s=75) S DÉLKOU MIN. 6,2 m NAD HRANU KOMÍNA | kus | 7 |  |  | 0
147 | 740.01.147 | Připojovací sada 4*D20 na jímač 819 294 | kus | 2 |  |  | 0
148 | 740.01.148 | ZKUŠEBNÍ SVORKA (459129 | kus | 4 |  |  | 0
149 | 740.01.149 | Svorka PA k vodiči HVI 410229 | kus | 4 |  |  | 0
150 | 740.01.150 | Příslušenství pro montáž a instalaci HVI vodiče | kus | 1 |  |  | 0
151 | 740.01.151 | SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO VODIČ HVI VNĚ PODPŮRNÉ TRUBKY (819148) | kus | 2 |  |  | 0
152 | 740.01.152 | SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO VODIČ HVI UVNITŘ PODPŮRNÉ TRUBKY (NAPŘ. 819147) | kus | 2 |  |  | 0
153 | 740.01.153 | DRŽÁK VEDENÍ NA STŘEŠE V PŘÍPADĚ INSTALACE NAD KRYTINU | kus | 40 |  |  | 0
154 | 740.01.154 | DRŽÁK NA KROV NEBO ZEĎ(např. 105340) NEBO V PŘÍPADĚ PŘIPRAVENÉ NOSNÉ TRUBKY PRŮM. 50 STAVBOU DRŽÁK NA TRUBKU (105354) | kus | 4 |  |  | 0
155 | 740.01.155 | DRŽÁK VEDENÍ NA FASÁDU (275259) | kus | 50 |  |  | 0
156 | 740.01.156 | DEMONTÁŽE
157 | 740.01.157 | Demontáž stávající elektroinstalace objektu | soubor | 1 |  |  | 0
158 | 740.01.158 | Identifikace nepotřebných přístrojů (včetně kabeláže) dle projektu a jejich demontáž (svítidla, spínače, zásuvky NN, zásuvky slaboproudé, kabelová vedení) | soubor | 1 |  |  | 0
159 | 740.01.159 | Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci | soubor | 1 |  |  | 0
160 | 740.01.160 | STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
161 | 740.01.161 | Příprava kapes pro krabice | kus | 178 |  |  | 0
162 | 740.01.162 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 30mm, hl. 50mm | m | 750 |  |  | 0
163 | 740.01.163 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 70mm, hl. 50mm | m | 200 |  |  | 0
164 | 740.01.164 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 100mm, hl. 50mm | m | 50 |  |  | 0
165 | 740.01.165 | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 30mm, hl. 50mm | m | 750 |  |  | 0
166 | 740.01.166 | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 70mm, hl. 50mm | m | 200 |  |  | 0
167 | 740.01.167 | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 100mm, hl. 50mm | m | 50 |  |  | 0
168 | 740.01.168 | Odvoz suti do 1 km | t | 3.8 |  |  | 0
169 | 740.01.169 | Příplatek za každý další 1 km odvozu suti (odvoz 20km) | t | 76 |  |  | 0
170 | 740.01.170 | Zabezpečení pracoviště | hod | 10 |  |  | 0
171 | 740.01.171 | Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s částí původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchylky od skutečnosti prověří a vyřeší realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem. | kus | 1 |  |  | 0
172 | 740.01.172 | OSTATNÍ PROFESE
173 | 740.01.173 | Revizní technik | hod | 50 |  |  | 0
174 | 740.01.174 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 8 |  |  | 0
175 | 740.01.175 | Podružný materiál (+3% ceny materiálu) | kpl | 1 |  |  | 0
176 | 740.01.176 | PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | kpl | 1 |  |  | 0

## AV
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
AV technika
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| 742 | AV technika |  |  |  | 0
| 742.01 | Hlasovací systém |  |  |  | 0
1 | 742.01.01 | Hlasovací systém kompatibilní se stávajícím systémem Pabliko - softwarová část | kus | 1 |  | 0
2 | 742.01.02 | Řídící PC pro hlasovací systém - rackmountová montáž max. 4U; ekvivalentní procesor k Intel i7 12700 nebo novější; min.16GB RAM; min. 250GB SSD; Windows 11 Pro; grafická karta s výstupem HDMI (může být integrovaná); ethernet rozhraní 2x | kus | 1 |  | 0
3 | 742.01.03 | Řídící PC pro kamerový systém - rackmountová montáž max. 4U; ekvivalentní procesor k Intel i7 12700 nebo novější; min.16GB RAM; min. 250GB SSD; Windows 11 Pro; externí grafická karta střední a vyšší třídy dle katalogu výrobce, min. 6GB RAM, HDMI; ethernet rozhraní min. 1x | kus | 1 |  | 0
4 | 742.01.04 | Oddělovač sběrnice | kus | 1 |  | 0
5 | 742.01.05 | Napájecí zdroj CU hlasovacího systému | kus | 1 |  | 0
6 | 742.01.06 | Hlasovací jednotka - podmíněná integrace se stávajícím hlasovacím systémem Pabliko; počet připojených jednotek: 21; dotykové hlasovací jednotky integrovatelné do stolů; autorizace uživatelů bezkontaktní čipovou kartou; výška nad deskou stolu do 5mm; podsvětlené symboly pro jednotlivé stavy v jednání: PRO, PROTI, ZDRŽET SE, DISKUSE, POZNÁMKA; materiál: sklo, tmavé provedení; zpětná vazba při stisku: vibrace, zvuk; propojení kabelem ve smyčce | kus | 21 |  | 0
7 | 742.01.07 | Bezkontaktní RFID karty | kus | 21 |  | 0
8 | 742.01.08 | BUS kabel | m | 100 |  | 0
9 | 742.01.09 | Oživení hlasovacího systému | hod | 12 |  | 0
| 742.02 | Konferenční systém |  |  |  | 0
1 | 742.02.01 | Centrální jednotka konferenčního systému - podmíněná integrace se stávajícím hlasovacím systémem Pabliko; plně digitální konferenční systém; možnost nastavební presetů na centrální jednotce; vstupy centrální konferenční jednotky: MIC/LINE x 2, AUX (stereo) x 1. výstupy: Balanced x 4, Unbalanced x 1; digitální zpracování zvuku: 24-bit/ 48kHz; dynamický rozsah: 110dB; frekvenční odezva: 20 Hz-20 kHz; nahrávání: možnost záznamu na USB - MP3; latence: mic vstup » výstup ̃ 1 ms, DU » CU ̃ 1.2 ms; napájení: AC 100-240 V 50/60 Hz; rackmountová montáž: 1U | kus | 1 |  | 0
2 | 742.02.02 | Diskusní jednotka konferenčního systému - počet připojených jednotek: 25; forma integračních jednotek umístěných pod deskou stolu; v konferenčním režimu mimo jednání zastupitelstva města možnost ovládat jednotku před tlačítko umístěné na desce stolu; rámečky mikrofonu a tlačítka umístěné na desce stolu ve stejném designu jako hlasovací jednotlka (sklo, tmavé provedení), propojení jednotek kabelem ve smyčce, dynamický rozsah: 107 dB; frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz; vzorkovací frekvence / zpracování: 24 bit / 48 kZz; délka mikrofonu nad deskou stolu 35-48cm | kus | 25 |  | 0
3 | 742.02.03 | Mikrofon stolní- 3-pinový kondenzátorový mikrofon s LED kroužkem, pro použití v konferenčních systémech, délka 550-600mm, průměr 15-20mm, hyperkardioidní směrová charakteristika, dvojitý pop filtr - vnitřní mikrofonní filtr a odnímatelný větrný kryt; RFI stínění, flexibilní husí krk pro přesné umístění mikrofonu; frekvenční rozsah 100-15000Hz, citlivost -40dB (10.0 mV)re 1V při 1 Pa, maximální vstupní hladina zvuku 138 dB SPL, 1 kHZ při 1%; odstup signálu od šumu 64dB, 1 kHz při 1 Pa | kus | 25 |  | 0
4 | 742.02.04 | Mikrofonní kabel | m | 15 |  | 0
5 | 742.02.05 | Mikrofon přenosný - digitální bezdrátový, podmínkou propojení s centrální jednotkou konferenčního systému; dosah: alespoň 60m na přímou viditelnost; frekvenční rozsah (Audio): 20 Hz - 20 kHz; vzorkování (Audio): 24-bit / 48 kHz; napájení: výměnná baterie; doba provozu: alespoň 5 hodin | kus | 1 |  | 0
6 | 742.02.06 | Zásuvka | kus | 25 |  | 0
7 | 742.02.07 | Podložka | kus | 25 |  | 0
8 | 742.02.08 | FTP kabel Cat.6 - 2m | kus | 25 |  | 0
9 | 742.02.09 | Průchodka na mikrofon | kus | 25 |  | 0
10 | 742.02.10 | Držák mikrofonní zásuvky | kus | 25 |  | 0
11 | 742.02.11 | Tlačítko jednopólové - strojek | kus | 25 |  | 0
12 | 742.02.12 | Tlačítko jednopólové - krytka | kus | 25 |  | 0
13 | 742.02.13 | Oživení konferenčního systému | hod | 8 |  | 0
| 742.03 | Audio systém |  |  |  | 0
1 | 742.03.01 | Stropní reproduktor - 2-pásmový, stropní přední/prostorový k vestavbě do podhledu, max. vstupní výkon 100W, nominální (RMS) vstupní výkon 40W, impedance 8 ohmů, frekvenční rozsah 65Hz-18kHz, citlivost 90dB, rozměry (průměrxhloubka) Ø cca 240mm x do 120mm, provedení mřížky: tenká, lehká, s magnetickým uchycením, přelakovatelná, ochrana: utěsněný zadní kryt chránící před preachem a vlhkostí, instalace: montážní svorky se závitem | pár | 11 |  | 0
2 | 742.03.02 | Zesilovač 800W - počet výstupních kanálů: 2, zesilovač třídy D; výstupní výkon (8Ώ): 800W na kanál; výstupní výkon (4Ώ): 1050W na kanál; frekvenční odezva: 20Hz-20kHz; odstup signál/šum (S/N): 100dB; přeslech: méně než -60dB; vstupní impedance: 20 k Ώ(symetrický); A/D D/A převodníky 24-bit lineární; vzorkovací frekvence (interní): 48 kHz; vestavěné DSP funkce: 6-pásmový parametrický ekvalizér, filtry HDF/LPF; vstupy: 2x XLR-3-31, 2x 1/4" PHONE (TRS); výstupy (reproduktory): 2x Neutrik speakON NL4, 2 páry Binding post (šroubovací svorky), 2x 1/4" PHONE (TS); latence: do 5ms; rackmountová montáž: 2U | kus | 1 |  | 0
3 | 742.03.03 | Zesilovač 500W - počet výstupních kanálů: 2, zesilovač třídy D; výstupní výkon (8Ώ): 500W na kanál; výstupní výkon (4Ώ): 800W na kanál; frekvenční odezva: 20Hz-20kHz; odstup signál/šum (S/N): 100dB; přeslech: méně než -60dB; vstupní impedance: 20 k Ώ(symetrický); A/D D/A převodníky 24-bit lineární; vzorkovací frekvence (interní): 48 kHz; vestavěné DSP funkce: 6-pásmový parametrický ekvalizér, filtry HDF/LPF; vstupy: 2x XLR-3-31, 2x 1/4" PHONE (TRS); výstupy (reproduktory): 2x Neutrik speakON NL4, 2 páry Binding post (šroubovací svorky), 2x 1/4" PHONE (TS); latence: do 5ms; rackmountová montáž: 2U | kus | 2 |  | 0
4 | 742.03.04 | Audio kabely | m | 350 |  | 0
| 742.04 | Video |  |  |  | 0
1 | 742.04.01 | Televize min. 75", rozlišení min. 4K Ultra HD, poměr stran 16:9, Wi-fi/ethernet, min. 2 porty HDMI, min. 1 USB port, instalace na VESA držák | kus | 5 |  | 0
2 | 742.04.02 | Vesa držák - pro nástěnnou montáž, kloubová konstrukce, min. - max. vzdálenost od zdi 8-40cm, horizontální náklon 120°, vertikální náklon, pro montáž do zdi | kus | 5 |  | 0
3 | 742.04.03 | Monitor předsedajícího - úhlopříčka 14"-16", rozlišení min. 1920x1080, zajištění vstupu signálu z HDMI kabelu, tenký profil, instalace: podstavec, stativ | kus | 1 |  | 0
4 | 742.04.04 | Podstavec na monitor předsedajícího | kus | 1 |  | 0
5 | 742.04.05 | Napájecí adaptér usb-c | kus | 1 |  | 0
6 | 742.04.06 | Redukce HDMI to microHDMI | kus | 1 |  | 0
7 | 742.04.07 | HDMI kabel 5m | kus | 2 |  | 0
8 | 742.04.08 | HDMI kabel 10m | kus | 1 |  | 0
9 | 742.04.09 | HDMI kabel 15m | kus | 1 |  | 0
10 | 742.04.10 | HDMI kabel 20m | kus | 4 |  | 0
11 | 742.04.11 | HDMI průchodka NAHDMI-W | kus | 2 |  | 0
12 | 742.04.12 | HDMI splitter | kus | 1 |  | 0
13 | 742.04.13 | PTZ kamera - IP kamera, rozlišení min. 4Mpx, ethernet, PoE napájení, podpora protokolu VISCA, VAPIX nebo Dahua CGI přes Eth. Rozhraní, podpora protokolu RTSP, podpora kodeků H.265/H.264, min. 10x optický zoom, horizontální pozorovací úhel 80°-100°, horizontální natočení min. 260°, světelnost objektivu f/1.8 nebo nižší při nulovém zoomu, uchycení ke zdi | kus | 2 |  | 0
| 742.05 | Slaboproud |  |  |  | 0
1 | 742.05.01 | Rack 19", alespoň 18U, hloubkka 60 cm, přepěťová ochrana | kus | 1 |  | 0
2 | 742.05.02 | Rack přepěťová ochrana | kus | 2 |  | 0
3 | 742.05.03 | ETH Switch 19", počet portů: 24xRJ-45 10/100/1000,4xSFP; PoE Standard 802.3af (PoE) / 802.3at (PoE+),PoE Budget (např. 195W / 375W);Switching Capacity 128 Gbps; Forwarding Rate 95.23 Mpps; MAC Table / Jumbo 16K záznamů / 9 KB; L3 Funkce Static Routing (IPv4/IPv6), 512 cest; VLAN / STP 4K VLAN IDs, 802.1Q, RSTP, MSTP; Bezpečnost 802.1X, DHCP Snooping, DAI, IP Source Guard; Management CLI, Web UI, SNMP v1/2/3, SSH, SSL; Energetika 802.3az (EEE); Záruka Limited Lifetime (LLW) + NBD výměna. | kus | 1 |  | 0
4 | 742.05.04 | ETH zásuvka FTP - strojek, integrační do stolu | kus | 5 |  | 0
5 | 742.05.05 | ETH zásuvka - krytka | kus | 5 |  | 0
6 | 742.05.06 | UTP kabel Cat.6e - metráž | m | 300 |  | 0
| 742.06 | Silnoproud |  |  |  | 0
1 | 742.06.01 | Nástěnný rozvaděč a vybavení rozvaděče | kus | 1 |  | 0
2 | 742.06.02 | Kabel CYKY-J 3x2.5 mm | m | 100 |  | 0
3 | 742.06.03 | Instalační vypínač | kus | 1 |  | 0
4 | 742.06.04 | Jistič 25B/3 PL6 | kus | 3 |  | 0
5 | 742.06.05 | Proudový chránič s jističem PFL6 | kus | 5 |  | 0
6 | 742.06.06 | Zásuvka 230V s USB A + USB C adaptérem - strojek | kus | 25 |  | 0
7 | 742.06.07 | Zásuvka 230V s USB A + USB C adaptérem - kryt | kus | 25 |  | 0
8 | 742.06.08 | Instalační krabice do dřeva 1 pozice | kus | 21 |  | 0
9 | 742.06.09 | Instalační krabice do dřeva 3 pozice | kus | 25 |  | 0
| 742.07 | Ostatní materiál |  |  |  | 0
1 | 742.07.01 | Rámeček 3 násobný - crystal sklo, černá | kus | 25 |  | 0
2 | 742.07.02 | Žlab pod stoly | m | 40 |  | 0
3 | 742.07.03 | Revize | kpl | 1 |  | 0
4 | 742.07.04 | Doprava | km | 260 |  | 0
5 | 742.07.05 | Práce slaboproud, silnoproud - 2 pracovníci | hod | 120 |  | 0

## VZT
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Vzduchotechnika
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena dodávka | Jedn. Cena montáž | Cena
| 750 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0
| 750.01 | Zařízení č.1 Hygienické zázemí 1.NP a Technická místnost 1.PP– Odvod |  |  |  |  | 0
1 | 750.01.01 | Ventilátor do kruhového potrubí DN160 vzduchový výkon 220m3/h, tlak 150Pa s příkonem 0,06kW, proudem 0,3A a napětím 230V | kus | 1 |  |  | 0
2 | 750.01.02 | Ventilátor do kruhového potrubí DN160 vzduchový výkon 220m3/h, tlak 150Pa s příkonem 0,06kW, proudem 0,3A a napětím 230V | kus | 1 |  |  | 0
3 | 750.01.03 | Tlumič hluku DN160 délka 600 | kus | 3 |  |  | 0
4 | 750.01.04 | Výfuková hlavice DN160 | kus | 2 |  |  | 0
5 | 750.01.05 | Protidešťová žaluzie 200x200 | kus | 1 |  |  | 0
6 | 750.01.06 | Odvodní talířový ventil DN80 | kus | 3 |  |  | 0
7 | 750.01.07 | Odvodní talířový ventil DN100 | kus | 3 |  |  | 0
8 | 750.01.08 | Odvodní talířový ventil DN160 | kus | 1 |  |  | 0
9 | 750.01.09 | Přívodní mřížka DN160 | kus | 1 |  |  | 0
10 | 750.01.10 | Tvarovky čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 0.5 |  |  | 0
11 | 750.01.11 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm | bm | 1 |  |  | 0
12 | 750.01.12 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 0.5 |  |  | 0
13 | 750.01.13 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm | bm | 67 |  |  | 0
14 | 750.01.14 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 5.5 |  |  | 0
| 750.02 | Zařízení č.2 Větrání 2.NP - Přívod |  |  |  |  | 0
1 | 750.02.01 | Rekuperační jednotka s průtokem vzduchu přívod/odvod 2320m3/h / 2170 m3/h pro tlak přívod/odvod 250Pa / 250Pa v podstropním provedení (a s příslušenstvím pro uchycení), s protiproudým deskovým rekuperačním výměníkem, s filtrem G4, s ventilátory EC s příkonem 1,35kW, proudem 10A a napětím 230V s pružnými manžetami, s uzavíracími klapkami, s integrovaným vodním ohřívačem 6,5kW (médium 55/45), externím chladičem včetně propojovacích kabelů výkonu 14kW (médium 55/45) a s regulací | kpl | 1 |  |  | 0
2 | 750.02.02 | Buňkových tlumič hluku 400x500-2000 s náběhem na obou koncích tlumiče | kus | 1 |  |  | 0
3 | 750.02.03 | Regulační klapka DN160 kruhová, dvoupolohové ovládání servopohonem 24V – se signalizací jedné polohy | kus | 1 |  |  | 0
4 | 750.02.04 | Regulační klapka DN250 kruhová, dvoupolohové ovládání servopohonem 24V – se signalizací jedné polohy | kus | 1 |  |  | 0
5 | 750.02.05 | Vířivý anemostat pro přívod 500x500 počet lamel 24 | kus | 1 |  |  | 0
6 | 750.02.06 | Protidešťová žaluzie plocha A=0,1 m2 | kus | 4 |  |  | 0
7 | 750.02.07 | Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN160 | bm | 1.5 |  |  | 0
8 | 750.02.08 | Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN315 | bm | 5 |  |  | 0
9 | 750.02.09 | Požární izolace A30min tl. 40mm | m2 | 50 |  |  | 0
10 | 750.02.10 | Tepelné izolace potrubí kaučuk min. tl. 20mm | m2 | 28 |  |  | 0
11 | 750.02.11 | Trouby rovné Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 65 |  |  | 0
12 | 750.02.12 | Tvarovky čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 15 |  |  | 0
13 | 750.02.13 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm | bm | 5.5 |  |  | 0
14 | 750.02.14 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 1 |  |  | 0
15 | 750.02.15 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm | bm | 2 |  |  | 0
16 | 750.02.16 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm | bm | 3.5 |  |  | 0
17 | 750.02.17 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm, tvarovky | bm | 0.5 |  |  | 0
18 | 750.02.18 | Rozvody a vyústky ve fabionu m.č.2.03 a 2.04 budou řešeny v dalším stupni PD | kpl | 1 |  |  | 0
| 750.03 | Zařízení č.2 Větrání 2.NP – Odvod |  |  |  |  | 0
1 | 750.03.01 | Buňkových tlumič hluku 400x500-2000 s náběhem na obou koncích tlumiče | kus | 1 |  |  | 0
2 | 750.03.02 | Kruhový tlumič hluku DN200 délka 1000 – provedení s děrovaným plechem | kus | 2 |  |  | 0
3 | 750.03.03 | Regulační klapka DN160kruhová, dvoupolohové ovládání servopohonem 24V – se signalizací jedné polohy | kus | 1 |  |  | 0
4 | 750.03.04 | Regulační klapka DN200 kruhová, dvoupolohové ovládání servopohonem 24V – se signalizací jedné polohy | kus | 1 |  |  | 0
5 | 750.03.05 | Regulační klapka DN250 kruhová, dvoupolohové ovládání servopohonem 24V – se signalizací jedné polohy | kus | 1 |  |  | 0
6 | 750.03.06 | Regulátor konstantního průtoku DN200 pro 560m3/h, Nastavení regulátoru servopohonem s dvoupolohový ovládáním 24V - se signalizací polohy. S izolací. | kus | 1 |  |  | 0
7 | 750.03.07 | Vířivý anemostat pro odvod 500x500 počet lamel 24 | kus | 1 |  |  | 0
8 | 750.03.08 | Mřížka 220x525 | kus | 2 |  |  | 0
9 | 750.03.09 | Mřížka 320x140 | kus | 4 |  |  | 0
10 | 750.03.10 | Mřížka 400x140 | kus | 4 |  |  | 0
11 | 750.03.11 | Mřížka 320x200 | kus | 2 |  |  | 0
12 | 750.03.12 | Odvodní talířový ventil DN100 | kus | 6 |  |  | 0
13 | 750.03.13 | Odvodní talířový ventil DN160 | kus | 1 |  |  | 0
14 | 750.03.14 | Protidešťová žaluzie plocha A=0,1 m2 | kus | 4 |  |  | 0
15 | 750.03.15 | Požární izolace A30min tl. 40mm | m2 | 78 |  |  | 0
16 | 750.03.16 | Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN102 | bm | 5.5 |  |  | 0
17 | 750.03.17 | Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN160 | bm | 2.2 |  |  | 0
18 | 750.03.18 | Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN254 | bm | 1.5 |  |  | 0
19 | 750.03.19 | Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN315 | bm | 5.5 |  |  | 0
20 | 750.03.20 | Trouby rovné Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  |  | 0
21 | 750.03.21 | Tvarovky čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 0.5 |  |  | 0
22 | 750.03.22 | Trouby rovné Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 90 |  |  | 0
23 | 750.03.23 | Tvarovky čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 15 |  |  | 0
24 | 750.03.24 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm | bm | 5 |  |  | 0
25 | 750.03.25 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm | bm | 6 |  |  | 0
26 | 750.03.26 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 1 |  |  | 0
27 | 750.03.27 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm | bm | 12 |  |  | 0
28 | 750.03.28 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 5.5 |  |  | 0
29 | 750.03.29 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm | bm | 3.5 |  |  | 0
30 | 750.03.30 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm, tvarovky | bm | 0.5 |  |  | 0
31 | 750.03.31 | Rozvody a vyústky ve fabionu m.č.2.03 a 2.04 budou řešeny v dalším stupni PD | kpl | 1 |  |  | 0
| 750.04 | Zařízení č.3 Hygienické zázemí 3.NP – Odvod |  |  |  |  | 0
1 | 750.04.01 | Ventilátor do kruhového potrubí DN125 vzduchový výkon 130m3/h, tlak 150Pa s příkonem 0,06kW, proudem 0,3A a napětím 230V | kus | 1 |  |  | 0
2 | 750.04.02 | Tlumič hluku DN125 délka 600 | kus | 2 |  |  | 0
3 | 750.04.03 | Výfuková hlavice DN125 | kus | 1 |  |  | 0
4 | 750.04.04 | Odvodní talířový ventil DN80 | kus | 3 |  |  | 0
5 | 750.04.05 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm | bm | 2 |  |  | 0
6 | 750.04.06 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm, tvarovky | bm | 0.5 |  |  | 0
7 | 750.04.07 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm | bm | 4 |  |  | 0
8 | 750.04.08 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 1.5 |  |  | 0
| 750.05 | Zařízení č.4 Větrání výtahové šachty |  |  |  |  | 0
1 | 750.05.01 | Výfuková hlavice DN200 | kus | 1 |  |  | 0
2 | 750.05.02 | Mřížka kruhová hliníková DN 200 mm | kus | 1 |  |  | 0
3 | 750.05.03 | Požární izolace A30min tl. 40mm | m2 | 5 |  |  | 0
4 | 750.05.04 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm | bm | 5.5 |  |  | 0
5 | 750.05.05 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 1 |  |  | 0
| 750.06 | Zařízení č.5 Větrání – SERVER |  |  |  |  | 0
1 | 750.06.01 | Ventilátor do kruhového potrubí DN160 vzduchový výkon 150m3/h, tlak 150Pa s příkonem 0,06kW, proudem 0,3A a napětím 230V | kus | 1 |  |  | 0
2 | 750.06.02 | Tlumič hluku DN160 délka 600 | kus | 2 |  |  | 0
3 | 750.06.03 | Zpětní klapka DN160 | kus | 1 |  |  | 0
4 | 750.06.04 | Odvodní talířový ventil DN160 | kus | 1 |  |  | 0
5 | 750.06.05 | Požární izolace A30min tl. 40mm | m2 | 1.5 |  |  | 0
6 | 750.06.06 | Trouby rovné, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm | bm | 4 |  |  | 0
7 | 750.06.07 | Tvarovky, Vinuté potrubí SPIRO, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 1.5 |  |  | 0
| 750.07 | Společné |  |  |  |  | 0
1 | 750.07.01 | Montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0
2 | 730.07.02 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0
3 | 730.07.03 | Štítky a polepy zařízení dle ČSN | kpl | 1 |  |  | 0
4 | 730.07.04 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0
| 750.08 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
1 | 750.08.01 | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | kpl | 1 |  |  | 0
2 | 750.08.02 | VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ | kpl | 1 |  |  | 0
3 | 750.08.03 | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | kpl | 1 |  |  | 0
4 | 750.08.04 | MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ | kpl | 1 |  |  | 0
5 | 750.08.05 | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | kpl | 1 |  |  | 0
6 | 750.08.06 | PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | kpl | 1 |  |  | 0
7 | 750.08.07 | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | kpl | 1 |  |  | 0
8 | 750.08.08 | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | kpl | 1 |  |  | 0
9 | 750.08.09 | ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE | kus | 1 |  |  | 0

## DK
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Areálová dešťová kanalizace
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| 801 | Areálová dešťová kanalizace |  |  |  | 0
| 801.01 | ZEMNI PRACE STAVEBNI |  |  |  | 0
1 | C12110-1101 | Sejmutí ornice přemíst 50m * | m3 | 5.65 |  | 0
ve dvoře
|  | (35*1.5+2*2)*0.1 |  | 5.65
2 | C13120-1201 | Hloubeni jam tř 3 do 100m3 zap * | m3 | 8.424 |  | 0
|  | 1.8*1.8*2.6 |  | 8.424
3 | C13120-1209 | Hloubeni jam tř 3 lepivost zap * | m3 | 8.424 |  | 0
4 | C13220-1202 | Hlb rýh 2000mm hor 3 1000m3 * | m3 | 162 |  | 0
areálová kanalizace dešťová
|  | (41+40)*2*1 |  | 162
5 | C13220-1209 | Přípl za lepivost rýh v horn.3 * | m3 | 162 |  | 0
6 | C15110-1101 | Pažení příložné hl.do 2m rýhy * | m2 | 324 |  | 0
areálová kanalizace dešťová
|  | 81*2*2 |  | 324
7 | C15110-1111 | Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* | m2 | 324 |  | 0
8 | C15110-1201 | Paž.stěn výkopu hl.do4m příl. * | m2 | 18.72 |  | 0
|  | 1.8*4*2.6 |  | 18.72
9 | C15110-1211 | Odpaž.stěn příl.do 4m * | m2 | 18.72 |  | 0
10 | C16270-1105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* | m3 | 50.78 |  | 0
lože areálová kanalizace dešťová
|  | (41+40)*1*0.1 |  | 8.1
obsyp areálová kanalizace dešťová
|  | 41*1*0.46+40*1*0.5 |  | 38.86
šachty
|  | 3.14*0.3*0.3*2*2 |  | 1.13
akumulační nádrž
|  | 1.22*1.05*2.1 |  | 2.69
11 | C16270-1109/00 | Příplatek zkd 1000m tř.1-4 | m3 | 507.8 |  | 0
|  | 50.78*10 |  | 507.8
12 | C17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku * | m3 | 50.78 |  | 0
13 | 90000007 | Poplatek za skládku - zemina | t | 101.56 |  | 0
|  | 50.78*2 |  | 101.56
14 | C17410-1101 | Zásyp zhutnění jam * | m3 | 119.644 |  | 0
|  | 8.424+162-50.78 |  | 119.644
15 | C17510-1101 | Obsyp potr bez prohoz sypaniny * | m3 | 36.78 |  | 0
|  | 38.86 |  | 38.86
odpočet potrubí
|  | 41*3.14*0.08*0.08+40*3.14*0.1*0.1 |  | -2.08
16 | 58331183 | Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z | m3 | 41.267 |  | 0
|  | 36.78*1.1*1.02 |  | 41.267
17 | C18130-1102 | Rozprostř ornice 1:5 500m2 15cm * | m2 | 56.5 |  | 0
|  | 5.65/0.1 |  | 56.5
18 | C18040-2112 | Zalozeni park trav vysev svah 1-2 * | m2 | 56.5 |  | 0
19 | 596504 | Parková směs | kg | 1.78 |  | 0
|  | 56.5*1.05*0.03 |  | 1.78
| 801.02 | VODOROVNE KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1 | C45157-3111 | Lože výkopu ze štěrkopísku 0/32 | m3 | 8.1 |  | 0
| 801.03 | KOMUNIKACE |  |  |  | 0
1 | R59796-1111 | Klad rigol lože B ZN0 10cm pro liniový žlab | m | 5.5 |  | 0
2 | 59230029 | Žlab liniový + vpust vč.lit.roštu | kpl | 1 |  | 0
můstkového B125 dl.5,5m
|  | 5.5+1.2 |  | 6.7
3 | 55396110 | Rohož odvodňovací s rámem 500x1200 | kus | 1 |  | 0
nerez
4 | C0921 | Osazení odvodňovací rohože | kpl | 1 |  | 0
5 | C59621-1211/98 | Klad kam dlaž tl 80mm sk A<100m2 | m2 | 21 |  | 0
| 801.04 | UPRAVY POVRCHU |  |  |  | 0
1 | C63131-2141 | Doplnění mazaniny BP rýhy | m3 | 2.625 |  | 0
|  | 25*0.7*0.15 |  | 2.625
| 801.05 | ŠACHTY |  |  |  | 0
1 | C89910-3111 | Osaz poklopu s rámem do 150kg * | kus | 3 |  | 0
2 | 55243454 | Poklop šach. D400 bez odv | kus | 1 |  | 0
3 | 28612061 | Litin.poklop D 600 40t | kus | 2 |  | 0
4 | 28396577 | Dno šachty plast. D 200 typ T | kus | 1.015 |  | 0
5 | 28398979 | Dno šachty D 200 průt.90st | kus | 1.015 |  | 0
6 | 28396764 | šacht.korug.roura 2m | kus | 2.03 |  | 0
7 | 28396580 | Bet.prstenec pod poklop | kus | 2.03 |  | 0
8 | C0921 | Montáž a osaz.plast.šachet do výkopu | kpl | 2 |  | 0
9 | 28771030 | Podzemní dvouplášťová válcová akumulační nádrž 4m3, pro pojíždění do 12,5t, vč. technologie pro využití dešťových vod na závlahu (filtr mechanických nečistot, ponorné ltakové čerpadlo s tlakovým spínačem, hladinový senzor, svorkovnice, nátokové a odtokové hrdlo DN 150, výtlakové potrubí uvnitř nádrže s vypouštením na zimu) | kpl | 1 |  | 0
9 | 271R00101 | Ovládací jednotka pro čerpadla, dálkový přenos dat | kus | 1 |  | 0
9 | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 | kus | 1 |  | 0
9 | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 1 |  | 0
9 | 871211211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm | m | 4 |  | 0
9 | 28613684 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m | m | 4 |  | 0
10 | C0921 | Montáž +osaz.akumul.nádrže do výkopu | kpl | 1 |  | 0
11 | C0922 | Výkop stavební jámy vč. Jejího zajištění, realizace podbetonování, betonáž nádrže - dna, stěn a stropu akumulační vč. Následného osazení betonové skruže a přechodového kónusu s poklopem do úrovně UT | kpl | 1 |  | 0
| 801.06 | DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE |  |  |  | 0
1 | C11310-6122 | Rozebr dlažeb pro pěší kam dlaždice | m2 | 21 |  | 0
|  | 21*1 |  | 21
| 801.07 | BOURANI |  |  |  | 0
1 | C97905-4441 | Očišť vybour dlaž.-B vypl kamtěž | m2 | 21 |  | 0
2 | C97404-2567 | Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm | m | 25 |  | 0
3 | C97404-2569 | Přípl zkd 10cm hl 15cm | m | 100 |  | 0
|  | 25*4 |  | 100
4 | C97908-1111 | Odvoz suti na skládku do 1km * | t | 5.77 |  | 0
5 | C97908-1121/01 | Odvoz suti na skládku za další 1km | t | 109.63 |  | 0
|  | 5.77*19 |  | 109.63
6 | 90000005 | Poplatek za skládku - beton, cihla | t | 5.77 |  | 0
| 801.08 | VNITRNI KANALIZACE |  |  |  | 0
1 | R72117-3403/9 | Potrubí z PP KG Systém SN 8 | m | 41 |  | 0
ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm
dešťová kanalizace
|  | 41 |  | 41
2 | C72117-3404/98 | Potrubí z PP KG Systém SN 8 | m | 40 |  | 0
ležaté hrdlové DN 200,tl. 4,5 mm
dešťová kanalizace
|  | 40 |  | 40
3 | R72121-2305 | Mtž vpusti podlah DN 50-100mm | kus | 2 |  | 0
4 | 28696274 | Vpust dvorní vč.litinové mříže DN110 | kus | 2 |  | 0
5 | R72124-2115 | Montáž lapač střeš splavenin DN 100 | kus | 3 |  | 0
6 | 28702230 | Lapač střeš.splav. DN 100mm, litinové víko | kus | 3 |  | 0
7 | C72129-0112 | Zkouška těs kanal vodou - DN 200 | m | 81 |  | 0
|  | 41+40 |  | 81

## PJK
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Přípojka jednotné kanalizace
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| 802 | Přípojka jednotné kanalizace |  |  |  | 0
| 802.01 | ZEMNI PRACE STAVEBNI |  |  |  | 0
1 | C13220-1201 | Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 * | m3 | 14.855 |  | 0
|  | 10*1.1*1 |  | 11
|  | rozšíření pro šachty |  | 0
|  | 1.5*1.5*1.08+1.5*0.5*(0.9+1) |  | 3.855
2 | C13220-1209 | Přípl za lepivost rýh v horn.3 * | m3 | 14.855 |  | 0
3 | C16270-1105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* | m3 | 9.369 |  | 0
|  | lože |  | 0
|  | 10*1*0.1 |  | 1
|  | obsyp |  | 0
|  | 10*1*0.5 |  | 5
|  | šachty |  | 0
|  | 3.14*0.6*0.6*(1.08+0.9+1) |  | 3.369
4 | C16270-1109/00 | Příplatek zkd 1000m tř.1-4 | m3 | 93.69 |  | 0
|  | 9.369*10 |  | 93.69
5 | C17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku * | m3 | 9.369 |  | 0
6 | 90000007 | Poplatek za skládku - zemina | t | 18.738 |  | 0
|  | 9.369*2 |  | 18.738
7 | C17410-1101 | Zásyp zhutnění jam * | m3 | 5.486 |  | 0
|  | 14.855-9.369 |  | 5.486
8 | C17510-1101 | Obsyp potr bez prohoz sypaniny * | m3 | 4.686 |  | 0
|  | 5-10*3.14*0.1*0.1 |  | 4.686
9 | 58331183 | Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z | m3 | 5.258 |  | 0
|  | 4.686*1.1*1.02 |  | 5.258
| 802.02 | VODOROVNE KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1 | C45157-3111 | Lože výkopu ze štěrkopísku * | m3 | 1 |  | 0
2 | C45211-2111 | Osaz B prstenců výšky do 100mm | kus | 1 |  | 0
3 | 59224324 | Vyr prstence,beton prefa 600/80/120 | kus | 1.01 |  | 0
| 802.03 | KOMUNIKACE |  |  |  | 0
1 | C59621-1211/98 | Klad kam dlaž tl 80mm sk A<100m2 | m2 | 6 |  | 0
| 802.04 | POTRUBI |  |  |  | 0
1 | C89910-3111 | Osaz poklopu s rámem do 150kg * | kus | 3 |  | 0
2 | 55243454 | Poklop šach. D400 bez odv, litinovo-betonový rám, DN600 | kus | 3 |  | 0
3 | C89440-3011 | Osaz strop dílců - různé druhy | kus | 3 |  | 0
4 | 59224464 | Deska zákryt. beton prefa 62,5-100/20 | kus | 3.03 |  | 0
5 | C89441-4111 | Osaz B dílců šcht 100/30-50 * | kus | 3 |  | 0
6 | 59224396 | Dno šach beton prefa 1000/500 | kus | 3.03 |  | 0
7 | R87135-3121 | Mtž potr PP ov do 20pr DN200 * | m | 10 |  | 0
8 | 28611404 | Potrubí PP SN 12 DN200mm | m | 10.93 |  | 0
|  | 10*1.093 |  | 10.93
| 802.05 | DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE |  |  |  | 0
1 | C11310-6122 | Rozebr dlažeb pro pěší kam dlaždice | m2 | 10 |  | 0
|  | 10*1 |  | 10
| 802.06 | BOURANI |  |  |  | 0
1 | C97905-4441 | Očišť vybour dlaž.-B vypl kamtěž | m2 | 10 |  | 0
| 802.07 | 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI |  |  |  | 0
1 | M23-170014/01 | Zkouška těsnosti potrubí | m | 10 |  | 0
DN 150-200

## PVOD
Obnova staré radnice, Zábřeh na Moravě
Vodovodní přípojka
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| 803 | Vodovodní přípojka |  |  |  | 0
| 803.01 | ZEMNI PRACE STAVEBNI |  |  |  | 0
1 | C13220-1201 | Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3 * | m3 | 10.8 |  | 0
|  | 6*1.8*1 |  | 10.8
2 | C13220-1209 | Přípl za lepivost rýh v horn.3 * | m3 | 10.8 |  | 0
3 | C15110-1101 | Pažení příložné hl.do 2m rýhy * | m2 | 21.6 |  | 0
|  | 6*1.8*2 |  | 21.6
4 | C15110-1111 | Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* | m2 | 21.6 |  | 0
5 | C16270-1105 | Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* | m3 | 2.94 |  | 0
lože
|  | 6*1*0.1 |  | 0.6
obsyp
|  | 6*1*0.34 |  | 2.04
vodoměrná šachta
|  | 0.5*0.4*1.5 |  | 0.3
6 | C16270-1109/00 | Příplatek zkd 1000m tř.1-4 | m3 | 29.4 |  | 0
|  | 2.94*10 |  | 29.4
7 | C17120-1201 | Uložení sypaniny na skládku * | m3 | 2.94 |  | 0
8 | 90000007 | Poplatek za skládku - zemina | t | 5.88 |  | 0
|  | 2.94*2 |  | 5.88
9 | C17410-1101 | Zásyp zhutnění jam * | m3 | 7.86 |  | 0
|  | 10.8-2.94 |  | 7.86
10 | C17510-1101 | Obsyp potr bez prohoz sypaniny * | m3 | 2.032 |  | 0
|  | 2.04-6*3.14*0.02*0.02 |  | 2.032
11 | 58331183 | Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z | m3 | 2.28 |  | 0
|  | 2.032*1.1*1.02 |  | 2.28
| 803.02 | VODOROVNE KONSTRUKCE |  |  |  | 0
1 | C45157-3111 | Lože výkopu ze štěrkopísku * | m3 | 0.6 |  | 0
| 803.03 | KOMUNIKACE |  |  |  | 0
1 | C59621-1211/98 | Klad kamenné dlaž tl 80mm sk A<100m2 | m2 | 6 |  | 0
| 803.04 | POTRUBI |  |  |  | 0
1 | C89224-1111 | Tlak zkouška vodov potr DN do 80 * | m | 6 |  | 0
2 | C89223-3111 | Dezinfekce vodov potr DN do 70 | m | 6 |  | 0
3 | C89940-1111 | Osaz poklopů litin ventilových | kus | 1 |  | 0
4 | 42298028 | Uliční víčko tuhé č.1650 | kus | 1 |  | 0
5 | C87117-1121 | Mtž potr výkop tr polyetyl DN 40 | m | 6 |  | 0
6 | 28614445 | Trubka PE 100 RC SDR 11 D 40x3,7mm | m | 6.09 |  | 0
|  | 6*1.015 |  | 6.09
7 | C89116-3111 | Mtž vodov ventil hlav přípoj DN 25 | kus | 1 |  | 0
8 | 42298576 | Šoup.dom.příp.D 32/1"č.2600 | kus | 1.01 |  | 0
9 | 42298027 | Zem.soupr.teles.3/4"-2"c.9601 | kus | 1.01 |  | 0
10 | C89124-9111 | Mtž navrtávacích pasu tr osc DN 80 | kus | 1 |  | 0
11 | 42298533 | Navrtáv.pas 90/1"č.5250 | kus | 1.01 |  | 0
12 | 28399003 | Vodoměrná šachta plastová, litinový poklop D400 | kus | 1 |  | 0
500x400x1150-1300mm-KK+ZK-záv.1"PE 32
13 | C0921 | Montáž.+osaz.plast.šachty do výkopu | kpl | 1 |  | 0
| 803.05 | DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE |  |  |  | 0
1 | C11310-6122 | Rozebr dlažeb pro pěší kam dlaždice | m2 | 6 |  | 0
|  | 6*1 |  | 6
| 803.06 | BOURANI |  |  |  | 0
1 | C97905-4441 | Očišť vybour dlaž.-B vypl kamtěž | m2 | 6 |  | 0
| 803.07 | 21-M ELEKTROMONTAZE |  |  |  | 0
1 | M21-810011/70 | Mtž.kabel ulož.volně výkop/kanál | m | 6 |  | 0
CYKY 4x4
2 | 34140825 | Vodič CY černý 4 drát | m | 6 |  | 0
| 803.08 | 46-M ZEMNI PRACE PRO ELEKROMONTAZE |  |  |  | 0
1 | M46-490011/01 | Výstražná fólie s potiskem | m | 6 |  | 0

## VV-VÝPOČTY
2023-014_Obnova radnice Zábřeh na Moravě_VÝKAZ VÝMĚR - VÝPOČTY
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
S | 1 |  | Stavba |  | S: Stavba |  |  |  | 0 |  | 1143.533 |  | 720.138 |  | 0 | 0
S/SO 01 | 2 |  | Objekt |  | SO 01: 1.PP |  |  |  | 0 |  | 556.3329 |  | 155.4537 |  | 0 | 0
S/SO 01/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/001/001. | 4 |  | Pododdíl |  | 001.: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 241.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | tloušťka - předpoklad cca 150mm |  | 0
[5 empty] | dvůr - plocha viz dwg; (241,70) |  | 241.7
|  | 2 | SP | 132211401 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 35.8516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | viz postupná podezdívka základů |  | 0
[5 empty] | 1.pp |  | 0
[5 empty] | viz řez 2 a 5 - š.830mm; (5,50)*2,41 *0,83 |  | 11.0016
[5 empty] | viz řez 1,3,4 - š.1070mm; (6,48)*3,01 *1,07 |  | 20.8701
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | viz postupné podbetonování základů |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | od -0,95 po -0,40 tj.0,55m |  | 0
[5 empty] | š.1080mm; (6,70) *1,08*0,55 |  | 3.9798
[5 empty] | . |  | 0
|  | 3 | SP | 161151603 | Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 35.852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 139711111 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 257.3826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | od -4,21 po -4,46 tj.0,25m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg (bez schodiště); (30,25) *0,25 |  | 7.5625
[5 empty] | od -4,46 po -4,71 tj.0,25m |  | 0
[5 empty] | výkop pro obvodovou drenáž - m.001; (6,53+6,32+5,13+5,26+1,81*2) *0,30*0,25 |  | 2.0145
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np-1.pp |  | 0
[5 empty] | od -0,20 po -3,31 tj.3,11m |  | 0
[5 empty] | výkop pro schodiště a VŠ - plocha viz dwg; (23,66) *3,11 |  | 73.5826
[5 empty] | odpočet části schodiště a 1.pp; -(4,86)*2,50 |  | -12.15
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | = |  | 71.0096
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | od +0,80 po -0,662 tj.1,462m |  | 0
[5 empty] | místnost pro sociálky - plocha viz dwg; (44,75) *1,462 |  | 65.4245
[5 empty] | od -0,16 po -0,736 tj.0,576m |  | 0
[5 empty] | místnost pro sál - plocha viz dwg; (151,90) *0,576 |  | 87.4944
[5 empty] | od -0,10 po cca -0,40 tj.0,30m |  | 0
[5 empty] | udusaná hlína nad klenbou |  | 0
[5 empty] | plocha místnosti 1.np - viz dwg; (45,38) *0,30 |  | 13.614
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | od -0,662 po -3,31 tj.2,648m |  | 0
[5 empty] | výkop pro podezdění pravé schodišťové stěny; (5,55) *(0,60+2,10)/2 *2,648 |  | 19.8401
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | = |  | 186.373
|  | 5 | SP | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 106.862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | výkopek z pod základů; (35,852) |  | 35.852
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.pp; (71,01) |  | 71.01
|  | 6 | SP | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 106.862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | výkopek z pod základů; (35,852) |  | 35.852
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.pp; (71,01) |  | 71.01
|  | 7 | SP | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 332.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | výkopek z pod základů; (35,852) |  | 35.852
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.pp; (71,01) |  | 71.01
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.np; (186,373) |  | 186.373
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | pro zásyp v uzavřených prostorách - tam a zpět; (19,84) *2 |  | 39.68
[5 empty] | . |  | 0
|  | 8 | SP | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 273.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro odvoz |  | 0
[5 empty] | výkopek z pod základů; (35,852) |  | 35.852
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.pp; (71,01) |  | 71.01
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.np; (186,373) |  | 186.373
[5 empty] | odpočet - zásyp v uzavřených prostorách; -(19,84) |  | -19.84
|  | 9 | SP | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 19.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro zásyp v uzavřených prostorách; (19,84) |  | 19.84
|  | 10 | SP | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 19.8401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | od -0,662 po -3,31 tj.2,648m |  | 0
[5 empty] | zásyp po podezdění pravé schodišťové stěny; (5,55) *(0,60+2,10)/2 *2,648 |  | 19.8401
[5 empty] | . |  | 0
|  | 11 | SP | 131251103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 229.8301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | výkop pro terasy |  | 0
[5 empty] | od cca +1,35 (po sejmutí ornice 150mm) po -0,41 tj.1,76m |  | 0
[5 empty] | (6,50*14,50) *1,76 |  | 165.88
[5 empty] | odpočet anglického dvorku; -(7,90*1,02*1,30) |  | -10.4754
[5 empty] | od -0,41 po -0,89 tj.0,48m |  | 0
[5 empty] | pro opěrnou stěnu; (6,50*2,40) *0,48 |  | 7.488
[5 empty] | od cca +1,35 (po sejmutí ornice 150mm) po +0,17 tj.1,18m |  | 0
[5 empty] | (2,00*13,50) *1,18 |  | 31.86
[5 empty] | od cca +1,45 (po sejmutí ornice 150mm) po +0,67 tj.0,78m |  | 0
[5 empty] | (2,00*13,50) *0,78 |  | 21.06
[5 empty] | od cca +1,50 (po sejmutí ornice 150mm) po cca +1,35 tj.0,15m |  | 0
[5 empty] | zbývající plocha; (241,70 -(6,50*14,50 +2,00*13,50 +2,00*13,50)) *0,15 |  | 14.0175
|  | 12 | SP | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 15.0532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | výkop pro základové pasy pod terénní zídky a ohradní zeď |  | 0
[5 empty] | od -0,84 po -0,41 tj.0,43m |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (11,785) *0,43*0,50 |  | 2.5338
[5 empty] | od -0,325 po +0,17 tj.0,495m |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (5,965+0,50+1,80 +2,00+4,35+1,80) *0,495*0,50 |  | 4.0627
[5 empty] | od +0,17 po +0,67 tj.0,50m |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (2,30+12,90 +0,50 +0,50) *0,50*0,50 |  | 4.05
[5 empty] | od +0,81 po +1,35 tj.0,54mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (6,81 +6,00) *0,54*0,50 |  | 3.4587
[5 empty] | od +1,11 po +1,35 tj.0,24mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (3,45+4,45) *0,24*0,50 |  | 0.948
|  | 13 | SP | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 14.4913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | výkop rýhy pro podbetonování a zateplení základu - dvorní stěna |  | 0
[5 empty] | od -0,41 po -0,955 tj.0,545m |  | 0
[5 empty] | (13,15)*0,75 *0,545 |  | 5.3751
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | výkop rýhy pro drenáž |  | 0
[5 empty] | (25,50)*0,65 *0,55 |  | 9.1163
[5 empty] | . |  | 0
|  | 14 | SP | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 47.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro zásyp okolo objektu - tam i zpět; (23,762) *2 |  | 47.524
|  | 15 | SP | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 23.762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro zásyp okolo objektu; (23,762) |  | 23.762
|  | 16 | SP | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 23.7617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | zásyp pro terasy (za opěrné zídky) |  | 0
[5 empty] | od +0,175 po -0,41 tj.0,585m |  | 0
[5 empty] | (13,20)*0,70 *0,585 |  | 5.4054
[5 empty] | od -0,41 po -0,89 tj.0,48m |  | 0
[5 empty] | pro opěrnou stěnu; (6,50*2,40) *0,48 |  | 7.488
[5 empty] | odpočet základny opěrné stěny; -(6,115*1,705)*0,35 |  | -3.6491
[5 empty] | odpočet části nad základnou opěrné stěny; -(6,115*1,50)*0,13 |  | -1.1924
[5 empty] | od +0,67 po +0,17 tj.0,50m |  | 0
[5 empty] | (6,08+1,90 +4,66+1,40)*0,70 *0,50 |  | 4.914
[5 empty] | od cca +1,17 po +0,67 tj.0,50m |  | 0
[5 empty] | (13,10)*0,70 *0,50 |  | 4.585
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | zásyp rýhy po podbetonování a zateplení základu - dvorní stěna |  | 0
[5 empty] | od -0,41 po -0,955 tj.0,545m |  | 0
[5 empty] | (13,15)*(0,75-0,12) *0,545 |  | 4.5151
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | zásyp rýhy pro drenáž |  | 0
[5 empty] | (25,50)*0,65 *0,55 |  | 9.1163
[5 empty] | odpočet tělesa drenáže; -(25,50) *0,60*(0,35+0,135) |  | -7.4205
[5 empty] | . |  | 0
|  | 17 | SP | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 509.007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro odvoz |  | 0
[5 empty] | výkopek z pod základů; (35,852) |  | 35.852
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.pp; (71,01) |  | 71.01
[5 empty] | výkopek z uzavřených prostor - 1.np; (186,373) |  | 186.373
[5 empty] | odpočet - zásyp v uzavřených prostorách; -(19,84) |  | -19.84
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | výkopek; (229,83 +15,053 +14,491) |  | 259.374
[5 empty] | odpočet - pro zásyp okolo objektu; -(23,762) |  | -23.762
[5 empty] | . |  | 0
|  | 18 | SP | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 5090.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad celkem 20 km; (509,007) *(20-10) |  | 5090.07
|  | 19 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1018.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | přepočet m3/t - x2,0; 509,007 *2,00 |  | 1018.014
S/SO 01/001/0015 | 4 |  | Pododdíl |  | 0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 151720101_1 | Záporové pažení stavební jámy - pohledová výška cca 2,30m - kompletní provedení (vykázána pohledová plocha) | m2 | 24.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro vstup do zahrady; (10,50) *2,30 |  | 24.15
S/SO 01/002 | 3 |  | Oddíl |  | 002: Zakládání, zpevňování hornin |  |  |  | 0 |  | 378.5939 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/002/0021 | 4 |  | Pododdíl |  | 0021: Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 |  | 96.4206 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 631311133 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 1.9528 |  | 0 | 2.301 | 4.4934 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podklad pod drenáž - uliční strana; (25,30+1,00)*0,55 *(0,15+0,12)/2 |  | 1.9528
|  | 2 | SP | 631319013 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1.953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 53.16 |  | 0 | 0.00049 | 0.026048 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | obvodová drenáž - m.001; (6,53+6,32+5,13+5,26+1,81*2) |  | 26.86
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | uliční spodní strana; (25,30 +1,00) |  | 26.3
[5 empty] | . |  | 0
|  | 4 | SP | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 7.5375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | obvodová drenáž - m.001; (6,53+6,32+5,13+5,26+1,81*2) *0,30*0,25 |  | 2.0145
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | uliční spodní strana; (25,30 +1,00) *0,60*0,35 |  | 5.523
[5 empty] | . |  | 0
|  | 5 | SP | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 90.148 |  | 0 | 0.00017 | 0.015325 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | obvodová drenáž - m.001; (6,53+6,32+5,13+5,26+1,81*2) *(2*0,30+2*0,25+2*0,10) |  | 34.918
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | uliční spodní strana; (25,30 +1,00) *(2*0,60+2*0,35+2*0,10) |  | 55.23
[5 empty] | . |  | 0
|  | 6 | SP | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 228.62 |  | 0 | 0.0001 | 0.022862 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pod ZD - hh.+2,96 - E01 |  | 0
[5 empty] | tl.50mm - plocha viz dwg; (23,67) |  | 23.67
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | podlaha 1.np - na terénu - E02 |  | 0
[5 empty] | m.101 - plocha viz dwg; (157,18) |  | 157.18
[5 empty] | m.104-109 - plocha viz dwg; (47,77) |  | 47.77
[5 empty] | . |  | 0
|  | 7 | H | 69311068 | Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - dodávka | m2 | 382.5216 |  | 0 | 0.0003 | 0.11476 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pod ZD - hh.+2,96 - E01 |  | 0
[5 empty] | tl.50mm - plocha viz dwg; (23,67) |  | 23.67
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | podlaha 1.np - na terénu - E02 |  | 0
[5 empty] | m.101 - plocha viz dwg; (157,18) |  | 157.18
[5 empty] | m.104-109 - plocha viz dwg; (47,77) |  | 47.77
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.pp |  | 0
[5 empty] | obvodová drenáž - m.001; (6,53+6,32+5,13+5,26+1,81*2) *(2*0,30+2*0,25+2*0,10) |  | 34.918
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | uliční spodní strana; (25,30 +1,00) *(2*0,60+2*0,35+2*0,10) |  | 55.23
[5 empty] | . |  | 0
|  |  |  | Ztratné: | 20 |  | 63.7536
|  | 8 | SP | 894811213 | Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.02668 | 0.05336 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | šachta pro napojení do dešťové kanalizace; 2 |  | 2
|  | 9 | SP | 894811117 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 2480 do 2730 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.02956 | 0.05912 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | šachta na konci; 2 |  | 2
|  | 10 | SP | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 11.832 |  | 0 | 2.301 | 27.2257 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pod ZD - hh.-3,26 - E01 |  | 0
[5 empty] | tl.50mm - plocha viz dwg; (23,67) *0,05 |  | 1.1835
[5 empty] | odpočet plochy pasů |  | 0
[5 empty] | š.500mm; -(2,53+1,28*2+2,43)*0,50 *0,05 |  | -0.188
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | podlaha 1.np - na terénu - E02 |  | 0
[5 empty] | m.101 - plocha viz dwg; (157,18) *0,05 |  | 7.859
[5 empty] | m.104-109 - plocha viz dwg; (47,77) *0,05 |  | 2.3885
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | pod základnu opěrné stěny |  | 0
[5 empty] | hh.-0,84; (6,20*1,90) *0,05 |  | 0.589
[5 empty] | . |  | 0
|  | 11 | SP | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 11.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 15.6945 |  | 0 | 2.16 | 33.9001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | m.01 - P01; (33,30) *0,15 |  | 4.995
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | dvůr - spodní část -0,05m - P20 - plocha viz dwg; (71,33) *0,15 |  | 10.6995
[5 empty] | . |  | 0
|  | 13 | SP | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 8.5596 |  | 0 | 2.16 | 18.4887 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | dvůr - spodní část -0,05m - P20 - plocha viz dwg; (71,33) *0,12 |  | 8.5596
[5 empty] | . |  | 0
|  | 14 | SP | 271532211_1 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm | m3 | 5.4182 |  | 0 | 2.16 | 11.7033 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | dvůr - horní část +0,475 a +1,70 - P21 - plocha viz dwg; (19,711 +7,38) *0,20 |  | 5.4182
[5 empty] | . |  | 0
|  | 15 | SP | 218111113 | Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 80 do 100 mm | m | 83.45 |  | 0 | 0.0005 | 0.041725 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | drenážní střední; (6,40*8 +5,15*3 +5,60*3) |  | 83.45
|  | 16 | SP | 218111121 | Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do štěrkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm | m | 122.4 |  | 0 | 0.00163 | 0.19951 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | sběrné po obvodě místností; (23,00*2+6,40*2 +8,80*2+5,15*2 +7,60*2+5,60*2) |  | 113.1
[5 empty] | propoje místností, nasávání; (1,20*4 +1,50*3) |  | 9.3
|  | 17 | SP | 218121112 | Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 110 do 125 mm | m | 35 |  | 0 | 0.00219 | 0.07665 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | stoupačka - 2x; (17,50*2) |  | 35
S/SO 01/002/0026 | 4 |  | Pododdíl |  | 0026: Vrty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/002/0027 | 4 |  | Pododdíl |  | 0027: Základy |  |  |  | 0 |  | 282.1733 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 279232513 | Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC | m3 | 31.8718 |  | 0 | 2.3657 | 75.3991 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | viz řez 2 a 5 - š.830mm; (5,50)*2,41 *0,83 |  | 11.0016
[5 empty] | viz řez 1,3,4 - š.1070mm; (6,48)*3,01 *1,07 |  | 20.8701
|  | 2 | SP | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem třída C20/25-XC1 | m3 | 3.9798 |  | 0 | 2.5505 | 10.1503 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | od -0,95 po -0,40 tj.0,55m |  | 0
[5 empty] | š.1080mm; (6,70) *1,08*0,55 |  | 3.9798
|  | 3 | SP | 274315224 | Základové pasy z betonu prostého C16/20-XC1 | m3 | 2.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pod VŠ |  | 0
[5 empty] | od -3,86 po -3,26 tj.0,60m |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (2,53+1,28*2+2,43) *0,60*0,50 |  | 2.256
[5 empty] | . |  | 0
|  | 4 | SP | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí třída C20/25-XC2 | m3 | 21.753 |  | 0 | 2.5019 | 54.4232 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | základy pod terénní zídky a ohradní zeď |  | 0
[5 empty] | od -0,84 po -0,14 tj.700mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (11,785) *0,70*0,50 |  | 4.1247
[5 empty] | od -0,325 po +0,375 tj.700mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (5,965+0,50+1,80 +2,00+4,35+1,80) *0,70*0,50 |  | 5.7453
[5 empty] | od +0,17 po +0,84 tj.700mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (2,30+12,90 +0,50 +0,50) *0,70*0,50 |  | 5.67
[5 empty] | od +0,81 po +1,41 tj.600mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (6,81 +6,00) *0,60*0,50 |  | 3.843
[5 empty] | od +1,11 po +1,71 tj.600mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (3,45+4,45) *0,60*0,50 |  | 2.37
[5 empty] | . |  | 0
|  | 5 | SP | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 63.97 |  | 0 | 0.00269 | 0.17208 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pod VŠ |  | 0
[5 empty] | od -3,86 po -3,26 tj.0,60m |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (2,53+1,28*2+2,43) *0,30*2 |  | 4.512
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | základy pod terénní zídky a ohradní zeď |  | 0
[5 empty] | od -0,84 po -0,14 tj.700mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (11,785) *0,40*2 |  | 9.428
[5 empty] | od -0,325 po +0,375 tj.700mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (5,965+0,50+1,80 +2,00+4,35+1,80) *0,40*2 |  | 13.132
[5 empty] | od +0,17 po +0,84 tj.700mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (2,30+12,90 +0,50 +0,50) *0,40*2 |  | 12.96
[5 empty] | od +0,81 po +1,41 tj.600mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (6,81 +6,00) *0,40*2 |  | 10.248
[5 empty] | od +1,11 po +1,71 tj.600mm |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (3,45+4,45) *0,40*2 |  | 6.32
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | od -0,95 po -0,40 tj.0,55m |  | 0
[5 empty] | š.1080mm; (6,70) *2*0,55 |  | 7.37
[5 empty] | . |  | 0
|  | 6 | SP | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 63.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí B500B | t | 3.9155 |  | 0 | 1.0606 | 4.1529 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | základy pod terénní zídky a ohradní zeď |  | 0
[5 empty] | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (21,753) *0,180 |  | 3.9155
|  | 8 | SP | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí třída C25/30-XC2-XA1, s krystalizační přísadou - 3kg/m3 | m3 | 51.202 |  | 0 | 2.5019 | 128.1007 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | hh.+2,96 - E01 |  | 0
[5 empty] | tl.300mm - plocha viz dwg, obvod:23,35m; (34,04) *0,30 |  | 10.212
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | podlaha 1.np - na terénu - E02 |  | 0
[5 empty] | m.101 - plocha viz dwg; (157,18) *0,20 |  | 31.436
[5 empty] | m.104-109 - plocha viz dwg; (47,77) *0,20 |  | 9.554
[5 empty] | . |  | 0
|  | 9 | SP | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí B500B | t | 9.2164 |  | 0 | 1.0606 | 9.7751 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (51,202) *0,180 |  | 9.2164
S/SO 01/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 84.206 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/003/0031 | 4 |  | Pododdíl |  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 81.7676 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 311271129 | Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 | m3 | 23.22 |  | 0 | 2.2904 | 53.1822 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | dozdění podélné stěny nad klenbou pro uložení HEB400 |  | 0
[5 empty] | předpoklad - tl.900mm, výška cca 2,00m; (6,55 +6,35)*2,00 *0,90 |  | 23.22
|  | 2 | SP | 346271114 | Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm | m2 | 14.28 |  | 0 | 0.34646 | 4.9474 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | S01; (5,60) *2,55 |  | 14.28
|  | 3 | SP | 311113142 | Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třída C20/25-XC2 | m2 | 12.0465 |  | 0 | 0.49689 | 5.9858 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | stěna pod schodištěm a vstupní podestou |  | 0
[5 empty] | stěna - od -0,54 po +1,43 tj.1,97m |  | 0
[5 empty] | tl.200mm; (6,115)*1,97 |  | 12.0465
|  | 4 | SP | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 4.0382 |  | 0 | 2.5019 | 10.1031 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od -2,96 po -0,325 tj.2,635m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2 +1,91)*2,635 *0,18 |  | 4.4252
[5 empty] | odpočet otvorů; -(1,00*2,15) *0,18 |  | -0.387
|  | 5 | SP | 311353111 | Zřízení oboustranného bednění šachet | m2 | 46.0031 |  | 0 | 0.00313 | 0.14399 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od -2,96 po -0,325 tj.2,635m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2 +1,91)*2,635 *2 |  | 49.1691
[5 empty] | odpočet otvorů; -(1,00*2,15) *2 |  | -4.3
[5 empty] | b otvorů; (2*1,00+2*2,15) *0,18 |  | 1.134
|  | 6 | SP | 311353112 | Odstranění oboustranného bednění šachet | m2 | 46.003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B500B | t | 1.1605 |  | 0 | 1.0492 | 1.2177 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (12,047*0,20 +4,038) *0,180 |  | 1.1605
|  | 8 | SP | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1.1844 |  | 0 | 1.09 | 1.291 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podchycení stěny nad klenbou |  | 0
[5 empty] | tl.cca 1200mm - 4x HEA 200; (7,00*4) *42,30 /1000 |  | 1.1844
|  | 9 | SP | 317234410_1 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na expanzní MC (případně zalití pouze expanzní cementovou maltou) | m3 | 2.52 |  | 0 | 1.943 | 4.8964 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podchycení stěny nad klenbou |  | 0
[5 empty] | tl.cca 1200mm - 4x HEA 200; (7,00)*1,20 *0,30 |  | 2.52
S/SO 01/003/0032 | 4 |  | Pododdíl |  | 0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi |  |  |  | 0 |  | 1.4308 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 327323129 | Opěrné zdi a valy ze ŽB třída C20/25-XC2 | m3 | 7.0652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | opěrná stěna pod schodištěm a vstupní podestou |  | 0
[5 empty] | základna - hh. -0,54 |  | 0
[5 empty] | tl.300mm; (6,115*1,705) *0,30 |  | 3.1278
[5 empty] | stěna - od -0,54 po +1,43 tj.1,97m |  | 0
[5 empty] | tl.300mm; (6,115)*1,97 *0,30 |  | 3.614
[5 empty] | stěna - od -0,54 po +0,23 tj.0,77m |  | 0
[5 empty] | tl.300mm; (1,40)*0,77 *0,30 |  | 0.3234
|  | 2 | SP | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 30.9411 |  | 0 | 0.00335 | 0.10365 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | opěrná stěna pod schodištěm a vstupní podestou |  | 0
[5 empty] | základna - hh. -0,54 |  | 0
[5 empty] | tl.300mm; (2*6,115+2*1,705) *0,30 |  | 4.692
[5 empty] | stěna - od -0,54 po +1,43 tj.1,97m |  | 0
[5 empty] | tl.300mm; (6,115)*1,97 *2 |  | 24.0931
[5 empty] | stěna - od -0,54 po +0,23 tj.0,77m |  | 0
[5 empty] | tl.300mm; (1,40)*0,77 *2 |  | 2.156
|  | 3 | SP | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 30.941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli B500B | t | 1.2717 |  | 0 | 1.0436 | 1.3271 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (7,065) *0,180 |  | 1.2717
S/SO 01/003/0038 | 4 |  | Pododdíl |  | 0038: Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.0076 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 386382711 | Jímka železobetonová vnitřní objem 600x600x600 mm | kus | 1 |  | 0 | 1.0076 | 1.0076 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | podlahová jímka; 1 |  | 1
S/SO 01/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 60.9041 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/004/0041 | 4 |  | Pododdíl |  | 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 42.2524 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 2.972 |  | 0 | 2.502 | 7.436 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop (dno) ve VŠ |  | 0
[5 empty] | hh.-1,10 |  | 0
[5 empty] | tl.250mm; (1,60*1,75) *0,25 |  | 0.7
[5 empty] | strop nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | hh.-0,125 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm - plocha viz dwg; (11,36) *0,20 |  | 2.272
411360103_1
|  | 2 | SP | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 14.16 |  | 0 | 0.00533 | 0.075473 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop (dno) ve VŠ |  | 0
[5 empty] | hh.-1,10 |  | 0
[5 empty] | tl.250mm; (1,60*1,75) |  | 2.8
[5 empty] | strop nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | hh.-0,125 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm - plocha viz dwg; (11,36) |  | 11.36
|  | 3 | SP | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 14.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 14.16 |  | 0 | 0.00088 | 0.012461 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 14.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B500B | t | 0.53496 |  | 0 | 1.0555 | 0.56468 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (2,972) *0,180 |  | 0.53496
|  | 7 | SP | 411360101_1 | Ocelová konstrukce statického zajištění klenby nad 1.pp - kompletní provedení včetně povrchové úpravy | kg | 7405.125 |  | 0 | 0.001 | 7.4051 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | klenba nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | HEB 400; (6,50*7) *155,00 |  | 7052.5
[5 empty] | = |  | 7052.5
[5 empty] | rezerva, prostřih - 5%; (7052,50) *0,05 |  | 352.625
|  | 8 | SP | 411240101_1 | Sanace stávající kamenné klenby - očištění, zesílení helikální výztuží, výplň mezer a spár expanzní cementovou maltou | m2 | 48.1 |  | 0 | 0.035 | 1.6835 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | klenba nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | (6,50*7,40) |  | 48.1
|  | 9 | SP | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 3.483 |  | 0 | 2.502 | 8.7144 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | věnec na podélných stěnách nad klenbou pro uložení HEB400 |  | 0
[5 empty] | předpoklad - š.900mm, výška 300mm; (6,55 +6,35) *0,90*0,30 |  | 3.483
|  | 10 | SP | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 7.74 |  | 0 | 0.00842 | 0.065171 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | věnec na podélných stěnách nad klenbou pro uložení HEB400 |  | 0
[5 empty] | předpoklad - š.900mm, výška 300mm; (6,55 +6,35) *2*0,30 |  | 7.74
|  | 11 | SP | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 7.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí B500B | t | 0.62694 |  | 0 | 1.0529 | 0.66011 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (3,483) *0,180 |  | 0.62694
|  | 13 | SP | 411354233_1 | Bednění stropů ztracené z trapézového plechu TR40S / 160 / 0,63, výška vlny 40 mm, plech tloušťka 0,63 mm | m2 | 31.26 |  | 0 | 0.00812 | 0.25383 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad klenbou nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | bednění přes HEB400; (6,50*4,20 +6,60*0,60) |  | 31.26
|  | 14 | SP | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 5.7138 |  | 0 | 2.502 | 14.296 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad klenbou nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | ŽB deska 100mm nad vlnu; (8,90*5,35) *0,12 |  | 5.7138
|  | 15 | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B500B | t | 1.0285 |  | 0 | 1.0555 | 1.0857 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (5,714) *0,180 |  | 1.0285
S/SO 01/004/0043 | 4 |  | Pododdíl |  | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 0 |  | 18.6517 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 2.9494 |  | 0 | 2.5019 | 7.3793 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp-1.np |  | 0
[5 empty] | práh; (1,13*0,275) *0,145 |  | 0.045059
[5 empty] | ramena; (1,63*1,13 +1,30*1,15) *0,20 |  | 0.66738
[5 empty] | ramena; (2,32*1,41) *0,22 |  | 0.71966
[5 empty] | mezipodesty; (1,62*1,425 +1,65*1,47) *0,22 |  | 1.0415
[5 empty] | stupně; (1,13*5 +1,41*7 +1,15*4) *0,275*0,172/2 |  | 0.47584
|  | 2 | SP | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB třída C20/25-XC2 | m3 | 3.8188 |  | 0 | 2.5019 | 9.5544 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | venkovní schodiště na terénu |  | 0
[5 empty] | spodní |  | 0
[5 empty] | práh; (5,10+0,30) *0,30*0,23 |  | 0.3726
[5 empty] | rameno; (5,10*1,03) *0,20 |  | 1.0506
[5 empty] | stupně; (5,10+0,60 +4,80 +4,80) *(0,30*0,165)/2 |  | 0.37867
[5 empty] | horní |  | 0
[5 empty] | práh; (1,80) *0,30*0,63 |  | 0.3402
[5 empty] | rameno; (1,80*2,10) *0,15 |  | 0.567
[5 empty] | stupně; (1,80*6) *(0,30*0,165)/2 |  | 0.2673
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | venkovní schodiště u vstupu |  | 0
[5 empty] | rameno; (2,80*1,20) *0,18 |  | 0.6048
[5 empty] | stupně; (1,20*8) *(0,30*0,165)/2 |  | 0.2376
[5 empty] | . |  | 0
|  | 3 | SP | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 33.9327 |  | 0 | 0.01296 | 0.43977 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp-1.np |  | 0
[5 empty] | práh; (2*1,13+2*0,275) *0,145 |  | 0.40745
[5 empty] | ramena; (1,63*1,13 +1,30*1,15) |  | 3.3369
[5 empty] | ramena; (2,32*1,41) |  | 3.2712
[5 empty] | mezipodesty; (1,62*1,425 +1,65*1,47) |  | 4.734
[5 empty] | stupně; (1,13*5 +1,41*7 +1,15*4) *0,172 |  | 3.4606
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | venkovní schodiště na terénu |  | 0
[5 empty] | spodní |  | 0
[5 empty] | práh; (2*5,10+2*0,30) *0,23 |  | 2.484
[5 empty] | rameno; (2*5,10+2*1,03) *0,20 |  | 2.452
[5 empty] | stupně; (5,10+0,60 +4,80 +4,80) *0,165 |  | 2.5245
[5 empty] | horní |  | 0
[5 empty] | práh; (2*1,80+2*0,30) *0,63 |  | 2.646
[5 empty] | rameno; (2*1,80+2*2,10) *0,15 |  | 1.17
[5 empty] | stupně; (1,80*6) *0,165 |  | 1.782
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | venkovní schodiště u vstupu |  | 0
[5 empty] | rameno; ((2,80*1,20) +(2,80+1,20)*0,18) |  | 4.08
[5 empty] | stupně; (1,20*8) *0,165 |  | 1.584
[5 empty] | . |  | 0
|  | 4 | SP | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 33.933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí B500B | t | 1.2182 |  | 0 | 1.0493 | 1.2783 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (2,949 +3,819) *0,180 |  | 1.2182
S/SO 01/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 9.3392 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/006/0061 | 4 |  | Pododdíl |  | 0061: Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  | 0.87422 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 612311141-4 | Vápenná omítka hydrofobizovaná dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 50.4453 |  | 0 | 0.01733 | 0.87422 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 0.02 |  | 0
[5 empty] | (1,19+1,00)*2,635+(1,685+1,37)*1,776+1,10*(2,425+1,566)/2+1,32*2*(3,165+2,635)/2 |  | 21.0474
[5 empty] | (1,53+1,43)*0,688+1,11*0,688/2+1,65*(1,891+0,688)/2 |  | 4.546
[5 empty] | -0,86*1,88 |  | -1.6168
[5 empty] | mč. 0.03 |  | 0
[5 empty] | (2,79+2,96)*2,635+(1,44+1,505)*2,10+1,11*(2,635+2,10)/2+1,67*1,50 |  | 26.4687
S/SO 01/006/0063 | 4 |  | Pododdíl |  | 0063: Podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8.465 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | P01 | kamenná dlažba | m2 | 33.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1PP; 33,30 |  | 33.3
|  | 2 | SUB | P02 | broušená betonová stěrka | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1PP; 5,30 |  | 5.3
|  | 3 | SUB | P05 | beton+nátěr | m2 | 12.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1PP; 12,96 |  | 12.96
|  | 4 | SUB | PXX01 | Podlaha mezipodest - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm | m2 | 4.4232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z 1PP do 1NP; 1,37*1,71+1,425*1,46 |  | 4.4232
|  | 5 | SUB | PXX02 | Povrch schodišťových stupňů - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm | m2 | 9.1399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z 1PP do 1NP |  | 0
[5 empty] | schodnice; 1,20*5*0,265+1,425*7*0,265+4*0,265*1,235 |  | 5.5425
[5 empty] | podschodnice; 1,20*5*0,172+1,425*7*0,172+1,235*4*0,172 |  | 3.5974
|  | 6 | SP | 635321121 | Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla 0/63) s udusáním | m3 | 40.6971 |  | 0 | 0.208 | 8.465 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 1.pp |  | 0
[5 empty] | násyp na klenbě - plocha průřezu viz řez W-W x délka; (5,50) *6,45 |  | 35.475
[5 empty] | násyp okolo klenby; (5,15*0,84*0,65 +5,15*0,90*0,52) |  | 5.2221
S/SO 01/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 3.4215 |  | 155.4537 |  | 0 | 0
S/SO 01/009/0094 | 4 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.012626 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 97.123 |  | 0 | 0.00013 | 0.012626 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 33,30*2+3,50+5,51+12,87+3,45*1,20+1,425*3,16 |  | 97.123
S/SO 01/009/0095 | 4 |  | Pododdíl |  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby |  |  |  | 0 |  | 0.003974 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 99.35 |  | 0 | 4e-05 | 0.003974 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1PP; 99,35 |  | 99.35
S/SO 01/009/0096 | 4 |  | Pododdíl |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 3.4049 |  | 155.4537 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 974029187 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm | m | 17.33 |  | 0 |  | 0 | 0.131 | 2.2702 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | hh.-2,96 |  | 0
[5 empty] | uložení ZD - tl.300mm - plocha viz dwg, obvod:23,35m; (5,51+5,92+5,90) |  | 17.33
|  | 2 | SP | 974031287 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | m | 12.9 |  | 0 |  | 0 | 0.101 | 1.3029 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | hh.-1,891 a -0,688 |  | 0
[5 empty] | pro uložení schodiště; (1,45 +1,50) |  | 2.95
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | hh.-0,125 |  | 0
[5 empty] | pro uložení stropu; (2,08+4,55+3,32) |  | 9.95
[5 empty] | . |  | 0
|  | 3 | SP | 974029668 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 56.8 |  | 0 |  | 0 | 0.108 | 6.1344 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podchycení stěny nad klenbou |  | 0
[5 empty] | tl.cca 1200mm - 4x HEA 200; (7,10) *8 |  | 56.8
|  | 4 | SP | 977151134 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 500 do 550 mm | m | 4.8 |  | 0 | 0.0066 | 0.03168 | 0.52 | 2.496 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro podchycení stěny nad klenbou - pro HEB400; (1,20*4) |  | 4.8
|  | 5 | SP | 974029164 | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 3.3 |  | 0 |  | 0 | 0.052 | 0.1716 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro nasávání odvětrání; (1,10*3) |  | 3.3
|  | 6 | SP | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 3.9 |  | 0 | 0.00142 | 0.005538 | 0.029 | 0.1131 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pro nasávání odvětrání; (1,30*3) |  | 3.9
|  | 7 | SP | 963032819 | Bourání schodišťových stupňů cihelných | m | 6.2 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.4712 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | (1,55*4) |  | 6.2
|  | 8 | SP | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 22.14 |  | 0 |  | 0 | 0.07 | 1.5498 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp-1.np |  | 0
[5 empty] | (1,30+1,38+1,60+1,35+1,15+1,07+1,05*7) |  | 15.2
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | vyrovnávací; (0,96+0,70*3 +0,97*4) |  | 6.94
[5 empty] | . |  | 0
|  | 9 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby, tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 21.695 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 47.729 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | místnosti pro schodiště, sociálky, sál - plocha viz dwg; (20,30 +44,75 +151,90) *0,10 |  | 21.695
|  | 10 | SP | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 27.0168 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 37.8235 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | od -0,40 po -0,61 tj.0,21m |  | 0
[5 empty] | plocha místnosti 1.np - viz dwg; (45,38) *0,21 |  | 9.5298
[5 empty] | od -0,61 po hh.klenby |  | 0
[5 empty] | plocha profilu viz dwg x délka; (2,61)*6,70 |  | 17.487
|  | 11 | SP | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 0.56 |  | 0 |  | 0 | 2.1 | 1.176 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 1.pp (schodiště) |  | 0
[5 empty] | (2,00*2,00) *0,14 |  | 0.56
|  | 12 | SP | 964076231 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m | t | 0.0924 |  | 0 |  | 0 | 1.261 | 0.11652 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | překlad nad schodištěm - předpoklad I180; (2,10*2) *22,00/1000 |  | 0.0924
|  | 13 | SP | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 1.7352 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 4.1645 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | anglický dvorek |  | 0
[5 empty] | stěny; (7,90+0,87*2)*1,20 *0,15 |  | 1.7352
|  | 14 | SP | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 12.1059 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 29.0543 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | anglický dvorek |  | 0
[5 empty] | deska; (7,90*1,02) *0,15 |  | 1.2087
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | betonová zídka / základ - na hraně pozemku |  | 0
[5 empty] | (10,05+3,45+10,45)*0,91 *0,50 |  | 10.8972
[5 empty] | . |  | 0
|  | 15 | SP | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.7278 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7.4556 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podlahové kanály |  | 0
[5 empty] | stěny; (5,15*2 +1,50*2 +5,00*2) *0,40*0,15 |  | 1.398
[5 empty] | desky; (5,15*0,88 +1,50*1,00*2 +5,00*0,80*2) *0,15 |  | 2.3298
|  | 16 | SP | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 4.4428 |  | 0 |  | 0 | 1.95 | 8.6636 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | schodišťová stěna; (2,985+2,50)*2,70 *0,30 |  | 4.4428
|  | 17 | SP | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 | 0.04285 | 0.12855 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | dvůr; 3 |  | 3
|  | 18 | SP | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 45.828 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 2.2914 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | klenba - viz nová úprava povrchu; (45,828) |  | 45.828
|  | 19 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 50.903 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 2.3415 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | stěny - viz nová úprava povrchu stěn; (43,683 +10,26-3,04) |  | 50.903
|  | 20 | SP | 975011421 | Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 600 do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m | m | 11.3 |  | 0 | 0.05224 | 0.59031 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | pravá stěna; (5,50) |  | 5.5
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | pravá stěna; (5,80) |  | 5.8
|  | 21 | SP | 975011521 | Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl přes 900 do 1200 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m | m | 6.5 |  | 0 | 0.05262 | 0.34203 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | spodní stěna; (6,50) |  | 6.5
|  | 22 | SP | 975022561 | Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 900 do 1200 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení přes 3 m | m | 7.5 |  | 0 | 0.32471 | 2.4353 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podchycení stěny nad klenbou |  | 0
[5 empty] | tl.cca 1200mm - 4x HEA 200; (7,50) |  | 7.5
|  | 23 | SP | 961044111 | Bourání základů z prostého betonu | m3 | 11.8
[5 empty] | základ plotové zídky, předpoklad |  | 0
|  | 24 | SP | 961022311.R00 | Bourání základů ze zdiva smíšeného | m3 | 65.1 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | základové konstrukce původních staveb dvora, předpoklad |  | 0
[5 empty] | (14,5+14,8+12,6+12,6+5,7+4,9)*1,0*1,0 |  | 65.1
S/SO 01/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/099/0997 | 4 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 155.4537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 155.4537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2953.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad celkem 20 km; (155,454) *(20-1) |  | 2953.626
|  | 4 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 155.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/099/0998 | 4 |  | Pododdíl |  | 0998: Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 536.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/711 | 3 |  | Oddíl |  | 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0 |  | 19.5006 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/711/711. | 4 |  | Pododdíl |  | 711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu |  |  |  | 0 |  | 19.5006 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 711211137 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 170 do 200 mm se zabetonováním | m2 | 204.95 |  | 0 | 0.08369 | 17.1523 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podlaha 1.np - na terénu - E02 |  | 0
[5 empty] | m.101 - plocha viz dwg; (157,18) |  | 157.18
[5 empty] | m.104-109 - plocha viz dwg; (47,77) |  | 47.77
|  | 2 | SP | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 284.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | skladba P03, P05 - plocha viz dwg; (29,85) |  | 29.85
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | skladba P02, P03, P04 - plocha viz dwg; (46,84 +48,28 +159,50) |  | 254.62
|  | 3 | SP | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 58.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | obvodová stěna - 1.pp - S01; (5,60) *2,75 |  | 15.4
[5 empty] | dvorní obvodová stěna - 1.np; (14,66) *(0,95+0,30) |  | 18.325
[5 empty] | uliční obvodová stěna - 1.np; (24,70) *1,00 |  | 24.7
|  | 4 | H | 11163150 | Lak penetrační asfaltový - dodávka | t | 0.10579 |  | 0 | 1 | 0.10579 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | plocha vodorovná - spotřeba - 0,30 kg/m2; (284,47) *0,30/1000 |  | 0.085341
[5 empty] | plocha svislá - spotřeba - 0,35 kg/m2; (58,425) *0,35/1000 |  | 0.020449
|  | 5 | SP | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 284.47 |  | 0 | 0.0004 | 0.11379 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | skladba P03, P05 - plocha viz dwg; (29,85) |  | 29.85
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | skladba P02, P03, P04 - plocha viz dwg; (46,84 +48,28 +159,50) |  | 254.62
|  | 6 | SP | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 58.425 |  | 0 | 0.0004 | 0.02337 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | obvodová stěna - 1.pp - S01; (5,60) *2,75 |  | 15.4
[5 empty] | dvorní obvodová stěna - 1.np; (14,66) *(0,95+0,30) |  | 18.325
[5 empty] | uliční obvodová stěna - 1.np; (24,70) *1,00 |  | 24.7
|  | 7 | H | 62855001 | Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm - dodávka | m2 | 397.2505 |  | 0 | 0.0053 | 2.1054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | plocha vodorovná - včetně 15% ztratného; (284,47) *1,15 |  | 327.1405
[5 empty] | plocha svislá - včetně 20% ztratného; (58,425) *1,20 |  | 70.11
S/SO 01/713 | 3 |  | Oddíl |  | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.2687 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/713/713. | 4 |  | Pododdíl |  | 713.: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.2687 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 27.474 |  | 0 | 0.006 | 0.16484 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | S01; (5,60) *2,55 |  | 14.28
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | obvodová stěna ke dvoru; (14,66)*0,90 |  | 13.194
|  | 2 | H | 28376423 | Deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm - dodávka | m2 | 28.8477 |  | 0 | 0.0036 | 0.10385 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.pp |  | 0
[5 empty] | S01; (5,60) *2,55 |  | 14.28
[5 empty] | 1.np |  | 0
[5 empty] | obvodová stěna ke dvoru; (14,66)*0,90 |  | 13.194
|  |  |  | Ztratné: | 5 |  | 1.3737
S/SO 01/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/766/766.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.03: Dveře a okna vnitřní dřevěné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/767/767.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.01: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/769 | 3 |  | Oddíl |  | 769: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/769/769.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.01: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 01/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.018141 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/783/783. | 4 |  | Pododdíl |  | 783.: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.018141 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 783827103_01 | Protiprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 48.764 |  | 0 | 0.00027 | 0.013166 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1PP |  | 0
[5 empty] | strop; 5,30+12,96*1,15 |  | 20.204
[5 empty] | stěny |  | 0
[5 empty] | mč. 0.02+0.03 |  | 0
[5 empty] | (4,01*2+1,96*2-0,18)*2,75 |  | 32.34
[5 empty] | -0,90*2,10*2 |  | -3.78
|  | 2 | SP | 783827103_02 | Protiprašný bezbarvý nátěr výtahové šachty | m2 | 18.425 |  | 0 | 0.00027 | 0.0049748 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1PP; (1,75*2+1,60*2)*2,75 |  | 18.425
S/SO 01/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.080773 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/784/784. | 4 |  | Pododdíl |  | 784.: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.080773 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m - kamenné zdivo | m2 | 124.0525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 0.01; 96,732 |  | 96.732
[5 empty] | mč. 0.02+0.03; (1,005+4,16)*2,425+1,685*1,566+1,515*2,955+1,32*2*(2,955+2,425)/2+1,10*(2,425+1,566)/2 |  | 28.9373
[5 empty] | -0,86*1,88 |  | -1.6168
|  | 2 | SP | 784181121_01 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m - pod vápennou malbu | m2 | 96.732 |  | 0 | 0.0002 | 0.019346 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m - kamenné zdivo | m2 | 96.7317 |  | 0 | 0.0004 | 0.038693 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 0.01 |  | 0
[5 empty] | klenba; 7,135*(6,316+6,53)/2 |  | 45.8281
[5 empty] | stěny; (6,316+6,53+5,26+5,13)*1,20+7,90*2 |  | 43.6832
[5 empty] | chodbička; 2,85*2*1,80 |  | 10.26
[5 empty] | -0,86*1,86-0,80*1,80 |  | -3.0396
|  | 4 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 46.396 |  | 0 | 0.0002 | 0.0092792 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 46.3963 |  | 0 | 0.00029 | 0.013455 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 0.02 |  | 0
[5 empty] | (1,19+1,00)*2,425+(1,685+1,37)*1,566+1,10*(2,425+1,566)/2+1,32*2*(2,955+2,425)/2 |  | 19.3915
[5 empty] | (1,53+1,43)*0,688+1,11*0,688/2+1,65*(1,891+0,688)/2 |  | 4.546
[5 empty] | -0,86*1,88 |  | -1.6168
[5 empty] | mč. 0.03 |  | 0
[5 empty] | (2,79+2,96)*2,425+(1,44+1,505)*1,89+1,11*(2,425+1,89)/2+1,67*1,30 |  | 24.0756
S/SO 01/790 | 3 |  | Oddíl |  | 790: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 01/790/790.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.03: Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02 | 2 |  | Objekt |  | SO 02: 1.NP |  |  |  | 0 |  | 196.7053 |  | 195.1226 |  | 0 | 0
S/SO 02/001 | 3 |  | Oddíl |  | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 2.5944 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/001/0018 | 4 |  | Pododdíl |  | 0018: Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 2.5944 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 181311105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 129.2029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,00*6,10 |  | 12.2
[5 empty] | 1,506*4,65 |  | 7.0029
[5 empty] | 110,00 |  | 110
|  | 2 | SP | 181411151 | Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 129.203 |  | 0 | 8e-05 | 0.010336 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | H | 00570010 | koberec travní - dodávka | m2 | 129.203 |  | 0 | 0.02 | 2.5841 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 118.0165 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/003/0031 | 4 |  | Pododdíl |  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 106.3253 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 311113144 | Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třída C20/25-XC2 | m2 | 78.7188 |  | 0 | 0.73404 | 57.7827 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | ohradní zeď |  | 0
[5 empty] | od +1,63 po +4,33 tj.2,70m |  | 0
[5 empty] | (6,115) *2,70 |  | 16.5105
[5 empty] | odpočet otvorů; -(1,60*2,50) |  | -4
[5 empty] | od +0,375 po +4,33 tj.3,955m |  | 0
[5 empty] | (2,00) *3,955 |  | 7.91
[5 empty] | od +0,84 po +4,33 tj.3,49m |  | 0
[5 empty] | (2,30) *3,49 |  | 8.027
[5 empty] | od +1,41 po +4,33 tj.2,92m |  | 0
[5 empty] | (6,81 +6,00) *2,92 |  | 37.4052
[5 empty] | odpočet otvorů; -(3,00*2,00 +0,90*2,05) |  | -7.845
[5 empty] | od +1,71 po +4,33 tj.2,62m |  | 0
[5 empty] | (3,45+4,455) *2,62 |  | 20.7111
|  | 2 | SP | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 4.8949 |  | 0 | 2.5019 | 12.2465 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od -0,325 po +3,575 tj.3,90m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2)*3,90 *0,18 |  | 5.2088
[5 empty] | odpočet otvorů; -(0,80*2,18) *0,18 |  | -0.31392
|  | 3 | SP | 311353111 | Zřízení oboustranného bednění šachet | m2 | 55.4608 |  | 0 | 0.00313 | 0.17359 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od -0,325 po +3,575 tj.3,90m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2)*3,90 *2 |  | 57.876
[5 empty] | odpočet otvorů; -(0,80*2,18) *2 |  | -3.488
[5 empty] | b otvorů; (2*0,80+2*2,18) *0,18 |  | 1.0728
|  | 4 | SP | 311353112 | Odstranění oboustranného bednění šachet | m2 | 55.461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B500B | t | 5.1319 |  | 0 | 1.0492 | 5.3845 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (78,719*0,30 +4,895) *0,180 |  | 5.1319
|  | 6 | SP | 317101001_1 | Překlady ve stávajícím zdivu nad vybourávanými otvory - ocelové nosníky, vyzdívka mezi nosníky, plentování, obalení pletivem - kompletní provedení - tl.stěny 900-1200mm, světlost přes 1500mm | m | 19.45 |  | 0 | 0.9 | 17.505 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1150mm; (2,80) |  | 2.8
[5 empty] | tl.1200mm; (2,25 +1,95) |  | 4.2
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1230mm; (1,90) |  | 1.9
[5 empty] | tl.1050mm; (1,80) |  | 1.8
[5 empty] | tl.1000mm; (2,20) |  | 2.2
[5 empty] | tl.980mm; (1,85) |  | 1.85
[5 empty] | tl.920mm; (2,70) |  | 2.7
[5 empty] | tl.830mm; (2,00) |  | 2
|  | 7 | SP | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 6.4271 |  | 0 | 1.8775 | 12.0668 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 0,90*2,40*0,823 |  | 1.7777
[5 empty] | 1,45*2,50*1,175 |  | 4.2594
[5 empty] | 0,65*2,40*0,25 |  | 0.39
|  | 8 | SP | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.12021 | 0.72126 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.237 |  | 0 | 1.8775 | 0.44497 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 0,60*0,50*0,15 |  | 0.045
[5 empty] | 1,20*0,80*0,20 |  | 0.192
S/SO 02/003/0034 | 4 |  | Pododdíl |  | 0034: Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 11.6912 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 8.225 |  | 0 | 0.07921 | 0.6515 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 2,35*3,50 |  | 8.225
|  | 2 | SP | 349231811_01 | Přizdívka ostění z cihel tl 150 mm | m2 | 3.198 |  | 0 | 0.26723 | 0.8546 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 1,23*2,60 |  | 3.198
|  | 3 | SP | 349231821_01 | Přizdívka ostění šikmého z cihel | m2 | 22.4183 |  | 0 | 0.45432 | 10.1851 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 1,195*2,40 |  | 2.868
[5 empty] | 1,185*1,65+0,80*1,65 |  | 3.2753
[5 empty] | 1,05*1,50*3+0,54*1,50 |  | 5.535
[5 empty] | 1,07*1,50*2*3 |  | 9.63
[5 empty] | 0,74*1,50 |  | 1.11
S/SO 02/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 32.7987 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/004/0041 | 4 |  | Pododdíl |  | 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 24.0367 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 411360102_1 | Ocelová svařovaná podpěrná konstrukce - sloupy přístřešku na odpady - kompletní provedení včetně povrchové úpravy | kg | 191.94 |  | 0 | 0.001 | 0.19194 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | sloupy pod přístřešek - předpoklad TR140/8; (2,50+0,60)*2 *26,00 |  | 161.2
[5 empty] | roznášecí desky - P15; (0,30*0,30)*2 *120,00 |  | 21.6
[5 empty] | = |  | 182.8
[5 empty] | rezerva, prostřih - 5%; (182,80) *0,05 |  | 9.14
|  | 2 | SP | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB třída C30/37-XC4-XF3-XA2 | m3 | 2.9478 |  | 0 | 2.502 | 7.3754 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podesta venkovního vstupu |  | 0
[5 empty] | hh.+1,63 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm; (6,115*1,50 -2,13*1,20) *0,20 |  | 1.3233
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | strop přístřešku pro popelnice |  | 0
[5 empty] | hh.+4,53 |  | 0
[5 empty] | tl.180-200mm; (2,25*3,80) *(0,18+0,20)/2 |  | 1.6245
[5 empty] | . |  | 0
|  | 3 | SP | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 1.884 |  | 0 | 2.502 | 4.7138 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 1.np |  | 0
[5 empty] | hh.+3,775 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm - plocha viz dwg; (9,42) *0,20 |  | 1.884
|  | 4 | SP | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 24.5865 |  | 0 | 0.00533 | 0.13105 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 1.np |  | 0
[5 empty] | hh.+3,775 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm - plocha viz dwg; (9,42) |  | 9.42
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | podesta venkovního vstupu |  | 0
[5 empty] | hh.+1,63 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm; (6,115*1,50 -2,13*1,20) |  | 6.6165
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | strop přístřešku pro popelnice |  | 0
[5 empty] | hh.+4,53 |  | 0
[5 empty] | tl.180-200mm; (2,25*3,80) |  | 8.55
[5 empty] | . |  | 0
|  | 5 | SP | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 24.587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 24.587 |  | 0 | 0.00088 | 0.021637 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 24.587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 8 | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B500B | t | 0.86976 |  | 0 | 1.0555 | 0.91808 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (2,948 +1,884) *0,180 |  | 0.86976
|  | 9 | SP | 411240102_1 | Sanace stávající cihelné klenby - očištění, zesílení helikální výztuží, výplň mezer a spár expanzní cementovou maltou | m2 | 305.28 |  | 0 | 0.035 | 10.6848 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | klenby nad 1.np |  | 0
[5 empty] | koeficient pro přepočet na rozvinutou plochu - x 1,20 |  | 0
[5 empty] | plochy viz dwg; (153,50 +54,50 +46,40) *1,20 |  | 305.28
|  | 10 | SP | 965083110_1 | Násyp na stávajících klenbách - odstranění a zpětné uložení po provedení sanace kleneb, kompletní provedení včetně manipulace | m3 | 216.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | klenby nad 1.np |  | 0
[5 empty] | plochy viz dwg; (153,50 +54,50 +46,40) *(0,25+1,45)/2 |  | 216.24
S/SO 02/004/0043 | 4 |  | Pododdíl |  | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 0 |  | 8.762 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 3.1681 |  | 0 | 2.5019 | 7.9264 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np-2.np |  | 0
[5 empty] | ramena; (2,80*1,13 +2,52*1,14) *0,20 |  | 1.2074
[5 empty] | ramena; (2,26*1,13) *0,22 |  | 0.56184
[5 empty] | mezipodesty; (1,79*1,13 +1,32*1,175) *0,22 |  | 0.78621
[5 empty] | stupně; (1,13*9 +1,13*7 +1,14*8) *0,265*0,170/2 |  | 0.61268
|  | 2 | SP | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 18.3087 |  | 0 | 0.01296 | 0.23728 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np-2.np |  | 0
[5 empty] | ramena; (2,80*1,13 +2,52*1,14) |  | 6.0368
[5 empty] | ramena; (2,26*(1,13+0,37)) |  | 3.39
[5 empty] | mezipodesty; (1,79*(1,13+0,22) +1,32*(1,175+0,22)) |  | 4.2579
[5 empty] | stupně; (1,13*9 +1,13*7 +1,14*8) *0,17 |  | 4.624
|  | 3 | SP | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 18.309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí B500B | t | 0.57024 |  | 0 | 1.0493 | 0.59834 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (3,168) *0,180 |  | 0.57024
S/SO 02/004/0044 | 4 |  | Pododdíl |  | 0044: Střešní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | R02 | Nová střecha R02 | m2 | 7.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | přístřešek popelnice |  | 0
[5 empty] | 1,87*3,80 |  | 7.106
S/SO 02/005 | 3 |  | Oddíl |  | 005: Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 9.519 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/005/0053 | 4 |  | Pododdíl |  | 0053: Venkovní zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 9.519 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | P20 | P20 | m2 | 74.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 69,53 |  | 69.53
[5 empty] | 4,485 |  | 4.485
|  | 2 | SUB | P21 | P21 | m2 | 26.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 19,71+6,84 |  | 26.55
|  | 3 | SP | 113106111 | Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (pro zpětné použití) | m2 | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 591411100_1 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva (zpětně použitá stávající rozebraná dlažba), včetně podkladních vrstev | m2 | 57 |  | 0 | 0.167 | 9.519 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 22.112 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/006/0061 | 4 |  | Pododdíl |  | 0061: Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  | 12.1366 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 353.4416 |  | 0 | 0.01733 | 6.1251 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | kompletní plocha |  | 0
[5 empty] | mč. 1.01 |  | 0
[5 empty] | plocha dle řezu; 50,50 |  | 50.5
[5 empty] | 22,92*1,28+(3,20+3,80+2,97+2,93+2,87)*1,80*0,75+0,25*7*1,28+0,10*8*1,28 |  | 53.8911
[5 empty] | 20,00+0,815*1,28 |  | 21.0432
[5 empty] | (2,40*3)*0,88+(1,415+2,50*2)*1,045+(1,475+2,50*2)*1,225+(1,86+2,50*2)*0,98+(2,35+2,40*2)*0,77 |  | 33.1998
[5 empty] | -0,90*2,10-1,80*2,40-1,475*2,40-1,415*2,40 |  | -13.146
[5 empty] | -1,80*2,10 |  | -3.78
[5 empty] | mč. 1.02 |  | 0
[5 empty] | 13,91*2 |  | 27.82
[5 empty] | (8,63+9,10)*1,105+(3,10+3,23+2,925+2,94)*0,90*0,75 |  | 27.8233
[5 empty] | (2,15+1,65*2)*0,92+(1,54+1,50*2)*2*0,88 |  | 13.0044
[5 empty] | -1,10*1,50*2-1,65*1,65-1,415*2,40-1,475*2,40 |  | -12.9585
[5 empty] | mč. 1.03 |  | 0
[5 empty] | (4,155+5,42+4,515+5,50)*3,575 |  | 70.0343
[5 empty] | (1,25+1,50*2)*0,83 |  | 3.5275
[5 empty] | -1,10*1,50-1,10*2,40-1,86*2,40 |  | -8.754
[5 empty] | mč. 1.04 |  | 0
[5 empty] | (5,28+7,60+5,705+7,58)*1,705 |  | 44.6113
[5 empty] | (2,79+3,055+2,56+3,555+2,10+2,41+2,70+1,905)*1,95*0,75 |  | 30.8222
[5 empty] | (1,40+1,45+1,40+1,50*2*3)*0,87+(1,70+2,80*2)*0,935+(1,50+2,20*2)*0,91+(1,65+2,50*2)*0,74 |  | 28.643
[5 empty] | -1,10*1,50*3-1,20*2,80-0,90*2,10-1,10*2,40 |  | -12.84
|  | 2 | SP | 612341121_01 | Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - na SDK a SDV stěny | m2 | 67.068 |  | 0 | 0.01103 | 0.73976 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 1.04 |  | 0
[5 empty] | (3,15*2+4,95*2+0,60*2)*3,33 |  | 57.942
[5 empty] | -0,80*2,10*3-0,70*2,10 |  | -6.51
[5 empty] | mč. 1.08 |  | 0
[5 empty] | (1,20*2+1,40*2)*3,33 |  | 17.316
[5 empty] | -0,80*2,10 |  | -1.68
|  | 3 | SP | 611311143 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně | m2 | 304.1955 |  | 0 | 0.01733 | 5.2717 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 1.01; 154,96*1,305 |  | 202.2228
[5 empty] | mč. 1.02; 46,03*1,305 |  | 60.0692
[5 empty] | mč. 1.04; 32,11*1,305 |  | 41.9036
S/SO 02/006/0062 | 4 |  | Pododdíl |  | 0062: Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  | 9.9753 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 119.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 119.63 |  | 0 | 0.0273 | 3.2659 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 622311100_1 | Fasádní omítka štuková dvouvrstvá jemnozrnná vnějších stěn nanášená ručně, odstín dle vzorkování | m2 | 119.63 |  | 0 | 0.025 | 2.9907 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | 1np |  | 0
[5 empty] | 36,80 |  | 36.8
[5 empty] | (1,65+2*1,65)*0,20 |  | 0.99
[5 empty] | = |  | 37.79
[5 empty] | do komenského |  | 0
[5 empty] | 1np |  | 0
[5 empty] | 58,20 |  | 58.2
[5 empty] | -1,10*1,50*5 |  | -8.25
[5 empty] | = |  | 49.95
[5 empty] | do dvora |  | 0
[5 empty] | 1np |  | 0
[5 empty] | 50,20 |  | 50.2
[5 empty] | -1,10*1,50 |  | -1.65
[5 empty] | -1,20*2,80 |  | -3.36
[5 empty] | -13,30 |  | -13.3
[5 empty] | = |  | 31.89
|  | 4 | SP | 622311100_2 | Fasádní omítka štuková hlazená vnějších stěn nanášená ručně - plastické prvky na fasádě (šambrány, nárožní pásy, věžní rizalit, římsa atd.) | m2 | 11.671 |  | 0 | 0.025 | 0.29178 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | 1np |  | 0
[5 empty] | nároží; 0,55*3,30+0,60*2,90*2+0,90*2,80 |  | 7.815
[5 empty] | = |  | 7.815
[5 empty] | do Komenského |  | 0
[5 empty] | 1np |  | 0
[5 empty] | nároží; 0,80*2,83 |  | 2.264
[5 empty] | nároží; 0,80*1,99 |  | 1.592
[5 empty] | = |  | 3.856
|  | 5 | SP | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - dvorní zeď | m2 | 130.0045 |  | 0 | 0.02636 | 3.4269 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z ulice Kom. |  | 0
[5 empty] | (43,23+3,451*2,158)*2 |  | 101.3545
[5 empty] | -1,60*2,50*2 |  | -8
[5 empty] | -3,00*2,00*2 |  | -12
[5 empty] | z ulice Radn. |  | 0
[5 empty] | 26,17*2 |  | 52.34
[5 empty] | -0,90*2,05*2 |  | -3.69
S/SO 02/006/0063 | 4 |  | Pododdíl |  | 0063: Podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | P02 | broušená betonová stěrka | m2 | 46.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 46,03 |  | 46.03
|  | 2 | SUB | P03 | broušená betonová stěrka | m2 | 42.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 32,11+3,87+1,76+1,86+1,68+1,59 |  | 42.87
|  | 3 | SUB | P04 | kamenná dlažba velkoformátová | m2 | 154.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 154,96 |  | 154.96
|  | 4 | SUB | P10 | broušená betonová stěrka | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 9,50 |  | 9.5
|  | 5 | SUB | PXX01 | Podlaha mezipodest - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm | m2 | 3.4333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z 1NP do 2NP; 1,265*1,405+1,44*1,15 |  | 3.4333
|  | 6 | SUB | PXX02 | Povrch schodišťových stupňů - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm | m2 | 12.5606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z 1NP do 2NP |  | 0
[5 empty] | schodnice; 8*0,265*1,23+7*0,265*1,165+8*0,265*1,36 |  | 7.6519
[5 empty] | podschodnice; 8*0,17*1,23+7*0,17*1,165+8*0,17*1,36 |  | 4.9088
S/SO 02/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 6.3991 |  | 195.1226 |  | 0 | 0
S/SO 02/009/0094 | 4 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.068406 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 941111110_1 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m - včetně založení, konzol a odskoků | m2 | 565.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | (14,45+0,90*2)*8,90 |  | 144.625
[5 empty] | věž; (3,60+0,90*2)*(5,90+4,30)+(3,60*2)*5,10 |  | 91.8
[5 empty] | do Komenského |  | 0
[5 empty] | 193,00+0,90*7,30 |  | 199.57
[5 empty] | do dvora |  | 0
[5 empty] | 130,00 |  | 130
|  | 2 | SP | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 51788.5425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad 3 měsíce; 3*30,5*565,995 |  | 51788.5425
|  | 3 | SP | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 565.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 943111111 | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 291.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | kolem cibulové báně |  | 0
[5 empty] | 5,40*5,40*10,00 |  | 291.6
|  | 5 | SP | 943111211 | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 26681.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad 3 měsíce |  | 0
[5 empty] | 291,6*30,5*3 |  | 26681.4
|  | 6 | SP | 943111811 | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 291.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 7 | SP | 949221111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m | m2 | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | kolem cibulové báně |  | 0
[5 empty] | (5,40+3,60)*2*0,90*6 |  | 97.2
|  | 8 | SP | 949221811 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m | m2 | 97.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 9 | SP | 943111312 | Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 zakrytého sítí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 565.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 51788.5425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad 3 měsíce; 3*30,5*565,995 |  | 51788.5425
|  | 12 | SP | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 565.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 565.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 5659.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad c elkem 20km |  | 0
[5 empty] | 10*565,995 |  | 5659.95
|  | 15 | SP | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 291.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km | m3 | 2916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad celkem 20km |  | 0
[5 empty] | 10*291,6 |  | 2916
|  | 17 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 526.2 |  | 0 | 0.00013 | 0.068406 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 263,10*2 |  | 526.2
S/SO 02/009/0095 | 4 |  | Pododdíl |  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby |  |  |  | 0 |  | 0.015081 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 377.02 |  | 0 | 4e-05 | 0.015081 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 377,02 |  | 377.02
S/SO 02/009/0096 | 4 |  | Pododdíl |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 6.3156 |  | 195.1226 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3.045 |  | 0 |  | 0 | 0.067 | 0.20402 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | (1,45*2,10) |  | 3.045
|  | 2 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.075 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.2337 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | (0,70*2,05 +0,80*2,05) |  | 3.075
|  | 3 | SP | 974031287 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | m | 6.31 |  | 0 |  | 0 | 0.101 | 0.63731 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | hh.+1,357 a +2,543 |  | 0
[5 empty] | pro uložení schodiště; (1,13 +1,18) |  | 2.31
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | hh.+3,775 |  | 0
[5 empty] | pro uložení stropu; (1,89+2,11) |  | 4
[5 empty] | . |  | 0
|  | 4 | SP | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0.1183 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.21294 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | (0,65*0,65*0,28) |  | 0.1183
|  | 5 | SP | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.045 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,50*2 |  | 5
|  | 6 | SP | 973031826_01 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl nad 600 mm | m | 30.9 |  | 0 |  | 0 | 0.019 | 0.5871 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,40+1,65*10 |  | 18.9
[5 empty] | 2,40*2+2,40*3 |  | 12
|  | 7 | SP | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 2.9205 |  | 0 |  | 0 | 1.95 | 5.695 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | vybourání parapetu obloukového okna; (5,50*1,18*0,45) |  | 2.9205
|  | 8 | SP | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 142.15 |  | 0 |  | 0 | 0.097 | 13.7886 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1150mm; (2,80) *7 |  | 19.6
[5 empty] | tl.1200mm; (2,25 +1,95) *8 |  | 33.6
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1230mm; (1,90) *9 |  | 17.1
[5 empty] | tl.1050mm; (1,80) *7 |  | 12.6
[5 empty] | tl.1000mm; (2,20) *7 |  | 15.4
[5 empty] | tl.980mm; (1,85) *7 |  | 12.95
[5 empty] | tl.920mm; (2,70) *7 |  | 18.9
[5 empty] | tl.830mm; (2,00) *6 |  | 12
|  | 9 | SP | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 3.025 |  | 0 |  | 0 | 0.183 | 0.55358 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | rozšíření otvoru; (1,21*2,50) |  | 3.025
|  | 10 | SP | 967031733 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm | m2 | 14.7 |  | 0 |  | 0 | 0.275 | 4.0425 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | m.101 - plochy viz dwg řez A-A; (6,20 +8,50) |  | 14.7
|  | 11 | SP | 971033591 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 1.3398 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 2.4117 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.980mm; (1,35*2,30-0,97*2,00) *0,98 |  | 1.1417
[5 empty] | obvodová stěna |  | 0
[5 empty] | meziokenní pilíř; (0,36*0,32)*1,72 |  | 0.19814
|  | 12 | SP | 971033691 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 23.2594 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 41.867 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1150mm; (2,28*2,40-2,00*1,50) *1,15 |  | 2.8428
[5 empty] | tl.1200mm; (1,68*2,80 +1,40*1,50) *1,20 |  | 8.1648
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1000mm; (1,86*2,40) *1,00 |  | 4.464
[5 empty] | tl.920mm; (2,36*2,70) *0,92 |  | 5.8622
[5 empty] | tl.830mm; (1,55*2,40-0,70*2,00) *0,83 |  | 1.9256
|  | 13 | SP | 964011231 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 0.369 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.8856 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | ve středové stěně; (2,00*1,23*0,15) |  | 0.369
|  | 14 | SP | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti | m2 | 25.12 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.3768 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (25,12) |  | 25.12
|  | 15 | SP | 775521810 | Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti | m2 | 72.75 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 1.455 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (72,75) |  | 72.75
|  | 16 | SP | 762511847 | Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných | m2 | 110.875 |  | 0 |  | 0 | 0.01574 | 1.7452 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg - cca 50% na dřevěných prknech; (140,35 +81,40) *0,50 |  | 110.875
|  | 17 | SP | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | m2 | 221.75 |  | 0 |  | 0 | 0.018 | 3.9915 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (140,35 +81,40) |  | 221.75
|  | 18 | SP | 965081313 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 41.22 |  | 0 |  | 0 | 0.059 | 2.432 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (41,22) |  | 41.22
|  | 19 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby, tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3.2976 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 7.2547 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (41,22) *0,08 |  | 3.2976
|  | 20 | SP | 965082941 | Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm | m3 | 18.1078 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 25.351 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | od +3,915 po +3,51 tj.0,405m |  | 0
[5 empty] | odstraňovaný strop - plocha viz dwg; (29,27) *0,405 |  | 11.8544
[5 empty] | od +3,915 po +3,658 tj.0,257m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (11,52) *0,257 |  | 2.9606
[5 empty] | od +4,04 po +3,658 tj.0,382m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (8,62) *0,382 |  | 3.2928
|  | 21 | SP | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 27.8796 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 39.0315 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | od +4,005 po +3,88 tj.0,125m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (47,90) *0,125 |  | 5.9875
[5 empty] | od +3,85 po +3,658 tj.0,192m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (47,64) *0,192 |  | 9.1469
[5 empty] | od +3,76 po +3,658 tj.0,102m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (32,98) *0,102 |  | 3.364
[5 empty] | od +3,69 po +3,658 tj.0,032m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (38,54) *0,032 |  | 1.2333
[5 empty] | od +3,77 po +3,658 tj.0,112m |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (72,75) *0,112 |  | 8.148
|  | 22 | SP | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 27.9 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.3906 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 1.np |  | 0
[5 empty] | odstraňovaný strop - plocha viz dwg; (27,90) |  | 27.9
|  | 23 | SP | 762822820 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 | m | 57.6 |  | 0 |  | 0 | 0.017 | 0.9792 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 1.np |  | 0
[5 empty] | odstraňovaný strop; (4,80*12) |  | 57.6
|  | 24 | SP | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 317 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 15.85 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | klenby - viz nová omítka stávajících kleneb; 317,00 |  | 317
|  | 25 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 353.44 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 16.2582 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | stěny - viz nová omítka stávajících stěn; 353,44 |  | 353.44
|  | 26 | SP | 975022541 | Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 900 do 1200 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 19.45 |  | 0 | 0.32471 | 6.3156 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1150mm; (2,80) |  | 2.8
[5 empty] | tl.1200mm; (2,25 +1,95) |  | 4.2
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.1230mm; (1,90) |  | 1.9
[5 empty] | tl.1050mm; (1,80) |  | 1.8
[5 empty] | tl.1000mm; (2,20) |  | 2.2
[5 empty] | tl.980mm; (1,85) |  | 1.85
[5 empty] | tl.920mm; (2,70) |  | 2.7
[5 empty] | tl.830mm; (2,00) |  | 2
|  | 27 | SP | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 113.4835 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 5.6742 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pohled z náměstí |  | 0
[5 empty] | 103,10-65,90 |  | 37.2
[5 empty] | -2,52*1,60*2 |  | -8.064
[5 empty] | podhled z ul. Kom. |  | 0
[5 empty] | 178,10-113,80 |  | 64.3
[5 empty] | -1,65*1,61*5 |  | -13.2825
[5 empty] | pohled ze dvora |  | 0
[5 empty] | 115,60-73,60 |  | 42
[5 empty] | -8,67 |  | -8.67
|  | 28 | SP | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 11.15 |  | 0 |  | 0 | 0.089 | 0.99235 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | kabřinec pohled do náměstí |  | 0
[5 empty] | 11,15 |  | 11.15
|  | 29 | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.022545 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,50*2 |  | 5
[5 empty] | 1,70*5 |  | 8.5
|  | 30 | SP | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 20.5785 |  | 0 |  | 0 | 0.054 | 1.1112 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1np |  | 0
[5 empty] | 2,40*1,52*2 |  | 7.296
[5 empty] | 1,65*1,61*5 |  | 13.2825
|  | 31 | SP | 767631800 | Demontáž oken kovových se zasklením | m2 | 8.6703 |  | 0 |  | 0 | 0.065 | 0.56357 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | obloukové okno |  | 0
[5 empty] | 3,14*2,35*2,35/2 |  | 8.6703
|  | 32 | SP | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 21.9528 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.43906 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | okna 1np |  | 0
[5 empty] | 1,65*1,61*5 |  | 13.2825
[5 empty] | obloukové okno |  | 0
[5 empty] | 3,14*2,35*2,35/2 |  | 8.6703
|  | 33 | SP | 7676618001_1 | Demontáž plechových dvířek elektro skříní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2 |  | 2
S/SO 02/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/099/0997 | 4 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 195.1226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 195.1226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3707.337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad celkem 20 km; (195,123) *(20-1) |  | 3707.337
|  | 4 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 195.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/099/0998 | 4 |  | Pododdíl |  | 0998: Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 191.4397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/755 | 3 |  | Oddíl |  | 755: Výtahy, eskalátory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/755/755. | 4 |  | Pododdíl |  | 755.: Výtahy, eskalátory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 3.9522 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/763/7631 | 4 |  | Pododdíl |  | 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové příčky |  |  |  | 0 |  | 2.1862 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 763111433_01 | S51 - SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací Rw do 56 dB | m2 | 13.96 |  | 0 | 0.0457 | 0.63797 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP m.č. 1.06,1.07,1.09 |  | 0
[5 empty] | (2,9+1,5+1,2)*2,8 |  | 15.68
[5 empty] | -(0,80*2,15) |  | -1.72
|  | 2 | SP | 763121426_01 | S60 - SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 3.42 |  | 0 | 0.04323 | 0.14785 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP mč. 1.07 |  | 0
[5 empty] | 1,425*2,4 |  | 3.42
|  | 3 | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 13.96 |  | 0
|  | 4 | SP | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 3.42 |  | 0 | 0.0001 | 0.000342 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/763/7632 | 4 |  | Pododdíl |  | 7632: Konstrukce montované - sádrovláknité příčky |  |  |  | 0 |  | 3.166 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 763211233 | S50 - Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací Rw do 64 dB | m2 | 20.445 |  | 0 | 0.06848 | 1.4001 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | (3,5+3,15+3,5)*2,8 |  | 28.42
[5 empty] | -(0,90*2,15)-(1,8*2,4)-(0,8*2,15) |  | -7.975
|  | 2 | SP | 763211233_2 | S52 - Sádrovláknitá příčka protipožární RI45DP1 tl. 125mm, s minerální izolací tl. 60mm obj. hmotnost 30kg/m3 | m2 | 21.89 |  | 0 | 0.06848 | 1.499 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP mč. 1.08,1.09 |  | 0
[5 empty] | (1,45+3,15)*2*2,8 |  | 25.76
[5 empty] | -(0,90*2,15)*2 |  | -3.87
|  | 3 | SP | 763213125_01 | S55 - Sádrovláknitá příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x12,5 mm s izolací EI 30 Rw do 64 dB | m2 | 5.152
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP mč. 1.05 |  | 0
[5 empty] | 1,84*2,8 |  | 5.152
|  | 4 | SP | 763111717_2 | SVK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 47.487 |  | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 20,445+21,89+5,152
S/SO 02/763/7633 | 4 |  | Pododdíl |  | 7633: Konstrukce montované - podhledy |  |  |  | 0 |  | 0.26689 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | C01 | SDK podhled C01 tl. 400 mm, se SVK záklopem, rošt s akustickou izolací tl. 100 mm, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 12.25 |  | 0 | 0.01577 | 0.19318 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP - mč. 1.05,1.06,1.07 |  | 0
[5 empty] | 3,5*3,5 |  | 12.25
|  | 2 | SP | C06 | SDK podhled protipožární EI 45DP1 C06 tl. 400 mm, se SVK záklopem 1x12,5, rošt s akustickou izolací tl. 60 mm, deska 2xA 12,5 mm | m2 | 4.5675 |  | 0 | 0.01577 | 0.072029 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | 1,45*3,15 |  | 4.5675
|  | 3 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 16.818 |  | 0 | 0.0001 | 0.0016818 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 12,25+4,568 |  | 16.818
S/SO 02/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/766/766.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.01: Truhlářské výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/766/766.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.03: Dveře a okna vnitřní dřevěné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/767/767.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.01: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/767/767.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.02: Vstupní stěny a dveře kovové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/767/767.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.03: Okna kovová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/767/767.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.04: Stěny a dveře vnitřní kovové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/769 | 3 |  | Oddíl |  | 769: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/769/769.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.01: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 0.938 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/781/7814 | 4 |  | Pododdíl |  | 7814: Obklady - stěny vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.938 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 781474111_01 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení, včetně ukončovacích a rohových lišt | m2 | 49.11 |  | 0 | 0.0073 | 0.3585 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | mč. 1.05 |  | 0
[5 empty] | (1,80*2+2,15*2)*2,40 |  | 18.96
[5 empty] | -0,80*2,10 |  | -1.68
[5 empty] | mč. 1.06 |  | 0
[5 empty] | (1,325*2+1,325*2)*2,40 |  | 12.72
[5 empty] | -0,70*2,10*2 |  | -2.94
[5 empty] | mč. 1.07 |  | 0
[5 empty] | (1,40*2+1,325*2)*2,40 |  | 13.08
[5 empty] | -0,70*2,10 |  | -1.47
[5 empty] | mč. 1.09 |  | 0
[5 empty] | (1,20*2+1,325*2)*2,40 |  | 12.12
[5 empty] | -0,80*2,10 |  | -1.68
|  | 2 | H | 59761020_01 | obklad keramický - dodávka | m2 | 49.11 |  | 0 | 0.0118 | 0.5795 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/782 | 3 |  | Oddíl |  | 782: Kamenické výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/782/782. | 4 |  | Pododdíl |  | 782.: Kamenické výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.019649 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/783/783. | 4 |  | Pododdíl |  | 783.: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.019649 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 783827103_01 | Protiprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 50.143 |  | 0 | 0.00027 | 0.013539 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP; 9,50 |  | 9.5
[5 empty] | spodní strana schodiště |  | 0
[5 empty] | 2,55*1,215+2,54*1,15+2,43*1,38 |  | 9.3727
[5 empty] | 1,32*1,15+1,165*1,445 |  | 3.2014
[5 empty] | kolem výtahové šachty |  | 0
[5 empty] | (1,96*2+2,11*2)*3,775 |  | 30.7285
[5 empty] | -1,22*2,18 |  | -2.6596
|  | 2 | SP | 783827103_02 | Protiprašný bezbarvý nátěr výtahové šachty | m2 | 22.6329 |  | 0 | 0.00027 | 0.0061109 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1NP |  | 0
[5 empty] | (1,75*2+1,60*2)*3,775 |  | 25.2925
[5 empty] | -1,22*2,18 |  | -2.6596
S/SO 02/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.35586 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/784/784. | 4 |  | Pododdíl |  | 784.: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.35586 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 719.869 |  | 0 | 0.0002 | 0.14397 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | dle malby; 730,629 |  | 730.629
[5 empty] | odpočet penetrace na sdk podhledy; -10,76 |  | -10.76
|  | 2 | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 730.6286 |  | 0 | 0.00029 | 0.21188 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | malba na vápennou omítku |  | 0
[5 empty] | mč. 1.01 |  | 0
[5 empty] | plocha dle řezu; 50,50 |  | 50.5
[5 empty] | 22,92*1,28+(3,20+3,80+2,97+2,93+2,87)*1,80*0,75+0,25*7*1,28+0,10*8*1,28 |  | 53.8911
[5 empty] | 20,00+0,815*1,28 |  | 21.0432
[5 empty] | (2,40*3)*0,88+(1,415+2,50*2)*1,045+(1,475+2,50*2)*1,225+(1,86+2,50*2)*0,98+(2,35+2,40*2)*0,77 |  | 33.1998
[5 empty] | -0,90*2,10-1,80*2,40-1,475*2,40-1,415*2,40 |  | -13.146
[5 empty] | -1,80*2,10 |  | -3.78
[5 empty] | mč. 1.02 |  | 0
[5 empty] | 13,91*2 |  | 27.82
[5 empty] | (8,63+9,10)*1,105+(3,10+3,23+2,925+2,94)*0,90*0,75 |  | 27.8233
[5 empty] | (2,15+1,65*2)*0,92+(1,54+1,50*2)*2*0,88 |  | 13.0044
[5 empty] | -1,10*1,50*2-1,65*1,65-1,415*2,40-1,475*2,40 |  | -12.9585
[5 empty] | mč. 1.03 |  | 0
[5 empty] | (4,155+5,42+4,515+5,50)*3,575 |  | 70.0343
[5 empty] | (1,25+1,50*2)*0,83 |  | 3.5275
[5 empty] | -1,10*1,50-1,10*2,40-1,86*2,40 |  | -8.754
[5 empty] | mč. 1.04 |  | 0
[5 empty] | (5,28+7,60+5,705+7,58)*1,705 |  | 44.6113
[5 empty] | (2,79+3,055+2,56+3,555+2,10+2,41+2,70+1,905)*1,95*0,75 |  | 30.8222
[5 empty] | (1,40+1,45+1,40+1,50*2*3)*0,87+(1,70+2,80*2)*0,935+(1,50+2,20*2)*0,91+(1,65+2,50*2)*0,74 |  | 28.643
[5 empty] | -1,10*1,50*3-1,20*2,80-0,90*2,10-1,10*2,40 |  | -12.84
[5 empty] | = |  | 353.4416
[5 empty] | malba na SDK |  | 0
[5 empty] | mč. 1.04 |  | 0
[5 empty] | (3,15*2+4,95*2+0,60*2)*3,33 |  | 57.942
[5 empty] | -0,80*2,10*3-0,70*2,10 |  | -6.51
[5 empty] | mč. 1.08 |  | 0
[5 empty] | (1,20*2+1,40*2)*2,40 |  | 12.48
[5 empty] | -0,80*2,10 |  | -1.68
[5 empty] | = |  | 62.232
[5 empty] | malba na omítku stropů; 304,195 |  | 304.195
[5 empty] | malba na SDK podhledy; 10,76 |  | 10.76
S/SO 02/790 | 3 |  | Oddíl |  | 790: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 02/790/790.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.01: Zařizovací předměty a koupelnové doplňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/790/790.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.02: Vnitřní volný mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/790/790.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.03: Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/790/790.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.04: AV technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 02/790/790.05 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.05: Vegetační prvky a venkovní mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | 005.01 | Kamenná zídka z opuky + obklad žulovou deskou tl. 50 mm, šířka 300 mm, výška 595 mm | m | 26.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 6,36*2+2,00 |  | 14.72
[5 empty] | 4,975*2+1,50 |  | 11.45
|  | 2 | SUB | 005.02 | Kamenná zídka z opuky + obklad žulovou deskou tl. 50 mm, šířka 300 mm, výška 635 mm | m | 7.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1,765+5,42 |  | 7.185
S/SO 03 | 2 |  | Objekt |  | SO 03: 2.NP |  |  |  | 0 |  | 324.2386 |  | 312.8712 |  | 0 | 0
S/SO 03/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 129.7109 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/003/0031 | 4 |  | Pododdíl |  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 113.9871 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 6.0235 |  | 0 | 2.5019 | 15.07 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od +3,575 po +8,32 tj.4,745m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2)*4,745 *0,18 |  | 6.3374
[5 empty] | odpočet otvorů; -(0,80*2,18) *0,18 |  | -0.31392
|  | 2 | SP | 311353111 | Zřízení oboustranného bednění šachet | m2 | 68.0006 |  | 0 | 0.00313 | 0.21284 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od +3,575 po +8,32 tj.4,745m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2)*4,745 *2 |  | 70.4158
[5 empty] | odpočet otvorů; -(0,80*2,18) *2 |  | -3.488
[5 empty] | b otvorů; (2*0,80+2*2,18) *0,18 |  | 1.0728
|  | 3 | SP | 311353112 | Odstranění oboustranného bednění šachet | m2 | 68.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B500B | t | 1.0843 |  | 0 | 1.0492 | 1.1377 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (6,024) *0,180 |  | 1.0843
|  | 5 | SP | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.62014 |  | 0 | 1.09 | 0.67595 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm - 4x IPE240; (5,05*4) *30,70/1000 |  | 0.62014
|  | 6 | SP | 317234410_1 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na expanzní MC (případně zalití pouze expanzní cementovou maltou) | m3 | 1.6791 |  | 0 | 1.943 | 3.2626 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm - 4x IPE240; (5,05) *0,95*0,35 |  | 1.6791
|  | 7 | SP | 346244382 | Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 2.424 |  | 0 | 0.1733 | 0.42008 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm - 4x IPE240; (5,05) *0,24*2 |  | 2.424
|  | 8 | SP | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem | m2 | 9.3425 |  | 0 | 0.00085 | 0.0079411 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm - 4x IPE240; (5,05) *(0,95+2*0,45) |  | 9.3425
|  | 9 | SP | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 9.342 |  | 0 | 0.00735 | 0.068664 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 10 | SP | 317101011_1 | Překlady ve stávajícím zdivu nad vybourávanými otvory - ocelové nosníky, vyzdívka mezi nosníky, plentování, obalení pletivem - kompletní provedení - tl.stěny 900-1200mm, světlost do 1500mm | m | 4 |  | 0 | 0.88 | 3.52 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm; (2,00*2) |  | 4
|  | 11 | SP | 317101012_1 | Překlady ve stávajícím zdivu nad vybourávanými otvory - ocelové nosníky, vyzdívka mezi nosníky, plentování, obalení pletivem - kompletní provedení - tl.stěny 600-900mm, světlost do 1500mm | m | 22.3 |  | 0 | 0.79 | 17.617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.800mm; (1,90*5 +1,90*2 +1,90*2) |  | 17.1
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.750mm; (1,40) |  | 1.4
[5 empty] | tl.650mm; (1,40) |  | 1.4
[5 empty] | tl.600mm; (2,40) |  | 2.4
|  | 12 | SP | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 12.828 |  | 0 | 1.8775 | 24.0845 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 1,15*2,50*0,90 |  | 2.5875
[5 empty] | 0,86*2,50*0,60 |  | 1.29
[5 empty] | 0,60*2,60*0,35 |  | 0.546
[5 empty] | 0,63*2,60*0,75 |  | 1.2285
[5 empty] | 0,90*2,60*0,10 |  | 0.234
[5 empty] | 1,165*2,60*0,54 |  | 1.6357
[5 empty] | mezi okny |  | 0
[5 empty] | 0,877*1,90*0,80 |  | 1.333
[5 empty] | 0,922*1,90*0,80 |  | 1.4014
[5 empty] | 1,41*1,90*0,96 |  | 2.5718
|  | 13 | SP | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.12021 | 0.48084 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 14 | SP | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 19.9572 |  | 0 | 0.15274 | 3.0483 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 2,86*2*4,26 |  | 24.3672
[5 empty] | -0,70*2,10*3 |  | -4.41
|  | 15 | SP | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10 | m3 | 24.8442 |  | 0 | 1.7864 | 44.3807 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 2,185*2,60*0,90 |  | 5.1129
[5 empty] | obvod pod stropem |  | 0
[5 empty] | 13,30*0,515*0,35 |  | 2.3973
[5 empty] | 13,45*0,515*0,505 |  | 3.498
[5 empty] | 5,705*0,515*0,65 |  | 1.9097
[5 empty] | 5,92*0,515*0,75 |  | 2.2866
[5 empty] | 24,70*0,35*0,24+24,70*0,35*0,275 |  | 4.4522
[5 empty] | 23,125*0,815*0,21+0,815*0,27 |  | 4.1779
[5 empty] | 23,37*0,18*0,24 |  | 1.0096
S/SO 03/003/0034 | 4 |  | Pododdíl |  | 0034: Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 15.7237 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 13.1208 |  | 0 | 0.06172 | 0.80982 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 1,54*2*4,26 |  | 13.1208
|  | 2 | SP | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 75.7482 |  | 0 | 0.07921 | 6 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | (6,065+5,66+5,645+1,60*2)*4,26 |  | 87.6282
[5 empty] | -0,80*2,10-0,80*2,55*5 |  | -11.88
|  | 3 | SP | 349231811_02 | Přizdívka ostění z cihel tl 200 - 250 mm | m2 | 5.383 |  | 0 | 0.26723 | 1.4385 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 0,79*2,70 |  | 2.133
[5 empty] | 0,65*2,50*2 |  | 3.25
|  | 4 | SP | 349231821_01 | Přizdívka ostění šikmého z cihel | m2 | 16.454 |  | 0 | 0.45432 | 7.4754 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 0,80*1,90*8 |  | 12.16
[5 empty] | 0,370*1,90 |  | 0.703
[5 empty] | 0,945*1,90*2 |  | 3.591
S/SO 03/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 147.8902 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/004/0041 | 4 |  | Pododdíl |  | 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 137.2518 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 411360103_1 | Ocelová částečně svařovaná konstrukce pro plechobetonové stropy - kompletní provedení včetně povrchové úpravy | kg | 12324.5902 |  | 0 | 0.001 | 12.3246 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 2.np |  | 0
[5 empty] | HEA 280; (4,65+4,65+13,90*4+7,25) *76,40 |  | 5512.26
[5 empty] | IPE 270; (5,00*6+0,50*2+0,65*2+3,60*2 +13,90*8+7,25*3) *36,10 |  | 6225.445
[5 empty] | = |  | 11737.705
[5 empty] | rezerva, prostřih - 5%; (11737,705) *0,05 |  | 586.8853
|  | 2 | SP | 417321515 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 13.5873 |  | 0 | 2.502 | 33.9952 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | š.600mm; (4,44) *0,60*0,25 |  | 0.666
[5 empty] | š.650mm; (5,71) *0,65*0,25 |  | 0.92788
[5 empty] | š.750mm; (5,95) *0,75*0,25 |  | 1.1156
[5 empty] | š.830mm; (7,64) *0,83*0,25 |  | 1.5853
[5 empty] | š.860mm; (10,35) *0,86*0,25 |  | 2.2252
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (13,60) *0,50*0,25 |  | 1.7
[5 empty] | š.350mm; (22,97+13,30+23,37 +0,35*2+0,50*2) *0,35*0,25 |  | 5.3673
|  | 3 | SP | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 35.78 |  | 0 | 0.00842 | 0.30127 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | š.600mm; (4,44) *2*0,25 |  | 2.22
[5 empty] | š.650mm; (5,71) *2*0,25 |  | 2.855
[5 empty] | š.750mm; (5,95) *2*0,25 |  | 2.975
[5 empty] | š.830mm; (7,64) *2*0,25 |  | 3.82
[5 empty] | š.860mm; (10,35) *2*0,25 |  | 5.175
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | š.500mm; (13,60) *1*0,25 |  | 3.4
[5 empty] | š.350mm; (22,97+13,30+23,37 +0,35*2+0,50*2) *1*0,25 |  | 15.335
|  | 4 | SP | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 35.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí B500B | t | 2.4457 |  | 0 | 1.0529 | 2.5751 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (13,587) *0,180 |  | 2.4457
|  | 6 | SP | 411354233_1 | Bednění stropů ztracené z trapézového plechu TR40S / 160 / 0,63, výška vlny 40 mm, plech tloušťka 0,63 mm | m2 | 265.9 |  | 0 | 0.00812 | 2.1591 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (265,90) |  | 265.9
|  | 7 | SP | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 31.908 |  | 0 | 2.502 | 79.8341 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 2.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (265,90) *0,12 |  | 31.908
|  | 8 | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B500B | t | 5.7434 |  | 0 | 1.0555 | 6.0625 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (31,908) *0,180 |  | 5.7434
S/SO 03/004/0043 | 4 |  | Pododdíl |  | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 0 |  | 10.6384 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 3.8465 |  | 0 | 2.5019 | 9.6237 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np-3.np |  | 0
[5 empty] | ramena; (3,16*1,13 +3,48*1,325) *0,20 |  | 1.6364
[5 empty] | ramena; (2,58*1,13) *0,22 |  | 0.64139
[5 empty] | mezipodesty; (1,63*1,14 +1,40*1,175) *0,22 |  | 0.7707
[5 empty] | stupně; (1,13*10 +1,13*8 +1,325*11) *0,265*0,1725/2 |  | 0.79803
|  | 2 | SP | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 22.2444 |  | 0 | 0.01296 | 0.28829 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np-3.np |  | 0
[5 empty] | ramena; (3,16*1,13 +3,48*1,325) |  | 8.1818
[5 empty] | ramena; (2,58*(1,13+0,37)) |  | 3.87
[5 empty] | mezipodesty; (1,63*(1,14+0,22) +1,40*(1,175+0,22)) |  | 4.1698
[5 empty] | stupně; (1,13*10 +1,13*8 +1,325*11) *0,1725 |  | 6.0228
|  | 3 | SP | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 22.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí B500B | t | 0.69228 |  | 0 | 1.0493 | 0.72639 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (3,846) *0,180 |  | 0.69228
S/SO 03/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 33.4247 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/006/0061 | 4 |  | Pododdíl |  | 0061: Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  | 16.4741 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 612311141_01 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 737.5551 |  | 0 | 0.01733 | 12.7818 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nové zdivo |  | 0
[5 empty] | mč. 2.05-2.11 |  | 0
[5 empty] | (1,20+5,66+1,26*2+1,60*2+1,635+2,935*2+6,06+2,87+0,975*3+1,60*2+1,02*2)*4,12 |  | 153.1816
[5 empty] | -0,80*2,55*10-0,80*2,10*2-0,70*2,10*3 |  | -28.17
[5 empty] | nad obklady |  | 0
[5 empty] | mč. 2.07 |  | 0
[5 empty] | (1,15*2+1,60)*(4,10-2,15) |  | 7.605
[5 empty] | mč. 2.08 |  | 0
[5 empty] | (1,15+2,82)*(4,10-2,15) |  | 7.7415
[5 empty] | (0,90*2+1,525*2)*(4,10-2,15) |  | 9.4575
[5 empty] | mč. 2.10 |  | 0
[5 empty] | (1,00*2+1,60)*(4,10-2,15) |  | 7.02
[5 empty] | mč. 2.11 |  | 0
[5 empty] | (0,90*4+1,525*4)*(4,10-2,15) |  | 18.915
[5 empty] | = |  | 175.7506
[5 empty] | stávající zdivo |  | 0
[5 empty] | mč. 2.01 |  | 0
[5 empty] | (4,44+6,185+4,67+6,07)*4,26 |  | 91.0149
[5 empty] | (1,00+2,76*2)*0,77+(1,80+2,60*2)*0,50+(1,00+2,40*2)*0,55+(1,35+1,90*2)*0,54 |  | 14.4914
[5 empty] | -1,20*1,90-1,00*2,76-2,00*2,70-0,80*2,40 |  | -12.36
[5 empty] | mč. 2.02 |  | 0
[5 empty] | (5,71+9,13+9,645+5,70)*4,26 |  | 128.5881
[5 empty] | (1,35+1,90*2)*4*0,54+(3,26+2,70*2)*0,80+(2,00+2,70*2)*0,73 |  | 23.454
[5 empty] | -2,00*2,70-3,26*2,70-1,20*1,90*4-0,80*2,40 |  | -25.242
[5 empty] | mč. 2.03 |  | 0
[5 empty] | (10,34+5,19+2,175+1,63+7,815)*4,51 |  | 122.4465
[5 empty] | (1,35+1,90*2)*2*0,52 |  | 5.356
[5 empty] | -1,20*1,90*2-2,00*2,70-3,26*2,70 |  | -18.762
[5 empty] | mč. 2.04 |  | 0
[5 empty] | (6,635+13,245+12,98)*4,51 |  | 148.1986
[5 empty] | (4,45+2,90*2)*0,64+(1,00+2,10*2)*0,68 |  | 10.096
[5 empty] | -1,00*2,10-4,45*2,90-2,00*2,70 |  | -20.405
[5 empty] | mč. 2.06-2.11 |  | 0
[5 empty] | (1,20+7,635+2,00+6,115+1,635+2,04)*4,12 |  | 84.975
[5 empty] | (4,605+1,525-0,15)*(4,10-2,15) |  | 11.661
[5 empty] | (1,40+1,90*2)*0,59*4 |  | 12.272
[5 empty] | -1,20*1,90*4-1,00*2,10-1,00*2,76 |  | -13.98
[5 empty] | = |  | 561.8045
|  | 2 | SP | 612321121_01 | Jádrová omítka vnitřních stěn - pod obklady | m2 | 67.406 |  | 0 | 0.0154 | 1.0381 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 2.07 |  | 0
[5 empty] | (1,15*2+1,60)*2,6 |  | 10.14
[5 empty] | mč. 2.08 |  | 0
[5 empty] | (1,15+2,82)*2,6 |  | 10.322
[5 empty] | (0,90*2+1,525*2)*2,6 |  | 12.61
[5 empty] | -0,80*2,15 |  | -1.72
[5 empty] | mč. 2.10 |  | 0
[5 empty] | (1,00*2+1,60)*2,6 |  | 9.36
[5 empty] | mč. 2.11 |  | 0
[5 empty] | (0,90*4+1,525*4)*2,6 |  | 25.22
[5 empty] | -0,80*2,15*2 |  | -3.44
mč. 2.05
[5 empty] | 5,46*0,9 |  | 4.914
|  | 3 | SP | 611311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně - podhled C04 | m2 | 153.16 |  | 0 | 0.01733 | 2.6543 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | C04; 153,16 |  | 153.16
S/SO 03/006/0062 | 4 |  | Pododdíl |  | 0062: Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  | 16.9505 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 265.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 265.525 |  | 0 | 0.0273 | 7.2488 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 622311100_1 | Fasádní omítka štuková dvouvrstvá jemnozrnná vnějších stěn nanášená ručně, odstín dle vzorkování | m2 | 265.525 |  | 0 | 0.025 | 6.6381 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | 2np |  | 0
[5 empty] | 72,50 |  | 72.5
[5 empty] | římsa spodek; 14,70*0,40 |  | 5.88
[5 empty] | (1,20+2*1,90)*0,20*4 |  | 4
[5 empty] | -1,20*1,90*4 |  | -9.12
[5 empty] | = |  | 73.26
[5 empty] | do komenského |  | 0
[5 empty] | 2np |  | 0
[5 empty] | 125,50 |  | 125.5
[5 empty] | (1,20+2*1,90)*0,20*5 |  | 5
[5 empty] | -1,20*1,90*5 |  | -11.4
[5 empty] | římsa spodek; 25,20*0,40 |  | 10.08
[5 empty] | = |  | 129.18
[5 empty] | do dvora |  | 0
[5 empty] | 2np |  | 0
[5 empty] | 76,50 |  | 76.5
[5 empty] | (1,20+2*1,90)*0,20*2 |  | 2
[5 empty] | (4,45+2*2,90)*0,20 |  | 2.05
[5 empty] | -1,20*1,90*2 |  | -4.56
[5 empty] | -4,45*2,90 |  | -12.905
[5 empty] | = |  | 63.085
|  | 4 | SP | 622311100_2 | Fasádní omítka štuková hlazená vnějších stěn nanášená ručně - plastické prvky na fasádě (šambrány, nárožní pásy, věžní rizalit, římsa atd.) | m2 | 122.5425 |  | 0 | 0.025 | 3.0636 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | 2np |  | 0
[5 empty] | nároží; 0,60*4,40*3+0,90*4,40 |  | 11.88
[5 empty] | římsa; 14,60*(0,60+0,40+0,70) |  | 24.82
[5 empty] | šambrány kolem oken; (1,45+1,875)*2*0,15*4 |  | 3.99
[5 empty] | = |  | 40.69
[5 empty] | do Komenského |  | 0
[5 empty] | 2np |  | 0
[5 empty] | nároží; 0,80*4,40*2 |  | 7.04
[5 empty] | římsa; 25,30*(0,60+0,40+0,70) |  | 43.01
[5 empty] | šambrány kolem oken; (1,45+1,875)*2*0,15*5 |  | 4.9875
[5 empty] | = |  | 55.0375
[5 empty] | dvůr |  | 0
[5 empty] | 2np |  | 0
[5 empty] | římsa; 14,60*(0,60+0,40+0,70) |  | 24.82
[5 empty] | šambrány kolem oken; (1,45+1,875)*2*0,15*2 |  | 1.995
[5 empty] | = |  | 26.815
S/SO 03/006/0063 | 4 |  | Pododdíl |  | 0063: Podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | P10 | broušená betonová stěrka | m2 | 11.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 11,96 |  | 11.96
|  | 2 | SUB | P11 | broušená betonová stěrka | m2 | 43.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 11,59+8,25+3,34+7,41+2,02+3,20+7,83 |  | 43.64
|  | 3 | SUB | P12 | dřevěná podlaha | m2 | 210.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP |  | 0
[5 empty] | 57,42+64,61+88,55 |  | 210.58
|  | 4 | SUB | PXX02 | Povrch schodišťových stupňů - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm | m2 | 16.4308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z 2NP do 3NP |  | 0
[5 empty] | schodnice; 8*0,265*1,253+7*0,265*1,20+13*0,265*1,475 |  | 9.9637
[5 empty] | podschodnice; 8*0,172*1,253+7*0,172*1,20+13*0,172*1,475 |  | 6.467
|  | 5 | SUB | PXX01 | Podlaha mezipodest - terrazzo tl. 20 mm, kamenivo a plnivo dle AD a předloženého vzorku, vel. kameniva 20-30mm | m2 | 3.243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | z 2NP do 3NP |  | 0
[5 empty] | 1,32*1,15+1,50*1,15 |  | 3.243
S/SO 03/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 7.1967 |  | 312.8712 |  | 0 | 0
S/SO 03/009/0094 | 4 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.072077 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 554.44 |  | 0 | 0.00013 | 0.072077 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 277,22*2 |  | 554.44
S/SO 03/009/0095 | 4 |  | Pododdíl |  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby |  |  |  | 0 |  | 0.015088 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 377.2 |  | 0 | 4e-05 | 0.015088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP; 377,20 |  | 377.2
0
|  | 2 | SP | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/009/0096 | 4 |  | Pododdíl |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 7.1096 |  | 312.8712 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.056 |  | 0 |  | 0 | 0.088 | 0.53293 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | (0,96*2,10 +0,77*2,00 +1,00*2,50) |  | 6.056
|  | 2 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 7.6055 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.57802 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | (0,95*2,05 +0,90*2,05 +0,86*2,05 +1,00*2,05) |  | 7.6055
|  | 3 | SP | 968062356 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 17.922 |  | 0 |  | 0 | 0.054 | 0.96779 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1np |  | 0
[5 empty] | 2,40*1,52*2 |  | 7.296
[5 empty] | 1,65*1,61*4 |  | 10.626
|  | 4 | SP | 968062247 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 11.57 |  | 0 |  | 0 | 0.023 | 0.26611 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 4,45*2,60 |  | 11.57
|  | 5 | SP | 974031287 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm | m | 2.32 |  | 0 |  | 0 | 0.101 | 0.23432 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | hh.+5,453 a +6,833 |  | 0
[5 empty] | pro uložení schodiště; (1,14 +1,18) |  | 2.32
[5 empty] | . |  | 0
|  | 6 | SP | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 5.4107 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 9.7393 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | (0,65*0,65*0,28) |  | 0.1183
[5 empty] | v parapetech; ((1,47*1,05*0,33)*7 +(1,47*0,89*0,33)*4) |  | 5.2924
|  | 7 | SP | 964011231 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m | m3 | 0.195 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 0.468 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | ve středové stěně; (2,00*0,65*0,15) |  | 0.195
|  | 8 | SP | 964073231 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m | t | 0.1056 |  | 0 |  | 0 | 1.261 | 0.13316 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | překlad ve středové stěně - předpoklad I180; (2,40*2) *22,00/1000 |  | 0.1056
|  | 9 | SP | 964073331 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m | t | 1 |  | 0 |  | 0 | 1.261 | 1.261 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | překlad ve dvorní stěně - předpoklad; (5,00*4) *50,00/1000 |  | 1
|  | 10 | SP | 762711830 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 29.6 |  | 0 |  | 0 | 0.013 | 0.3848 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | trámy v příčkách; (3,80*6 +6,80) |  | 29.6
|  | 11 | SP | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 1.6936 |  | 0 |  | 0 | 1.594 | 2.6996 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | komíny; (0,45*0,45*4,00 +0,47*0,47*4,00) |  | 1.6936
|  | 12 | SP | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 66.328 |  | 0 |  | 0 | 0.261 | 17.3116 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | (6,75 +6,80+2,20+2,16+1,65) *3,80 |  | 74.328
[5 empty] | -(0,80*2,00*5) |  | -8
|  | 13 | SP | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm | m | 189.55 |  | 0 |  | 0 | 0.097 | 18.3864 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm; (5,05 +2,00*2) *7 |  | 63.35
[5 empty] | tl.800mm; (1,90*5 +1,90*2 +1,90*2) *6 |  | 102.6
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.750mm; (1,40) *5 |  | 7
[5 empty] | tl.650mm; (1,40) *5 |  | 7
[5 empty] | tl.600mm; (2,40) *4 |  | 9.6
|  | 14 | SP | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 13.5 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.1215 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 4,50*3 |  | 13.5
|  | 15 | SP | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0.009 | 0.0405 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 4,50 |  | 4.5
|  | 16 | SP | 973031826_01 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl nad 600 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0.019 | 0.684 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 1,90*3 |  | 5.7
[5 empty] | 2,80 |  | 2.8
[5 empty] | 2,60*4+2,20*2+2,70+2,50*4 |  | 27.5
|  | 17 | SP | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 15.2 |  | 0 |  | 0 | 0.183 | 2.7816 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | rozšíření otvoru; (0,80*1,90*10) |  | 15.2
|  | 18 | SP | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 4.4734 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 8.0522 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodová stěna |  | 0
[5 empty] | (0,26*1,90)*0,85 |  | 0.4199
[5 empty] | (0,42*1,90 +0,31*1,90 +0,31*1,90) *0,80 |  | 1.5808
[5 empty] | parapety; (1,45*0,85*0,30*2 +1,45*0,80*0,30*4) |  | 2.1315
[5 empty] | vnitřní stěna |  | 0
[5 empty] | tl.650mm; (1,05*0,50) *0,65 |  | 0.34125
|  | 19 | SP | 971033691 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 8.9157 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 16.0483 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm; (4,45*2,90-4,20*2,10) *0,95 |  | 3.8807
[5 empty] | tl.950mm; (1,50*1,90-0,10*1,60 +1,50*1,90-0,15*1,60) *0,95 |  | 5.035
|  | 20 | SP | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 10.9855 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 19.7739 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.600mm; (1,30*1,90 *2) *0,60 |  | 2.964
[5 empty] | tl.800mm; (1,50*1,90-0,50*1,60 +1,50*1,90-0,20*1,60) *0,80 |  | 3.664
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.750mm; (0,50*2,80 +0,50*0,50) *0,75 |  | 1.2375
[5 empty] | tl.600mm; (2,00*2,60) *0,60 |  | 3.12
|  | 21 | SP | 766221811 | Demontáž celodřevěného samonosného schodiště | m | 7.25 |  | 0 |  | 0 | 0.11248 | 0.81548 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np-3.np |  | 0
[5 empty] | ramena; (2,60+2,60) |  | 5.2
[5 empty] | mezipodesta; (2,05) |  | 2.05
|  | 22 | SP | 965031131 | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 | m2 | 316.9 |  | 0 |  | 0 | 0.122 | 38.6618 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (316,90) |  | 316.9
|  | 23 | SP | 965081113 | Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 | m2 | 316.9 |  | 0 |  | 0 | 0.045 | 14.2605 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg; (316,90) |  | 316.9
|  | 24 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby, tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 9.507 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 20.9154 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | podklad pod půdovky - plocha viz dwg; (316,90) *0,03 |  | 9.507
|  | 25 | SP | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 47.535 |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 66.549 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | plocha viz dwg - průměrná tloušťka - předpoklad cca 150 mm; (316,90) *0,15 |  | 47.535
|  | 26 | SP | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm | m2 | 316.9 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 4.4366 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 2.np |  | 0
[5 empty] | odstraňovaný strop - plocha viz dwg; (316,90) |  | 316.9
|  | 27 | SP | 762822830 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 443.66 |  | 0 |  | 0 | 0.025 | 11.0915 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop nad 2.np |  | 0
[5 empty] | odstraňovaný strop - předpoklad 1,4 mb/m2; (316,90)*1,4 |  | 443.66
|  | 28 | SP | 762841811 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm | m2 | 277.2525 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 3.8815 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podhled 2.np |  | 0
[5 empty] | plochy viz dwg + náběhy 5%; (136,40 +53,42+27,90+46,33) *1,05 |  | 277.2525
|  | 29 | SP | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 277.2525 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 13.8626 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | podhled 2.np |  | 0
[5 empty] | plochy viz dwg + náběhy 5%; (136,40 +53,42+27,90+46,33) *1,05 |  | 277.2525
|  | 30 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 569 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 26.174 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | stěny - viz nová omítka stávajících stěn; 569,00 |  | 569
|  | 31 | SP | 975022441 | Podchycení nadzákladového zdiva tl přes 600 do 900 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m | m | 31.35 |  | 0 | 0.22678 | 7.1096 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2.np |  | 0
[5 empty] | pro překlady ve stávajících stěnách |  | 0
[5 empty] | obvodové stěny |  | 0
[5 empty] | tl.950mm; (5,05 +2,00*2) |  | 9.05
[5 empty] | tl.800mm; (1,90*5 +1,90*2 +1,90*2) |  | 17.1
[5 empty] | vnitřní stěny |  | 0
[5 empty] | tl.750mm; (1,40) |  | 1.4
[5 empty] | tl.650mm; (1,40) |  | 1.4
[5 empty] | tl.600mm; (2,40) |  | 2.4
|  | 32 | SP | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 234.61 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 11.7305 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pohled z náměstí |  | 0
[5 empty] | 65,90 |  | 65.9
[5 empty] | -2,52*1,60*2 |  | -8.064
[5 empty] | podhled z ul. Kom. |  | 0
[5 empty] | 113,80 |  | 113.8
[5 empty] | -1,65*1,61*3 |  | -7.9695
[5 empty] | pohled ze dvora |  | 0
[5 empty] | 73,60 |  | 73.6
[5 empty] | -1,65*1,61 |  | -2.6565
|  | 33 | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 16.3 |  | 0 |  | 0 | 0.00167 | 0.027221 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2,50*2 |  | 5
[5 empty] | 1,70*4 |  | 6.8
[5 empty] | 4,50 |  | 4.5
S/SO 03/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/099/0997 | 4 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 312.8712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 312.8712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5944.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad celkem 20 km; (312,871) *(20-1) |  | 5944.549
|  | 4 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 312.871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/099/0998 | 4 |  | Pododdíl |  | 0998: Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 318.0164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 4.3439 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/763/7633 | 4 |  | Pododdíl |  | 7633: Konstrukce montované - podhledy |  |  |  | 0 |  | 4.3439 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | C02 | SDK podhled C02 tl. 200 mm, se SVK záklopem 1x12,5, rošt s akustickou izolací tl. 100 mm, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 38.18 |  | 0 | 0.01577 | 0.6021 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP; 4,6*5,8+2*6,07-0,8*0,8 |  | 38.18
|  | 3 | SP | C03 | Podhled zavěšený s akustickou omítkou C03 tl. 100 mm, akustický panel ze skelné vlny tl. 40mm | m2 | 57.42 |  | 0 | 0.01577 | 0.90551 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP; mč. 2.02 |  | 57.42
|  | 4 | SP | C04 | Podhled s akustickou omítkou, akustický panel ze skelné vlny tl. 40mm | m2 | 153.16 |  | 0 | 0.01577 | 2.4153 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP; 64,61+88,55 |  | 153.16
|  | 5 | SP | C05 | Podhled SDK protipožární R15DP1 tl. 100mm, 1xDF 12,5 | m2 | 24.96 |  | 0 | 0.01577 | 0.39362 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 2NP; mč. 2,01+2,12+2,06= 11,96+4,75+8,25 |  | 24.96
|  | 6 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 273.72 |  | 0 | 0.0001 | 0.027372 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 38,18+57,42+153,16+24,96 |  | 273.72
S/SO 03/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/766/766.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.01: Truhlářské výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/766/766.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.03: Dveře a okna vnitřní dřevěné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/767/767.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.01: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/767/767.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.03: Okna kovová |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/769 | 3 |  | Oddíl |  | 769: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/769/769.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.01: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/769/769.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.02: Stínící prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 1.2875 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/781/7814 | 4 |  | Pododdíl |  | 7814: Obklady - stěny vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.2875 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 781474111_01 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení, včetně ukončovacích a rohových lišt | m2 | 67.406 |  | 0 | 0.0073 | 0.49206 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 2.07 |  | 0
[5 empty] | (1,15*2+1,60)*2,6 |  | 10.14
[5 empty] | mč. 2.08 |  | 0
[5 empty] | (1,15+2,82)*2,6 |  | 10.322
[5 empty] | (0,90*2+1,525*2)*2,6 |  | 12.61
[5 empty] | -0,80*2,15 |  | -1.72
[5 empty] | mč. 2.10 |  | 0
[5 empty] | (1,00*2+1,60)*2,6 |  | 9.36
[5 empty] | mč. 2.11 |  | 0
[5 empty] | (0,90*4+1,525*4)*2,6 |  | 25.22
[5 empty] | -0,80*2,15*2 |  | -3.44
mč. 2.05
[5 empty] | 5,46*0,9 |  | 4.914
|  | 2 | H | 59761020_01 | obklad keramický - dodávka | m2 | 67.406 |  | 0 | 0.0118 | 0.79539 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/782 | 3 |  | Oddíl |  | 782: Kamenické výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/782/782. | 4 |  | Pododdíl |  | 782.: Kamenické výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.019082 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/783/783. | 4 |  | Pododdíl |  | 783.: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.019082 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 783827103_02 | Protiprašný bezbarvý nátěr výtahové šachty | m2 | 25.8154 |  | 0 | 0.00027 | 0.0069702 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,60*2+1,75*2)*4,25 |  | 28.475
[5 empty] | -1,22*2,18 |  | -2.6596
|  | 2 | SP | 783827103_01 | Protiprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 44.8597 |  | 0 | 0.00027 | 0.012112 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | spodní strana schodiště |  | 0
[5 empty] | 2,89*1,215+2,32*1,15+2,375*1,38 |  | 9.4568
[5 empty] | 1,54*1,18+1,48*1,39 |  | 3.8744
[5 empty] | kolem výtahu |  | 0
[5 empty] | (1,96*2+2,11*2)*4,20 |  | 34.188
[5 empty] | -1,22*2,18 |  | -2.6596
S/SO 03/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.36567 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/784/784. | 4 |  | Pododdíl |  | 784.: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.36567 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 313.166 |  | 0 | 0.0002 | 0.062633 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | malba; 328,459+102,35 |  | 430.809
[5 empty] | odpočet penetrace na sdk podhledy; -21,86-21,78-74,003 |  | -117.643
|  | 2 | SP | 784181123 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 363.484 |  | 0 | 0.0002 | 0.072697 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 328.459 |  | 0 | 0.00029 | 0.095253 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | malba na omítku |  | 0
[5 empty] | nové zdivo |  | 0
[5 empty] | mč. 2.05-2.11 |  | 0
[5 empty] | (1,20+5,66+1,26*2+1,60*2+1,635+2,935*2+6,06+2,87+0,975*3+1,60*2+1,02*2)*2,60 |  | 96.668
[5 empty] | -0,80*2,55*10-0,80*2,10*2-0,70*2,10*3 |  | -28.17
[5 empty] | nad obklady |  | 0
[5 empty] | mč. 2.07 |  | 0
[5 empty] | (1,15*2+1,60)*(2,60-2,15) |  | 1.755
[5 empty] | mč. 2.08 |  | 0
[5 empty] | (1,15+2,82)*(2,600-2,15) |  | 1.7865
[5 empty] | (0,90*2+1,525*2)*(2,60-2,15) |  | 2.1825
[5 empty] | mč. 2.10 |  | 0
[5 empty] | (1,00*2+1,60)*(2,60-2,15) |  | 1.62
[5 empty] | mč. 2.11 |  | 0
[5 empty] | (0,90*4+1,525*4)*(2,60-2,15) |  | 4.365
[5 empty] | = |  | 80.207
[5 empty] | stávající zdivo |  | 0
[5 empty] | mč. 2.01 |  | 0
[5 empty] | (4,44+6,185+4,67+6,07)*3,45 |  | 73.7092
[5 empty] | (1,00+2,76*2)*0,77+(1,80+2,60*2)*0,50+(1,00+2,40*2)*0,55+(1,35+1,90*2)*0,54 |  | 14.4914
[5 empty] | -1,20*1,90-1,00*2,76-2,00*2,70-0,80*2,40 |  | -12.36
[5 empty] | mč. 2.06-2.11 |  | 0
[5 empty] | (1,20+7,635+2,00+6,115+1,635+2,04)*2,60 |  | 53.625
[5 empty] | (4,605+1,525-0,15)*(2,60-2,15) |  | 2.691
[5 empty] | (1,40+1,90*2)*0,59*4 |  | 12.272
[5 empty] | -1,20*1,90*4-1,00*2,10-1,00*2,60 |  | -13.82
[5 empty] | = |  | 130.609
[5 empty] | malba na podhledy; 21,86+21,78+74,003 |  | 117.643
|  | 4 | SP | 784221103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 153.16 |  | 0 | 0.00029 | 0.044416 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | malba na podhled C04; 153,16 |  | 153.16
|  | 5 | SP | 784221103 | Dvojnásobné dekorativní malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 102.35 |  | 0 | 0.00029 | 0.029681 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 2.02
[5 empty] | (5,71+9,13+9,645+5,70)*3,45 |  | 104.1382
[5 empty] | (1,35+1,90*2)*4*0,54+(3,26+2,70*2)*0,80+(2,00+2,70*2)*0,73 |  | 23.454
[5 empty] | -2,00*2,70-3,26*2,70-1,20*1,90*4-0,80*2,40 |  | -25.242
|  | 6 | SP | 784221103 | Dvojnásobné dekorativní malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 210.324 |  | 0 | 0.00029 | 0.060994 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 2.03 |  | 0
[5 empty] | (10,34+5,19+2,175+1,63+7,815)*3,90 |  | 105.885
[5 empty] | (1,35+1,90*2)*2*0,52 |  | 5.356
[5 empty] | -1,20*1,90*2-2,00*2,70-3,26*2,70 |  | -18.762
[5 empty] | mč. 2.04 |  | 0
[5 empty] | (6,635+13,245+12,98)*3,90 |  | 128.154
[5 empty] | (4,45+2,90*2)*0,64+(1,00+2,10*2)*0,68 |  | 10.096
[5 empty] | -1,00*2,10-4,45*2,90-2,00*2,70 |  | -20.405
S/SO 03/784/7846 | 4 |  | Pododdíl |  | 7846: Dekorační techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | 784601_01 | Dekorační fabion - obvod místností 2.02 + 2.03+ 2.04 - šířka 50 -410 mm, výška 370 mm | m | 103.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 2.02; 9,64+5,71+9,125+5,695 |  | 30.17
[5 empty] | mč. 2.03; 10,10+6,75+7,66+5,19+2,175+1,63 |  | 33.505
[5 empty] | mč. 2.04; 13,03+6,635+6,75+13,24 |  | 39.655
S/SO 03/790 | 3 |  | Oddíl |  | 790: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 03/790/790.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.01: Zařizovací předměty a koupelnové doplňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/790/790.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.02: Vnitřní volný mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/790/790.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.03: Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 03/790/790.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.04: AV technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04 | 2 |  | Objekt |  | SO 04: Podkroví |  |  |  | 0 |  | 66.2563 |  | 56.6906 |  | 0 | 0
S/SO 04/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 10.3596 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/003/0031 | 4 |  | Pododdíl |  | 0031: Zdi pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 10.3596 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 3.7997 |  | 0 | 2.5019 | 9.5064 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od +8,32 po +11,40 tj.3,08m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2)*3,08 *0,18 |  | 4.1136
[5 empty] | odpočet otvorů; -(0,80*2,18) *0,18 |  | -0.31392
|  | 2 | SP | 311353111 | Zřízení oboustranného bednění šachet | m2 | 43.292 |  | 0 | 0.00313 | 0.1355 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | VŠ |  | 0
[5 empty] | od +8,32 po +11,40 tj.3,08m |  | 0
[5 empty] | tl.180mm; (1,96*2+1,75*2)*3,08 *2 |  | 45.7072
[5 empty] | odpočet otvorů; -(0,80*2,18) *2 |  | -3.488
[5 empty] | b otvorů; (2*0,80+2*2,18) *0,18 |  | 1.0728
|  | 3 | SP | 311353112 | Odstranění oboustranného bednění šachet | m2 | 43.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B500B | t | 0.684 |  | 0 | 1.0492 | 0.71767 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (3,80) *0,180 |  | 0.684
S/SO 04/004 | 3 |  | Oddíl |  | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.2589 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/004/0041 | 4 |  | Pododdíl |  | 0041: Stropní konstrukce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 2.2523 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB třída C25/30-XC1 | m3 | 0.82712 |  | 0 | 2.502 | 2.0695 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop VŠ |  | 0
[5 empty] | hh.+11,60 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm; (1,96*2,11) *0,20 |  | 0.82712
|  | 2 | SP | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4.1356 |  | 0 | 0.00533 | 0.022043 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | strop VŠ |  | 0
[5 empty] | hh.+11,60 |  | 0
[5 empty] | tl.200mm; (1,96*2,11) |  | 4.1356
|  | 3 | SP | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 4.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4.136 |  | 0 | 0.00088 | 0.0036397 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 5 | SP | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 4.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 6 | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B500B | t | 0.14886 |  | 0 | 1.0555 | 0.15713 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | vyztužení - předpoklad 180 kg/m3; (0,827) *0,180 |  | 0.14886
S/SO 04/004/0044 | 4 |  | Pododdíl |  | 0044: Střešní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.0066 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | R01 | Nová střecha R01 | m2 | 427.6139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | viz výměra ze 3D modelu |  | 0
[5 empty] | 458,00 |  | 458
[5 empty] | odpočet střešních oken |  | 0
[5 empty] | pravá část střechy |  | 0
[5 empty] | -3,115*4,06 |  | -12.6469
[5 empty] | -3,61*3,06 |  | -11.0466
[5 empty] | -2,516*2,66 |  | -6.6926
|  | 2 | SP | 762131100_1 | Lokální výměna napadených prvků bednění střechy cibulové báně - kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad výměny 20m2 bednění bez prořezu, smrk, tl. Min. 24mm, impregranace proti dřevokazným houbám a hmyzu
|  | 3 | SP | 764131400_1 | Oplechování věžní cibulové báně z Cu plechu - kompletní provedení včetně detailů, separační vrstvy | kpl | 1 |  | 0 | 0.0066 | 0.0066 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Skladba střechy věže R03: | Cu plech tl. Min. 0,55mm
asfaltový podkladový pás se spojovací páskou
prkenné bednění smrk, min. tl. 24mm, impregranace proti dřevokazným houbám a hmyzu
S/SO 04/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní |  |  |  | 0 |  | 7.7401 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/006/0061 | 4 |  | Pododdíl |  | 0061: Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  | 3.9675 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 612311141_01 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 109.38 |  | 0 | 0.01733 | 1.8956 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP |  | 0
[5 empty] | 0,75*4*6,40 |  | 19.2
[5 empty] | 22,545*(0,80+7,20)/2 |  | 90.18
|  | 2 | SP | 612341121_01 | Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - na SDK a SDV stěny | m2 | 187.8445 |  | 0 | 0.01103 | 2.0719 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 3.01 |  | 0
[5 empty] | 1,15*2*(3,165+2,53)/2 |  | 6.5492
[5 empty] | (4,20+1,32+1,75)*3,165 |  | 23.0096
[5 empty] | -0,90*2,10-1,165*2,10 |  | -4.3365
[5 empty] | mč. 3.02 |  | 0
[5 empty] | (4,42+0,30*2+1,90+1,065+0,60*2+2,215+3,385)*3,165 |  | 46.7945
[5 empty] | 1,78*(0,86+3,165)/2+1,555*0,86 |  | 4.9196
[5 empty] | 1,87*(3,165+0,86)/2+7,74*0,86+14,10*0,86 |  | 22.5458
[5 empty] | -0,90*2,10-1,165*2,10-0,80*2,10 |  | -6.0165
[5 empty] | mč. 3.03 |  | 0
[5 empty] | 5,31*0,86+5,23*1,96+1,815*(1,96+3,165)/2+3,445*3,165 |  | 30.3718
[5 empty] | mč. 3.04 |  | 0
[5 empty] | (1,73+1,86)*(1,96+3,165)/2+3,42*1,96+(3,435+3,515)*3,165 |  | 37.8993
[5 empty] | mč. 3.05 |  | 0
[5 empty] | 3,39*3,165+3,615*(0,915+3,165)/2+4,935*0,915+(0,25+0,30+0,70)*1,60 |  | 24.6195
[5 empty] | -0,70*1,56*2 |  | -2.184
[5 empty] | mč. 3.06 |  | 0
[5 empty] | (0,865+0,855+0,90)*3,165 |  | 8.2923
[5 empty] | -0,80*2,10-0,70*2,10*2 |  | -4.62
S/SO 04/006/0062 | 4 |  | Pododdíl |  | 0062: Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  | 3.7727 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 59.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm | m2 | 59.16 |  | 0 | 0.0273 | 1.6151 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 622311100_1 | Fasádní omítka štuková dvouvrstvá jemnozrnná vnějších stěn nanášená ručně, odstín dle vzorkování | m2 | 59.16 |  | 0 | 0.025 | 1.479 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | podkroví - věž |  | 0
[5 empty] | 2,90*4*5,10 |  | 59.16
[5 empty] | = |  | 59.16
|  | 4 | SP | 622311100_2 | Fasádní omítka štuková hlazená vnějších stěn nanášená ručně - plastické prvky na fasádě (šambrány, nárožní pásy, věžní rizalit, římsa atd.) | m2 | 27.144 |  | 0 | 0.025 | 0.6786 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | do náměstí |  | 0
[5 empty] | podkroví-věž |  | 0
[5 empty] | nároží; (0,58*8)*5,10 |  | 23.664
[5 empty] | 1,74*0,50*4 |  | 3.48
[5 empty] | = |  | 27.144
S/SO 04/006/0063 | 4 |  | Pododdíl |  | 0063: Podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | P13 | dřevěná podlaha | m2 | 258.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP |  | 0
[5 empty] | 181,27+24,01+18,27+33,05 |  | 256.6
[5 empty] | chodba; 1,25*1,31 |  | 1.6375
|  | 2 | SUB | P14 | keramická dlažba | m2 | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; 1,65+1,46+1,48 |  | 4.59
S/SO 04/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0.08246 |  | 28.2695 |  | 0 | 0
S/SO 04/009/0094 | 4 |  | Pododdíl |  | 0094: Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.070242 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 540.32 |  | 0 | 0.00013 | 0.070242 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; (274,40-4,24)*2 |  | 540.32
|  | 2 | SP | 94611111_01 | Plošina pro podkroví | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/009/0095 | 4 |  | Pododdíl |  | 0095: Dokončovací konstrukce a práce - pozemní stavby |  |  |  | 0 |  | 0.012218 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 177.2 |  | 0 | 4e-05 | 0.007088 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; 297,20 |  | 297.2
[5 empty] | -120,00 |  | -120
|  | 2 | SP | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 128.25 |  | 0 | 4e-05 | 0.00513 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | věž; 8,25 |  | 8.25
[5 empty] | střední část podkroví |  | 0
[5 empty] | 120,00 |  | 120
S/SO 04/009/0096 | 4 |  | Pododdíl |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 28.2695 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 107 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 1.07 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | konstrukce světlíku |  | 0
[5 empty] | sloupky; (7,90*2 +6,60*2) |  | 29
[5 empty] | příčle; (6,00*7 +6,00*6) |  | 78
|  | 2 | SP | 762711830 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.013 | 0.156 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | konstrukce světlíku |  | 0
[5 empty] | bačkory; (6,00 +6,00) |  | 12
|  | 3 | SP | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3.9843 |  | 0 |  | 0 | 1.594 | 6.351 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | komíny; (0,50*0,35*3,80 +0,90*0,50*3,40 +0,47*0,47*4,80 +0,45*0,45*3,60) |  | 3.9843
|  | 4 | SP | 721160806 | Demontáž potrubí vláknocementového DN přes 100 do 200 | m | 20.8 |  | 0 |  | 0 | 0.0162 | 0.33696 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | komínová vložka; (9,90 +10,90) |  | 20.8
|  | 5 | SP | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 0.6075 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 1.0935 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | pilířky pod vaznými trámy; (0,45*0,45*1,00) *3 |  | 0.6075
|  | 6 | SP | 766221811 | Demontáž celodřevěného samonosného schodiště | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.11248 | 0.89984 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | vyrovnávací; (1,60*5) |  | 8
|  | 7 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 109.38 |  | 0 |  | 0 | 0.046 | 5.0315 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3.np |  | 0
[5 empty] | stěny - viz nová omítka stávajících stěn; 109,38 |  | 109.38
|  | 8 | SP | 764001841 | Demontáž oplechováni ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 173.01 |  | 0 |  | 0 | 0.00312 | 0.53979 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | pravá část střechy |  | 0
[5 empty] | (8,70+15,00)/2*14,60 |  | 173.01
|  | 9 | SP | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 278.99 |  | 0 |  | 0 | 0.01778 | 4.9604 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | levá+spodní část střechy |  | 0
[5 empty] | celková plocha viz 3D model; 458,00-2,50*2,40 |  | 452
[5 empty] | odpočet pravé střechy ze šablon; -173,01 |  | -173.01
|  | 10 | SP | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | 278.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 11 | SP | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 452 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 6.78 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | viz 3D model projektanta |  | 0
[5 empty] | 458,00 |  | 458
[5 empty] | -2,40*2,50 |  | -6
|  | 12 | SP | 712600861 | Demontáž sněhového zachytávače na střeše sklonu přes 30° | kus | 29 |  | 0 |  | 0 | 0.0003 | 0.0087 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 9+20 |  | 29
|  | 13 | SP | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0.0026 | 0.143 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 15,00+25,00+15,00 |  | 55
|  | 14 | SP | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 23.8 |  | 0 |  | 0 | 0.00394 | 0.093772 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 8,30 |  | 8.3
[5 empty] | 8,00+7,50 |  | 15.5
|  | 15 | SP | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.015 | 0.105 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 766674810_1 | Demontáž střešního ateliérového okna | kus | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 0.16 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | SP | 764001820_1 | Demontáž oplechováni věžní báně ze svitků nebo tabulí do suti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.54 | 0.54 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | cca 45m2 |  | 0
S/SO 04/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/099/0997 | 4 |  | Pododdíl |  | 0997: Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace | t | 56.6906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 56.6906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 3 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1077.129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad celkem 20 km; (56,691) *(20-1) |  | 1077.129
|  | 4 | SP | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 56.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/099/0998 | 4 |  | Pododdíl |  | 0998: Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 20.4411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/762 | 3 |  | Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 32.9049 |  | 28.4211 |  | 0 | 0
S/SO 04/762/7623 | 4 |  | Pododdíl |  | 7623: Konstrukce tesařské - zastřešení |  |  |  | 0 |  | 32.9049 |  | 28.4211 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 762331822 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 112.95 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 1.5813 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | námětky 120/120; (1,00*12 +1,20*19 +1,00*12) |  | 46.8
[5 empty] | pásky 140/150 - horní úroveň; (1,35*14) |  | 18.9
[5 empty] | pásky 140/150 - spodní úroveň; (1,35*35) |  | 47.25
[5 empty] | . |  | 0
|  | 2 | SP | 762331823 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 758.45 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 18.2028 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | krokev 140/170; (14,90*10 +9,70*9 +14,90*10) |  | 385.3
[5 empty] | nárožní krokev; (16,30*2) |  | 32.6
[5 empty] | "kleština" 140/160 - horní úroveň; (9,00*8 +2,00*9+1,70*2) |  | 93.4
[5 empty] | "kleština" 140/160 - spodní úroveň; (15,60*8+3,75*13+4,10*2+2,60*2) |  | 186.95
[5 empty] | šikmé vzpěry 160/140; ((3,50+4,20)*6 +2,80*5) |  | 60.2
|  | 3 | SP | 762331824 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 234.28 |  | 0 |  | 0 | 0.032 | 7.497 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | vaznice 200/200 - horní úroveň; (10,90+8,20+10,70) |  | 29.8
[5 empty] | sloupy 200/200 - horní úroveň; (2,26*8) |  | 18.08
[5 empty] | vaznice 200/200 - spodní úroveň; (12,50+12,45+12,40+12,35+12,30 +15,10) |  | 77.1
[5 empty] | sloupy 200/200 - spodní úroveň; (2,75*20) |  | 55
[5 empty] | pozednice 180/180; (24,10+14,35+14,05-2,90+4,70) |  | 54.3
|  | 4 | SP | 762331825 | Demontáž vázaných kcí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 | m | 210.75 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.843 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | vazné trámy 230/250; (15,50+1,05*8 +14,70*3+13,20*2 +8,80*3+5,30+4,80+9,10+2,05+1,40+0,70+1,10*7 +8,90*3+8,70+9,00+4,45+2,25+1,55+0,75+1,10*5) |  | 210.75
|  | 5 | SP | 762330101_1 | Očištění stávajících demontovaných prvků krovu a vytřídění pro zpětné použití - (předpoklad pro zpětné použití do 20% prvků) | m3 | 40.9814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | námětky 120/120; (1,00*12 +1,20*19 +1,00*12) *0,12*0,12 |  | 0.67392
[5 empty] | pásky 140/150 - horní úroveň; (1,35*14) *0,14*0,15 |  | 0.3969
[5 empty] | pásky 140/150 - spodní úroveň; (1,35*35) *0,14*0,15 |  | 0.99225
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | krokev 140/170; (14,90*10 +9,70*9 +14,90*10) *0,14*0,17 |  | 9.1701
[5 empty] | nárožní krokev; (16,30*2) *0,16*0,20 |  | 1.0432
[5 empty] | "kleština" 140/160 - horní úroveň; (9,00*8 +2,00*9+1,70*2) *0,14*0,16 |  | 2.0922
[5 empty] | "kleština" 140/160 - spodní úroveň; (15,60*8+3,75*13+4,10*2+2,60*2) *0,14*0,16 |  | 4.1877
[5 empty] | šikmé vzpěry 160/140; ((3,50+4,20)*6 +2,80*5) *0,16*0,14 |  | 1.3485
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | vaznice 200/200 - horní úroveň; (10,90+8,20+10,70) *0,20*0,20 |  | 1.192
[5 empty] | sloupy 200/200 - horní úroveň; (2,26*8) *0,20*0,20 |  | 0.7232
[5 empty] | vaznice 200/200 - spodní úroveň; (12,50+12,45+12,40+12,35+12,30 +15,10) *0,20*0,20 |  | 3.084
[5 empty] | sloupy 200/200 - spodní úroveň; (2,75*20) *0,20*0,20 |  | 2.2
[5 empty] | pozednice 180/180; (24,10+14,35+14,05-2,90+4,70) *0,18*0,18 |  | 1.7593
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | vazné trámy 230/250; (15,50+1,05*8 +14,70*3+13,20*2 +8,80*3+5,30+4,80+9,10+2,05+1,40+0,70+1,10*7 +8,90*3+8,70+9,00+4,45+2,25+1,55+0,75+1,10*5) *0,23*0,25 |  | 12.1181
[5 empty] | . |  | 0
|  | 6 | SP | 762333532 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 184.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nový krov - dle stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | námětky 120/120; (1,00*29 +1,20*46 +1,00*23) |  | 107.2
[5 empty] | pásky 140/120 - horní úroveň; (1,35*18) |  | 24.3
[5 empty] | pásky 140/120 - spodní úroveň; (1,35*39) |  | 52.65
|  | 7 | SP | 762333533 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 1184.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nový krov - dle stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | krokev 140/170; (14,90*(18+5) +9,70*23 +14,90*(18+5)) |  | 908.5
[5 empty] | vrcholová krokev; (8,80*1) |  | 8.8
[5 empty] | "kleština" 140/160 - horní úroveň; (9,00*5 +2,00*7+1,70*2) |  | 62.4
[5 empty] | "kleština"vaznice 160/170 - horní úroveň; (9,00*1) |  | 9
[5 empty] | "kleština" 140/160 - spodní úroveň; (15,60*5 +3,80*5+1,35*2 +3,90*6) |  | 123.1
[5 empty] | sloup 160/170 - spodní úroveň; (1,70*2 +2,85*9) |  | 29.05
[5 empty] | sloup 160/170 - horní úroveň; (2,36*4) |  | 9.44
[5 empty] | šikmá vzpěra 160/170 - horní úroveň; (4,30*8) |  | 34.4
|  | 8 | SP | 762333534 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m | 397.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nový krov - dle stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | nárožní krokev 200/200; (16,10*2) |  | 32.2
[5 empty] | vaznice 200/200 - horní úroveň; (10,50+10,60+8,20*5) |  | 62.1
[5 empty] | sloupy 200/200 - horní úroveň; (2,36*6) |  | 14.16
[5 empty] | vaznice 200/200 - spodní úroveň; (15,20*5+12,35*4+9,90+3,65) |  | 138.95
[5 empty] | sloupy 200/200 - spodní úroveň; (2,85*(4+4+4+2)) |  | 39.9
[5 empty] | sloup 170/180 - spodní úroveň; (2,85*1) |  | 2.85
[5 empty] | šikmé vzpěry 200/200 - spodní úroveň; (5,70*10) |  | 57
[5 empty] | pozednice 180/180; (24,70 +14,70 +14,30-2,90) |  | 50.8
|  | 9 | SP | 762333535 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 450 cm2 | m | 210.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nový krov - dle stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | vazné trámy 230/250; (15,50+1,05*8 +14,70*3+13,20*2 +8,80*3+5,30+4,80+9,10+2,05+1,40+0,70+1,10*7 +8,90*3+8,70+9,00+4,45+2,25+1,55+0,75+1,10*5) |  | 210.75
|  | 10 | H | 60512141_1 | Hranol stavební řezivo - v zimě těžené bezmízové dřevo - dřevo C24, dodávka | m3 | 56.5356 |  | 0 | 0.55 | 31.0946 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | nový krov - dle stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | námětky 120/120; (1,00*29 +1,20*46 +1,00*23) *0,12*0,12 |  | 1.5437
[5 empty] | pásky 140/120 - horní úroveň; (1,35*18) *0,14*0,12 |  | 0.40824
[5 empty] | pásky 140/120 - spodní úroveň; (1,35*39) *0,14*0,12 |  | 0.88452
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | krokev 140/170; (14,90*(18+5) +9,70*23 +14,90*(18+5)) *0,14*0,17 |  | 21.6223
[5 empty] | vrcholová krokev; (8,80*1) *0,14*0,17 |  | 0.20944
[5 empty] | "kleština" 140/160 - horní úroveň; (9,00*5 +2,00*7+1,70*2) *0,14*0,16 |  | 1.3978
[5 empty] | "kleština"vaznice 160/170 - horní úroveň; (9,00*1) *0,16*0,17 |  | 0.2448
[5 empty] | "kleština" 140/160 - spodní úroveň; (15,60*5 +3,80*5+1,35*2 +3,90*6) *0,14*0,16 |  | 2.7574
[5 empty] | sloup 160/170 - spodní úroveň; (1,70*2 +2,85*9) *0,16*0,17 |  | 0.79016
[5 empty] | sloup 160/170 - horní úroveň; (2,36*4) *0,16*0,17 |  | 0.25677
[5 empty] | šikmá vzpěra 160/170 - horní úroveň; (4,30*8) *0,16*0,17 |  | 0.93568
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | nárožní krokev 200/200; (16,10*2) *0,20*0,20 |  | 1.288
[5 empty] | vaznice 200/200 - horní úroveň; (10,50+10,60+8,20*5) *0,20*0,20 |  | 2.484
[5 empty] | sloupy 200/200 - horní úroveň; (2,36*6) *0,20*0,20 |  | 0.5664
[5 empty] | vaznice 200/200 - spodní úroveň; (15,20*5+12,35*4+9,90+3,65) *0,20*0,20 |  | 5.558
[5 empty] | sloupy 200/200 - spodní úroveň; (2,85*(4+4+4+2)) *0,20*0,20 |  | 1.596
[5 empty] | sloup 170/180 - spodní úroveň; (2,85*1) *0,17*0,18 |  | 0.08721
[5 empty] | šikmé vzpěry 200/200 - spodní úroveň; (5,70*10) *0,20*0,20 |  | 2.28
[5 empty] | pozednice 180/180; (24,70 +14,70 +14,30-2,90) *0,18*0,18 |  | 1.6459
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | vazné trámy |  | 0
[5 empty] | vazné trámy 230/250; (15,50+1,05*8 +14,70*3+13,20*2 +8,80*3+5,30+4,80+9,10+2,05+1,40+0,70+1,10*7 +8,90*3+8,70+9,00+4,45+2,25+1,55+0,75+1,10*5) *0,23*0,25 |  | 12.1181
[5 empty] | = |  | 58.6744
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | odpočet - prvky ze stávajícího krovu - 20%; -(40,981) *0,20 |  | -8.1962
[5 empty] | . |  | 0
|  |  |  | Ztratné: | 12 |  | 6.0574
|  | 11 | SP | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně (nové prvky) | m3 | 56.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | SP | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 (nové prvky) | m3 | 56.536 |  | 0 | 0.00122 | 0.068974 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | SP | 783201201 | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru (stávající použité prvky) | m2 | 182.5838 |  | 0 | 2e-05 | 0.0036517 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | předpoklad pro zpětné využití - 20% prvků stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | námětky 120/120; (1,00*12 +1,20*19 +1,00*12) *(0,12*4) *0,20 |  | 4.4928
[5 empty] | pásky 140/150 - horní úroveň; (1,35*14) *(0,14*2+0,15*2) *0,20 |  | 2.1924
[5 empty] | pásky 140/150 - spodní úroveň; (1,35*35) *(0,14*2+0,15*2) *0,20 |  | 5.481
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | krokev 140/170; (14,90*10 +9,70*9 +14,90*10) *(0,14*2+0,17*2) *0,20 |  | 47.7772
[5 empty] | nárožní krokev; (16,30*2) *(0,16*2+0,20*2) *0,20 |  | 4.6944
[5 empty] | "kleština" 140/160 - horní úroveň; (9,00*8 +2,00*9+1,70*2) *(0,14*2+0,16*2) *0,20 |  | 11.208
[5 empty] | "kleština" 140/160 - spodní úroveň; (15,60*8+3,75*13+4,10*2+2,60*2) *(0,14*2+0,16*2) *0,20 |  | 22.434
[5 empty] | šikmé vzpěry 160/140; ((3,50+4,20)*6 +2,80*5) *(0,16*2+0,14*2) *0,20 |  | 7.224
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | vaznice 200/200 - horní úroveň; (10,90+8,20+10,70) *(0,20*2+0,20*2) *0,20 |  | 4.768
[5 empty] | sloupy 200/200 - horní úroveň; (2,26*8) *(0,20*2+0,20*2) *0,20 |  | 2.8928
[5 empty] | vaznice 200/200 - spodní úroveň; (12,50+12,45+12,40+12,35+12,30 +15,10) *(0,20*2+0,20*2) *0,20 |  | 12.336
[5 empty] | sloupy 200/200 - spodní úroveň; (2,75*20) *(0,20*2+0,20*2) *0,20 |  | 8.8
[5 empty] | pozednice 180/180; (24,10+14,35+14,05-2,90+4,70) *(0,18*2+0,18*2) *0,20 |  | 7.8192
[5 empty] | . |  | 0
[5 empty] | rozebrání stávajícího krovu |  | 0
[5 empty] | vazné trámy 230/250; (15,50+1,05*8 +14,70*3+13,20*2 +8,80*3+5,30+4,80+9,10+2,05+1,40+0,70+1,10*7 +8,90*3+8,70+9,00+4,45+2,25+1,55+0,75+1,10*5) *(0,23*2+0,25*2) *0,20 |  | 40.464
[5 empty] | . |  | 0
|  | 14 | SP | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru (stávající použité prvky) | m2 | 182.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | SP | 783213021 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce (stávající použité prvky) | m2 | 182.584 |  | 0 | 0.00022 | 0.040168 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | SP | 762331941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.02475 | 0.297 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | krov věže - předpoklad; 12,00 |  | 12
|  | 17 | SP | 762332924 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu | m | 12 |  | 0 | 0.02733 | 0.32796 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | krov věže - předpoklad; 12,00 |  | 12
|  | 18 | SP | 762312004 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 288 do 450 cm2 | kus | 6 |  | 0 | 0.0004 | 0.0024 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | krov věže - předpoklad; 6,00 |  | 6
|  | 19 | SP | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 58.674 |  | 0 | 0.0233 | 1.3671 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | krov; 58,674 |  | 58.674
|  | 20 | SP | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 5.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0 |  | 12.214 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/763/7631 | 4 |  | Pododdíl |  | 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové příčky |  |  |  | 0 |  | 0.059184 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 763111433_01 | S51 - SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací Rw do 56 dB | m2 | 15.841 |  | 0 | 0.0457 | 0.72393 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP m.č. 3.06,3.08 |  | 0
[5 empty] | (2,17+2,1+1,9)*3,125 |  | 19.281
[5 empty] | -(0,8*2,15*2) |  | -3.44
|  | 2 | SP | 763121426_02 | S58 - SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | 0.01355 | 0.029268 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP |  | 0
[5 empty] | mč. 3.06 |  | 0
[5 empty] | 0,90*2,4 |  | 2.16
|  | 3 | SP | 763121426_01 | S60 - SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 4.32 |  | 0 | 0.01355 | 0.058536 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP |  | 0
[5 empty] | mč. 3.07+3.08 |  | 0
[5 empty] | 0,90*2*2,4 |  | 4.32
|  | 4 | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 15.841 |  | 0
|  | 5 | SP | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 6.48 |  | 0 | 0.0001 | 0.000648 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; 2,16+4,32 |  | 6.48
S/SO 04/763/7632 | 4 |  | Pododdíl |  | 7632: Konstrukce montované - sádrovláknité příčky |  |  |  | 0 |  | 9.7337 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 763211233 | S50 - Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací Rw do 64 dB | m2 | 16.926 |  | 0 | 0.06848 | 1.1591 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP |  | 0
[5 empty] | (3,155*3,3)+4,25+3,235*0,7 (nad knihovnou) |  | 16.926
|  | 2 | SP | 763213123_01 | S53 - Sádrovláknitá příčka instalační tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x12,5 mm s izolací Rw do 60 dB | m2 | 6.219
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP mč. 3.02 za kuchyňskou linkou |  | 0
[5 empty] | 1,99*3,125 |  | 6.219
|  | 3 | SP | 763211233 | S54 - Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB | m2 | 123.565 |  | 0 | 0.06848 | 8.4617 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP |  | 0
[5 empty] | 5,00*0,915 |  | 4.575
[5 empty] | (1,77+0,28*2)*(0,915+1,96)/2 |  | 3.3494
[5 empty] | 8,92*1,96 |  | 17.4832
[5 empty] | 6,985*0,875 |  | 6.1119
[5 empty] | 1,405*(0,875+3,165)/2 |  | 2.8381
[5 empty] | 0,755*(3,165+2,00)/2 |  | 1.9498
[5 empty] | 8,18*0,875 |  | 7.1575
[5 empty] | 14,225*0,80 |  | 11.38
[5 empty] | 1,555*(0,875+3,165)/2 |  | 3.1411
[5 empty] | (1,27+0,245)*3,165 |  | 4.795
[5 empty] | (1,73+1,75)*(1,96+3,165)/2 |  | 8.9175
[5 empty] | (3,065+3,04+1,77+3,89+1,995+1,875+2,00)*3,165 |  | 55.8148
[5 empty] | 3,015*0,585 |  | 1.7638
[5 empty] | -0,70*1,56-0,80*2,10-0,70*2,10*2 |  | -5.712
|  | 4 | SP | 763213125_01 | S55 - Sádrovláknitá příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x12,5 mm s izolací EI 30 Rw do 64 dB | m2 | 5.625 |  | 0 | 0.06875 | 0.38672 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; stěna s hydrantem |  | 0
[5 empty] | 1,8*3,125 |  | 5.625
|  | 5 | SP | 763213125_01 | S56 - Sádrovláknitá příčka protipožární tl 100 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x12,5 mm s izolací EI 30 Rw do 64 dB | m2 | 23.595 |  | 0 | 0.03752 | 0.88528 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP, mč. 3.01 |  | 0
[5 empty] | (2,12*2,3)+(3,4*0,85)+(3,745*3,19)+3,92 |  | 23.595
|  | 6 | SP | 763111717_2 | SVK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 175.93
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; 16,926+6,219+123,565+5,625+23,595 |  | 175.93
S/SO 04/763/7633 | 4 |  | Pododdíl |  | 7633: Konstrukce montované - podhledy |  |  |  | 0 |  | 0.50879 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | C02 | SDK podhled C02 tl. 200 mm, se SVK záklopem 1x 12,5, rošt s akustickou izolací tl. 100 mm, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 7.13 |  | 0 | 0.01577 | 0.11244 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; 7,13 |  | 7.13
|  | 2 | SP | C07 | SDK podhled C07 tl. 80 mm, deska 2xH2 12,5 mm | m2 | 4.77 |  | 0 | 0.01577 | 0.075223 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; mč. 3,06,3.07,3.08=1,72+1,53+1,52 |  | 4.77
|  | 3 | SP | C08 | SDK podhled protipožární R15DP1 C08 tl. 130 mm - rošt s minerální izolací tl. 100 mm, deska 1xDF 12,5 mm + 1xDF12,5mm | m2 | 20.16 |  | 0 | 0.01577 | 0.31792 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; nad schodištěm 7,56 + šikmina střechy (řez Y-Y) 3,6*3,5 |  | 20.16
|  | 4 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 32.06 |  | 0 | 0.0001 | 0.003206 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | 3NP; 7,13+4,77+20,16 |  | 32.06
S/SO 04/764 | 3 |  | Oddíl |  | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/764/764. | 4 |  | Pododdíl |  | 764.: Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/766/766.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.01: Truhlářské výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/766/766.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.02: Střešní okna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/766/766.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 766.03: Dveře a okna vnitřní dřevěné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/767 | 3 |  | Oddíl |  | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/767/767.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 767.04: Stěny a dveře vnitřní kovové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/769 | 3 |  | Oddíl |  | 769: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/769/769.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.01: Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/769/769.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 769.02: Stínící prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0 |  | 0.57185 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/781/7814 | 4 |  | Pododdíl |  | 7814: Obklady - stěny vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.57185 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 781474111_01 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - kompletní provedení, včetně ukončovacích a rohových lišt | m2 | 29.94 |  | 0 | 0.0073 | 0.21856 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 3.07 |  | 0
[5 empty] | (0,90+0,915+1,80+1,755)*2,40 |  | 12.888
[5 empty] | -0,70*2,10 |  | -1.47
[5 empty] | mč. 3.06 |  | 0
[5 empty] | (1,01*2+0,90)*2,40 |  | 7.008
[5 empty] | mč. 3.08 |  | 0
[5 empty] | (0,90+1,82+1,78+0,91)*2,40 |  | 12.984
[5 empty] | -0,70*2,10 |  | -1.47
|  | 2 | H | 59761020_01 | obklad keramický - dodávka | m2 | 29.94 |  | 0 | 0.0118 | 0.35329 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.009499 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/783/783. | 4 |  | Pododdíl |  | 783.: Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.009499 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 783827103_02 | Protiprašný bezbarvý nátěr výtahové šachty | m2 | 18.1774 |  | 0 | 0.00027 | 0.0049079 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,60*2+1,75*2)*3,11 |  | 20.837
[5 empty] | -1,22*2,18 |  | -2.6596
|  | 2 | SP | 783827103_01 | Protiprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 17.004 |  | 0 | 0.00027 | 0.0045911 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | (1,96*2+2,11-0,125)*3,33 |  | 19.6637
[5 empty] | -1,22*2,18 |  | -2.6596
S/SO 04/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.11499 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/784/784. | 4 |  | Pododdíl |  | 784.: Malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0.11499 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 145.27 |  | 0 | 0.0002 | 0.029054 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 2 | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 145.2697 |  | 0 | 0.00029 | 0.042128 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | mč. 3.01 |  | 0
[5 empty] | 1,15*2*(2,735+2,10)/2 |  | 5.5602
[5 empty] | (4,20+1,32+1,75)*2,735 |  | 19.8834
[5 empty] | -0,90*2,10-1,165*2,10 |  | -4.3365
[5 empty] | mč. 3.02 |  | 0
[5 empty] | (4,42+0,30*2+1,90+1,065+0,60*2+2,215+3,385)*2,735 |  | 40.437
[5 empty] | 1,78*(0,43+2,735)/2+1,555*0,43 |  | 3.4855
[5 empty] | 1,87*(2,735+0,43)/2+7,74*0,43+14,10*0,43 |  | 12.3505
[5 empty] | -0,90*2,10-1,165*2,10-0,80*2,10 |  | -6.0165
[5 empty] | mč. 3.03 |  | 0
[5 empty] | 5,31*0,43+5,23*1,53+1,815*(1,53+2,735)/2+3,445*2,735 |  | 23.5778
[5 empty] | mč. 3.04 |  | 0
[5 empty] | (1,73+1,86)*(1,53+2,735)/2+3,42*1,53+(3,435+3,515)*2,735 |  | 31.8965
[5 empty] | mč. 3.05 |  | 0
[5 empty] | 3,39*2,735+3,615*(0,485+2,735)/2+4,935*0,485+(0,25+0,30+0,70)*1,17 |  | 18.9478
[5 empty] | -0,70*1,56*2 |  | -2.184
[5 empty] | mč. 3.06 |  | 0
[5 empty] | (0,865+0,855+0,90)*2,40 |  | 6.288
[5 empty] | -0,80*2,10-0,70*2,10*2 |  | -4.62
|  | 3 | SP | 784181125 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 89.396 |  | 0 | 0.0002 | 0.017879 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 4 | SP | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 89.3957 |  | 0 | 0.00029 | 0.025925 |  | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Výkaz výměr: | malba na stávající zdivo |  | 0
[5 empty] | 3NP |  | 0
[5 empty] | 0,75*4*2,97 |  | 8.91
[5 empty] | 22,545*(0,37+6,77)/2 |  | 80.4857
S/SO 04/790 | 3 |  | Oddíl |  | 790: Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
S/SO 04/790/790.01 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.01: Zařizovací předměty a koupelnové doplňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/790/790.02 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.02: Vnitřní volný mobiliář |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/790/790.03 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.03: Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
S/SO 04/790/790.04 | 4 |  | Pododdíl |  | 790.04: AV technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1 | SUB | xx | excel |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0